| ICS | 点击基本信息修改ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击基本信息修改CCS号 |
|  | T/ |

团体标准

T/XXXX XXXXX—XXXX

代替 XX

低压断路器智能控制器通用技术要求

（征求意见稿）

2024-12-12发布

2024-12-12实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	3

6 检验规则	4

7 标志、包装、运输和贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：×××、×××。

本文件主要起草人：×××、×××。

低压断路器智能控制器通用技术要求

范围

本标准文件规定了低压断路器智能控制器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准文件适用于交流额定电压 1 kV 及以下、直流额定电压 1.5 kV 及以下的低压断路器所配置的智能控制器（以下简称控制器）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图形符号标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4798.2—2008 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分：运输和装卸

GB/T 7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14598.27—2008 量度继电器和保护装置 第27部分：产品安全要求

GB/T 19520.12 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分：插箱及其插件

DL/T 478—2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

环境条件

正常工作大气条件

正常工作大气条件如下:

环境温度:-10℃~+55℃；

相对湿度:5%~95%(选相器内部既无凝露，也不应结冰)；

大气压力:80kPa~106kPa。

基准试验大气条件

选相器的基准试验条件如下:

- 环境温度:+20°C±5°C；

- 相对湿度:45%~75%；

- 大气压力:86kPa~106kPa。

额定电气参数

直流工作电源

- 额定电压：220 V、110 V、48 V、24 V；

- 允许偏差：-20 %～+15 %；

- 纹波系数：≤5 %。

交流回路

- 额定电压：AC 220 V、380 V、100 V；

- 额定电流：1 A、5 A；

- 额定频率：50 Hz。

电磁兼容要求

电磁干扰抗扰度和电磁发射性能应符合DL/T 478—2013中4.8的规定。

绝缘要求

绝缘性能应符合DL/T 478—2013中4.9的规定。

机械要求

结构、外观

机箱、插件的尺寸

机箱和插件的尺寸应符合GB/T 19520.12的规定。

表面涂覆

表面涂覆的颜色应均匀一致，无明显的色差和眩光，表面应无砂粒、趋皱和流痕等缺陷。

插件的插拔性能

插件应插拔灵活、互换性好。

外壳

外壳防护应满足DL/T 478—2013中4.10.2的规定。

接地

接地应满足DL/T 478-2013中4.10.3的规定。

机械振动、冲击和碰撞要求

机械振动、冲击和碰撞应符合DL/T 478—2013中4.10.4的规定。

配线端子

配线端子要求应符合DL/T 478—2013中4.4、4.5的规定。

连续通电

在完成调试后，应按DL/T 478—2013中7.13的规定进行连续通电试验。试验期间及试验结束后，应满足DL/T 478—2013中4.11的要求。

安全要求

安全性能应满足DL/T 478—2013中第6章的要求。

试验方法

气候环境试验

按DL/T 478—2013中7.3的规定进行气候环境试验，应能承受4.1规定的气候环境要求，其性能和功能应符合第5章的规定。

电磁兼容试验

按DL/T 478—2013中7.4的规定和方法，对选相器进行电磁兼容性能试验。

直流电源端口电压跌落、短时中断、瞬变和纹波试验

按DL/T 478—2013中7.5的规定和方法，对选相器进行直流电源端口电压跌落、短时中断、瞬变和纹波实验。

机械性能试验

振动试验

按照DL/T 478—2013中表22规定的试验方法和合格判据，进行振动响应试验和振动耐久试验。

冲击试验和碰撞试验

按照DL/T 478—2013中表23规定的试验方法和合格判据，进行冲击响应试验、冲击耐受试验和碰撞试验。

绝缘试验

按DL/T 478—2013中7.7的规定和方法，对选相器进行绝缘试验和绝缘测量。

准确度和变差检查

按GB/T 7261—2016中6.5的规定和方法，进行准确度和变差试验，并按DL/T 478—2013中第3章的定义进行计算。

选相器功能试验

对选相器进行功能试验，试验方法和试验项目由产品标准规定，选相器的功能应符合第4章的规定。

输出继电器检验

用继电保护试验设备对选相器的输出继电器性能进行检验，其结果应符合DL/T 478—2013中4.5的规定。

过载能力试验

按GB/T 7261—2016中第14章的规定和方法对选相器进行过载能力试验。选相器经受过载能力试验后应无绝缘损坏，其性能应符合4.3的要求。

功率消耗试验

按GB/T 7261—2016中第7章的规定和方法对选相器进行功率消耗试验，应符合4.6的要求。

连续通电试验

按照DL/T 478—2013中7.13的方法进行连续通电试验，试验期间性能应满足4.11的要求。

结构和外观检查

按照GB/T 7261一2016中第5章的要求逐项进行检查，其结果应符合DL/T 478-2013中4.9.1的规定。

外壳防护

按照DL/T 478-2013中4.10.2的要求，参照DL/T 478-2013中表2的要求进行外壳防护试验检查。

检验规则

出厂检验

每台计量箱出厂前必须进行出厂检验，检验合格并附产品合格证后方可出厂。

出厂检验项目包括:外观质量、结构尺寸、绝缘电阻、接地电阻、箱门密封性能。

抽样方法:按GB/T 2828.1规定，采用一次抽样方案，接收质量限(AQL)=1.0%，样本量字码根据批量确定

判定规则:样本中不合格项数≤接收数，判定该批产品合格:不合格项数＞接收数，判定该批产品不合格，允许返修后重新检验。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验:

- 新产品试制定型鉴定时；

- 产品转厂生产试制定型鉴定时；

- 正式生产时，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响到产品性能时；

- 产品停产1年以上恢复生产时；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家监督管理部门要求时。

抽样规则

从出厂检验合格的产品中随机抽取3台，其中1台进行破坏性试验，2台进行非破坏性试验。

检验项目

包括本文件第5章所有技术要求对应的试验项目。

判定规则

全部项目合格，则型式检验合格。如有不合格项，应加倍抽样复检，复检全部合格则判合格。复检仍有不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

选相器应在显著部位设置持久明晰的标志和铭牌，其内容包括:

- 制造商全称及商标；

- 产品型号、名称；

- 制造年、月和出厂编号；

- 选相器的额定值及主要参数；

- 对外端子及接口标识(序号或简称等)；

- 安全标志根据实际情况挑选使用。

包装箱上应采用不易洗刷或脱落的涂料做如下标记：

- 发货厂名、产品型号、名称；

- 收货单位名称、地址、到站；

- 包装箱外形尺寸及毛重；

- “防潮”“向上”“小心轻放”等标记；

- 规定叠放层数的标记。

产品执行的标准应明示。

标志和标识应符合GB/T 191的规定，安全标志还应符合GB 14598.27—2008的规定。

包装

选相器包装时应用塑料制品作为内包装，周围用防震材料垫实放于外包装箱内。

包装箱应符合GB/T 13384—2008的规定，按照装箱文件及资料清单、装箱清单如数装箱;随同选相器出厂的附件及文件、资料应装入防潮文件袋中，再放入包装箱内。

选相器的包装应能满足按GB/T 4798.2—2008规定的运输要求。

运输

选相器的运输应符合GB/T 4798.2—2008的规定。

贮存

贮存选相器的场所应干燥、清洁、空气流通，并能防止各种有害气体的侵入，严禁与有腐蚀作用的物品存放在同一场所。

包装好的选相器应保存在相对湿度不大于85%，周围空气温度为-25℃~+55℃的场所。