| ICS | 29.130.20 |
| --- | --- |
| CCS | K 31 |

团体标准

T/XXXX      —

户外智能综合配电箱（JP柜）

发布

实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 使用条件	4

5 额定值	5

6 技术要求	5

7 试验方法	14

8 检验规则	17

9 标志、包装、运输和贮存	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1文件：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江浦成电气有限公司提出。

本文件浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：浙江浦成电气有限公司、×××。

本文件主要起草人：包秀庆、×××。

户外智能综合配电箱（JP柜）

范围

本文件规定了户外智能综合配电箱（JP柜）（以下简称 JP 柜）的术语和定义、使用条件、额定值、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定电压 400V 及以下，交流频率 50Hz 电网中，安装于户外容量为 400kVA 及以下变压器低压端的户外智能综合配电箱或其它同等产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB/T 708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A 低温

GB/T 2423.18 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变

GB/T 3208 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4205 人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB/T 4208 外壳防护等级

GB/T 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线 第 1 部分：铜和铜合金母线

GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则

GB/T 7251.8 低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求

GB/T 7251.12 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 10233 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 11918.1 工业用插头插座和耦合器 第 1 部分：通用要求

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器

GB/T 14048.7 低压开关设备和控制设备 第 7-1 部分：辅助器件 铜导体的接线端子排

GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置

GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T 23641 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料

DL/T 375 户外配电箱通用技术条件

DL/T 614 多功能电能表

DL/T 634.5101 远动设备及系统 第 5-101 部分：传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104 远动设备及系统 第 5-104 部分：传输规约 采用标准传输协议集的

IEC60870-5-101 网络访问

DL/T 645 多功能电能表通信协议

DL/T 1441 智能低压配电箱技术条件

DL/T 1442 智能配变终端技术条件

JB/T 5877 低压固定封闭式成套开关设备

JB/T 9663 低压无功功率自动补偿控制器

HG/T 2503 聚碳酸酯树脂

术语和定义

GB/T 7251.1-2013界定的术语和定义适用于本文件。

使用条件

正常使用条件

环境温度

安装处周围空气温度不得超过 40℃，而且在 24h 内其平均温度不超过 35℃。周围空气温度的下限为：温带地区为 - 25℃，严寒地区为 - 40℃。

相对湿度

空气清洁，在最高温度为 25℃时，相对湿度短时可达到 100%。

海拔

安装场地的海拔高度不得超过 2000m。

最大风速

不超过 35m/s，为离地面高 10m 处持续 10min 的平均最大风速。

荷载能力

同时有 10mm 覆冰和 17.5m/s 的风速。

污染等级

一般在污染等级 3 级环境中使用，其他污染等级可以根据特殊用途或微观环境考虑采用。

耐地震能力

地面水平加速度 0.2g，垂直加速度 0.1g 同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法，激振 5 次，每次 5 波，每次间隔 2s，安全系数不小于 1.67。

安装

安装方式包括但不限于变压器台架槽钢安装、电杆支架安装两种。安装环境为无易燃、无爆炸、无导电尘埃、烟雾、蒸汽和腐蚀性介质等严重影响电器元件电气性能的场所，同时安装地点无强磁场干扰、无剧烈震动和冲击，安装倾斜度不大于 5°。

4.2 特殊使用条件

如存在与 4.1 不符合或符合 GB/T 7251.1 中 7.2 所述任何一种特殊使用条件，应遵守适用的特殊要求，或制造商与用户之间应签订专门的协议，若存在此类特殊使用条件，用户应向制造商提出。

额定值

基本额定值要求

JP 柜的额定值应包括额定工作电压、额定绝缘电压、额定冲击耐受电压、额定频率、额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、无功补偿标称容量、防护等级。

额定工作电压

额定工作电压为 400V。

额定绝缘电压

额定绝缘电压不小于 690V。

额定冲击耐受电压

额定冲击耐受电压为 8000V。

额定频率

额定频率为 50Hz。

额定电流

额定电流应与所属台区变压器容量匹配。

额定短时耐受电流

额定短时耐受电流应不小于 20kA，持续时间不小于 1s。

额定峰值耐受电流

额定峰值耐受电流应不小于 40kA。

无功补偿标称容量

无功补偿标称容量应与所属台区变压器容量匹配，不小于变压器容量的 30%。

防护等级

防护等级应不低于 IP44。

技术要求

整体设计

JP 柜应设计成能够安全地进行正常使用、检查和维护，设计和制造应能最大程度保证未经授权的人员触及时的人身安全，注重内部带电体的绝缘防护以及铰链、通风口的设计和制造。

JP 柜的设计应考虑不同元件运行中的相互影响，包括电气、机械、发热等方面。

采用独立功能布局，分层分布式结构、统一标准设计，布局合理、结构紧凑，便于操作、检查和维护。

各组成单元相对封闭，二次接线应灵活连接，可快速拆卸与安装，安装板可实现整体拆装更换、自由拆装，同类型同容量的 JP 柜中相同功能单元应具备互换性。

JP 柜进出线除具备投切正常负荷的控制功能外，还应具备过流、过负荷等异常跳闸的基本保护功能。

功能单元

计量单元

应根据不同地区要求，选择不同的表计和计量方式，计量表计应有数据采集、汇总计算、存储、调阅和远程传输功能，同时还应装设所辖台区所有电能量集中采集功能的装置。

箱体内部分隔出专为智能电能表包括二次接线盒以及专为计量互感器安装使用的计量独立空间，内门应能加铅封和锁封。除进出线一次线和二次线所必需的通道孔外，不得有其他可使外界物体进入的条件，位置布置应方便计量人员抄表、检查。

主电流回路连接导线截面积不应小于 4mm²，电压回路连接导线截面积不应小于 2.5mm²。

进线单元

应包括进线开关、测量装置、防雷保护装置。

进线开关应选用熔断器式隔离开关或塑壳断路器，应提供状态点用于监测开闭状态，断路器宜采用电子式、带通讯功能，并具有采集数据预留接口。

测量装置应能够测量电压、电流、功率因素等参数，测量精度应在 1.5 级及以上。

防雷保护元件应选择 T1 级浪涌保护器，其接地线截面积不小于 16mm²。

馈线单元

JP 柜出线采用塑壳断路器或带剩余电流动作保护功能的断路器。

断路器均要求具备明显断开标识，并应有隔离功能。

宜选用零飞弧产品，并具有采集数据预留接口。

JP 柜出线回路不宜超过四路，额定分散系数值遵循以下要求：

主电路数 2 与 3 时，额定分散系数为 0.9；

主电路数 4 与 5 时，额定分散系数为 0.8。

无功补偿单元

无功补偿单元应包括塑壳断路器、智能电容器及避雷器。

塑壳断路器宜采用电子式、带通讯功能，并具有采集数据预留接口。

智能电容器应满足 GB/T 15576的规定，宜选用小容量电容器组配，实现精细补偿，防止过补偿。补偿容量应不低于变压器容量的 30%，分补与共补比例不得低于 1:3。无功补偿单元应可进行远程投切、补偿参数设置、补偿记录查询、分区段功率因数统计的功能，应能通过电容电流与实际投切电容量的对比，实现电容器的在线状态检测。

应设置避雷器，防止雷电过电压、操作浪涌过电压和其它瞬态过电压对交流电源系统和用电设备造成的损坏。

智能配变终端

通用要求

智能配变终端应通过国家级权威检测部门的型式试验及规约一致性测试，且基本性能和技术指标满足DL/T 1442 的规定。

电源

电源应符合以下要求：

使用交流三相四线供电，在断一相或两相电压的条件下，应能维持工作和通信；电源电压缓慢上升或缓慢下降均不应误动作或误发信号，在供电电源中断后，电源恢复时，应自动恢复正常运行，存储数据不丢失；

额定电压为 AC 220V/380V，50Hz；

允许偏差为-30%~+30%；

具有后备电源，当终端主电源故障时，超级电容能自动无缝投入，并应维持终端及终端通信模块正常工作至少3分钟，具有完成数据存储并与主站通讯 3 次完成上报数据的能力。

通信规约

支持但不限于远动通信规约 DL/T 634.5101、DL/T 634.5104，现场通信规约 MODBUS、DL/T 645。

通信接口

应符合一个及以上要求:

不少于 1 个无线公网或无线专网接口；

不少于 2 个 RS-485 接口；

不少于2个 RS-232接口；

不少于 1 个电力载波通信接口；

不少于 1 个微功率无线通信接口；

不少于 1 个 SIM 卡座；

不少于 2 个以太网接口；

不少于 4 路开关量输入接口且采用无源节点输入；

1 个卫星授时接口；

宜具备三线制 PT100 接口：

变压器油温信号输入为 PT100 分度号热电阻，测量范围 0~200℃，精度误差≤1℃；

环境温度信号输入为4mA~20mA，测量范围-40℃~85℃，精度误差≤0.5℃；

环境湿度信号输入为4mA~20mA，测量范围0%RH~100% RH，精度误差≤2% RH。

无线公网、电力无线专网、电力线载波、微功率无线等通信模块应采用模块化设计，根据需求更换和选择。

数据传输信道

上行通信方式优先选用光纤专网，电力线载波通信、无线专网、无线公网等通信方式备用。下行通信方式支持光纤专网、电力线载波通信、微功率无线、RS485、RS232、PT100 等多种通信方式。

控制输出

触电额定功率

交流 250V/5A、380V/2A 或直流 110V/0.5A 的纯电阻负载。

遥控

功能应能接收、返校并执行主站下发的遥控命令，接收并执行主站下发的复归命令，可调整输出保持时间。

遥信

功能应能准确采集数字量输入信号，并将相应数据上传主站，可调整遥信采集分辨率。

遥测

应能准确采集模拟量数据，能够进行数据运算、数据筛选、压缩等数据处理，能够将遥测数据上传主站。应能通过通信方式远程对从站进行参数调整，能够进行控制元件的参数设置。

故障判断

应能实现对各种运行方式下的故障进行记录、判定及上传，各种故障判断参数可调整。

报警

当遥测值超过定值时，能够产生报警信息

存储功能

存储各采集值，并具备断电不丢失功能。

时钟

接收来自主站的软件对钟，电源恢复后内部时钟正常运行。

维护调试

应符合以下要求:

支持运程维护和本地维护功能，可查看装置的各类配置信息、运行记录和自检状况

支持应用程序和数据库的远程下载；

在终端初次接入主站时，自动完成信息的注册;在终端上送主站信息变更时，主动告知主站系统终端信息接口，实现终端在主站系统的即插即用功能。

安全防护

防盗

对变压器台区关键设施配电变压器等进行实时监测，对监测到的异常信息及时上传，并将设施的名称、地点等信息告知相关人员。

防窃电

对配电台区用电信息进行实时在线监测，发现异常后，启动异常处理流程，对非正常用电信息及时上传警示，防止窃电行为的发生。

信息安全

应采用国家秘密管理局认可并满足《电力二次系统安全防护规定》要求的加密认证措施，实现对配电台区数据存储、传输的加解密，保证数据的准确性、可靠性和安全性。

辅助设备

照明设备

照明装置与室内门联锁，随着门的开、关自动控制箱内照明的通断。

门控报警

配电箱对外开启的门应有开启的报警功能，并通过配变终端上传进行信息采集。

智能除湿及散热系统

箱内应加装智能除湿及散热装置，由温湿度传感器上传配变终端实现自动控制，安装后不得影响其他设备运行及降低配电箱的防护等级。

应急电源接口

配电箱配备应急电源接口，由应急电源插拔式快连插座组件组成，额定电流应不小于700A，采用单相接口，每台安装4个插座与铜排连接，相序为A，B，C，N，每相必须有相位标识。在正常工作条件下，按规定条件进行试验时，机械寿命不应低于10000次。

结构要求

箱体

箱体应符合 GB/T 20641 要求，

箱体应为密封、防腐蚀、且顶部应有隔热层的户外式箱体，具有防水、防潮、防凝露，抗冲击、防盗、防破坏能力。充分考虑通风散热，在箱体两侧壁上加工散热孔，散热孔应加不锈钢防护网且孔径不应大于 1mm，不影响箱体防护等级；

箱体有足够的机械强度，薄弱位置应增加加强筋，有足够的强度确保在正常起吊、运输、安装中不会变形或损伤，应提供搬运吊耳环等附件，方便现场安装和施工；

箱体顶盖采用斜坡设计，倾度大于 5°，确保箱体顶部不积水，装设防水檐，防淋水，防止顶盖下沿锈蚀；

箱体可采用双面开门，双面安装设计，箱门应开启灵活，开启角度应大于 100°；

密封圈选用优质的 O 型密封圈或采用压紧防水阻燃泡沫材料，密封良好，应能防风沙、防腐、防潮，防护等级满足 IP44 的要求。箱门要求平整，不变形，箱门应有加强措施，并能有效地与 O 型密封圈配合；

箱体相互连接部件间可采用焊接或螺栓连接来紧固，对箱体上的盖、门等需移动部件需用铰链或用螺钉固定，且螺钉应有防松措施；

计量室设置观察窗，观察窗窗口材料采用钢化玻璃，厚度不小于 4mm，观察窗位置与大小应便于操作人员查看终端与表计的信息，还应考虑无线公网设备接收无线信号的要求；

箱体应能满足右上侧进线、左右侧出线和下出线的需求，进出线孔大小及位置应根据选用电缆规格、数量和方式而定，并用橡皮圈垫包。箱体外壳应该设有明显的与外设接地系统相连接的接地标志，并设置永久性标志，该 JP 柜与外设接地系统可采用螺栓连接，螺栓不小于 M12，并满足防腐蚀要求。箱体内部应设置并安装一条专用接地保护导体，并应保证 JP 柜接地的电气连接线，确保箱体以及内部元器件的可靠接地。各箱门与箱体的接地保护导体之间用 6mm² 铜编织线牢固连接，各处连接端子之间的电阻不大于 0.1Ω。箱内任一可能接地的点到主接地点在 3A 交流电流条件下试验，电压降应不大于 3V；

箱门上应有明显的警示标识，布局与外壳整体协调、美观，警示标识应防日光老化及腐蚀；

外壳设计还应充分考虑进出线孔的要求、安装要求、进出线固定要求及主接地点的设置、巡视和检修等。

隔离设计

JP 柜利用隔板分成计量室、无功补偿室、进线室、出线室等隔室等以满足一下要求：

防止触及邻近功能单元的带电部件；

限制故障电弧的蔓延；

防止规定防护的外来固体物体从 JP 柜的一个单元进到另一个单元。

隔室的隔板宜采用金属板或绝缘板，金属隔板应与保护导体有效连接。金属隔板在人体碰撞时的变形不应减小其绝缘距离，绝缘隔板则不应破碎。

功能单元隔室中的隔板不应因短路分断时所产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损害或永久变形。

防触电措施

JP 柜直接接触防护利用设备的结构措施来保证，并符合 GB/T 7251.1 中 8.4.2 的规定。间接接触防护措施按 GB/T 7251.1 中 8.4.3 的规定执行。JP 柜内应安装主接地装置，主接地端子至装置相应导电部件之间直流电阻应不大于 10mΩ，主接地端子螺栓不得小于 M12，且附近应有固定的接地符号。JP 柜保护导体的最小截面积应按表 1 选择，且接地母线的截面积不得小于 16mm²。

保护导体的最小截面积（PE、PEN）

| 相导线的截面积 mm² | 相应保护导体的最小截面积 mm² |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S≤400 | S/2 |
| 400＜S≤800 | 200 |
| 800＜S | S/4 |

所有作为隔离带电导体金属隔板、电器元件的金属外壳以及金属手动操作机构均应有效接地。所有电器元件的金属外壳、金属板、安装结构件采用金属螺钉安装在已经接地的镀锌金属构件上则认为具有保护电路的有效性，否则应采取措施如采用专用接地螺栓或垫圈来实现保护电路的有效性。对于门、盖板、覆板和类似部件，如果其上装有电压值超过 40V 的电气设备时，应用黄绿双色线保护导线将这些部件和保护电路连接，截面积不小于 6mm²。功能单元隔室中的隔板、保护导体应能承受装置在运输、安装时产生的机械应力和单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力的冲击，其接地有效性不应破坏。

电器元件的安装

电器元器件的安装按照 JB/T 5877 中 3.17.2、GB/T 7251.1 中 8.5.4 及 GB/T 7251.8 中的规定执行。开关位置的指示和操作方向按照 GB/T 4205 的规定执行。

布线

导线颜色按表 2 的要求选择。

配电箱中的导线颜色

| 颜色 | 用途 |
| --- | --- |
| 黄色 | 交流 A 相线 |
| 绿色 | 交流 B 相线 |
| 红色 | 交流 C 相线 |
| 黄绿间隔 | PE 或 PEN 线 |
| 黑色 | JP 柜和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流 N 相 |
| 绿/黄+淡蓝+棕色/黑+淡蓝+棕色 | 三芯电缆连接三相交流电路 |
| 绿 / 黄 + 淡蓝 + 黑 + 棕色 | 四芯电缆连接三相交流电路 |
| 黄、绿、红、蓝 / 单一黑色 二次交流系统，计量回路 A、B、C、N 用黄、绿、红、蓝，其余单一黑色，PE 或 PEN 线为黄绿间隔条形线 |  |

所选绝缘导线的参数，应同 JP 柜相应电路的额定参数及设计要求一致。

主回路导线应采用耐气候型铜芯绝缘导线或母排，截面应以满足允许载流量和温升控制，符合 DL/T 375 的要求。

控制回路应选择铜芯绝缘导线，截面积不小于 1.5mm²；测量电流、电压回路及计量电压回路导线截面积不小于 2.5mm²；计量电流回路导线截面积不小于 4mm²。跨越 JP 柜内活动部位，应使用软铜线，并留有适量裕度，防止机械损伤，软铜线截面积应适当加大。

使用多股导线的，接线端部应有相应材质的接线端头，宜采用冷压接方式。每根导线的中间不得有接头，一个端子只能连接一根导线，特殊设计的端子除外。

JP 柜的布线应整齐美观，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘进行敷设，布线时应采用适当的支撑固定或装入行线槽内。

JP 柜内母线的相序排列从装置正面观察，相序标识及排列一般应符合表 3 的规定，接地线为黄绿双色。

导线相序排列

| 类别 | 标识 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 相 | L1 或黄色 | 上 | 左 | 远 |
| L2 相 | L2 或绿色 | 中 | 中 | 中 |
| L3 相 | L3 或红色 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线 | N | 最下 | 最右 | 最近 |

JP 柜内的铜排应外加绝缘护套，母排和母线各部接头处应加绝缘防护罩，箱内应无裸露带电部位，母线及馈出均绝缘封闭。

铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，其最小允许弯曲半径应符合 DL/T 375 中 6.4.10 表 7 的规定。

母排应采用绝缘支持件进行固定，以保证母线之间和母线与其它元件之间的距离不变，母线的布置和连接及绝缘支持件应能承受装置额定的短时耐受电流和峰值电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

母线应采用绝缘支持件进行固定，以保证母线之间的连接应保证有足够持久的压力，但不应使母线变形，振动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部件的接触特性。

通电操作

JP 柜应在电压 85%~100% 额定电压范围内工作正常。

温升

温升限值应不超过表 4 的规定。

温升限值

| JP 柜的部件 | 温升 K |
| --- | --- |
| 内装元件 | 根据不同元件的有关要求，或根据制造商的说明书，考虑 JP 柜内的温度 |
| 用于连接外部绝缘导线的端子、内装元件与母线连接处 | 70 |
| 母线固定连接处 （裸铜 - 裸铜、铜搪锡 - 铜搪锡、铜镀银 - 铜镀银） | 60 |
| 操作手柄 （金属的） | 15 |
| 操作手柄 （绝缘材料的） | 25 |
| 可接近的外壳和覆板 （金属表面） | 30 |
| 可接近的外壳和覆板 （绝缘表面） | 40 |
| 当温升超过 105K 时，铜很容易产生退火，其它材料应该有不同的最大温升限值。本表中给出的温升限值要求在正常使用条件下周围空气平均温度不超过 35℃，在验证过程中，允许有不同的环境温度。 |  |

机械操作

JP 柜手动操作部件，型式试验的操作次数应不少于 200 次，出厂试验应不少于 5 次，同时应检查与这些动作相关的机械联锁机构的操作。元器件、联锁机构规定的防护等级等的工作状态应不受损伤，且所要求的操作力与试验前一样。

介电性能

应用电压至少为 500V 的绝缘电阻测量仪器进行测量，带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻应不小于 1000Ω/V。主电路与主电路直接连接的辅助电路应能耐受表 5 规定的工频耐压试验电压。

主电路试验电压值

| 额定绝缘电压U V | 试验电压 V |
| --- | --- |
| U≤60 | 1000 |
| 60＜U≤300 | 2000 |
| 300＜U≤690 | 2500 |
| 690＜U<800 | 3000 |
| 800＜U≤1000 | 3500 |

不与主电路直接连接的辅助电路应符合表 6 规定的工频耐压试验电压。

| 额定绝缘电压 U V | 试验电压 V |
| --- | --- |
| U≤12 | 250 |
| 12＜U≤60 | 500 |
| U＞60 | 2U+1000，且不小于 1500 |

冲击耐受电压

在 JP 柜内主电路的所有带电部分包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路连接在一起与外露可导电部分之间、主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露可导电部分之间，施加额定冲击耐受电压 50Hz、8kV 交流电压 5 次，间隔时间至少为 1s，试验过程中不应有击穿放电。

电击防护和保护电路完整性

应符合 DL/T 1441 中 5.10.3 的要求。

电气间隙和爬电距离

电气间隙应不小于 10.0mm，爬电距离应不小于 14.0mm。

防护等级

应符合 GB/T 4208 规定的 IP44，当 JP 柜采用通风孔散热时，通风孔的设置不应降低 JP 柜的防护等级。

短路耐受强度

应符合 DL/T 1441 中 5.15.1 表 7 的规定。

电磁兼容性

应符合 GB/T 7251.1 中 9.4 的规定。

噪声

有抑制谐波或滤波功能的 JP 柜在正常工作时产生的噪声，应不大于 70dB（A 声级）。

工频过电压保护

对自动控制投切的 JP 柜，应设有工频过电压保护，保护动作电压至少在 1.1~1.2 倍 JP 柜的额定电压间可调。当 JP 柜的过电压达到设定值，应在 1min 内将电容器组全部切除。

放电

JP 柜的放电设施应保证电容器断电后，从额定电压峰值放电至 50V 的时间不大于 3min。

涌流

应采取措施限制智能电容器投切瞬间所产生的涌流，采用智能电容器投切时涌流应限制在该组电容器额定电流的 5 倍以下。

动态响应时间

JP 柜的动态响应时间应满足系统的要求，采用半导体电子开关或智能电容投切的电容器，其动态响应时间应不大于 100ms。

缺相保护

多于 2 条补偿支路的三相补偿 JP 柜应设有缺相保护，缺相保护应保证当主电路缺相或支路缺相时，将全部或缺相支路电容器切除。

绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火

应符合 GB/T 7251.1 中 8.1.3.2.3 的规定。

耐紫外线辐射

应符合 GB/T 7251.1 中 8.1.4 的规定。

机械碰撞的防护

应符合 GB/T 7251.1 中 8.2.1 规定的方法，选择防撞等级 IK10，对箱体施加相应的撞击能量，最少能承受的撞击能量为 10J。

提升装置

如需要，JP 柜应配合合适的提升装置，按照 GB/T 7251.1 中 10.2.5 的试验进行验证。

标志

应符合 GB/T 7251.1 中 6.1 的规定。

耐腐蚀性

考虑在正常使用条件下，为确保防腐蚀，JP 柜的箱体应采用不锈钢制作，且应经防腐处理，处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。JP 柜的所有金属部分，均作表面的防腐、防锈处理，镀层不应脱落、变色及生锈。JP 柜的焊接件应焊接牢固，焊缝应均匀美观，无焊穿、裂纹、咬边、残渣、气孔等现象，在正常使用条件下应经得起可能会遇到的潮湿影响。

试验方法

试验条件

除非另有规定，测量和试验的标准大气条件应不超过以下范围：环境温度 10℃~45℃；相对湿度 45%~75%；大气压力 86kPa~106kPa。

整体设计验证

按 GB/T 7251.1 中第 8 章规定的方法进行，并符合本文件 6.1 的规定。

功能单元检验

按 GB/T 7251.1 中第 9 章规定的方法进行，并符合本文件 6.2 的规定。

智能配变终端检测

按 DL/T 1442 中第 6 章规定的方法进行，并符合本文件 6.3 的规定。防窃电试验：JP 柜铅封、外部明锁安装及观察窗外部设置采用目测检查；内部暗锁采用打开 JP 柜门检查，供电单位可通过箱内装置和后台服务平台系统报警或监测。

应急电源接口试验

应急电源接口机械寿命、温升和环境适应性试验按 GB/T 14048.7 中 8.4.5、GB/T 11918.1 中 21、GB/T 2423.1、GB/T 2423.18、GB/T 4208 规定的方法进行。

一般检查

JP 柜的外形尺寸、安装尺寸应符合图纸要求，按照本文件 6.5.1、6.5.2、6.5.3 的规定检查 JP 柜的结构。

JP 柜外观应无明显缺陷，包括防腐、焊接、搭配、外形和整体观感，所有外边必须打磨圆滑，表面应平整、光滑、无划伤等缺陷。

JP 柜内的元器件安装牢固，布置应整齐美观，标识清晰，按本文件 7.5.4 检查 JP 柜电器元件的安装。

接线相序排列正确及布线整齐，导线连接牢固、接触良好，螺丝必须使用弹垫，且裸露符合要求，进出线穿越壳体时应有保护措施，接地端子符号清楚，无附着妨碍接触良好的杂质，按本文件 7.5.5 检查 JP 柜的母线与绝缘导线。

通电操作试验

按 GB/T 15576 中 7.2 规定的方法进行。

温升试验

按 GB/T 7251.1 中 10.10.2 和 GB/T 15576 中 7.3 规定的方法进行，并符合本文件表 4 的规定。

机械操作试验

按 GB/T 7251.12 中 10.13 规定的方法进行。

绝缘电阻试验

按 DL/T 1441 中 6.8.2 规定的方法进行。

工频耐压试验

按 GB/T 7251.1 中 10.9.2 和 GB/T 15576 中 7.5.3 规定的方法进行，并符合本文件 7.9.2 的规定。

冲击耐受电压试验

按 GB/T 7251.1 中 10.9.3 规定的方法进行，并符合本文件 7.10 的规定。

电击防护和保护电路完整性试验

按 GB/T 7251.1 中 10.5.2 规定的方法进行。

电气间隙与爬电距离试验

按 GB/T 7251.1 中标准附录 F 规定的方法进行。

防护等级的验证

按 GB/T 4208 相应内容及 GB/T 20641 中 9.8 规定的防护进行，其防护等级应满足 IP44 的要求。

短路耐受强度试验

按 GB/T 7251.1 中 10.11 规定的方法进行。

电磁兼容性试验

按 GB/T 7251.1 中 10.12 规定的方法进行。

噪声试验

按 GB/T 15576 中 7.10 规定的方法进行。

工频过电压保护试验

按 GB/T 15576 中 7.11 规定的方法进行。

放电试验

按 GB/T 15576 中 7.12 规定的方法进行。

涌流试验

按 GB/T 15576 中 7.13 规定的方法进行。

动态响应时间试验

按 GB/T 15576 中 7.14 规定的方法进行。

缺相保护试验

仅适用于有缺相保护的装置，按 GB/T 15576 中 7.1 规定的方法进行。

绝缘材料耐受验证

按 GB/T 7251.1 中 10.2.3.2 规定的方法进行绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证。

耐紫外线辐射验证

按 GB/T 7251.1 中 10.2.4 规定的方法进行。

机械碰撞试验

按 GB/T 7251.12 中 10.2.6 规定的方法进行，并符合本文件 6.24 的规定。

提升装置试验

如需要，JP 柜应配合合适的装置，按照 GB/T 7251.1 中 10.2.5 的试验进行验证。

标志试验

按 GB/T 7251.1 中 10.2.7 规定的方法进行。

耐腐蚀性试验

按 GB/T 7251.1 中 10.2.2 中的严酷试验 B 规定的方法进行。

基本环境试验

按 GB/T 15576 中 7.17 规定的方法进行。

检验规则

检验分类

JP 柜的性能检验包括出厂检验、型式试验。

出厂检验

每台 JP 柜均应进行出厂检验，检验项目包括整体设计、功能单元、一般检查、通电操作试验、机械操作试验、绝缘电阻试验，所有出厂检验项目合格，并附有产品合格证后方可出厂。

型式试验

型式试验应在下列情况之一时进行:

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如产品结构、工艺、关键材料、关键元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

连续生产的产品，每六年对出厂检验合格的产品进行一次型式试验；

产品停产 12 个月后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时；

客户有特殊要求时，应进行型式试验。

型式试验样品应从出厂检验合格产品中随机抽取 3 台，

型式试验项目为本文件第7章所有项目，所有试验项目合格判定型式试验合格。若有一项或一项以上不符合要求，应加倍抽样对不符合项进行复检，复检全部符合要求，则判定型式试验合格，否则判定型式试验不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

每台 JP 柜应铭牌字迹清晰，坚固、耐久，安装在明显位置，铭牌上应标明包括但不限于以下内容：

制造商或商标；

型号规格或其他标记；

额定电压；

额定频率；

额定电流；

防护等级；

短路耐受强度；

户外使用；

质量；

外形尺寸；

出厂编号；

执行标准；

制造日期。

JP 柜箱门应有企业标识、服务提示语等信息，其标识符号大小、位置与 JP 柜箱体相匹配、协调，应清晰、耐久、齐全、正确，特别应有明显的防触电标志和接地标志。

JP 柜内的主要元器件应有相应的符号作为标识，并与接线图上的符号一致，要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀、便于观察。

包装

JP 柜的包装应符合 GB/T 191、GB/T 13384 的规定，每台产品应随包装箱装有装箱单、产品合格证、出厂试验报告、安装与使用说明书、电气原理图和接线图及相关资料、按合同提供备品备件附件清单、智能控制器、剩余电流动作断路器、智能电能表、电容器等主要元器件的使用说明书和合格证。

运输和贮存

JP 柜应有包装规范保证产品在运输过程中，不应发生剧烈震动、摔撞、冲击和倾倒放置。

JP 柜在贮存期间，应放置在空气流通、温度在 - 25℃~55℃之间，月平均相对湿度不大于 90%，无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，在贮存期间不应淋雨、曝晒、凝露和霜冻。