| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |
|  | T/XXXX |

团体标准

T/XXXX      —

人防工程防护阀门通用技术条件

General technical conditions for protective valves of civil air defence works

（征求意见稿）

发布

实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由温州泰昌人防设备有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：温州泰昌人防设备有限公司、     。

本文件主要起草人：张宏靖、           。

人防工程防护阀门通用技术条件

范围

本文件规定了人防工程防护阀门的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于人防工程中用于通风、给排水系统，具备抗冲击波、密闭防毒、防火等防护功能的各类防护阀门，包括手动密闭阀、电动密闭阀、手电动两用密闭阀、防爆波密闭阀等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 11345 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T 13306 标牌

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB 12955 防火门

GB 50038 人民防空地下室设计规范

GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范

RFJ 01 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准

RFJ 04 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人防工程防护阀门

安装于人防工程通风、给排水系统，能抵御冲击波、隔绝毒剂，满足人防工程防护、密闭、防火等要求的专用阀门。

基本要求

防护阀门的设计、生产、检验应符合本标准及国家、行业相关标准要求，同时满足人防工程战术技术要求。

生产企业应具备相应的生产资质、生产设备和检测能力，建立完善的质量管理体系，确保产品质量稳定。

防护阀门所用原材料、零部件应符合相关标准要求，进场时应进行检验，不合格材料严禁使用。

防护阀门应结构合理、操作便捷、启闭灵活，便于安装、维护和检修，长期备用时应保持性能稳定。

防护阀门阀体应铸有永久性人防标识，标识清晰、牢固。

技术要求

外观质量

阀体、阀盖、阀板等零部件表面无裂纹、砂眼、毛刺、变形等缺陷；涂层均匀、无脱落、锈蚀、气泡等问题；密封胶条无断裂、老化、脱落、划伤等缺陷；阀门标识清晰、完整。

尺寸偏差

阀门公称直径、法兰尺寸、阀体厚度等关键尺寸偏差应符合设计要求，法兰平面度偏差不大于2mm；阀门实际内径应与公称直径匹配，偏差符合相关设计规定。

材料性能

阀体、阀板宜采用碳素钢、不锈钢等耐腐蚀、高强度材料，材料化学成分和力学性能符合相关标准要求；密封胶条采用整圈无接口的丁腈橡胶或三元乙丙橡胶，邵氏硬度60±5，耐油、耐老化、耐腐蚀；连接螺栓采用热镀锌钢制螺栓，镀锌层无脱落、锈蚀。

焊缝质量

焊缝连续均匀，无气孔、夹渣、裂纹、焊瘤等缺陷，焊接牢固，强度不低于母材强度。

启闭性能

手动阀门启闭灵活，无卡滞、无偏移，启闭角度标识清晰，手动启闭力不大于100N；电动阀门接入电源后，空载启闭试验不少于3次，电机正反转正确、行程限位开关动作灵敏，无过载、异响，启闭时间符合设计要求；手电动两用阀门切换顺畅，两种操作方式均能正常启闭。

抗冲击波性能

防爆波密闭阀应能承受设计规定的冲击波压力，承受冲击波后无变形、损坏，仍能保持正常启闭和密闭性能；普通密闭阀应能承受相应防护等级的冲击波余压。

密闭性能

阀门关闭后，在规定超压下，漏气量不大于最大允许漏气量；最大允许漏气量按公式Qy=αBWx计算，超压设定值为100Pa时α=0.045，50Pa时α=0.025，B为修正系数，Wx为最小防毒通道容积。

防火性能

防护阀门应具备相应的防火性能，在规定火灾条件下，能保持密闭性和结构完整性，防火极限符合设计要求。

耐腐蚀性能

阀门表面涂层、镀锌层应具备良好的耐腐蚀性能，经盐雾试验后，无明显锈蚀、涂层脱落等现象。

绝缘性能

电动防护阀门的电气部分绝缘电阻不小于2MΩ，接地电阻不大于4Ω，电气元件密封良好，无漏电现象。

试验方法

外观质量

在光线充足条件下目视检查，涂层厚度按GB/T 13452.2执行，密封胶条外观采用目测检查。

尺寸偏差

采用游标卡尺、塞尺等计量工具测量，测量点不少于3处，取平均值，对照设计图纸判定是否合格。

材料性能

材料化学成分和力学性能采用第三方检测报告验证；密封胶条性能按GB/T 24498执行；螺栓镀锌层厚度按GB/T 4956执行，外观采用目测检查。

焊缝质量

焊缝外观采用目测检查，内部质量按GB/T 11345执行超声检测。

启闭性能

手动阀门手动操作启闭不少于5次，用测力计测量启闭力；电动阀门接入临时电源进行空载启闭试验，观察运行状态并记录启闭时间；手电动两用阀门切换两种操作方式，分别进行启闭试验。

抗冲击波性能

采用激波管加载方式、立式坑道加载方式和平式加载方式中的一种，按RFJ 04执行，试验后检查阀门外观及启闭、密闭性能。

密闭性能

用管路密闭装置对阀门短管另一端进行密闭处理，关闭阀门并锁闭，连接充气泵、微压表、流量计，启动充气泵使压差稳定在规定范围并保持1分钟，读取流量计读数即为漏气量，按RFJ 04补充验证。

防火性能

按GB 12955执行。

耐腐蚀性能

按GB/T 10125执行盐雾试验，试验后目视检查表面状态；漆膜附着力按GB/T 9286执行划格试验。

绝缘性能

采用兆欧表测量绝缘电阻，接地电阻测试仪测量接地电阻，目测检查电气元件密封情况。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台防护阀门出厂前必须进行出厂检验，检验项目包括外观质量、尺寸偏差、启闭性能、密闭性能、绝缘性能（电动阀门）。

出厂检验应逐台进行，所有检验项目均合格后方可出厂，出具出厂合格证、产品检测报告。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品试制定型鉴定与新厂首台产品生产时；

产品停产三年以上再恢复生产或重大工艺变更时；

产品结构、材料、工艺有重大改进，可能影响产品性能时；

批量生产时，每两年至少进行一次；

国家主管部门要求进行型式检验时。

型式检验项目包括本文件第5章规定的全部技术要求，抽样数量按每批次产品的5%抽取，且不少于3台，不足3台时全检。

判定规则

出厂检验：所有检验项目全部合格，判该产品为合格；有一项及以上不合格，应返修后重新检验，重新检验仍不合格，判该产品为不合格。

型式检验：所有检验项目全部合格，判该批次产品为合格；有一项及以上不合格，应加倍抽样重新检验，重新检验仍有不合格项，判该批次产品为不合格。

不按设计要求生产加工的产品直接判定为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

阀门阀体应铸有永久性人防标识，同时标注阀门型号、公称直径、公称压力、生产厂家、生产日期、防护等级等信息。

电动阀门应标注电机功率、额定电压、启闭方向等电气参数，手动阀门应标注启闭方向箭形和开关字样，文字、图形符号颜色为大红，字体为黑体。

标牌应符合GB/T 13306规定，采用铝或不锈钢材质，激光雕刻，标注二维码、设备型号及名称、加工厂家、功能、操作方法，固定于阀门明显位置。

包装

防护阀门应按部件、零件、标准件分类包装，采用防潮、防震包装材料，防止运输过程中损坏。

包装应符合GB/T 191规定，包装内应附有装箱单、产品合格证、产品说明书、安装维护手册等资料。

运输

运输过程中应避免雨雪淋袭、化学物品侵蚀，防止阀门相互碰撞、剧烈振动和挤压，避免阀体、密封面、操作机构损坏。

重量大于50kg的阀门应采用吊装方式运输，严禁使用钢丝绳直接捆绑阀体，吊装时设专人指挥，吊装半径内严禁站人。

贮存

防护阀门应贮存在干燥、通风、清洁的库房内，远离火源、热源和腐蚀性物质，堆放整齐，避免挤压、变形。

阀门贮存期间应定期检查，做好防潮、防锈处理，密封面应涂抹防锈油脂，电动阀门应妥善保护电气部分，防止受潮损坏。

阀门贮存期限不宜超过一年，超过一年应重新进行检验，合格后方可使用。