| ICS | 91.140.90 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. Q78 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2026

电梯故障监测智能报警系统技术规范

Technical specification for intelligent alarm system of elevator fault monitoring

2025 - 10 - 9发布

2025 - 10 - 9实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统架构	1

5 数据采集终端	2

6 企业监测平台	3

7 网络通信	5

8 信息安全	5

9 运行与维护	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由恒达富士电梯有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：恒达富士电梯有限公司。

本文件主要起草人：×××、×××。

电梯故障监测智能报警系统技术规范

范围

本文件规定了电梯故障监测智能报警系统的术语和定义、系统架构、数据采集终端、企业监测平台、网络通信、信息安全、运行与维护等技术要求。

本文件适用于乘客电梯、载货电梯配套使用的故障监测智能报警系统。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7024 电梯、自动扶梯和自动人行道术语

GB/T 7588.1 电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯

GB/T 10058 电梯技术条件

GB/T 24476 电梯物联网 企业应用平台基本要求

GB/T 24807 电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 发射

GB/T 24808 电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容 抗扰度

GB/T 42616 电梯物联网 监测终端技术规范

术语和定义

GB/T 7024 、GB/T 7588.1、GB/T 24476、GB/T 42616界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

数据采集终端 data collection terminal

安装在电梯机房、井道、轿厢等位置，用于电梯运行、故障及困人信息采集、储存、转换和传输的终端设备，例如监控摄像头、传感器等。

企业监测平台 enterprise monitoring platform

具备终端管理、运行状态监控、故障报警处理、数据存储查询及上报功能的软件平台，支持多终端接入与集中化管理。

电梯故障监测智能报警系统 elevator fault monitoring and intelligent alarm system

集成数据采集、智能分析、网络传输、报警响应、运维管理等功能，通过传感器感知电梯运行状态，经数据处理后实现故障自动识别、分级报警及救援调度的综合性技术系统。

系统架构

总体架构

电梯故障监测智能报警系统采用感知层、网络层、平台层、应用层四层架构，由数据采集终端、网络传输与通讯、企业监测平台、电梯信息公示平台组成，实现电梯运行状态采集、故障诊断、报警处置、应急救援、数据统计与监管对接功能。

系统应支持与电梯使用单位、维保单位、公共救援力量信息交互，形成采集—传输—监测—报警—处置—反馈—归档闭环管理。

系统组成

系统由数据采集终端、企业监测平台、网络传输与通讯三部分构成，可扩展对接电梯信息公示平台，形成完整监测报警与运维管理体系。

数据采集终端安装于电梯机房、井道、轿厢等位置，完成电梯运行、故障、困人、视频、维保信息的采集、存储、转换与传输。

企业监测平台由系统建设单位搭建、运维，供电梯使用单位、维保单位使用，实现终端管理、状态监测、报警处理、数据存储查询与数据上报。

网络传输与通讯实现数据采集终端与企业监测平台、企业监测平台与电梯信息公示平台之间稳定、可靠、实时的数据交互。

电梯信息公示平台接收企业监测平台上报数据，提供数据监管、信息公示、统计分析服务。

数据流向

上行数据流向

电梯本体状态→数据采集终端实时采集→边缘预处理→网络传输→企业监测平台接收校验→分级存储与处理→按规范上报电梯信息公示平台。

下行数据流向

电梯信息公示平台 / 企业监测平台→下发配置、参数同步、远程升级、呼叫响应、报警号码设置等指令→网络传输→数据采集终端执行并反馈结果。

数据采集终端

基本要求

数据采集终端应满足GB/T 10058规定的电梯使用环境条件，能够稳定可靠工作。

终端应具备防电磁干扰能力，符合GB/T 24807、GB/T 24808的电磁兼容要求，不影响电梯原有控制系统运行。

终端安装应符合GB/T 7588.1的安全要求，不改变电梯原有结构与安全性能，安装位置应便于维护且不影响电梯正常运行。

数据采集终端应具备唯一设备编号，并与电梯识别码建立绑定关系。

功能要求

运行状态采集

终端应实时采集并上传电梯运行状态信息，包含电梯工作模式、运行方向、当前位置、安全回路状态、门锁回路状态等信息。

故障智能识别与报警

终端应具备故障自动判别能力，可识别轿厢非平层区域停止、冲顶、蹲底、运行中门锁回路异常断开、超速、轿厢意外移动等典型故障。

应通过逻辑策略过滤提前开门、再平层等正常运行动作，避免误报警。

故障发生时，终端应立即生成报警事件，同步携带电梯识别码、故障类型、发生时间等信息，实时推送至企业监测平台。

困人报警

终端应具备轿厢困人状态识别能力，确认人员被困后按预设次序自动发起多级报警，直至与救援方建立有效应答，并同步启动轿厢内双向语音通话。

通话链路应保持稳定、语音清晰，具备防误操作中断措施。

报警过程中应自动记录电梯识别码、困人时间、报警接通时间、通话录音等信息并上传平台。

困人状态下应自动播放安抚提示信息，告知乘客应急处置方法。安抚信息应包含发生自动报警通话不能建立链接或者链接中断状况时的处置方法。

困人报警功能不得替代GB/T 7588.1规定的轿厢紧急报警装置，救援完成后应由授权人员进行复位解除。

图像采集与存储管理

公众聚集场所电梯的终端应配置轿厢视频采集功能，一般场所电梯宜配置轿厢视频采集功能。

轿厢内应设置清晰、醒目的图像采集提示标识。

视频采集应覆盖轿厢地板 3/4 以上区域、轿门开门范围及轿内主操作面板，完整记录乘客乘梯全过程。

图像分辨率不低于1080P，存储帧率不低于15帧/s，画面应自动叠加电梯设备编号与时间信息。

发生困人或故障报警时，应自动截取并存储事件前后各2分钟视频，图片存储不少于90 天，视频存储不少于90天，连续视频存储不少于48小时。

外部供电中断情况下，图像数据应可保存7天以上。

本地数据存储

终端应具备运行数据、故障数据、报警信息的本地存储能力，至少保存最近10条运行故障记录，常规数据本地存储时长不少于30天。

外部供电中断情况下，数据保持时间不少于7天，确保关键信息不丢失。

维保信息与公益宣传

终端应支持维保信息采集，可记录维保人员身份、保养时间等信息，实现维保过程电子化留痕。

应具备音频或视频公益宣传播放功能，可发布安全乘梯提示与公益信息。

远程呼叫响应

终端应配置唯一终端号码，支持企业监测平台主动呼叫，并在 5 秒内自动建立稳定语音链路，满足远程安抚与应急指挥需求。

设备自诊断

终端应具备整机自诊断能力，实时监测供电电源、传感装置、通信模块、存储单元等工作状态，出现异常时主动向企业监测平台上报故障信息。

数据双向传输

终端应具备与企业监测平台稳定双向通信能力，可主动上传采集数据、报警信息、设备状态，同时接收平台下发的参数配置、时间同步、设备重启、远程升级、紧急报警号码设置等指令。

后备电源保障

终端应配备后备电源，外部供电中断时自动切换，确保数据采集、报警、传输、存储、通话等核心功能连续工作不少于2小时。

性能要求

数据采集频率应可配置，最小采集间隔不大于1秒，关键参数（如速度、载重）采集误差不超过±2%。

故障识别响应时间应不超过1秒，高危故障识别准确率应≥99%，故障报警信息生成时间应不超过2秒。

终端平均无故障工作时间（MTBF）不低于50000小时，使用寿命不低于8年。

企业监测平台

基本要求

企业监测平台应作为电梯故障监测智能报警系统的核心管理单元，面向电梯使用单位、维保单位提供设备监控、报警处置、数据管理、运维协同服务，并按监管要求向上级电梯信息公示平台上报数据。

平台应具备高稳定性、高并发处理能力，支持多终端同时接入、多用户并发访问，保证7×24小时不间断运行。

平台应具备友好的人机交互界面，操作便捷、响应迅速，支持 PC 端、移动端等多终端访问方式。

数据采集终端管理

平台应对接入的数据采集终端进行全生命周期管理，实现终端在线状态实时监测、异常状态自动提醒。

平台应能接收并处理终端上报的自诊断信息，对终端供电、传感、通信、存储等故障进行分类记录与提示。

平台应支持对终端进行远程配置与运维管理，包括参数初始化、设备重启、系统时间同步、服务器地址配置、紧急报警电话号码设置、远程程序升级等功能，其中紧急报警电话号码应可配置不少于 5 组。

平台应建立终端与电梯唯一识别码的绑定关系，实现设备、电梯、数据三者统一关联与可追溯管理。

运行状态监测

平台应提供电梯运行状态实时监测功能，完整展示数据采集终端上传的运行信息，包括电梯当前工作状态、运行方向、所在位置、安全回路及门锁回路状态等。

对具备视频采集功能的终端，平台应支持授权用户实时查看轿厢视频图像，画面清晰、传输流畅。

平台应支持单梯监控、多梯集中监控两种模式，可按区域、项目、维保单位等维度进行分类展示与管理。

报警信息处理

平台应实时接收数据采集终端上传的故障报警与困人报警信息，以醒目、直观的方式进行声光或弹窗提示，并自动记录报警关联数据。

故障报警应完整记录电梯识别码、故障类型、发生时间等关键信息；困人报警还应同步记录报警接通时间、通话录音、救援过程等信息，形成完整事件档案。

平台应将报警信息实时推送给对应电梯使用单位与维保单位，支持 APP、短信、网页等多种推送方式，确保相关方及时处置。

维保单位应通过平台反馈接警、到场、救援、修复等处置信息，形成从报警到闭环的全流程管理。

数据记录、存储与查询

平台应自动记录并归档各类业务数据，包括故障报警数据、困人救援数据、维保数据、终端状态数据等，数据项应完整、规范、可追溯。

故障报警数据应包含电梯识别码、故障发生时间、故障类型、接警时间、处置人员、故障原因、修复完成时间等内容。

困人报警数据应包含电梯识别码、困人时间、报警接通时间、通话录音、被困人数、救援人员、救援单位、伤亡情况、到场时间、解救结果、救援完成时间、困人原因、修复情况等内容。

平台存储的业务数据保存期限不少于4年，支持按电梯编号、时间、故障类型、维保单位等多维度组合查询、统计与导出。

对上传的视频数据，平台应至少保存最近 72 小时有效视频，支持按时间、电梯编号快速检索与回放。

数据上报与接口适配

平台应按统一规范向电梯信息公示平台上报监测数据、报警信息、救援记录、视频流等内容，保证数据格式、传输频率符合监管要求。

平台应提供标准化视频访问接口，支持上级平台按需调用实时视频与历史视频。

平台应具备数据校验、重传机制，确保上报数据准确、完整、不丢失。

网络通信

一般要求

系统网络通信应保障数据采集终端、企业监测平台、电梯信息公示平台之间传输稳定、实时可靠，满足电梯故障监测、智能报警与应急救援的实时性要求。

通信架构应兼容不同企业智能报警系统的终端接入、平台对接与数据交互模式，支持有线、无线多种传输方式灵活部署。

通信机制应符合GB/T 24476相关要求，保证通信链路稳定、数据传输安全、指令响应及时。

传输方式

数据采集终端与企业监测平台之间可采用以太网、移动蜂窝网络等有线或无线通信方式，现场部署应兼顾信号覆盖与传输稳定性。

企业监测平台与电梯信息公示平台之间应采用互联网专线或互联网加密通道，确保数据上行安全稳定。

传输方式应支持新建电梯与在用电梯改造场景，满足不同现场环境的接入需求。

通信链路

数据采集终端与企业监测平台应建立长效稳定通信链路，终端上电后自动发起注册，经平台验证通过后完成接入。

系统通信链路应采用4G与NB-IoT双通道冗余设计，确保网络中断时自动切换，提升传输连续性。

终端应采用心跳机制保持在线状态，定时向平台发送状态报文，心跳间隔不大于60秒。

网络中断恢复后，终端与平台应自动重新建链，断点续传未上传数据，确保运行、故障、报警等关键信息不丢失。

应急报警、困人报警数据应设置最高传输优先级，保障紧急信息优先送达。

协议适配

平台应支持协议适配扩展，可对接不同厂家终端，满足多品牌电梯统一接入管理。

数据格式

数据格式应统一规范，包含电梯识别码、时间戳、数据类型、设备状态、报警信息等关键字段，满足平台解析与监管上报要求。

数据校验与容错

企业监测平台应对接收的终端数据进行合法性、完整性校验，自动过滤异常数据、重复数据与错误报文。

数据传输应具备校验和与重传机制，对传输失败的数据进行自动补。

系统应具备通信异常监测能力，当终端长时间离线、链路中断时，平台自动产生告警并通知运维人员。

信息安全

身份认证与权限管理

系统应建立严格的身份认证机制，对平台登录用户、终端接入设备实行实名制认证与设备合法性校验。

平台应按使用单位、维保单位、运营单位、监管单位分级分类设置操作权限，实现功能可见性、数据访问范围、操作行为的精细化权限管控。

关键操作（如参数修改、报警复位、视频查看、数据导出）应进行权限校验，防止越权操作。

用户账号应实行密码复杂度管理、定期更新机制，支持登录异常检测与自动锁定策略。

数据传输安全

数据采集终端与企业监测平台、企业监测平台与电梯信息公示平台之间的重要数据应采用加密传输，防止数据在传输过程中被窃取、篡改、伪造。

报警信息、视频图像、通话录音、电梯运行参数等敏感数据传输应具备完整性校验，确保数据未被非法修改。

网络通信应支持安全传输协议，禁止以明文方式传输关键业务数据。

数据存储与防篡改

系统存储的运行数据、故障数据、报警记录、救援记录、视频、音频等信息应具备防篡改机制，确保数据真实、可追溯、不可随意删除或修改。

平台应采用安全可靠的数据存储架构，具备数据自动备份、冗余存储、故障恢复能力，防止数据丢失。

历史数据、报警事件、救援过程等关键档案应采用固化存储或加密存储方式，留存期间不可篡改。

本地终端与平台端数据应保持一致，具备校验比对机制，确保数据可信。

平台与终端安全

企业监测平台应具备网络安全防护能力，部署防火墙、入侵检测、访问控制等安全措施，抵御网络攻击。

数据采集终端应具备安全启动、固件完整性校验、防破解、防非法刷机能力，保障终端运行安全。

平台与终端应支持安全远程升级，升级包需经过合法性与完整性校验，防止恶意程序注入。

安全审计与日志管理

平台应对用户登录、权限变更、报警处置、参数配置、数据导出、视频查看等关键操作进行全程日志记录。

安全日志应包含操作人、操作时间、操作对象、操作内容、操作结果，不可篡改、不可删除，满足安全审计与责任追溯要求。

日志数据应按规定期限保存，支持查询、统计、导出，便于安全事件定位与分析。

数据合规与隐私保护

系统采集、传输、存储、使用电梯运行数据、视频图像、语音数据应符合数据安全与个人信息保护相关法律法规。

轿厢视频、乘客图像等敏感信息应严格控制访问范围，仅授权人员可在授权场景下查看。

不得非法收集、存储、泄露与电梯安全监测无关的信息，确保数据使用合法合规。

运行与维护

职责分工

系统运营单位负责企业监测平台运行、网络通信保障、数据安全管理及平台升级维护。

电梯使用单位负责系统日常使用管理，配合维保与应急处置。

电梯维保单位负责数据采集终端检查、故障维修、功能验证及报警测试。

日常运行要求

系统应保持7×24小时连续运行，监测、报警、通信、存储等功能应正常有效。

企业监测平台应实时监控终端在线状态，异常情况及时通知维护人员。

报警、对讲、视频、存储等关键功能应保持可用，不得擅自停用、屏蔽。

定期维护要求

数据采集终端应定期检查安装牢固性、接线可靠性、通信状态及后备电源性能。

企业监测平台应定期进行数据校验、日志清理、备份检查、安全漏洞检测。

系统应定期开展功能测试，包括故障报警、困人报警、语音对讲、视频上传等。

维护记录应完整留存，形成可追溯档案。

故障处置与维修

系统发生终端离线、通信中断、功能异常等故障时，应及时响应并修复。

维修过程不得影响电梯本体安全与正常运行。

维修完成后应进行功能验证，确认系统恢复正常。

升级改造

平台与终端软件升级应保证安全、稳定、兼容，升级前应进行验证。

系统改造应符合本文件要求，不降低原有监测与报警性能。

升级与改造应留存记录，确保可追溯。