| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

团体标准

T/XXXX      —

复合材料电能计量箱技术规范

Specification for composite material electric energy metering box technology

发布

实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类、基本参数与使用条件	1

5 技术要求	2

6 试验方法	3

7 检验规则	4

8 标志、包装、运输与贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1文件：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江浦成电气有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：浙江浦成电气有限公司、×××。

本文件主要起草人：林森、×××。

复合材料电能计量箱技术规范

范围

本文件规定了复合材料电能计量箱的分类、基本参数、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于额定电压不超过380V、额定电流不超过250A、安装于户内或户外的直接接入式复合材料电能计量箱。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700碳素结构钢

GB/T 708冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 2408 塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

GB/T 2423.2电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.3环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验

GB/T 2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计

GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4208外壳防护等级(IP代码)

GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则

GB/T 9286 色漆和清漆划格试验

GB 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则

GB/T 16422.2塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯

GB/T 16935.1低压供电系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验

GB/T 17626.2电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3电磁兼容 试验和测量技术第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.8电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

DL/T 448电能计量装置技术管理规程

术语和定义

GB/T 28506.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 复合材料电能计量箱 composite material electricity metering cabinet

指电能表及其他计量、保护、采集设备安装于同一箱体内，箱体主要结构由复合材料如PC+ABS或SMC等制成的直接接入式计量装置。

分类、基本参数与使用条件

分类

复合材料电能计量箱可按以下方式分类：

按相数分为：单相计量箱和三相计量箱。

按外壳材料分为：PC+ABS复合材料计量箱和SMC复合材料计量箱。

按安装方式分为：悬挂式、落地式、嵌入式。

按表位数分为：单表位、2表位、4表位、6表位、8表位、9表位、12表位等。

按功能配置分为：基础型、智能型带通信模块、防窃电型等。

基本参数

复合材料电能计量箱的基本参数包括：

- 额定电压：单相为220V，三相为380V。

- 额定绝缘电压：500V。

- 额定频率：50Hz。

- 额定电流系列：60A、100A、160A、200A、250A。

- 防护等级：不低于IP44，操作面不低于IP20C。

- 外壳材料厚度：PC+ABS复合材料箱体厚度不小于4.0mm，SMC复合材料箱体厚度不小于3.0mm。

使用条件

复合材料电能计量箱在下列条件下应能正常工作：

- 环境温度：零下25摄氏度至零上55摄氏度。

- 相对湿度：不大于95%，在25摄氏度时。

- 海拔高度：不超过2000米。

- 安装环境：无爆炸危险，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

- 安装位置：无明显振动和冲击的场所。

技术要求

材料要求

金属箱体材质宜采用冷轧钢板、不锈钢板，冷轧钢板应符合GB/T 708规定，不锈钢板应符合GB/T 3280规定，碳素结构钢应符合GB/T 700规定。

塑料箱体材质应采用阻燃型工程塑料，燃烧性能应符合GB/T 2408中V-0级要求。

绝缘部件材质应采用耐电弧、耐老化的绝缘材料，绝缘性能应符合GB/T 16935.1规定

密封材料应采用耐候性橡胶或硅胶，耐高低温性能应符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定。

金属箱体表面防腐处理应采用静电喷涂或热镀锌工艺，涂层厚度≥60m，附着力应符合GB/T 9286规定的2级要求，确保户外环境下长期使用无脱落。

户外使用的塑料箱体应添加抗紫外线剂，耐候老化性能经GB/T 16422.2规定的氙灯老化试验1000h后，无开裂、变色、粉化现象，拉伸强度保留率≥80%。

接线端子应采用铜合金材质，表面镀锡或镀银处理，接触电阻≤5mΩ。

结构要求

箱体尺寸偏差应符合设计图纸要求，外形尺寸偏差≤士2mm，安装孔位置偏差≤士1mm。

箱体应具备足够机械强度，壁挂式箱体承受500N垂直拉力30min无永久变形，落地式箱体承受1000N水平推力30min无倾倒。

箱门应设置防撬装置和限位装置，关闭后与箱体贴合紧密，缝隙≤1.5mm，开启角度≥90°。

箱体内部应设置计量器具安装支架、接线端子排、接地螺栓，安装支架应牢固，承重能力≥5kg。

中压计量箱应设置压力释放装置，释放压力值应符合设计要求，且不影响周边设备安全。

箱体应预留进出线孔，孔位尺寸与线缆规格匹配，且配备密封堵头，防止异物侵入。

电气性能要求

额定电压、额定电流应符合设计标注，实际工作电压允许偏差士10%，额定电流允许偏差士5%.

绝缘电阻:低压计量箱在2500V兆欧表下，带电部件与箱体之间的绝缘电阻≥100M;中压计量箱在5000V兆欧表下，绝缘电阻≥500M0，应符合GB/T 16935.1规定。

温升:计量箱在额定电流下连续运行2h，箱体表面温升≤40K，接线端子温升≤60K，应符合GB 7251.1规定。

短路耐受能力:低压计量箱应能承受额定短路电流3s，中压计量箱应能承受额定短路电流5s,无损坏、无放电现象，应符合GB 14048.1规定。

计量箱应能承受静电放电、浪涌、电快速瞬变脉冲群等电磁干扰，符合GB/T 17626.2、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5规定的3级试验要求，确保计量器具正常工作。

内部接线应采用铜芯绝缘导线，线径与额定电流匹配，接线端子应压接牢固，相序标识清晰，符合DL/T 448规定的接线要求，避免错接、虚接导致计量误差或安全隐患。

防护性能要求

室内安装计量箱防护等级不应低于IP30，户外安装计量箱防护等级不应低于IP54，沿海、多尘环境防护等级不应低于IP65，应符合GB/T 4208规定。

箱体防水性能:IP54及以上防护等级的计量箱，经GB/T 2423.3规定的恒定湿热试验后，内部

无凝露、无进水痕迹。

防腐蚀性能:金属箱体经盐雾试验48h后，表面无明显锈蚀、起皮现象。

箱体密封件应连续完整，无破损、缺胶现象，密封面应平整，压缩量控制在20%~30%，确保防护性能长期稳定。

环境适应性要求

工作温度:-40℃~70℃，在该温度范围内能正常工作，应符合GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定。

相对湿度:≤95%(25°C时)，无凝露，应符合GB/T 2423.3规定。

抗震性能:应能承受烈度7级地震作用，无结构损坏、电气连接松动，符合相关抗震设计规范。

抗电磁干扰性能:计量箱应能承受GB/T 17626.3规定的3级电场干扰、GB/T 17626.8规定的3级磁场干扰，试验后计量误差符合DL/T 448要求。

安全性能要求

防触电保护:箱体金属部件应可靠接地，接地电阻≤4，外露导电部分与接地端子之间的连接电阻≤0.10，应符合GB 14048.1规定。

阻燃性能:箱体及内部绝缘部件的阻燃等级应符合GB/T 2408中V-0级要求。

爬电距离和电气间隙:低压计量箱爬电距离≥3mm，电气间隙≥2mm;中压计量箱爬电距离≥12mm(10kV)，电气间隙≥10mm(10kV)，应符合GB/T 16935.1规定。

试验方法

材料检验

金属材料:按GB/T 700、GB/T 708,GB/T 3280规定的方法进行材质分析、厚度测量和力学性能试验。

塑料材料:按GB/T 2408规定的方法进行燃烧性能试验，按GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定进行高低温老化试验。

绝缘材料:按GB/T 16935.1规定的方法测量绝缘电阻和耐电弧性能。

结构尺寸检验

采用精度0.02mm的游标卡尺和钢卷尺，测量箱体外形尺寸、安装孔位置尺寸，每个尺寸测量3次，取平均值。

机械强度试验:按5.2.2要求，施加相应拉力或推力，保持30min后，观察箱体是否有水久变形、损坏。

箱门密封性能:用塞尺测量箱门与箱体的缝隙，每个侧面测量3点，取最大值。

电气性能试验

绝缘电阻测试:按GB/T 16935.1规定，使用相应电压等级的兆欧表，测量带电部件与箱体之间的绝缘电阻，持续测量1min，记录数值。

温升试验:按GB 7251.1规定，将计量箱接入额定电流，连续运行2h，用热电偶温度计测量箱体表面和接线端子的温升。

短路耐受试验:按GB 14048.1规定，施加额定短路电流，持续相应时间后，检查计量箱是否有损坏、放电现象。

防护性能试验

防护等级测试:按GB/T 4208规定的方法，进行固体异物侵入和水侵入试验，验证防护等级是否符合要求。

盐雾试验:将金属箱体放入盐雾试验箱，连续试验48h后，观察表面腐蚀情况。

环境适应性试验

高低温试验

按GB/T 2423.1、GB/T 2423.2规定，将计量箱放入高低温试验箱，在-40℃和70℃下各保持8h，试验后检查电气性能是否正常。

湿热试验

按GB/T 2423.3规定，在温度40°C、相对湿度95%条件下，持续试验48h，试验后检查内部是否有凝露、电气性能是否正常。

安全性能试验

接地电阻测试:使用接地电阻测试仪，测量箱体接地端子与外露导电部分之间的电阻。

爬电距离和电气间隙测量:采用精度0.01mm的显微镜，测量带电部件与不带电部件之间的爬电距离和电气间隙。

检验规则

出厂检验

每台计量箱出厂前必须进行出厂检验，检验合格并附产品合格证后方可出厂。

出厂检验项目包括:外观质量、结构尺寸、绝缘电阻、接地电阻、箱门密封性能。

抽样方法:按GB/T 2828.1规定，采用一次抽样方案，接收质量限(AQL)=1.0%，样本量字码根据批量确定

判定规则:样本中不合格项数≤接收数，判定该批产品合格:不合格项数＞接收数，判定该批产品不合格，允许返修后重新检验。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验:

- 新产品试制定型鉴定时；

- 产品转厂生产试制定型鉴定时；

- 正式生产时，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响到产品性能时；

- 产品停产1年以上恢复生产时；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家监督管理部门要求时。

抽样规则

从出厂检验合格的产品中随机抽取3台，其中1台进行破坏性试验，2台进行非破坏性试验。

检验项目

包括本文件第6章所有技术要求对应的试验项目。

判定规则

全部项目合格，则型式检验合格。如有不合格项，应加倍抽样复检，复检全部合格则判合格。复检仍有不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输与贮存

标志

产品标志

每台计量箱应在明显位置设置永久性铭牌，内容包括：产品名称及型号、额定电压和额定电流、防护等级、制造商标及商标、生产日期及出厂编号、执行标准编号。

包装标志

包装箱外应标明：产品名称及型号、数量、毛重及外形尺寸、“小心轻放”“防潮”“向上”等运输标志、制造商名称及地址。

包装

包装应能防止产品在运输过程中受损。包装材料应防潮、防震。箱内应附有合格证、安装说明书、电气接线图等文件。每台产品应提供产品合格证、安装使用说明书、电气原理图及接线图、装箱单。

运输

运输过程中应避免剧烈震动、碰撞。不得与腐蚀性物质混装。防止雨雪直接淋袭。

贮存

贮存环境应干燥、通风良好。环境温度为零下25℃至零上55℃。相对湿度不大于90%，在25℃时。周围无腐蚀性气体。贮存期限不超过2年，超期应重新检验。