| ICS | 03.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 01 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0257—2026

建筑工程设备设施运行维护

标准化操作规范

Specification for standardized operation of operation and maintenance of equipment and facilities in construction engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	3

5  运行准备与交接班管理	6

6  启停操作与系统切换管理	10

7  巡视检查与状态监测	15

8  维护保养与故障处置	18

9  安全管理、外委作业与资料管理	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：上海世邦魏理仕智达自控有限公司天津分公司。

本文件主要起草人：陈葵。

引言

建筑工程设备设施是保障建筑物安全、功能实现和使用品质的重要基础，通常包括供配电系统、给排水系统、暖通空调系统、消防系统、照明系统、电梯系统、安防系统、智能化系统、防雷接地系统以及其他与建筑运行密切相关的设备和附属设施。设备设施运行维护水平直接关系建筑工程的安全性、适用性、耐久性和经济性，关系人员生命财产安全，关系建筑使用功能能否稳定实现。随着建筑工程体量不断增大、系统集成程度持续提高、自动化和智能化设备广泛应用，建筑工程设备设施运行维护工作已由单一的故障修复型管理逐步转向全过程、精细化、标准化和预防性管理。如何统一运行维护要求、规范操作流程、明确岗位责任、提高管理效率，已成为建筑工程运行管理中的重要问题。

当前，建筑工程设备设施运行维护工作在不同地区、不同项目、不同管理单位之间，仍存在制度标准不统一、岗位职责边界不清、巡检内容不一致、操作程序随意性较大、故障处置衔接不顺畅、记录留痕不完整、交接管理不规范以及应急处置能力不足等问题。部分项目存在“重建设、轻运维”“重结果、轻过程”“重维修、轻预防”的现象，导致设备设施运行状态不稳定、故障重复发生、能耗水平偏高、使用寿命缩短，甚至引发安全事故和管理风险。特别是在大型公共建筑、商业综合体、住宅小区、工业与民用配套建筑、医院、学校、办公建筑和地下空间等场景中，设备设施系统多、接口多、专业交叉多，若缺乏统一、明确、可执行的标准化操作要求，容易造成运行维护行为失范、信息传递失真和责任落实不到位。

本文件立足建筑工程设备设施运行维护实际，围绕运行准备、启停操作、巡视检查、参数监控、维护保养、故障处理、作业安全、应急处置、交接管理和档案记录等关键内容，提出标准化操作要求。其目的在于规范运行维护行为，减少人为操作差错，降低设备设施故障率和运行风险，提高建筑工程设备设施运行维护质量和管理水平，促进运行维护工作由经验型管理向制度化、规范化、精细化管理转变。

本文件所称“标准化操作”，主要是指对建筑工程设备设施运行维护过程中具有重复性、关键性、风险性和协同性的工作内容，按照统一要求实施规范作业。其重点在于明确“谁来做、何时做、按什么程序做、做到什么程度、异常如何处理、结果如何记录”，使不同岗位、不同班组、不同项目在开展运行维护工作时具有统一的执行依据。通过实施标准化操作，有助于提升值守巡检质量，规范维护保养程序，强化故障处置时效，提高应急响应能力，减少因操作不当造成的设备损伤、系统停运和安全事故。

建筑工程设备设施运行维护

标准化操作规范

范围

本文件规定了建筑工程设备设施运行维护的基本规定，运行准备与交接班管理，启停操作与系统切换管理，巡视检查与状态监测，维护保养与故障处置以及安全管理、外委作业与资料管理等内容。

本文件适用于房屋建筑及其附属设备设施的运行维护活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19001 质量管理体系  要求

DB37/T 5073—2016 建筑工程（建筑设备、安装与节能工程）施工资料管理规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑工程设备设施 building engineering equipment and facilities

为保障建筑工程安全、功能实现、环境控制、运行管理和使用服务而设置的机电设备、附属设施、控制装置、管线系统及相关配套单元的总称。

运行维护 operation and maintenance

为保证建筑工程设备设施处于正常、稳定、安全和可控状态而实施的运行值守、启停操作、巡视检查、参数监测、维护保养、故障处理、状态恢复和管理记录等活动。

标准化操作 standardized operation

对运行维护过程中具有重复性、关键性、协同性和风险性的工作内容，按照统一程序、统一要求、统一记录和统一责任实施的规范化操作活动。

运行值守 operation duty

在规定时间内对设备设施运行状态、参数变化、报警信息和现场状况进行监视、确认、记录和响应的岗位活动。

巡视检查 patrol inspection

按照规定的路线、周期、项目和方法，对设备设施外观状态、运行状态、环境条件和安全状况进行现场检查的活动。

维护保养 maintenance service

为保持或者恢复设备设施规定功能，对其实施清洁、紧固、润滑、调整、试验、更换易损件和性能恢复等作业的活动。

故障处置 fault handling

设备设施发生异常、报警、停运、误动作、性能下降或者失效后，为控制影响、查明原因、恢复功能和防止扩大损失而实施的处理活动。

状态监测 condition monitoring

通过人工检查、在线监测、仪表读取、系统采集或者平台分析等方式，对设备设施运行状态、性能参数和异常趋势进行连续或者定期掌握的活动。

交接班 shift handover

运行维护岗位之间对设备设施运行状态、作业情况、故障信息、未完成事项、风险提示和相关记录进行交接确认的活动。

运行记录 operation record

对设备设施运行维护过程中形成的状态信息、参数数据、操作行为、检查结果、故障情况和处置过程所进行的真实、完整记录。

缺陷 defect

设备设施在结构、性能、功能、外观或者运行状态方面存在的异常、不完善或者不符合规定要求的情形。

基本规定

一般要求

建筑工程设备设施运行维护工作应坚持安全第一、预防为主、规范操作、状态受控、责任明确和全过程留痕的原则。

设备设施运行维护应以保障建筑物安全使用、系统稳定运行、功能连续实现和使用环境受控为目标，不得以降低运行维护要求换取短期成本节约或者管理便利。

运行维护活动应依据设备设施类别、使用功能、运行环境、风险等级和制造单位技术文件要求组织实施。

运行维护单位应建立覆盖运行、巡检、保养、维修、故障处置、应急响应、资料管理和考核评价的标准化管理机制。

设备设施运行维护应实行岗位责任制。各岗位的职责边界、操作权限、工作内容、交接要求和记录要求应明确，不得交叉不清或者无人负责。

对涉及供电保障、消防安全、人员疏散、生命支持、重要通信、关键环境控制和高风险作业的设备设施，应实施重点运行维护管理。

建筑工程设备设施运行维护不得脱离现场条件、设备状态和系统联动关系独立进行。任何操作均应考虑对相关系统和关联设备的影响。

运行维护活动应满足建筑工程安全生产、消防管理、节能环保、职业健康和文明管理的有关要求。

管理职责

建设单位、使用单位、物业管理单位、专业运维单位和外委服务单位应按照合同约定和管理边界，明确各自的运行维护责任。

使用单位或者管理单位应组织建立设备设施运行维护制度、岗位操作规程、应急预案和台账资料。

专业运维单位应根据本文件和项目特点，制定标准化运行维护实施细则，并组织落实。

外委作业单位进入现场实施维护、检修、检测、试验或者改造作业前，应服从项目统一管理，不得脱离现场管理体系单独作业。

设备设施运行维护管理责任不得因外包、分包或者临时委托而转移或者免除。

对多单位共同管理的设备设施，应明确主责单位、配合单位、信息传递方式和异常处置界面。

人员要求

从事设备设施运行维护的人员应经过相应培训并具备与岗位相适应的专业知识、操作技能和安全防护能力。

涉及配电、电梯、消防、特种设备、自动控制和其他依法依规要求持证上岗的岗位，应由具备相应资格的人员承担。

未经培训、未经授权或者不具备岗位资格的人员，不得独立实施设备设施启停、停送电、系统切换、联动测试、故障隔离和应急操作。

新上岗人员、转岗人员和替岗人员应经岗位交底和带教考核合格后方可独立上岗。

运行维护人员应熟悉所辖设备设施的系统组成、功能边界、运行参数、报警逻辑、操作风险和应急处置程序。

运行维护人员应按规定穿戴劳动防护用品。未按规定做好防护的，不得进入相应作业区域。

制度与文件要求

运行维护单位应建立下列管理文件：

a）岗位职责制度；

b）运行值守制度；

c）巡视检查制度；

d）维护保养制度；

e）故障报告与处置制度；

f）停送电和系统切换管理制度；

g）外委作业管理制度；

h）交接班制度；

i）应急管理制度；

j）档案和记录管理制度。

各类设备设施应编制操作规程、巡检标准、维护保养计划和故障处置流程。

运行维护文件应与设备设施实际配置和现场工况一致。设备更新、系统改造、联动逻辑变更或者管理边界变化后，应及时修订相关文件。

已废止、已失效或者与现场不一致的文件不得继续作为运行维护依据。

现场使用的图纸、系统图、单线图、流程图、控制逻辑图、操作票和记录表应保持现行有效状态。

设备分级管理

建筑工程设备设施应根据安全重要性、功能影响程度、故障后果、运行连续性要求和维修难度实施分级管理。

关键设备应纳入重点保障范围，至少包括下列设备设施：

a）高低压供配电设备及其控制系统；

b）消防供电设备、消防泵、防排烟设备和火灾自动报警系统；

c）生活供水、消防供水、污废水提升和重要排水设备；

d）电梯、自动扶梯和无障碍垂直运输设备；

e）暖通空调主机、重要末端控制设备和关键环境保障设备；

f）建筑智能化系统主机、重要网络设备和集中监控系统；

g）防雷接地和重要安全监测设施；

h）其他影响建筑物安全运行的重要设备设施。

对关键设备应优先配置专门运行维护要求、专项巡检项目、重点保养计划和应急处置措施。

关键设备的停运、切换、检修和恢复运行应履行审批或者确认程序，不得擅自操作。

运行状态控制

设备设施应根据设计功能和使用要求明确正常运行、备用、停运、检修、故障和应急等状态。

运行维护人员应准确识别设备设施当前状态，不得误判、错判或者状态不明操作。

设备设施状态发生变更时，应及时记录并通知相关岗位。

备用设备应保持可投入状态；对长期备用设备，应按规定进行定期试运行、轮换运行或者功能验证。

停运设备应采取隔离、挂牌、断电、断水、断气或者其他必要控制措施，防止误启动、误送电、误操作。

检修中设备未经确认，不得擅自恢复运行。

标识与警示要求

设备设施、回路、阀门、管线、开关、控制按钮、端子和重要部位应设置清晰、准确、耐久的标识。

运行、停止、故障、检修、禁止操作和危险部位等状态应设置相应警示标识。

设备设施名称、编号、用途和状态标识应与图纸、台账、操作规程和记录表保持一致。

标识缺失、错误、模糊或者与实际不符时，应及时更正；未更正前，不得实施涉及误操作风险的关键操作。

风险控制要求

运行维护单位应对设备设施运行维护过程中的安全风险、运行风险、质量风险和管理风险进行识别和控制。

下列情形应作为重点风险进行控制：

a）停送电操作；

b）系统切换和联动联锁操作；

c）高处、有限空间、潮湿带电和临边作业；

d）动火、吊装和拆卸作业；

e）消防系统停用、屏蔽和恢复；

f）电梯困人、泵房积水、配电室异常发热、机房超温等突发状态；

g）多专业交叉作业和夜间作业。

对识别出的重大风险，应制定专项操作要求和控制措施。

未落实风险控制措施的，不得组织相关作业。

运行维护记录要求

运行维护活动应做到操作有记录、检查有记录、保养有记录、故障有记录、交接有记录和整改有记录。

记录应真实、及时、完整、清晰，不得漏记、补记、编造或者篡改。

电子记录与纸质记录并存时，二者内容应一致。

对重要操作、故障处置、系统切换、应急响应和外委作业，应形成专项记录。

禁止性要求

不得未经批准擅自停用、切断、拆除或者屏蔽建筑工程重要设备设施。

不得在设备设施运行状态不明、系统条件未确认或者现场风险未控制的情况下实施关键操作。

不得以临时短接、强制闭锁、取消联锁、关闭报警、跳过程序或者修改参数等方式代替正常运行维护措施。

不得使用未经验证的替代件、非配套耗材或者不符合要求的工具对关键设备实施维护。

不得因赶工、节假日、值班人员不足或者外部压力而简化必要的巡检、保养和确认程序。

运行准备与交接班管理

一般规定

建筑工程设备设施投入运行、恢复运行、换班接岗、系统切换和重大操作前，应做好运行准备。

运行准备应包括文件准备、人员准备、现场准备、工具准备、参数确认、风险确认和记录准备等内容。

交接班管理应与运行值守、巡检、故障处理、系统切换和应急响应工作相衔接。

未完成运行准备或者未按规定完成交接班的，不得进入独立值守和关键操作状态。

运行准备

文件和资料准备

运行前应准备并核查下列资料：

a）运行维护制度和岗位操作规程；

b）设备设施系统图、流程图、单线图和联动逻辑图；

c）设备台账、状态记录和历史故障记录；

d）巡检表、运行记录表、操作票和交接班记录表；

e）应急预案和联系方式清单。

文件资料缺失、失效或者与现场不一致时，应先纠正后运行。

对改造后、新接管、恢复运行或者长时间停运后再次启用的系统，应核对修订后的图纸和最新操作要求。

人员准备

上岗人员应按规定到岗，不得缺岗、脱岗或者擅自离岗。

运行班组应明确主值、值班人员、巡检人员和应急联系人。

涉及双人确认、双人操作或者监护操作的岗位，不得单人替代。

运行前应核查岗位人员精神状态、身体状况和防护用品配备情况；不具备安全作业条件的人员不得上岗。

现场准备

设备机房、配电室、泵房、风机房、电梯机房、消防控制室和其他值守场所应保持整洁、通道畅通、照明完好和环境受控。

运行前应核查现场有无渗漏、积水、异味、异响、异常发热、烟气、粉尘、杂物堆放和安全隐患。

现场存在明显安全隐患且未消除的，不得投入运行或者继续值守。

工具和物资准备

运行维护前应备齐常用工器具、检测仪表、记录用品、警示用品和必要备件。

使用的工器具和检测仪表应处于完好状态；绝缘工具、测量仪表和安全工器具超过有效期或者状态不明的，不得使用。

关键岗位应配备对讲、手电、应急钥匙、应急照明和必要的应急处置物资。

参数与状态准备

运行前应核查主要设备设施运行参数设定值、联动状态、自动控制状态、报警状态和备用状态。

设备设施处于检修、隔离、闭锁、旁路或者试验状态时，应在运行前进行确认。

未恢复正常运行条件的设备，不得误判为可运行状态。

运行前检查

设备设施正式启用、恢复运行或者值班接管前，应进行运行前检查。

运行前检查应至少包括下列内容：

a）电源状态、阀门状态、开关状态和控制状态；

b）就地与远程控制位置；

c）自动与手动模式状态；

d）连锁保护和报警状态；

e）润滑、液位、压力、温度和其他必要条件；

f）周边环境和作业人员撤离状态。

运行前检查不符合要求的，应先整改后运行。

对关键设备首次投入、长时间停运后恢复或者检修后送运的，应增加专项检查和复核确认。

交接班一般要求

运行值守岗位应实行交接班制度。

交接班应做到现场交、当面交、逐项交、记录交和确认交。

接班人员未到岗或者未完成交接手续前，交班人员不得擅自离岗。

交接班期间原则上不得进行与交接无关的操作；确需进行紧急操作的，应先处理异常，再补办交接手续。

正在进行重大操作、系统切换、故障处置、应急响应或者危险作业时，不宜交接班；确需交接的，应由双方共同确认。

交班要求

交班人员应在交班前完成本班次规定的巡视、记录、清理和信息整理工作。

交班人员应向接班人员如实交代下列内容：

a）设备设施当前运行状态；

b）本班次启停、切换、联动和试验情况；

c）故障、报警、缺陷和未处理事项；

d）外委作业、检修作业和受限作业情况；

e）备用设备状态和应急物资状态；

f）当班记录和上级通知事项；

g）需要重点关注的风险点和异常趋势。

交班人员不得隐瞒设备异常、故障信息、临时处置措施和未完成工作。

本班次形成的记录、票据、报表和日志，应在交班前填写完整。

接班要求

接班人员应提前到岗，按规定了解设备设施运行情况和当班注意事项。

接班人员应对关键设备、重点区域和重点参数进行复核确认。

接班人员发现下列情形之一时，应暂停接班并要求补充说明或者整改：

a）记录缺失或者记录内容明显不实；

b）运行状态与交班描述不一致；

c）重要故障、报警或者隐患未说明；

d）现场卫生、安全和防护条件不符合要求；

e）工具、钥匙、票据和应急物资交接不完整。

接班人员完成确认后，应办理接班签认手续。

交接班内容

交接班内容应覆盖设备、环境、作业、记录和管理五个方面。

交接班宜包括下列重点项目：

a）供配电系统运行方式、负荷情况和异常信息；

b）给排水系统水箱、水泵、阀门和液位运行情况；

c）暖通空调系统主机、风机、水泵和末端系统运行情况；

d）消防系统控制主机、消防泵、稳压装置和报警状态；

e）电梯运行状态、困人报警和维保情况；

f）安防和智能化系统主机、网络、存储和报警情况；

g）机房环境温湿度、积水、异味、噪声和照明状态；

h）未完成工单、故障工单和外委作业进展；

i）停送电票、操作票、工作票和临时措施状态。

对关键设备和重点区域，交接班时应实施现场确认，不得仅通过口头描述完成交接。

交接班记录

交接班应填写交接班记录。

交接班记录应至少包括下列内容：

a）日期、班次、交班人和接班人；

b）主要设备设施运行状态；

c）重要参数和异常信息；

d）故障、缺陷和临时措施；

e）在修项目、外委作业和未完成事项；

f）工具、钥匙、票据和资料交接情况；

g）双方签认结果。

交接班记录应真实、完整、清晰，不得使用“正常”“无事”等笼统表述代替必要信息。

交接班记录应连续保存，不得随意缺页、撕页或者漏记。

特殊情形交接班要求

遇有下列情形之一时，应实施重点交接：

a）设备设施刚完成检修、试验或者恢复运行；

b）系统刚完成停送电、切换或者联动操作；

c）发生过故障、报警或者误动作；

d）存在未消除缺陷或者临时运行措施；

e）节假日、极端天气、重要活动保障期间；

f）夜班、单岗或者减员值守时段。

重点交接应增加现场核对、双人确认和书面提示。

对涉及安全风险的未完成事项，应在交接班记录中单独标注并明确后续责任人。

禁止性要求

不得口头交接后不做记录。

不得未到现场即远程交班、代签交班或者越级交班。

不得在接班人员未掌握设备状态的情况下强行交班离岗。

不得在交接班中遗漏故障、隐患、屏蔽、旁路、闭锁、隔离和临时措施信息。

不得以班次结束为由中断应急处置、关键操作或者安全监护。

启停操作与系统切换管理

一般规定

建筑工程设备设施启停操作和系统切换应实行标准化管理。

启停操作和系统切换应遵循先确认、后操作，先局部、后整体，先试验、后投入，先隔离风险、后恢复功能的原则。

启停操作和系统切换应以操作规程、系统图、联动逻辑、控制权限和现场状态为依据实施。

未经确认的设备设施，不得实施启停操作或者系统切换。

涉及供配电、消防、给排水、暖通空调、电梯、智能化和其他联动系统的启停与切换操作，应统筹考虑对关联系统的影响。

对可能影响建筑整体功能、安全疏散、消防保障、关键环境控制和人员安全的启停操作或者系统切换，应实施专项控制。

操作条件确认

一般要求

启停操作或者系统切换前，应确认操作对象、操作范围、操作顺序和操作目的。

操作前应确认设备设施满足下列条件：

a）设备状态明确；

b）电源、水源、气源或者其他运行条件具备；

c）相关联锁、保护和报警功能处于正确状态；

d）现场无妨碍操作的检修、清洗、动火、吊装和其他交叉作业；

e）相关人员已经知悉操作内容。

条件确认不完整的，不得启动操作程序。

启动前确认

启动前应检查设备外观、安装状态、润滑状态、阀门状态、开关状态、控制模式和信号反馈状态。

检修后、停运后、故障后恢复启动的设备，应增加专项确认。

存在卡阻、异响、渗漏、异常温升、绝缘异常、保护拒复位或者反馈信号异常的设备，不得启动。

停止前确认

停止运行前应确认停机不会引发系统失稳、功能中断或者安全风险扩大。

需要维持备用、轮换、连续供给或者环境保障功能的设备，不得在替代设备未投入前直接停运。

停止关键设备前，应确认备用设备、联锁逻辑和恢复条件。

操作分级管理

一般操作

日常单台设备启停、局部参数切换和常规运行模式转换，可按岗位操作规程实施。

一般操作应由具备岗位资格的运行人员执行，并完成操作记录。

重要操作

下列操作应作为重要操作管理：

a）高低压供配电系统停送电和切换；

b）消防系统停用、恢复和联动状态切换；

c）生活供水、消防供水和排水主系统切换；

d）暖通空调主机、冷热源系统和重要末端系统切换；

e）电梯群控切换、停梯和恢复运行；

f）集中监控、网络主干和控制主机切换；

g）备用电源、自备电源和应急电源投入与退出；

h）其他可能影响建筑整体运行的重要操作。

重要操作应实行审批、监护、确认和记录制度。

高风险操作

下列操作应作为高风险操作管理：

a）带负荷停送电；

b）消防主系统整体停用；

c）关键机房整体停机；

d）应急电源切换失败后的恢复操作；

e）事故状态下的强制切换；

f）涉及多专业联动失效风险的操作。

高风险操作应制定专项操作措施，并由相关责任人确认后实施。

操作票与许可管理

对重要操作和高风险操作，应采用操作票管理。

操作票应至少包括下列内容：

a）操作对象名称和编号；

b）操作目的；

c）操作前状态；

d）操作步骤；

e）风险提示；

f）执行人、监护人和审批人；

g）操作结果确认。

操作票未审批、内容不完整或者与现场实际不一致的，不得执行。

一张操作票对应的操作任务应明确，不得多任务混用。

操作中确需变更步骤时，应停止操作，重新确认并补充手续。

启动操作要求

一般要求

启动操作应按规定顺序实施，不得跳步、并步或者逆序操作。

启动操作中应实时观察设备动作、状态反馈、仪表参数和报警信息。

启动完成后应确认设备运行平稳、参数正常、保护投入、反馈正确和联动有效。

关键设备启动

关键设备启动前，应确认备用设备状态和应急处置条件。

对泵、风机、冷热源主机、配电主开关、电梯和控制主机等关键设备，启动后应进行重点观察。

启动后出现异常振动、异常噪声、频繁启停、保护动作、参数异常波动或者联动异常时，应立即停止运行或者切换至安全状态。

停止操作要求

一般要求

停止操作应根据设备设施特性和系统运行要求实施。

停止前应确认相关下游设备、附属设备和联动设备的处理措施。

停止后应确认设备完全停稳、能量释放、安全隔离和状态标识正确。

停机后控制

停机后需要隔离电源、水源、气源或者控制信号的，应按规定执行。

停运设备应按规定挂牌、闭锁或者设置警示。

因检修、保养、试验或者事故停运的设备，应单独记录停运原因和恢复条件。

系统切换管理

一般要求

系统切换应包括主备切换、运行模式切换、就地远程切换、自动手动切换、电源切换和网络切换等。

系统切换应遵循切换前评估、切换中监控、切换后确认的要求。

系统切换不得影响消防、疏散、供电保障、供水保障和其他重要功能的连续性。

主备切换

主备设备切换前，应确认备用设备满足投入条件。

主备切换后，应确认主设备退出正常、备用设备接替正常、控制逻辑正确和反馈信号正常。

备用设备切换后，应及时更新运行状态和交接信息。

自动与手动切换

自动与手动切换应明确切换条件、权限和确认方式。

自动控制系统转入手动控制时，应确认现场具备人工接管条件。

手动状态恢复至自动状态前，应确认控制逻辑、反馈信号、设定值和联动条件恢复正常。

就地与远程切换

就地与远程控制切换前，应确认控制权限唯一。

同一设备不得同时处于多控制源争用状态。

远程操作前，应核实现场状态；现场检修或者有人作业时，不得远程强行操作。

联动联锁管理

涉及消防、供配电、给排水、暖通空调、电梯和安防等系统的联动联锁功能，应纳入重点运行维护范围。

联动联锁功能正常时，不得擅自解除、屏蔽或者短接。

因检修、试验或者故障处理确需临时退出联动联锁的，应履行审批或者确认程序，并采取临时替代控制措施。

联动联锁恢复后，应进行状态确认和必要试验。

操作监护与复核

重要操作和高风险操作应设置监护人。

执行人与监护人不得由同一人兼任。

监护人应重点核对操作对象、步骤顺序、设备状态和操作结果。

涉及多系统联动的操作，应根据需要增加复核确认。

异常中止与恢复

操作过程中出现下列情形之一时，应立即中止操作：

a）操作对象不明确；

b）设备状态与预期不符；

c）保护动作或者报警异常；

d）反馈信号错误或者缺失；

e）现场出现危及安全的突发情况；

f）发现操作步骤错误或者票据错误。

中止操作后，应查明原因并采取控制措施。

未经确认，不得擅自恢复操作。

操作记录要求

启停操作和系统切换完成后，应记录操作时间、操作对象、操作内容、操作结果和异常情况。

重要操作和高风险操作应形成专项记录或者操作票归档记录。

操作记录应与设备状态、报警记录和系统日志相互对应。

巡视检查与状态监测

一般规定

建筑工程设备设施应实行巡视检查和状态监测制度。

巡视检查应与状态监测相结合，做到现场检查与系统监测相互补充、人工判断与数据分析相互印证。

巡视检查和状态监测应覆盖正常运行、备用待命、停运保养、检修恢复和异常处置等状态。

巡视检查不得流于形式；状态监测不得替代必要的现场巡查。

巡视检查要求

一般要求

巡视检查应按照规定路线、规定周期、规定项目和规定方法进行。

巡视检查应重点关注设备外观、运行声音、振动、温升、泄漏、异味、环境条件、报警状态和安全状态。

巡视检查中发现异常时，应立即报告并按规定处置。

巡视检查内容

巡视检查宜包括下列内容：

a）设备运行状态是否正常；

b）电压、电流、压力、温度、流量、液位等参数是否在规定范围内；

c）指示灯、显示屏、就地仪表、远传数据和报警信息是否正常；

d）有无异常振动、异常噪声、异常发热、异味、烟气、积尘和腐蚀；

e）有无跑、冒、滴、漏、渗等现象；

f）有无松动、变形、裂纹、破损和锈蚀；

g）环境是否存在积水、潮湿、杂物堆放、照明失效和安全通道堵塞；

h）防护装置、标识标牌和警示措施是否完整有效。

巡视检查方式

巡视检查可采用值守巡查、定点检查、专项检查、联合检查和季节性检查等方式。

对关键设备和重要机房，应实施定时定点巡查。

对高峰运行时段、极端天气、节假日保障时段和故障高发时段，应增加巡视检查频次。

状态监测要求

一般要求

状态监测应根据设备设施特性和管理需要，采用人工读取、在线监测、集中监控、远程采集或者智能分析等方式实施。

状态监测应覆盖关键运行参数、重要报警信息和趋势变化信息。

状态监测系统数据异常、缺失或者波动明显时，应进行人工复核。

监测内容

状态监测内容宜包括下列项目：

a）供配电系统的电压、电流、功率、功率因数、温度和开关状态；

b）给排水系统的液位、压力、流量、泵运行状态和阀门状态；

c）暖通空调系统的温湿度、供回水温度、压力、主机运行状态和风机状态；

d）消防系统的主机状态、泵组状态、阀组状态和报警状态；

e）电梯系统的运行状态、故障状态和困人报警状态；

f）安防与智能化系统的主机状态、网络状态、存储状态和报警状态。

对存在趋势性劣化风险的设备，宜实施趋势分析和预警管理。

报警管理

设备设施报警信息应分类管理。

报警发生后，应及时确认报警来源、报警级别和实际状态，不得仅以系统消音代替故障处理。

对重复报警、频繁报警、误报警和无效报警，应分析原因并采取整改措施。

关键报警未确认前，不得擅自屏蔽、关闭或者忽略。

巡视检查周期

巡视检查周期应根据设备重要性、运行连续性要求、环境条件和故障风险确定。

常见建筑工程设备设施巡视检查周期和重点项目可按表1执行。

常见建筑工程设备设施巡视检查周期及重点项目

| 设备设施类别 | 巡视检查周期 | 巡视检查重点 |
| --- | --- | --- |
| 高低压配电设备 | 每班至少1次 | 电压、电流、温升、异响、异味、放电痕迹、指示状态 |
| 给水泵房、排水泵房设备 | 每班至少1次 | 压力、流量、液位、泵运行声音、渗漏、阀门状态 |
| 暖通空调主机及机房设备 | 每班至少1次 | 温度、压力、振动、冷媒或水系统状态、控制状态 |
| 消防控制室及消防泵房设备 | 每班至少1次 | 主机报警、联动状态、泵组状态、阀组状态、备用状态 |
| 电梯及机房设备 | 每日不少于1次 | 运行状态、故障显示、门系统、机房环境、报警状态 |
| 智能化与安防系统主机设备 | 每日不少于1次 | 主机状态、网络状态、存储状态、报警信息 |
| 防雷接地和重点室外设施 | 每月不少于1次，雷雨季加密 | 接地连接、锈蚀、松动、损伤和外观状态 |

对关键设备、老旧设备、故障多发设备和特殊环境设备，应根据实际需要提高巡视检查频次。

巡视检查周期不得无依据减少。

专项检查要求

下列情形之一，应组织专项检查：

a）极端天气来临前后；

b）节假日、重大活动和重要保障前后；

c）设备检修、改造和恢复运行前后；

d）故障集中发生后；

e）系统联动测试前后；

f）长时间停运后重新投入前。

专项检查应针对风险点和薄弱环节确定重点内容。

专项检查应形成记录，并明确整改要求和完成时限。

缺陷识别与分级

巡视检查和状态监测发现的异常，应纳入缺陷管理。

缺陷宜分为一般缺陷、重要缺陷和紧急缺陷。

紧急缺陷包括但不限于下列情形：

a）影响人身安全；

b）影响消防保障；

c）影响主要供配电、供水、排水和环境控制功能；

d）可能引发设备重大损坏；

e）可能导致系统整体停运。

紧急缺陷应立即处置；重要缺陷应限期处理；一般缺陷应纳入计划整改。

巡检发现问题处置要求

巡检发现问题后，应按“发现、报告、确认、处置、复核、销项”的程序闭环管理。

对需要立即控制风险的异常，应先采取安全措施，再组织进一步处理。

对不能当场处置的问题，应明确责任人、处理措施和时限。

已采取临时措施的，应在记录中注明，不得长期以临时措施代替正式整改。

巡视检查记录与监测记录

巡视检查应填写巡检记录。

巡检记录应至少包括下列内容：

a）巡检日期和时间；

b）巡检区域或者设备名称；

c）巡检项目和实测状态；

d）发现问题和处理情况；

e）巡检人员签名。

状态监测记录应包括监测时间、监测参数、报警信息、异常趋势和处理结果。

自动生成的监测数据应保存原始记录；人工抄录数据应保证准确。

巡检记录、监测记录和缺陷处理记录应相互对应。

禁止性要求

不得以查看监控画面代替规定的现场巡视检查。

不得漏检关键设备、重点区域和异常区域。

不得只记录“正常”而不记录必要参数和异常现象。

不得对报警信息不确认、不报告、不处理。

不得以数据平台无报警代替对现场异常声音、气味、温升和泄漏现象的判断。

维护保养与故障处置

一般规定

建筑工程设备设施应实行维护保养制度和故障处置制度。

维护保养应坚持预防为主、计划实施、状态结合、分级管理和闭环控制的原则。

故障处置应坚持快速响应、先控风险、后查原因、分类处理和及时恢复的原则。

维护保养和故障处置应与设备设施类别、运行方式、使用频率、环境条件、故障特点和安全风险相适应。

维护保养不得影响设备设施正常安全运行；确需停运设备实施保养或者维修的，应按规定办理停运、切换或者隔离手续。

对关键设备、重要系统和高风险部位，应优先实施预防性维护和重点故障防控。

维护保养管理

维护保养计划

运行维护单位应根据设备设施类型、制造单位技术文件、运行工况和历史故障情况编制维护保养计划。

维护保养计划宜分为年度计划、季度计划、月度计划和专项计划。

维护保养计划应至少包括下列内容：

a）设备设施名称、编号和所在区域；

b）维护保养项目；

c）维护保养周期；

d）维护保养标准；

e）实施时间；

f）责任人员；

g）停运或者切换要求；

h）安全措施；

i）记录要求。

维护保养计划应结合建筑使用特点、季节变化、运行负荷和重点保障任务适时调整。

未纳入计划的临时维护保养作业，应按补充作业管理，并补充记录。

维护保养分类

维护保养可分为日常保养、定期保养、专项保养和状态性保养。

日常保养应包括清洁、紧固、润滑、检查和一般性调整等内容。

定期保养应按规定周期实施，内容可包括功能试验、精度校核、部件更换、系统清洗和性能恢复。

专项保养应针对季节变化、重点保障、长时间停运后恢复或者特殊工况设置。

状态性保养应根据监测数据、趋势分析和缺陷情况确定，不得以未达到固定周期为由推迟必要保养。

维护保养实施条件

维护保养实施前，应确认作业对象、作业内容、作业边界和风险控制措施。

涉及停送电、停水、停气、系统切换、消防停用、联动退出或者设备隔离的，应按规定办理相关手续。

维护保养现场应具备作业空间、照明、防护、工具和应急条件。

作业条件不满足要求的，不得实施维护保养。

维护保养操作要求

一般要求

维护保养应按规定程序实施，不得遗漏关键步骤。

维护保养过程中应防止对相邻设备、关联系统和建筑使用功能造成不利影响。

维护保养应使用符合要求的工器具、备件、耗材和润滑材料。

不得使用来源不明、规格不符或者性能不满足要求的备件和耗材。

清洁与紧固

设备设施清洁应采用适宜的方法，不得因清洁方式不当造成腐蚀、短路、损坏或者功能失效。

对电气设备、控制设备、传感器和电子装置实施清洁时，应采取防尘、防潮和防静电措施。

紧固作业应按规定部位、规定力矩或者规定方法进行，不得过紧、过松或者漏紧。

润滑与调整

需润滑设备应按规定部位、规定周期和规定油脂型号实施润滑。

不同润滑介质不得随意混用。

调整作业应依据技术要求实施，不得凭经验随意改变限位、压力、温度、时间和控制参数。

对涉及联锁、保护、控制逻辑和自动设定值的调整，应经确认后实施，并保留调整记录。

功能试验

维护保养后应按规定进行功能试验。

功能试验应确认设备设施动作正确、反馈正常、保护有效和联动逻辑正确。

涉及消防、电梯、供配电、给排水、暖通空调和智能化系统的重要设备，功能试验不得省略。

功能试验不合格的，不得恢复正式运行。

关键系统维护保养要求

供配电系统

供配电系统维护保养应重点检查连接点、绝缘状态、温升情况、开关动作、保护装置和接地连接情况。

高低压配电设备维护保养前应执行停电、验电、接地、挂牌和监护措施。

带电状态下不得进行可能危及人身和设备安全的拆装、紧固和清扫作业。

给排水系统

给排水系统维护保养应重点检查泵组、阀门、管道、液位控制、止回装置、排气排污装置和备用设备状态。

涉及水箱、水池、污水井、集水坑和提升泵井的维护作业，应重点防范有限空间、中毒、滑跌和淹溺风险。

暖通空调系统

暖通空调系统维护保养应重点检查主机、风机、水泵、冷却塔、过滤器、阀件、传感器和控制器状态。

季节转换前，应对冷热源设备、末端设备和控制模式进行专项保养和切换验证。

消防系统

消防系统维护保养应符合相关消防管理要求。

消防系统停用、屏蔽、测试和恢复应严格受控，不得影响建筑消防安全保障。

消防控制主机、报警回路、联动设备、消防泵、稳压装置和防排烟设备保养后应进行相应功能确认。

电梯和智能化系统

电梯、自动扶梯和智能化系统维护保养应按照相应专业要求实施。

电梯维护保养期间，应采取停梯、围挡、警示和防误启动措施。

智能化系统维护保养应重点核查主机状态、通信状态、电源状态、存储状态和接口状态。

故障管理

一般要求

运行维护单位应建立故障分级、报告、响应、处置、复核和销项制度。

故障应按照影响范围、影响程度、风险等级和恢复难度进行分类管理。

故障信息来源包括巡视检查、状态监测、报警信息、用户报修、外委反馈和专项检查发现等。

故障分级

故障宜分为一般故障、严重故障和紧急故障。

一般故障是指对局部功能有影响但未直接危及建筑安全和主要运行功能的故障。

严重故障是指造成重要设备停运、主要系统功能下降或者明显影响使用秩序的故障。

紧急故障是指可能危及人身安全、消防安全、供配电安全、重要环境保障或者导致重大损失的故障。

故障报告

发现故障后，应立即报告相关责任人和值守岗位。

对严重故障和紧急故障，应按规定逐级上报。

故障报告应至少包括故障时间、故障地点、故障现象、影响范围、初步判断和已采取措施。

故障处置要求

一般要求

故障处置应遵循先保人身安全、后保系统安全、再恢复功能的顺序。

故障处置前应确认故障对象、危险范围和隔离边界。

不得在故障原因不明、风险未控制和条件未确认的情况下盲目恢复运行。

紧急处置

对漏电、冒烟、起火、严重漏水、设备爆响、困人、淹水、过热和其他紧急故障，应立即采取紧急控制措施。

紧急控制措施可包括停机、断电、关闭阀门、切断控制源、隔离区域、疏散人员和启动应急设备。

对消防、电梯、供配电和重大环境保障系统紧急故障，应同步启动应急预案。

故障诊断

故障控制后，应开展故障诊断。

故障诊断应结合运行记录、报警记录、历史缺陷、实测数据和现场检查进行。

不得以简单复位、重复启动或者临时短接代替故障原因分析。

故障修复

故障修复应根据故障性质采取更换、修理、调整、清理、恢复设定或者专项整改等措施。

修复过程中涉及拆改线路、改变参数、替代部件和临时过渡措施的，应作出明确记录。

故障修复后，应进行复核和必要的功能试验。

恢复运行

故障设备恢复运行前，应确认修复完成、风险解除、保护投入、联动恢复和现场清理完毕。

恢复运行应优先在可控条件下进行，必要时应安排专人观察。

故障未彻底排除但因保障需要必须临时恢复运行的，应采取临时控制措施并明确后续整改时限。

缺陷整改与销项

巡视检查、维护保养和故障处置中发现的缺陷，应统一纳入整改管理。

缺陷整改应明确责任人、整改措施、整改时限和复核要求。

缺陷整改完成后，应进行销项确认。

未经复核确认的，不得视为整改完成。

对重复发生的缺陷，应分析根本原因并采取预防措施。

应急备件与替代措施

运行维护单位应根据关键设备和故障风险配置必要的应急备件。

应急备件应明确规格、数量、存放位置和保管责任。

使用临时替代措施时，应保证安全可控，不得影响系统基本功能和人员安全。

临时替代措施应有期限、有记录、有后续恢复计划。

维护保养与故障处置记录

维护保养和故障处置完成后，应形成记录。

记录应至少包括下列内容：

a）设备设施名称和编号；

b）作业时间和地点；

c）作业类型；

d）作业内容；

e）发现问题；

f）采取措施；

g）更换部件和耗材情况；

h）试验结果和恢复结果；

i）责任人员和复核人员。

维护保养记录、故障记录、备件更换记录和恢复运行记录应相互对应。

禁止性要求

不得在维护保养中擅自取消保护、联锁或者报警功能。

不得在故障处置中采用短接、强送、强启、强复位等方式掩盖问题。

不得以简单重启代替故障修复。

不得将尚未确认安全的故障设备交回运行。

不得以缺少人员、备件或者时间为由长期拖延关键设备故障整改。

安全管理、外委作业与资料管理

一般规定

建筑工程设备设施运行维护应纳入统一安全管理和资料管理体系。

运行维护安全管理应覆盖人员、设备、环境、作业过程和应急处置全过程。

外委作业管理应坚持统一准入、统一交底、统一监护、统一验收和统一记录。

资料管理应做到来源清楚、内容完整、记录真实、归档及时和追溯有效。

安全管理要求

一般要求

运行维护单位应建立安全责任制和安全操作制度。

运行维护作业前，应开展风险辨识和安全交底。

对高处、带电、有限空间、动火、吊装、潮湿环境和夜间等特殊作业，应制定专项安全措施。

作业许可

涉及停送电、动火、有限空间、高处、断水断气、消防停用和重要系统停运的作业，应办理相应作业许可手续。

许可手续不全、审批未完成或者安全措施未落实的，不得作业。

现场安全控制

作业现场应设置围挡、警示标识和必要隔离措施。

带电区域、机房危险区域、深井水池区域和有限空间入口应重点管控。

作业过程中应保持通道畅通、照明良好和应急救援条件可用。

事故预防

应重点防范触电、坠落、机械伤害、窒息、中毒、烫伤、淹溺、困人和火灾事故。

对重复出现的不安全行为和险情，应组织整改并跟踪闭环。

外委作业管理

准入要求

外委作业单位进入现场前，应核查其资质、资格、人员能力和安全管理条件。

外委作业人员应接受项目现场管理要求和安全要求交底。

不符合准入条件的外委单位和人员，不得进入现场作业。

作业管理

外委作业前，应明确作业对象、作业范围、作业边界、停运要求和恢复要求。

外委作业应纳入统一调度和统一监护。

涉及重要设备、关键系统和高风险作业的外委项目，应安排专业人员全过程配合或者监护。

外委单位不得擅自扩大作业范围、改变作业方案或者调整系统状态。

过程控制

外委作业过程中，应对停运隔离、临时措施、现场防护、工具材料和作业质量进行检查。

外委作业涉及拆改、接线、参数修改、系统调试和联动测试的，应保留全过程记录。

验收与恢复

外委作业完成后，应进行现场验收和功能确认。

未经验收确认，不得恢复运行或者移交使用。

外委作业资料应纳入项目统一档案管理。

应急管理

一般要求

运行维护单位应针对建筑工程设备设施运行风险制定应急预案。

应急预案宜包括停电、停水、设备故障、消防联动异常、电梯困人、机房积水、网络中断和极端天气影响等情形。

应急响应

突发事件发生后，应立即启动相应应急响应。

应急响应应做到信息报告及时、现场控制有效、人员分工明确和处置措施得当。

应急物资和演练

运行维护单位应配备必要的应急工具、抢修物资、通信器材和照明器材。

对关键系统和重点岗位，宜定期组织应急演练。

演练后应进行总结评估并改进预案。

资料管理要求

一般要求

建筑工程设备设施运行维护应实行全过程资料管理。

资料管理应覆盖设备台账、运行记录、巡检记录、维护保养记录、故障处置记录、外委作业资料、应急资料和技术文件。

资料应分类管理、编号统一、便于检索。

台账管理

应建立设备设施运行维护台账。

台账应至少包括设备名称、编号、型号、规格、安装位置、投运时间、责任岗位、维护周期和历史记录等内容。

设备更新、改造、移位、报废和替换后，应及时更新台账。

记录管理

运行记录、巡检记录、交接班记录、维护保养记录、故障记录和应急记录应按规定填写。

记录应真实、完整、清晰、及时，不得伪造、篡改或者缺项。

电子记录应具备留痕、备份和权限控制功能。

技术档案管理

应保存设备设施说明书、图纸、系统资料、检测报告、调试资料和改造资料。

技术档案应与现场设备设施对应一致。

资料变更后，应同步更新归档版本。

信息传递与闭环管理

运行维护过程中形成的异常、缺陷、故障、整改和恢复信息应及时传递。

信息传递应做到对象明确、内容清楚、时限明确和结果反馈。

对交接事项、缺陷整改、故障修复和外委作业，应实行闭环管理。

未闭环事项不得在管理上视为完成。

资料归档与保存

运行维护资料应按周期归档。

重要操作记录、故障记录、应急处置记录和重大维修资料应长期保存。

归档资料应按项目、系统、设备类别和时间顺序整理。

资料缺失、混乱或者无法追溯的，应视为管理缺陷并及时整改。

考核与持续改进

运行维护单位应建立标准化操作执行情况考核机制。

考核内容宜包括到岗情况、交接班质量、巡检质量、保养执行率、故障响应时效、资料完整性和应急处置效果。

对发现的问题，应分析原因并持续改进。

对成熟有效的经验做法，应及时固化为制度、规程和记录模板。

禁止性要求

不得无审批开展高风险外委作业。

不得无监护进行重要设备检修和系统恢复。

不得无记录完成关键操作、故障处置和应急响应。

不得将未验收的外委作业成果直接投入正式运行。

不得因资料整理滞后而影响设备状态追溯和责任落实。