| ICS | 27.100 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. F 20 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0262—2026

新能源发电场站安全运维与设备防护规程

Code of practice for safe operation and equipment protection of new energy power stations

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  运行管理与巡视监测要求	6

6  检修维护与缺陷管理要求	10

7  设备防护与特殊环境防护要求	15

8  外委作业与应急处置要求	19

9  资料管理、质量评价与持续改进	25

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：华东交通大学。

本文件主要起草人：力尚龙。

引言

新能源发电场站具有设备类型多、自动化程度高、运行环境复杂、分布范围广、无人值守和少人值守比例高、涉网运行要求严等特点。风电场、光伏电站以及配套升压站、集电线路、储能单元、监控系统和通信系统之间相互关联、相互影响，任何一个环节管理不当，都可能引发设备损坏、运行中断、涉网异常、火灾事故、人身伤害或者大范围发电损失。近年能源主管部门持续强化新能源和新型并网主体涉网安全管理，也持续推进新能源场站相关安全稳定控制、建设与运维等标准工作，表明新能源场站安全运维已从一般性生产管理要求逐步转向更加系统化、规范化和精细化的管理要求。

当前，新能源发电场站在实际运行管理中，仍存在运维制度不统一、设备巡视标准不一致、缺陷管理闭环不足、防护措施落实不均衡、极端天气应对准备不足、外委作业管理薄弱、在线监测与现场核查脱节、运行数据利用不充分以及人员技能与场站智能化水平不匹配等问题。部分场站存在“重建设、轻运维”“重发电指标、轻设备防护”“重故障抢修、轻预防性维护”的现象，导致设备可靠性下降、故障重复发生、防护能力不足和安全风险累积。尤其是在高风速、高海拔、强盐雾、强雷暴、沙尘、积冰、高温和潮湿等特殊环境下，新能源发电场站的设备防护、运行监测和应急处置要求更加严格，如缺乏统一、明确、可执行的规程，容易造成管理失序和风险失控。

新能源发电场站安全运维与设备防护工作，不仅包括运行值守、巡视检查、状态监测、预防性试验、维护保养、故障处置、缺陷整改和备品备件管理，还涉及防雷接地、防火防爆、防腐防尘、防风防汛、防覆冰、防误操作、防外力破坏、网络与监控安全、涉网安全管理和应急响应等多个环节。上述工作具有连续性、专业性、协同性和强现场性特征，必须围绕“设备安全、人员安全、系统安全、涉网安全和环境安全”统一组织实施。安全运维不应局限于单一设备维修活动，设备防护也不应停留在局部物理防护层面，而应与运行管理、状态评估、故障预警和风险控制相结合，形成全过程、全要素、全周期管理机制。

本文件立足新能源发电场站运行特点和设备防护实际需求，围绕运行管理、设备巡视、状态监测、检修维护、缺陷管理、防护措施、特殊环境应对、外委作业控制、应急处置和资料管理等关键内容，提出规范要求。其目的在于统一新能源发电场站安全运维与设备防护的基本原则、岗位要求、操作要求和控制要求，减少因管理不规范、操作不统一、防护不到位和响应不及时引发的事故和故障，提高场站安全运行水平、设备可靠性和风险防控能力。

本文件的制定与实施，有助于推动新能源发电场站运维管理由经验型、分散型管理向标准化、系统化和智能化管理转变，有助于提升新能源发电场站设备安全防护水平、故障预防能力和应急处置能力，为保障新能源发电场站安全稳定运行、提升新能源消纳能力和支撑新型电力系统建设提供基础支撑。

新能源发电场站安全运维与设备防护规程

范围

本文件规定了新能源发电场站安全运维与设备防护的基本规定，运行管理与巡视监测要求，检修维护与缺陷管理要求，设备防护与特殊环境防护要求，外委作业与应急处置要求以及资料管理、质量评价与持续改进等内容。

本文件适用于风电场、光伏电站及其配套升压站、集电线路、场内输变电设施、监控系统、通信系统、辅助系统和相关附属设施的安全运维与设备防护活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19001—2016 质量管理体系  要求

GB/T 44659.1—2024 新能源场站及接入系统短路电流计算  第1部分：风力发电

GB/T 44659.2—2024 新能源场站及接入系统短路电流计算  第2部分：光伏发电

GB/T 44659.3—2024 新能源场站及接入系统短路电流计算  第3部分：储能电站

GB/T 44908—2024 风力发电场技改升级安全要求及评价方法

DL/T 796—2012 风力发电场安全规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新能源发电场站 new energy power station

以风力发电、太阳能发电等新能源发电设备为主体，配套建设升压、集电、监控、通信、辅助供电和相关附属设施，用于实现电能生产、转换、汇集和送出的运行场所及其设施集合。

设备防护 equipment protection

为防止设备受到雷击、火灾、腐蚀、风沙、覆冰、潮湿、高温、盐雾、外力破坏和误操作等影响而采取的结构性、技术性和管理性保护措施。

关键设备 key equipment

一旦发生故障、停运或者保护失效，将直接影响场站安全运行、发电能力、并网稳定性或者人身安全的重要设备和装置。

状态监测 condition monitoring

通过在线监测、离线检测、巡视观察、数据分析或者其他技术手段，对设备运行状态、性能变化和异常趋势进行持续或者定期掌握的活动。

缺陷 defect

设备设施在结构、性能、功能、外观或者运行状态方面存在的不正常情形或者不符合规定要求的状态。

隐患 hazard

可能导致设备损坏、运行异常、人身伤害、火灾事故或者并网安全事件的潜在不安全因素。

预防性维护 preventive maintenance

根据设备运行规律、运行时间、状态信息和风险分析结果，在故障发生前有计划实施的维护活动。

基本规定

一般要求

新能源发电场站安全运维与设备防护应坚持安全第一、预防为主、风险分级、状态受控、责任明确和闭环管理的原则。

场站安全运维与设备防护应以保障人身安全、设备安全、系统安全、并网安全和环境安全为目标，不得以抢发电量、压缩维护成本或者缩短检修时间为由降低安全管理和设备防护要求。

场站运维活动应覆盖风电机组、光伏组件、汇流设备、逆变设备、箱式变压器、升压站设备、集电线路、储能设备、监控系统、通信系统、消防设施和其他相关附属设施。

场站设备防护应与运行管理、状态监测、缺陷处理、检修维护、应急处置和外委作业管理统筹实施，不得相互割裂。

对关键设备、关键区域、关键系统和高风险作业，应实施重点管理、重点监测和重点防护。

场站应根据设备类型、运行环境、气候条件、负荷特征和故障规律，制定差异化运维与防护措施。

场站安全运维与设备防护不得脱离现场条件、设备状态和系统联动关系单独实施。凡涉及停送电、系统切换、保护投退、联锁控制和特殊作业的，应进行风险确认和过程控制。

管理职责

场站运行单位应建立安全运维与设备防护管理体系，并明确管理机构、责任岗位和协同关系。

场站负责人应对场站安全运维与设备防护工作全面负责。

运行管理部门应负责运行组织、操作管理、巡视检查、运行记录和异常信息报告。

检修维护部门应负责设备维护、预防性试验、缺陷整改、故障处理和技术改进。

安全管理部门应负责安全监督、隐患排查、特殊作业管控、应急管理和教育培训。

信息与监控管理岗位应负责监控系统、通信系统、网络系统和在线监测系统的运行维护与安全防护。

外委单位参与场站运维、检修、试验、施工和专项服务时，应服从场站统一管理，不得脱离场站安全管理体系单独作业。

场站不得存在职责边界不清、关键工作无人负责、交叉职责长期未协调或者重要岗位长期空缺的情形。

人员要求

从事新能源发电场站安全运维与设备防护工作的人员，应具备与岗位相适应的专业知识、技能水平和安全意识。

涉及电气操作、高处作业、特种设备作业、动火作业、有限空间作业和其他依法依规要求持证上岗的岗位，应由具备相应资格的人员承担。

新上岗人员、转岗人员和外委作业人员，应经安全教育、岗位培训和现场交底合格后方可独立作业或者参与作业。

场站应定期组织运维人员开展设备原理、操作规程、故障处置、应急响应和安全防护等培训。

运维人员应熟悉所辖设备的结构组成、运行原理、保护逻辑、风险点和防护要求，不得在不了解设备状态和系统边界的情况下实施操作。

未按规定配备劳动防护用品或者防护用品不符合要求的，不得进入相应作业区域或者开展相应作业。

制度与文件要求

场站应建立下列制度和文件：

a）运行管理制度；

b）巡视检查制度；

c）设备维护制度；

d）缺陷管理制度；

e）隐患排查治理制度；

f）工作票、操作票和作业许可管理制度；

g）外委作业管理制度；

h）应急管理制度；

i）设备防护管理制度；

j）资料档案和台账管理制度。

各类设备应配套编制运行规程、操作规程、巡视标准、维护计划和故障处置方案。

场站现场使用的系统图、一次接线图、二次原理图、设备布置图、保护配置资料和操作文件应保持现行有效。

设备改造、系统升级、保护定值调整、运行方式调整或者场站扩建后，应及时修订相关制度和文件。

已废止、已失效或者与现场实际不一致的文件，不得继续作为运行维护依据。

设备分级管理要求

场站设备应根据安全重要性、故障影响程度、维修难度、并网影响和环境敏感性实施分级管理。

下列设备宜纳入重点设备范围：

a）风电机组主控系统、变桨系统、变流系统和偏航系统；

b）光伏逆变设备、汇流设备和直流汇集设备；

c）储能变流器、电池簇和储能管理系统；

d）主变压器、升压站一次设备和继电保护装置；

e）站用电系统和应急电源系统；

f）监控系统、通信系统和调度数据通道；

g）消防系统、防雷接地系统和安全防护系统；

h）其他影响场站安全运行和并网安全的关键设备。

对重点设备应实施专门台账管理、专项巡视检查、优先缺陷处理和重点防护管理。

重点设备停运、切换、检修和恢复运行，应履行相应审批、确认或者交接程序。

风险分级管控要求

场站应开展安全风险识别和分级管控。

风险识别应覆盖运行操作风险、设备故障风险、人身伤害风险、火灾爆炸风险、并网异常风险、自然灾害风险和网络安全风险等内容。

对识别出的高风险作业、高风险区域和高风险设备，应制定专项控制措施。

风险管控措施应落实到岗位、班组、设备、区域和作业票证中。

未完成风险分析或者未落实控制措施的，不得开展相关操作和作业。

防护基本要求

场站设备防护应覆盖防雷、防火、防爆、防腐、防潮、防尘、防盐雾、防风、防汛、防覆冰、防误操作和防外力破坏等方面。

设备防护措施应与设备布置方式、环境条件、工况特征和运行方式相匹配。

防护设施和防护装置应定期检查、维护和试验，保持可用状态。

因设备改造、场站扩容或者环境变化导致原有防护措施不适用时，应及时调整完善。

不得将临时措施长期替代正式防护措施，不得因防护成本或者施工便利削减必要防护配置。

标识与隔离要求

场站设备、开关、刀闸、控制回路、监控点位、消防设施、危险区域和特殊环境区域应设置清晰、准确、耐久的标识。

正常运行、停运、检修、故障、试验、带电、禁止操作和危险区域等状态应设置相应标识和警示。

高处平台、旋转设备、带电区域、储能电池区域、消防重点区域和有限空间入口应设置专门警示标识。

临时隔离、作业围挡和检修封闭区域应设置醒目标识，不得标识缺失或者隔离失效。

台账与记录要求

场站应建立设备台账、运维台账、缺陷台账、隐患台账和备品备件台账。

运行记录、巡视记录、操作记录、检修记录、试验记录、缺陷处理记录和事故事件记录应真实、完整、及时、清晰。

电子记录与纸质记录并存时，应保持内容一致。

关键设备运行状态、关键操作过程和关键异常处置过程应重点留痕。

记录缺失、内容失真或者无法追溯的，不得视为相关管理活动已规范完成。

禁止性要求

不得未经批准擅自停用、拆除、屏蔽或者绕过安全保护装置、防护装置和监测装置。

不得在设备状态不明、系统边界不清或者风险未确认的情况下实施操作。

不得以临时短接、强制闭锁、取消联锁、解除告警或者跳过保护逻辑等方式维持运行。

不得在未落实防护措施和安全措施的情况下组织高处、带电、动火、吊装和有限空间作业。

不得以减少巡视、减少维护、延后检修或者压缩试验频次作为常态管理手段。

运行管理与巡视监测要求

一般要求

场站应建立运行管理、巡视检查和状态监测制度。

运行管理应覆盖正常运行、停运待机、检修恢复、试运行、故障状态和应急状态等全过程。

巡视检查应与在线监测、离线检测、运行分析和异常预警相结合，不得以单一监控画面替代现场巡视，不得以单一在线数据替代必要人工确认。

巡视检查和状态监测应以发现异常、识别风险、预防故障和支撑运维决策为目的，不得流于形式。

运行组织要求

一般要求

场站应根据规模、设备数量、运行方式和风险等级设置运行组织方式。

运行组织方式可采用现场值守、集中监控、少人值守、无人值守加远程监控或者其他符合安全要求的方式。

无论采用何种组织方式，均应明确现场响应责任、远程监控责任、异常报告责任和应急联动责任。

值守与交接要求

设值守岗位的场站应实行值班和交接班制度。

交接班应做到当面交接、现场交接、记录交接和异常事项重点交接。

接班人员未完成接班确认前，交班人员不得擅自离岗。

对当班发现的异常、缺陷、告警、未完成工作票和外委作业事项，应在交接记录中明确说明。

运行方式管理

场站应明确设备运行方式、备用方式、切换条件和恢复条件。

运行方式调整前，应分析对设备安全、场站安全和并网安全的影响。

重大运行方式调整应履行审批、确认和记录程序。

巡视检查要求

一般要求

场站应按规定路线、规定周期、规定项目和规定标准开展巡视检查。

巡视检查应覆盖主设备、辅助设备、站内环境、防护设施和重点风险区域。

巡视检查应根据设备类型、运行工况、季节特点和环境条件差异化实施。

对关键设备、故障多发设备、特殊环境设备和新投运设备，应提高巡视检查要求。

巡视检查内容

巡视检查宜至少包括下列内容：

a）设备运行状态是否正常；

b）是否存在异常声音、异常振动、异常温升和异常气味；

c）是否存在渗漏、裂纹、松动、腐蚀、变形和污染；

d）监控信号、告警信号和指示状态是否正常；

e）防雷、防火、防误、防腐和围栏等防护设施是否完好；

f）电缆、接地和连接部位是否存在异常；

g）场站道路、围界、排水、照明和消防设施是否完好；

h）是否存在异物侵入、外力破坏和其他环境异常。

巡视检查方式

巡视检查可采用日常巡视、专项巡视、季节性巡视、故障后巡视和恶劣天气前后巡视等方式。

对运行中无法直接接近或者环境危险性较高的设备，可结合视频巡视、在线监测和无人机巡检等方式辅助实施，但不得替代必要的现场确认。

对风机塔筒内部、光伏方阵区域、升压站区域、储能区域和集电线路重点部位，应明确专项巡视要求。

巡视周期要求

场站应根据设备重要程度、运行状态、环境条件和故障风险确定巡视周期。

常见场站设备及区域巡视检查重点和周期可按表1执行。表1给出了新能源发电场站常见设备及区域巡视检查重点和周期。

新能源发电场站常见设备及区域巡视检查重点和周期表

| 巡视对象 | 巡视周期 | 巡视重点 |
| --- | --- | --- |
| 风电机组及塔基区域 | 每班至少1次，恶劣天气加密 | 运行状态、振动、异响、漏油、塔基积水、 门禁和防雷接地 |
| 光伏方阵及组件区域 | 每日不少于1次，极端天气后专项巡视 | 组件破损、热斑迹象、支架松动、遮挡、 汇流箱状态和接线异常 |
| 箱式变压器和逆变设备 | 每班至少1次 | 温升、异响、告警、油位、 接线状态和通风散热情况 |
| 升压站一次设备 | 每班至少1次 | 设备温度、油位、压力、放电痕迹、 保护和指示状态 |
| 储能设备及电池舱 | 每班至少1次，充放电异常时加密 | 温度、告警、气味、消防状态、 绝缘状态和通风状态 |
| 集电线路和场站电缆通道 | 每周不少于1次，恶劣天气后专项巡视 | 外力破坏、杆塔基础、绝缘子状态、 电缆通道积水和标识完好性 |

表1  新能源发电场站常见设备及区域巡视检查重点和周期表（续）

| 巡视对象 | 巡视周期 | 巡视重点 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施和防雷接地设施 | 每月不少于1次，雷雨季前后专项检查 | 消防器材状态、系统可用性、接地连接、 锈蚀和断裂情况 |

巡视周期不得无依据降低。对老旧设备、故障频发设备和特殊环境设备，应在表1基础上适当增加巡视频次。

节假日、汛期、雷雨季、沙尘天气、冰冻天气和重要保电期间，应根据风险情况开展加密巡视。

状态监测要求

一般要求

场站应根据设备重要程度和技术条件配置状态监测手段。

状态监测可采用在线监测、离线检测、趋势分析、远程监控和人工复核等方式实施。

状态监测对象宜包括关键一次设备、核心控制设备、变流装置、储能系统、保护装置、消防系统和通信系统等。

监测内容

状态监测宜至少包括下列内容：

a）电压、电流、功率、频率和温度等运行参数；

b）振动、位移、绝缘和接地状态；

c）设备故障码、保护动作和控制状态；

d）风机关键部件、逆变设备、储能单元和升压站设备健康状态；

e）集电线路和通信链路运行状态；

f）消防设施、入侵报警和环境监测状态。

对易受环境影响的设备，应增加特殊环境状态监测内容。

监测数据应用要求

在线监测数据应作为巡视检查、维护计划、缺陷判断和故障分析的重要依据。

监测数据明显异常、长期缺失或者连续波动异常时，应及时开展现场核查。

不得仅依赖单一监测点异常即直接作出重大停运或者重大检修决定；确需采取紧急措施的，应先控制风险并及时复核。

运行分析要求

一般要求

场站应定期开展运行分析。

运行分析应结合发电数据、故障数据、缺陷数据、环境数据和状态监测数据进行。

运行分析应以发现薄弱环节、优化运行方式、完善防护措施和提升设备可靠性为目的。

分析内容

运行分析宜至少包括下列内容：

a）设备运行可靠性分析；

b）故障和告警统计分析；

c）缺陷重复发生分析；

d）弃风弃光和设备可利用率分析；

e）环境因素对设备运行影响分析；

f）防护设施有效性分析；

g）异常事件和非计划停运分析。

运行分析结果应形成记录，并作为维护计划和技术改进依据。

异常报告与初期处置要求

一般要求

巡视检查和状态监测发现异常后，应及时报告。

异常报告应明确时间、地点、设备名称、异常现象、初步判断和已采取措施。

对可能影响人身安全、设备安全或者并网安全的异常，应优先报告并优先处置。

初期处置要求

发现异常后，应先采取必要的安全控制措施，再进行进一步判断和处置。

初期处置可包括隔离危险区域、停止相关操作、切换备用设备、报告调度或者启动应急措施等。

异常原因未查明前，不得擅自恢复运行或者解除控制措施。

监控系统与远程值守要求

一般要求

采用远程监控或者集中监控方式运行的场站，应建立监控中心与现场之间的信息衔接和响应机制。

远程值守不得削弱场站现场处置能力、现场巡视要求和应急响应要求。

监控系统应具备数据采集、状态显示、告警提示、历史记录和权限管理功能。

远程值守控制要求

远程值守人员应熟悉场站设备状态、运行方式和告警规则。

远程发现异常后，应按规定通知现场人员核查或者按程序启动处置。

监控系统数据中断、误报码频发或者视频失效时，不得仅依赖远程值守维持风险受控状态，应增加现场巡视和人工确认。

记录要求

运行管理、巡视检查、状态监测、运行分析和异常报告均应形成记录。

记录应至少包括时间、地点、设备、状态、异常现象、处置措施和责任人信息。

巡视记录、监测记录、告警记录和缺陷记录之间应相互对应。

发现问题未记录、记录不实或者记录无法追溯的，不得视为巡视和监测活动已完成。

禁止性要求

不得以监控画面值守代替规定的现场巡视。

不得漏检关键设备、重点区域和异常区域。

不得对告警信息只消音不核查、只确认不处置。

不得在监测数据明显异常的情况下长期不复核、不分析和不处理。

不得仅记录“正常”或者“无异常”等笼统结论而不记录必要状态信息和关键参数。

检修维护与缺陷管理要求

一般要求

新能源发电场站应建立检修维护与缺陷管理制度。

检修维护应坚持计划管理、预防为主、状态结合、分级实施和闭环控制的原则。

缺陷管理应坚持及时发现、准确判断、分类处置、限期整改和全过程留痕的原则。

检修维护和缺陷管理应与运行管理、巡视检查、状态监测、设备防护、备品备件管理和应急处置相衔接。

对关键设备、故障频发设备、特殊环境设备和高风险区域设备，应优先实施预防性维护和重点缺陷治理。

检修维护活动不得影响场站安全运行和并网安全；确需停运设备实施检修维护的，应履行相应审批、许可和安全措施确认程序。

检修维护计划要求

一般要求

场站应根据设备类型、运行年限、运行状态、故障规律、环境条件和制造单位技术要求编制检修维护计划。

检修维护计划宜分为年度计划、季度计划、月度计划和专项计划。

检修维护计划应与发电安排、调度安排、气象条件和停电计划协调衔接。

计划内容

检修维护计划宜至少包括下列内容：

a）设备名称、编号和所在区域；

b）检修维护项目；

c）计划时间；

d）技术要求；

e）安全措施；

f）作业方式；

g）责任部门和责任人员；

h）备品备件需求；

i）验收要求；

j）记录要求。

对风电机组年度检修、光伏阵列集中维护、升压站设备预防性试验、储能系统专项检查、防雷检测和消防设施维护等重点项目，应单独明确技术要点和风险控制要求。

计划调整要求

检修维护计划需调整时，应说明调整原因、影响范围和替代措施。

因极端天气、设备突发异常、并网运行要求或者重大保电任务导致计划变更的，应重新确认作业时机和安全边界。

未经确认，不得擅自取消关键设备维护项目、延后重要试验项目或者压缩必要作业步骤。

检修维护实施要求

一般要求

检修维护应依据操作规程、检修规程、技术文件和作业票证实施。

检修维护前，应完成工作票、操作票、风险分析、技术交底和现场安全交底。

检修维护过程中，应严格执行停电、验电、接地、挂牌、隔离、监护和复查措施。

检修维护作业完成后，应进行恢复确认、功能试验和现场清理。

关键作业控制要求

涉及高处作业、吊装作业、带电邻近作业、动火作业、有限空间作业和电池舱内部作业的，应制定专项作业措施。

涉及风机机舱、叶轮、塔筒内部、光伏高温组件区域、储能电池舱、升压站高压区域和电缆夹层等高风险部位的检修维护，应实施双人确认和现场监护。

对保护装置、自动控制系统、监控系统、消防系统和防误装置的检修维护，不得在无替代监护措施的情况下长期退出相关功能。

工器具和备件要求

检修维护使用的工器具、试验仪器、安全工器具和起重工具应状态良好、检验合格。

超过有效期、绝缘性能不明或者状态异常的工器具，不得投入使用。

更换部件、备品备件和耗材应与原设备技术要求相适配，不得使用来源不明、规格不符或者质量无法确认的替代件。

预防性维护要求

一般要求

场站应建立预防性维护机制。

预防性维护应结合运行时间、启停次数、负荷水平、环境条件、监测结果和历史缺陷情况实施。

预防性维护项目不得长期被故障抢修任务挤占或者替代。

重点内容

预防性维护宜重点覆盖下列内容：

a）连接紧固；

b）绝缘检查；

c）润滑保养；

d）清洁除尘；

e）防腐维护；

f）冷却与散热系统检查；

g）接地系统检查；

h）防雷设施检查；

i）消防设施检查；

j）关键控制和保护功能核查。

对风电机组传动系统、液压系统、偏航系统和变桨系统，光伏组件连接部位、逆变设备散热系统和直流侧接线，储能电池连接部位、热管理系统和消防联动装置，升压站开关设备、保护装置和直流系统，应实施重点预防性维护。

缺陷识别与登记要求

一般要求

巡视检查、状态监测、运行分析、检修试验和作业反馈中发现的异常，应纳入缺陷管理。

缺陷应及时登记，不得口头掌握、长期搁置或者遗漏不报。

缺陷登记应与设备台账、巡视记录、监测记录和故障记录相对应。

缺陷登记内容

缺陷登记宜至少包括下列内容：

a）发现时间；

b）设备名称和编号；

c）缺陷位置；

d）缺陷现象；

e）发现方式；

f）初步影响判断；

g）临时控制措施；

h）责任部门；

i）计划处理时限；

j）复核情况。

缺陷描述应准确、清晰、可识别，不得仅使用“异常”“有问题”等模糊表述替代具体情况。

缺陷分级要求

一般要求

场站应对缺陷实施分级管理。

缺陷宜分为一般缺陷、重要缺陷和紧急缺陷。

分级原则

缺陷分级宜综合考虑下列因素：

a）对人身安全的影响；

b）对设备安全的影响；

c）对发电能力的影响；

d）对并网安全的影响；

e）对火灾、爆炸和环境事故风险的影响；

f）缺陷扩展和恶化速度；

g）处理难度和恢复难度。

具有下列情形之一的，应列为紧急缺陷：

a）可能危及人身安全；

b）可能引发火灾、爆炸或者重大设备损坏；

c）可能导致场站主要设备停运或者并网异常；

d）可能引发大面积脱网或者保护失效；

e）可能快速扩大为事故事件。

紧急缺陷应立即处置或者采取可靠隔离控制措施；重要缺陷应限期处理；一般缺陷应纳入计划整改。

缺陷处置要求

一般要求

缺陷处置应坚持先控制风险、后组织修复的原则。

对不能立即消除的缺陷，应采取临时控制措施并明确风险提示和复查要求。

缺陷处置应与运行方式、设备状态和检修安排统筹实施。

临时措施要求

临时措施应确保风险可控，不得引入新的更高风险。

临时措施不得长期替代正式整改措施。

采取临时措施的，应在缺陷台账中明确措施内容、责任人、有效期限和后续处理要求。

处理时限要求

不同等级缺陷应明确处理时限。

对涉及防火、防雷、防误、并网保护、储能安全和人员伤害风险的缺陷，应优先安排处理。

超过计划时限仍未完成处理的，应重新评估风险并升级管理。

检修后验收与恢复要求

一般要求

检修维护和缺陷处理完成后，应进行验收。

验收应包括外观检查、接线检查、功能检查、保护检查、参数检查和必要的试运行检查。

未经验收或者验收不合格的，不得恢复正式运行。

恢复运行要求

恢复运行前，应确认人员撤离、工具撤离、临时接地拆除、临时措施清理、保护恢复和状态标识恢复。

恢复运行后，应重点观察设备响应、运行参数、告警状态和联动状态。

检修后初期运行阶段出现异常的，应立即复核相关检修项目和设备状态。

备品备件管理要求

一般要求

场站应建立备品备件管理制度。

备品备件管理应与设备重要程度、故障概率、采购周期和现场交通条件相适应。

对关键设备关键部件、易损件和长周期采购部件，应实施重点储备管理。

管理要求

备品备件应明确名称、型号、规格、适用设备、库存数量、存放位置和保管责任。

备品备件应分类存放、防潮防尘、防火防腐，不得混放乱放。

使用备件后，应及时更新台账并补充库存计划。

记录与分析要求

检修维护、缺陷登记、缺陷处理、验收恢复和备件使用均应形成记录。

场站应定期对缺陷分布、故障频次、重复缺陷和检修效果进行分析。

对重复发生、群发性和趋势性缺陷，应开展专项技术分析和原因追溯。

检修维护记录、缺陷台账和运行分析结果应作为后续维护计划优化依据。

禁止性要求

不得在未办理工作票、操作票或者作业许可的情况下开展应办理票证的检修维护作业。

不得对紧急缺陷拖延处理、瞒报或者降级处理。

不得以简单复位、重复启动或者取消告警代替正式缺陷处理。

不得在检修后未验收、未试验或者状态未恢复的情况下投入正式运行。

不得使用不合格工器具、不合格备件或者无技术依据的替代方案实施关键设备维护。

设备防护与特殊环境防护要求

一般要求

新能源发电场站应建立设备防护与特殊环境防护机制。

设备防护应覆盖设备本体防护、附属设施防护、区域防护和系统性防护。

特殊环境防护应根据场站所处区域的气候条件、地理环境和灾害特征实施差异化管理。

设备防护措施应与设备运行管理、巡视监测、检修维护、缺陷整改和应急处置协同实施。

防护措施失效、缺失或者与实际环境不适配时，应及时整改，不得长期带缺陷运行。

防雷与接地防护要求

一般要求

场站应建立防雷与接地管理制度。

风电机组、光伏阵列、升压站设备、监控系统、通信系统和储能设备应根据技术要求配置防雷和接地措施。

防雷与接地设施应定期检查和测试，保持连接可靠、标识清晰和功能有效。

管理要求

雷雨季前后应组织专项检查。

发现接地连接松动、腐蚀、断裂、接地电阻异常或者防雷器件失效时，应及时整改。

对位于高雷暴区域、山地高处区域和海边盐雾区域的场站，应提高防雷设施检查频次。

防火防爆要求

一般要求

场站应建立防火防爆管理机制。

储能系统、升压站、逆变设备区域、电缆夹层、油浸设备区域、通信机房和控制室应纳入防火重点区域管理。

场站消防设施、火灾报警装置、联动装置和灭火器材应处于完好可用状态。

管理要求

防火重点区域不得堆放易燃易爆杂物。

动火作业应严格执行审批、监护和现场清理制度。

发现电缆过热、设备异味、烟气、局部放电痕迹、储能电池异常升温和其他火灾征兆时，应立即采取控制措施。

储能区域应重点防范热失控风险，并配置针对性消防和通风防护措施。

防腐、防潮、防尘要求

一般要求

对处于高湿、盐雾、沙尘、腐蚀性气体和高污染环境中的场站设备，应实施防腐、防潮、防尘管理。

设备外壳、支架、连接件、电缆沟道、接线盒、汇流箱、箱变外壳和金属构件应根据环境条件采取相应防护措施。

管理要求

应定期检查设备外观腐蚀、涂层脱落、密封老化、凝露、积尘和进水情况。

在高盐雾场站，应加强金属构件防腐、连接部位防护和设备清洗维护。

在高湿场站，应加强柜体密封、除湿装置维护和凝露监测。

在沙尘区域，应加强散热通道、滤网、风道和组件表面的积尘控制。

防风、防汛、防覆冰要求

一般要求

场站应根据地区气象特点建立防风、防汛、防覆冰管理措施。

对位于沿海、大风区、山地峡谷区、洪涝易发区和冰冻易发区的场站，应实施专项防护。

防风要求

对风电机组、光伏支架、围栏、箱体、通信塔和轻质附属设施，应重点防范大风破坏。

大风来临前，应检查紧固状态、支撑状态、固定状态和临时设施状态。

大风期间，不得组织无必要的高处作业和吊装作业。

防汛要求

场站应保持道路、排水沟、集水设施和排水设备畅通。

汛期前应对低洼区域、电缆沟道、箱变基础、储能区域和升压站区域开展排水防涝专项检查。

发现积水、倒灌、地基冲刷和边坡失稳迹象时，应立即采取控制措施。

防覆冰要求

覆冰易发区域的风机叶片、塔筒附属设施、集电线路、光伏支架和高空构件应重点防范覆冰风险。

冰冻天气来临前，应检查加热、融冰、监测和警示设施状态。

覆冰期间应加强监测，不得在存在冰坠风险区域组织无防护措施作业。

防误操作要求

一般要求

场站应建立防误操作制度和技术措施。

对升压站设备、箱变设备、储能设备、保护装置、远方控制装置和站控系统，应实施重点防误管理。

管理要求

设备操作前应核对设备名称、编号、位置、状态和操作目的。

涉及远方与就地切换、主备切换、保护投退和控制权限切换的，应双重确认。

防误闭锁装置、防误标签、防误软件策略和操作票制度应同步实施，不得任一长期失效而无替代措施。

未经批准，不得擅自解除闭锁、跳过校验或者屏蔽告警。

防外力破坏与区域防护要求

一般要求

场站应建立防外力破坏和区域防护措施。

场站围界、门禁、警示标识、视频监控和重点区域巡查应保持有效。

管理要求

集电线路通道、场站道路、围栏周界、箱变周边和升压站周边应防范施工机械碰撞、盗窃破坏、人员擅入和动物侵扰。

对外部施工、交叉作业、道路施工和农机活动影响区域，应提前采取告知、隔离和现场监护措施。

发现外力破坏风险时，应及时报告并采取制止、隔离和补强措施。

特殊环境防护重点

场站常见特殊环境及防护重点见表2。表2给出了新能源发电场站常见特殊环境及防护重点。

新能源发电场站常见特殊环境及防护重点表

| 特殊环境 | 主要风险 | 防护重点 |
| --- | --- | --- |
| 高雷暴环境 | 雷击、绝缘击穿、通信中断 | 防雷器件、接地连接、浪涌保护、雷季专项检查 |
| 高盐雾环境 | 金属腐蚀、接点失效、外壳老化 | 防腐涂层、密封检查、定期清洗、接点防护 |
| 高湿环境 | 凝露、绝缘下降、柜内受潮 | 除湿装置、密封维护、柜内温湿度监测 |
| 沙尘环境 | 散热不良、绝缘污染、组件遮挡 | 清灰除尘、滤网维护、风道清理、组件清洗 |
| 大风环境 | 构件松动、支架损坏、异物打击 | 紧固检查、支架检查、临时设施加固 |
| 汛涝环境 | 积水、倒灌、基础冲刷 | 排水系统、低洼区防护、基础检查 |
| 覆冰环境 | 机械负荷增大、坠冰伤害、线路异常 | 覆冰监测、融冰措施、危险区域隔离 |
| 高温环境 | 过热降额、老化加速、火灾风险增大 | 散热管理、温度监测、负荷控制、消防检查 |

对同时存在多种特殊环境影响的场站，应叠加实施综合防护措施。

当场站环境特征发生明显变化时，应重新评估防护措施适用性。

防护检查与验证要求

场站应定期开展设备防护设施检查与验证。

检查与验证宜包括防雷设施、防火设施、防误装置、防腐状态、密封状态、排水设施、围界设施和告警设施等内容。

防护设施检查发现问题后，应及时登记、整改和复核。

重要防护措施整改完成后，应进行有效性验证。

记录要求

设备防护、特殊环境防护、专项检查、隐患整改和有效性验证活动均应形成记录。

记录应至少包括检查时间、对象、环境条件、发现问题、采取措施、责任人和复核结论。

防护记录应与运行记录、缺陷记录和应急处置记录相互对应。

禁止性要求

不得在防雷、防火、防误、防腐和防汛等关键防护措施失效情况下长期运行而不整改。

不得以临时围挡、临时覆盖、临时支撑等措施长期替代正式防护设施。

不得在极端天气预警发布后仍按常态要求组织高风险现场作业而不调整防护措施。

不得对特殊环境影响下已出现的腐蚀、凝露、覆冰、积尘和进水问题长期不处理。

不得擅自拆除、屏蔽或者停用防护设施、监测装置和告警装置。

外委作业与应急处置要求

一般要求

新能源发电场站应建立外委作业管理和应急处置管理机制。

外委作业管理应坚持统一准入、统一审批、统一交底、统一监护、统一验收和统一留痕的原则。

应急处置应坚持快速响应、先控风险、后查原因、分级启动、协同联动和及时恢复的原则。

外委作业管理和应急处置应与场站运行管理、设备防护、检修维护、缺陷管理和安全管理相衔接。

对涉及高处、带电、动火、吊装、有限空间、储能系统、升压站高压设备和极端天气条件下的外委作业，应提高管控等级。

对可能危及人身安全、设备安全、并网安全或者环境安全的突发情况，应优先启动应急控制措施。

外委作业准入要求

一般要求

场站引入外委单位实施检修、试验、检测、维护、施工或者专项技术服务前，应进行准入审核。

准入审核应覆盖资质资格、人员能力、作业业绩、安全管理能力、工器具配置和应急保障能力等内容。

未经准入审核或者审核不合格的外委单位，不得进入场站实施正式作业。

审核内容

外委单位准入审核宜至少包括下列内容：

a）营业资质和专业资质；

b）特种作业人员资格证书；

c）近年类似项目实施情况；

d）安全生产管理制度；

e）作业负责人和关键岗位人员名单；

f）工器具、车辆和安全防护用品配置情况；

g）保险和相关保障情况；

h）应急处置能力和联动方式。

对涉及风机大部件吊装、储能系统维护、升压站一次设备检修、继电保护试验、消防系统调试和高危专项施工的外委单位，应从严审核专业能力和安全保障能力。

进场条件

外委人员进场前，应完成身份登记、安全教育、现场交底和风险告知。

外委人员应熟悉作业区域、设备边界、危险点、禁入区域和应急疏散路线。

外委人员未完成进场教育和现场交底的，不得独立进入作业区域。

外委作业审批与票证管理要求

一般要求

外委作业应根据作业性质办理相应票证和审批手续。

涉及停送电、设备隔离、保护投退、动火、高处、吊装、有限空间和储能区域作业的，应执行相应工作票、操作票和作业许可制度。

作业审批应明确作业内容、作业范围、作业时段、安全措施、监护要求和恢复要求。

票证要求

外委作业票证宜至少包括下列内容：

a）作业名称；

b）作业地点；

c）设备名称和编号；

d）作业内容；

e）风险点和控制措施；

f）停运、隔离和验电要求；

g）作业负责人和监护人；

h）起止时间；

i）恢复要求；

j）审批签发信息。

票证内容与现场实际不一致的，不得开工。

同一作业项目发生范围变化、时间变化、人员变化或者设备边界变化时，应重新确认票证。

外委作业现场控制要求

一般要求

外委作业期间，场站应实施现场控制和过程监督。

场站应明确现场负责人、作业负责人和监护人，不得由无责任边界人员代行监护职责。

现场控制应覆盖作业边界、设备状态、隔离措施、工具材料、人员行为、环境变化和风险变化等内容。

现场监护要求

对下列作业应设置现场监护：

a）高处作业；

b）带电邻近作业；

c）动火作业；

d）吊装作业；

e）有限空间作业；

f）升压站高压区域作业；

g）储能系统内部作业；

h）其他高风险作业。

监护人应重点核对作业人员资格、作业票证、隔离措施、作业步骤和现场风险变化。

监护人发现不安全行为、票证失效、边界突破或者风险升级时，应立即制止并报告。

作业边界控制要求

外委单位不得擅自扩大作业范围、改变作业方案或者跨区域作业。

外委单位不得擅自操作非授权设备、非票证设备或者与作业无关系统。

涉及系统切换、参数调整、保护投退和远方控制操作的，应由场站授权人员执行或者在场站授权监护下执行。

外委作业安全要求

一般要求

外委作业应严格执行场站安全管理制度。

外委作业人员应正确使用劳动防护用品和安全工器具。

作业期间应保持消防通道、疏散通道、设备通道和应急通道畅通。

特殊作业要求

动火作业前，应清理易燃物，落实监护和灭火措施。

吊装作业前，应确认吊点、吊具、地基条件、气象条件和警戒区域。

有限空间作业前，应落实检测、通风、监护、救援和联络措施。

雷雨、大风、覆冰、暴雪、高温和其他恶劣天气条件下，场站应根据风险决定暂停或者限制高风险外委作业。

外委作业验收与恢复要求

一般要求

外委作业完成后，应实施作业验收和恢复确认。

验收应覆盖作业质量、现场清理、设备状态、保护恢复、标识恢复和记录完整性等内容。

未经验收或者验收不合格的，不得恢复设备正式运行或者结束作业票证。

恢复要求

恢复运行前，应确认临时接地拆除、工具撤离、围挡撤离、临时线缆拆除和各项保护措施恢复。

恢复运行后，应观察设备运行状态、告警状态和联动状态。

外委作业形成的试验记录、调试记录、缺陷处理记录和验收记录应移交场站归档。

应急管理要求

一般要求

场站应建立应急管理体系。

应急管理应覆盖人身伤害、设备故障、火灾爆炸、储能异常、风机事故、光伏组件损坏、升压站故障、集电线路故障、极端天气事件、并网异常事件和网络安全事件等情形。

场站应根据设备特征、环境条件和风险等级编制应急预案、现场处置方案和专项处置卡。

应急资源要求

场站应配备必要的应急工具、应急物资、通信器材、消防器材、照明设备和个人防护用品。

应急物资应分类存放、定期检查、定期补充和定期更新。

对偏远场站、海上场站、山地场站和交通条件复杂场站，应提高应急物资储备要求。

应急响应要求

一般要求

场站发生突发异常或者事故险情时，应立即启动相应应急响应。

应急响应应做到快速报告、快速控制、快速隔离、快速处置和快速联动。

应急响应应优先保障人身安全，其次保障设备安全和系统安全。

启动条件

下列情形之一应启动相应应急响应：

a）发生人员伤害事故或者险情；

b）发生火灾、冒烟、爆炸或者储能热失控征兆；

c）发生主设备严重故障或者并网异常；

d）发生大面积脱网或者关键保护失效；

e）发生极端天气造成设备受损或者运行失控；

f）发生外力破坏、非法入侵或者重大网络异常；

g）发生其他需要紧急控制和抢险处置的情形。

处置要求

应急处置宜按下列程序实施：

a）事件发现与报告；

b）风险判断与分级；

c）现场控制与隔离；

d）人员疏散与防护；

e）故障或者险情处置；

f）恢复运行评估；

g）信息上报与协同联动；

h）记录和复盘。

处置过程中不得因抢修抢发电量而忽视人身安全和现场边界控制。

应急演练与复盘要求

一般要求

场站应定期组织应急演练。

演练内容应覆盖火灾处置、风机故障、储能异常、升压站故障、极端天气应对、人员伤害救援和并网异常处置等重点情形。

演练后应开展复盘评估。

复盘要求

复盘宜至少包括下列内容：

a）响应是否及时；

b）职责是否清晰；

c）联动是否顺畅；

d）物资是否充足；

e）处置流程是否合理；

f）存在问题和薄弱环节；

g）整改措施和完成时限。

演练和实际事件复盘结果应作为修订预案、完善防护和优化运维的重要依据。

外委作业与应急处置要点

外委作业与应急处置的主要控制内容见表3。表3给出了外委作业与应急处置的主要控制内容和控制要点。

外委作业与应急处置要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 外委准入 | 资质、资格、能力、装备 | 未审核通过不得进场 |
| 作业审批 | 工作票、操作票、专项许可 | 范围变化应重新确认 |
| 现场监护 | 高处、动火、吊装、储能等高风险作业 | 监护人应全过程在位 |
| 边界控制 | 作业区域、设备边界、系统边界 | 不得越界作业和擅自操作 |
| 作业验收 | 质量验收、状态恢复、资料移交 | 未验收不得恢复运行 |
| 应急资源 | 工具、消防、通信、照明、救援物资 | 应保持可用和适量储备 |
| 应急响应 | 报告、隔离、控制、抢修、恢复 | 先保人身安全，再控设备风险 |
| 演练复盘 | 演练组织、问题复盘、整改提升 | 复盘结果应闭环整改 |

禁止性要求

不得未经准入审核和安全交底安排外委人员进场作业。

不得在票证不全、边界不清或者监护不到位的情况下开展高风险外委作业。

不得由外委单位擅自实施保护投退、系统切换和关键设备操作。

不得在火灾、储能异常、极端天气和重大设备故障情况下迟报、瞒报或者擅自弱化应急响应。

不得在应急处置过程中破坏现场关键证据、隐瞒事件过程或者跳过复盘整改环节。

资料管理、质量评价与持续改进

一般要求

新能源发电场站应建立资料管理、质量评价和持续改进机制。

资料管理应覆盖运行资料、设备资料、检修资料、缺陷资料、外委资料、应急资料和技术改造资料全过程。

质量评价应覆盖运行管理质量、巡视监测质量、检修维护质量、设备防护质量、外委作业管理质量和应急处置质量。

持续改进应基于运行分析、缺陷统计、故障复盘、应急复盘、质量评价结果和技术发展情况实施。

资料管理要求

一般要求

场站应建立资料管理制度。

资料应分类管理、统一编号、及时更新、便于检索和长期可追溯。

资料管理应与设备台账、运行记录和技术文件管理相结合。

资料内容

场站资料宜至少包括下列内容：

a）设备台账；

b）系统图和接线图；

c）保护和自动化配置资料；

d）运行规程和操作规程；

e）巡视记录和运行记录；

f）检修维护记录；

g）预防性试验记录；

h）缺陷和隐患台账；

i）外委作业资料；

j）应急预案、演练记录和事件处置记录；

k）技术改造和变更资料；

l）培训记录和资格记录。

关键设备更换、系统改造、保护定值调整和运行方式变化后，应及时更新相关资料。

资料归档要求

资料应按设备、系统、专业和时间顺序归档。

纸质资料和电子资料应保持一致性。

已失效资料应按规定停用并保留版本关系，不得与现行资料混用。

台账管理要求

一般要求

场站应建立设备台账、缺陷台账、隐患台账、备品备件台账和应急物资台账。

台账应动态更新。

台账内容

台账宜至少包括下列内容：

a）名称和编号；

b）型号规格；

c）安装位置；

d）投运时间；

e）运行状态；

f）维护状态；

g）历史缺陷和故障情况；

h）责任部门和责任岗位。

台账内容与现场不一致时，应及时核对更正。

质量评价要求

一般要求

场站应建立安全运维与设备防护质量评价机制。

质量评价应坚持客观、全面、可追溯和重实效原则。

质量评价不应仅以发电量或者设备完好率作为唯一依据，应综合考虑安全、可靠、规范和防护有效性。

评价内容

质量评价宜至少包括下列内容：

a）运行记录完整性；

b）巡视检查执行率；

c）状态监测有效性；

d）缺陷闭环率；

e）隐患整改完成率；

f）预防性维护完成率；

g）外委作业规范率；

h）应急演练和应急处置有效性；

i）防护设施完好率；

j）重复故障下降情况。

对关键设备管理和高风险作业管理，应增加专项评价内容。

质量检查与抽查要求

一般要求

场站应定期开展质量检查和专项抽查。

质量检查可采用日常检查、专项检查、交叉检查和第三方评估等方式实施。

检查重点

检查重点宜包括下列内容：

a）制度执行情况；

b）票证执行情况；

c）关键操作规范性；

d）关键设备防护状态；

e）检修维护质量；

f）外委作业管理情况；

g）应急资源配置情况；

h）资料归档完整性。

对发现问题较多、故障频发或者环境风险较高的场站，应提高检查频次。

问题整改要求

一般要求

质量评价和质量检查发现的问题应统一纳入整改管理。

问题整改应按“发现、登记、分析、整改、复核、销项”的程序闭环实施。

整改要求

问题整改应明确责任部门、责任人、整改措施、完成时限和复核要求。

对影响人身安全、设备安全、并网安全和消防安全的问题，应优先整改。

对重复发生的问题，应开展根因分析和专项治理。

未经复核确认的，不得视为问题整改完成。

事件复盘与经验反馈要求

一般要求

对设备故障、异常停运、保护误动、火灾险情、储能异常、外力破坏事件和应急处置事件，应组织复盘。

复盘应以查明原因、识别缺陷、完善防护和优化管理为目的。

复盘内容

复盘宜至少包括下列内容：

a）事件经过；

b）直接原因；

c）间接原因；

d）处置过程；

e）措施有效性；

f）管理短板；

g）防护不足；

h）整改要求；

i）经验教训。

复盘结论应形成记录，并纳入制度修订、培训更新和技术改进依据。

持续改进要求

一般要求

场站应建立持续改进机制。

持续改进应以设备可靠性提升、安全风险降低、防护能力增强和运维管理优化为导向。

改进内容

持续改进宜包括下列内容：

a）优化巡视路线和巡视项目；

b）优化状态监测配置和告警规则；

c）完善缺陷分级和处理流程；

d）提升预防性维护精准性；

e）完善防雷、防火、防腐、防汛和防误操作措施；

f）优化外委作业管控机制；

g）完善应急预案和演练方案；

h）推动技术升级和智能运维应用；

i）完善培训和岗位能力建设。

对成熟有效的做法，应及时固化为制度、作业指导书、技术标准或者信息化规则。

资料管理、质量评价与持续改进要点

资料管理、质量评价与持续改进的主要控制内容见表4。表4给出了资料管理、质量评价与持续改进的主要控制内容和控制要点。

资料管理、质量评价与持续改进要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 资料管理 | 图纸、规程、记录、台账、改造资料 | 分类归档、动态更新、版本清晰 |
| 台账管理 | 设备、缺陷、隐患、备件、应急物资 | 与现场一致，长期保持更新 |
| 质量评价 | 运行、巡视、检修、防护、外委、应急 | 不得只看发电指标，忽视安全质量 |
| 质量检查 | 日常检查、专项抽查、交叉检查 | 对问题场站应提高频次 |
| 问题整改 | 登记、分析、整改、复核、销项 | 重大问题优先整改，整改必须闭环 |
| 事件复盘 | 故障、险情、异常停运、应急事件 | 查原因、补短板、固化经验 |
| 持续改进 | 制度优化、技术升级、流程完善 | 问题导向，动态优化 |

禁止性要求

不得资料缺失、图纸失真、台账失实而长期不整改。

不得对质量评价中发现的问题只通报不整改、只整改不复核。

不得隐瞒重复故障、隐患未消除和防护失效等情况。

不得对事故险情、应急处置事件和群发性缺陷不开展复盘分析。

不得长期沿用已明显不适应设备状态、环境条件和运行方式的旧制度、旧规程和旧措施。