| ICS | 91.140.90 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Q 78 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0266—2026

电梯检验检测结果判定与复检准则

Criteria for result determination and reinspection of elevator inspection and testing

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  结果判定要求	5

6  整改确认与复检要求	10

7  争议处理与资料管理要求	15

8  附则	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：遵义市特种设备检验所。

本文件主要起草人：唐瑞。

引言

电梯检验检测结果判定是电梯安全监管链条中的关键环节。检验检测结果既关系到电梯能否继续投入使用、是否需要整改、是否应当停用或者采取限制措施，也直接影响使用单位履责、维保单位整改、检验检测机构公正履职和监管部门监督检查。2024年市场监管总局印发的有关文件明确提出，要加强对检验机构、检测单位和检验、检测行为的监督检查，提高检验、检测工作质量，并细化检验检测程序和技术要求，包括音像记录、使用标志换发、检验检测实施月份、部分试验项目执行口径等内容，说明当前电梯检验检测规则正在向更细化、更可操作和更强调结果应用的方向发展。

但在实际工作中，电梯检验检测结果判定与复检管理仍存在一些共性问题：不同机构对判定结论边界把握不一致，缺陷分类和风险区分不够清晰，整改确认条件与复检触发条件衔接不紧密，结果记录、音像资料和现场证据留存不充分，复检时机、复检范围、复检程序和复检结论表述不统一，容易导致使用单位理解偏差、整改要求落实不到位、争议处理周期延长，甚至影响电梯正常使用秩序和安全监管效能。市场监管总局2024年文件已强调，检验机构及人员应保证音像记录内容的唯一性、完整性和可追溯性，这从侧面反映出结果判定和复检活动对证据完整性与过程留痕的要求正在持续提高。

电梯检验检测结果判定不同于一般设备巡检结论。其本质是依据安全技术规范、检验检测规则、现场试验结果、设备状态记录和必要的证据资料，对电梯安全状态作出规范判断，并形成与整改、复检、使用管理和监督管理相衔接的结论。结果判定既不能简单以“合格”或者“不合格”二元化处理，也不能脱离缺陷性质、风险程度、整改可行性和使用影响程度进行笼统表述。复检也不应被理解为对原检验检测活动的简单重复，而应是针对整改完成情况、问题消除情况和安全状态恢复情况所实施的确认活动，其范围、条件、程序和结论均应当受到统一规则约束。

本文件立足电梯检验检测工作实际，围绕检验检测结果分类、判定原则、缺陷处理、结论出具、整改要求、复检条件、复检程序、复检结论、争议处理和资料管理等关键内容，提出规范要求。其目的在于统一电梯检验检测结果判定与复检工作的基本原则、关键节点和控制要求，减少因判定口径不一、复检程序不清、资料留存不足和结论衔接不畅导致的管理缺陷，提高电梯检验检测工作的规范性、公正性、可追溯性和结果应用有效性。

本文件的制定与实施，有助于推动电梯检验检测工作由重实施、轻结果应用，向重判定、重整改、重复检、重闭环管理转变，有助于提升电梯质量安全治理水平、规范电梯检验检测市场秩序，并为保障公众安全乘梯、放心乘梯提供技术支撑。

电梯检验检测结果判定与复检准则

范围

本文件规定了电梯检验检测结果判定与复检的基本规定、结果判定要求、整改确认与复检要求以及争议处理与资料管理要求等内容。

本文件适用于电梯监督检验、定期检验、自行检测及其相关整改确认和复检活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

DB41/T 2844-2025 电梯检验检测数据规范

DB34/T 4876-2024 检验检测机构监控结果有效性技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电梯检验 elevator inspection

依据现行电梯安全技术规范，对电梯实施监督检验或者定期检验，并形成检验结论的活动。现行公开文件已明确监督检验、定期检验的实施规则和月份确定等口径。

检验检测结果判定 determination of inspection and testing results

依据检验检测规则、现场检查情况、试验结果、资料核查结果和相关证据，对电梯安全状态作出的规范性判断活动。

复检 reinspection

对电梯检验检测中发现的问题整改完成情况、相应项目恢复情况和安全状态变化情况进行再次确认的活动。

整改项 rectification item

在检验检测中发现的不符合现行规则、技术要求或者安全要求，需由使用单位、维保单位或者相关责任主体采取措施予以消除或者纠正的事项。

判定依据 basis for determination

用于形成检验检测结果结论的规则条款、现场记录、试验数据、设备状态、资料信息和其他相关证据的总和。

不符合项 nonconformity

电梯实际状态、资料状态、试验结果或者管理状态与现行检验检测规则要求不一致的事项。

基本规定

一般要求

电梯检验检测结果判定与复检工作应坚持依法依规、客观公正、证据充分、程序规范、结论清晰和闭环管理的原则。

电梯检验检测结果判定应以现行安全技术规范、检验检测规则、现场实际状态、试验结果、资料核查结果和相关证据资料为依据，不得脱离检验检测事实单独作出结论。

电梯复检应以整改完成、条件具备、范围明确和程序受控为前提，不得将复检简单视为对原检验检测活动的重复实施。

电梯检验检测结果判定与复检活动应与使用单位、维保单位、检验机构、检测单位和监督管理要求相衔接，不得出现结论已作出但整改要求不清、整改完成但无人确认、复检实施后结论无法落地等情形。

对涉及人身安全保护装置、制动系统、层门和轿门系统、限速器—安全钳联动系统、缓冲系统、控制系统关键安全功能和其他关键安全项目的结果判定与复检，应实施重点审核和重点控制。

电梯检验检测结果判定不得受非技术因素干扰，不得因使用需要、运行压力、商业关系或者时间要求降低判定标准、简化判定程序或者弱化整改要求。

电梯复检结论不得脱离整改真实性、整改完整性和整改有效性作出，不得仅依据书面说明、口头承诺或者单一图片资料代替现场确认。

管理职责

开展电梯检验检测结果判定与复检的机构应建立相应管理制度，明确岗位职责、审核流程、证据管理要求和复检控制要求。

检验机构或者检测单位应对本机构出具的结果判定和复检结论负责。

现场实施人员应负责检验检测原始记录、现场状态核查、试验结果记录和证据资料采集。

审核人员应负责判定依据审核、结论审核、证据完整性审核和报告审核。

使用单位应负责提供真实、完整、有效的设备资料、运行情况和整改情况，并配合检验检测和复检活动实施。

维保单位应负责对检验检测发现问题实施整改，并对整改措施的真实性、完整性和有效性负责。

多方参与同一电梯整改确认和复检时，应明确主责单位、配合单位和资料提交责任，不得因责任不清影响结果确认和复检进度。

判定依据要求

电梯检验检测结果判定应依据下列信息综合作出：

a）适用的检验检测规则；

b）电梯设备型式、参数和配置状态；

c）现场检查结果；

d）试验测试结果；

e）相关技术资料和管理资料；

f）整改记录和整改证明资料；

g）必要的图像、音像和数据记录；

h）其他足以支撑判定结论的证据。

判定依据应真实、完整、清晰并能够相互印证。

判定依据存在缺失、矛盾、模糊或者无法核验情形时，不得直接形成正式结论。

需借助音像记录、数据记录或者历史资料辅助判定的，应确保资料来源明确、时间可核、对象可辨和内容完整。

结果分类要求

电梯检验检测结果应根据规则要求、现场状态和问题性质进行分类管理。

结果分类宜至少包括下列情形：

a）符合要求；

b）存在一般不符合项；

c）存在严重不符合项；

d）需整改后确认；

e）需复检确认；

f）不具备判定条件。

不同结果分类应对应不同整改要求、不同复检条件和不同使用管理要求。

结果分类不得模糊不清，不得以“基本合格”“原则通过”“建议使用”等非规范表述替代正式分类结论。

结果应用要求

电梯检验检测结果应与使用管理、整改管理、复检管理和监督管理相衔接。

对符合要求的电梯，应按规定出具相应结果文件并纳入后续正常管理。

对存在一般不符合项的电梯，应明确整改项目、整改要求和整改时限。

对存在严重不符合项或者影响安全运行的项目，应明确限制使用、停止使用或者其他必要安全控制措施。

对不具备判定条件的电梯，应说明原因并明确补充条件、补充资料或者补充检查要求。

整改与复检衔接要求

检验检测发现问题后，应根据问题性质明确是否需要整改确认、是否需要复检以及复检范围。

整改要求应与问题项目一一对应，不得笼统提出“全面整改”“自行完善”等无法操作的要求。

需要复检的项目，应明确复检前提、复检内容、复检范围和提交资料要求。

整改完成后，使用单位或者维保单位应按要求提出整改确认或者复检申请。

未完成整改或者整改资料明显不足的，不得进入正式复检程序。

证据管理要求

电梯检验检测结果判定与复检全过程应加强证据资料管理。

证据资料宜至少包括原始记录、现场照片、音像资料、试验数据、整改记录、整改前后对比资料和复检记录。

证据资料应与电梯编号、项目名称、实施时间、实施人员和结论信息相对应。

证据资料应满足可识别、可核验、可追溯要求。

未形成必要证据资料的关键项目，不得认定为已完成规范判定或者规范复检。

程序控制要求

电梯检验检测结果判定与复检应按照规定程序实施。

程序控制宜至少包括下列环节：

a）现场实施；

b）原始记录形成；

c）结果初判；

d）证据核查；

e）结论审核；

f）问题告知；

g）整改确认；

h）复检实施；

i）复检结论形成；

j）资料归档。

任一关键程序未完成的，不得跳过直接形成最终结论。

争议处理要求

对结果判定、整改要求、复检范围或者复检结论存在争议的，应建立争议处理机制。

争议处理应以规则依据、现场事实和证据资料为基础实施。

争议处理期间，不得擅自改变原始记录，不得以补录资料替代原始证据。

对涉及安全风险的争议事项，应优先保障安全，不得因争议未决而放任电梯带风险运行。

资料与追溯要求

电梯检验检测结果判定与复检全过程应形成完整资料。

资料应至少包括原始记录、判定记录、审核记录、问题通知、整改资料、复检资料和结论文件。

各类资料应相互对应、逻辑一致、编号统一、便于查询。

资料缺失、记录失真或者前后不一致的，不得认定相关判定或者复检活动已规范完成。

禁止性要求

不得在原始记录不完整、试验结果不明确或者关键证据缺失的情况下作出正式判定结论。

不得以口头说明、关系协调或者非正式承诺替代整改确认和复检确认。

不得对严重不符合项按一般不符合项处理，不得对明显影响安全的项目弱化处理要求。

不得在整改未完成、条件未具备或者范围不明确的情况下组织复检。

不得随意修改、删除、替换原始资料和证据资料。

结果判定要求

一般要求

电梯检验检测结果判定应依据适用规则、现场检查结果、试验测试结果和相关证据资料综合实施。

结果判定应遵循逐项判定、分类处理、统一口径和证据支撑原则。

对同一电梯不同项目的判定，应做到规则适用一致、尺度把握一致和结论表达一致。

结果判定不得脱离项目性质、风险程度、整改可行性和实际影响机械套用模板化表述。

判定原则

合规性原则

判定结论应符合现行检验检测规则和安全技术规范要求。

对规则要求明确的项目，应按明确条款直接判定。

对规则要求需结合现场状态综合判断的项目，应在充分核查基础上判定。

风险导向原则

结果判定应充分考虑项目不符合状态对电梯安全运行的影响程度。

对可能直接影响乘客安全、运行安全、制动安全、开门保护、安全回路和限速保护功能的项目，应从严判定。

对风险可控但已不满足规则要求的项目，应明确整改要求和后续确认要求。

证据充分原则

判定应建立在充分证据基础上。

对需借助动态测试、音像记录、历史记录或者技术资料辅助判定的项目，应形成完整证据链。

证据不足的，不得强行作出确定性判定结论。

一致性原则

同一机构对相同类型项目的判定口径应保持一致。

不同人员对同类问题的判定应尽量保持统一标准，不得出现明显尺度失衡。

对存在易争议项目的，应建立内部统一判定口径和复核机制。

判定程序要求

一般要求

电梯检验检测结果判定宜按“现场实施、项目记录、问题识别、项目初判、证据核查、结论审核、结果形成”的程序实施。

判定程序应与报告形成程序、整改通知程序和复检衔接程序相统一。

现场初判要求

现场实施人员应根据现场检查和试验结果进行项目初判。

项目初判应明确项目状态、存在问题、证据来源和建议处理方式。

对现场不能即时明确的问题项目，应暂缓最终判定并补充核查，不得简单口头下结论。

审核确认要求

正式结果形成前，应完成审核确认。

审核内容宜至少包括：

a）规则适用是否正确；

b）项目记录是否完整；

c）证据资料是否充分；

d）问题分类是否准确；

e）结论表述是否规范；

f）整改和复检要求是否明确。

审核不通过的，应退回补充资料、重新核查或者重新判定。

项目判定要求

一般要求

电梯检验检测结果应以项目为基础进行逐项判定。

每一判定项目均应有对应记录、对应证据和对应结论。

不得以整体印象代替逐项判定，不得以局部正常掩盖关键项目不符合。

关键项目判定要求

对下列项目应实施重点判定：

a）安全保护装置；

b）制动和制停功能；

c）层门和轿门锁紧及联锁功能；

d）门保护和防夹保护功能；

e）限速器、安全钳和相关联动功能；

f）缓冲系统；

g）紧急报警、应急照明和救援装置；

h）电气安全回路；

i）轿厢意外移动保护功能；

j）其他规则规定的关键安全项目。

关键项目一旦存在明显失效、缺失或者功能异常，应从严判定，不得以“观察使用”“后续关注”等表述代替正式处理结论。

资料项目判定要求

对管理资料、技术资料和维保资料等项目的判定，应以真实、完整、有效和与现场一致为原则。

资料缺失、失效、相互矛盾或者与现场状态明显不一致的，应判定为不符合相应要求。

不得将后补资料直接视为原本合规资料，不得以临时补齐资料掩盖长期管理缺陷。

不符合项分类要求

一般要求

判定发现的不符合项应进行分类管理。

不符合项分类应结合项目性质、风险程度、影响范围和整改紧迫性实施。

一般不符合项判定要求

一般不符合项通常指虽不立即导致重大安全风险，但已不满足规则要求或者存在管理缺陷、功能缺陷、资料缺陷和状态异常的项目。

一般不符合项应明确整改期限和整改要求。

严重不符合项判定要求

严重不符合项通常指直接影响安全运行、可能造成乘客伤害、导致关键安全功能失效或者存在明显失控风险的项目。

对严重不符合项，应明确停止使用、限制使用或者其他必要控制措施。

严重不符合项不得以“建议整改”或者“后续改进”方式弱化处理。

综合结论形成要求

一般要求

在逐项判定基础上，应形成综合结论。

综合结论应反映电梯整体安全状态、问题性质和后续处理要求。

综合结论应与项目判定结果一致，不得出现项目结论与综合结论相互矛盾的情形。

综合结论内容要求

综合结论宜至少包括：

a）适用规则；

b）实施类型；

c）总体判定结果；

d）存在问题数量和性质；

e）整改要求；

f）是否需要复检；

g）是否涉及限制使用或者停止使用；

h）其他需明确事项。

综合结论表述应规范、明确，不得使用含义不清或者边界不明的结论性语句。

结果通知要求

一般要求

结果形成后，应及时通知相关责任主体。

结果通知应覆盖使用单位、维保单位和必要的相关责任方。

结果通知应明确问题项目、问题性质、整改要求、整改期限、复检条件和风险提示。

重点通知要求

对严重不符合项、限制使用项目、停止使用项目和需立即整改项目，应实施重点通知。

重点通知应确保相关责任主体已知悉并具备执行条件。

对影响乘客安全的重大问题，不得以一般书面送达方式替代即时告知和即时控制要求。

典型问题判定要点

电梯检验检测结果判定的典型问题判定要点见表1。表1给出了电梯检验检测结果判定中常见问题的分类判断和控制要点。

表电梯检验检测结果判定典型问题判定要点表

| 问题类别 | 常见情形 | 判定重点 | 控制要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键安全功能问题 | 安全保护装置失效、 门锁功能异常、制动异常 | 是否直接影响安全运行 | 应从严判定并优先控制使用风险 |
| 功能性问题 | 运行异常、平层偏差、指示异常 | 是否影响正常安全使用 | 应结合风险程度分类处理 |
| 资料性问题 | 资料缺失、资料失效、 资料与现场不符 | 是否影响规则符合性和追溯性 | 应明确补正要求和管理责任 |
| 管理性问题 | 维保记录不规范、自检记录缺失 | 是否影响安全管理和责任落实 | 应与整改要求同步明确 |
| 设备状态问题 | 部件磨损、保护参数异常、 部件损坏 | 是否已达到风险边界 | 应结合整改紧迫性判定 |
| 证据不足问题 | 记录不全、试验未完整实施、 资料模糊 | 是否具备正式判定条件 | 证据不足不得强行出具明确结论 |

争议项目判定要求

对易产生争议的项目，应实施重点核查和重点审核。

争议项目判定应以规则条款、设备实际状态和完整证据资料为基础。

必要时，争议项目可组织复核、补充检测或者技术会商。

争议项目在未形成明确结论前，不得擅自认定整改已完成或者安全风险已消除。

禁止性要求

不得在逐项判定未完成的情况下直接形成综合结论。

不得在关键项目证据不足时以经验推定代替正式判定。

不得对严重不符合项弱化判定、模糊表达或者延后处理。

不得将管理资料问题与关键安全功能问题混同处理。

不得在结果通知中遗漏整改要求、复检条件和使用风险提示。

整改确认与复检要求

一般要求

对电梯检验检测中发现的不符合项，应根据问题性质、风险程度和规则要求实施整改确认或者复检。

整改确认与复检应坚持问题导向、风险导向、项目对应、范围明确、程序规范和结论清晰的原则。

整改确认应以问题项目已完成整改、相关资料齐全、现场状态可核验为前提。

复检应以原判定结论、整改要求和复检条件为依据实施，不得脱离原问题项目任意扩大或者缩小复检范围。

对涉及关键安全功能、严重不符合项、限制使用或者停止使用措施的项目，应从严实施整改确认和复检。

整改要求确定

一般要求

电梯检验检测发现问题后，应明确整改要求。

整改要求应与不符合项逐项对应，不得笼统表述或者以原则性要求替代具体整改内容。

整改要求应明确整改部位、整改内容、整改方式、整改时限和整改责任主体。

整改内容要求

整改要求宜至少包括下列内容：

a）问题项目名称；

b）问题表现；

c）适用规则依据；

d）整改措施要求；

e）整改完成标准；

f）整改完成时限；

g）整改证明资料要求；

h）是否需要复检。

对影响安全运行的项目，应明确是否需要停止使用、限制使用或者采取其他风险控制措施。

整改时限要求

整改时限应与问题性质和风险程度相适应。

对严重不符合项和高风险项目，应要求立即整改或者先采取安全控制措施后尽快整改。

对一般不符合项，应明确合理整改期限，不得长期拖延整改。

整改资料要求

一般要求

整改完成后，应提交相应整改资料。

整改资料应真实、完整、清晰并能够支撑整改确认和复检实施。

整改资料不得以事后补写、拼接照片或者模糊说明替代真实整改记录。

整改资料内容

整改资料宜至少包括下列内容：

a）整改完成说明；

b）整改项目清单；

c）整改前后对比资料；

d）相关部件更换或者修复记录；

e）功能恢复或者试验记录；

f）必要的照片或者音像资料；

g）使用单位或者维保单位确认信息；

h）其他支撑整改有效性的资料。

涉及关键部件更换、保护功能恢复和参数调整的，还应提供相应技术资料或者测试记录。

整改确认要求

一般要求

对无需实施正式复检但需确认整改完成情况的项目，应实施整改确认。

整改确认应围绕整改真实性、完整性和有效性开展。

整改确认不得仅以书面承诺或者口头说明替代必要核查。

确认内容要求

整改确认宜至少包括下列内容：

a）问题项目是否全部覆盖；

b）整改措施是否与要求一致；

c）整改后设备状态是否恢复；

d）整改后相关功能是否正常；

e）整改资料是否完整；

f）是否存在关联影响项目。

对存在系统关联影响的项目，应同步核查受影响相关项目，不得仅对单一部位孤立确认。

整改确认结论要求

整改确认后，应形成明确结论。

整改确认结论宜包括：

a）整改完成；

b）整改部分完成；

c）整改未完成；

d）整改后仍不符合要求；

e）需进一步复检确认。

整改确认结论应与后续管理措施保持一致，不得结论模糊不清。

复检条件要求

一般要求

符合下列条件时，可申请复检：

a）原检验检测发现问题已完成整改；

b）整改资料已提交并经初步核查；

c）电梯现场具备复检条件；

d）相关责任主体已配合到位；

e）原要求的安全控制措施已落实。

复检条件不具备的，不得进入正式复检程序。

复检前核查要求

复检实施前，应对下列事项进行核查：

a）申请信息是否完整；

b）整改项目是否明确；

c）整改资料是否齐全；

d）现场设备是否具备复检条件；

e）试验条件是否满足；

f）使用单位和维保单位是否配合到位。

复检前核查不通过的，应退回补充或者延后复检。

复检范围要求

一般要求

复检范围应根据原问题项目、整改内容和关联影响范围确定。

复检范围应明确到项目、部位、功能和必要的关联系统。

复检不得无依据扩大至与原问题无关的全部项目，也不得无依据缩小至无法确认整改有效性的范围。

关联项目要求

对具有系统联动关系、保护联动关系和参数关联关系的项目，应将必要的关联项目纳入复检范围。

对更换关键部件、调整关键参数、恢复关键保护功能的，应检查相关功能恢复情况和联动状态。

范围变更要求

复检过程中发现整改范围、设备状态或者关联影响明显超出原预判时，应及时调整复检范围。

范围调整应形成记录，并说明调整原因。

复检实施要求

一般要求

复检应按规定程序实施。

复检应重点确认原问题项目是否消除、相关功能是否恢复和风险是否消除或者受控。

复检不得以简单目测替代必要试验，不得以局部正常替代整体确认。

实施程序要求

复检宜按下列程序实施：

a）复检申请受理；

b）复检条件核查；

c）整改资料审查；

d）现场项目核查；

e）必要试验和功能确认；

f）复检记录形成；

g）复检结论审核；

h）结论出具。

对重点项目和关键安全项目，应实施重点复检和重点审核。

现场复检要求

现场复检应核查整改部位、整改状态和相关功能恢复情况。

现场复检中发现整改不彻底、整改与资料不一致或者出现新的明显问题时，应如实记录并纳入结论。

对因现场条件限制无法完成全部复检项目的，应说明原因，不得作出完整复检通过结论。

复检结论要求

一般要求

复检完成后，应形成复检结论。

复检结论应围绕原问题项目整改情况和安全状态恢复情况作出。

复检结论应明确、规范、可执行。

结论分类要求

复检结论宜包括下列情形：

a）原问题项目已整改并符合要求；

b）原问题项目整改后仍不符合要求；

c）部分项目整改完成，部分项目未完成；

d）不具备出具完整复检结论条件。

复检结论应与整改状态、现场核查结果和试验结果一致。

结论应用要求

复检结论应与后续管理措施相衔接。

对复检仍不符合要求的项目，应重新明确整改要求、风险控制要求和再次复检要求。

复检记录要求

整改确认和复检全过程应形成记录。

记录宜至少包括复检申请信息、整改资料信息、现场核查记录、试验记录、证据资料、结论记录和审核记录。

复检记录应与原问题项目、整改要求和复检范围保持对应关系。

无记录、记录缺失或者记录与结论不一致的，不得认定复检已规范完成。

整改确认与复检要点

整改确认与复检的主要内容见表2。表2给出了电梯整改确认与复检的主要内容及控制要点。

电梯整改确认与复检要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 整改要求确定 | 项目、依据、措施、时限、责任主体 | 要求具体，不得笼统模糊 |
| 整改资料 | 说明、记录、前后对比、试验资料 | 资料真实完整，可支撑确认 |
| 整改确认 | 真实性、完整性、有效性核查 | 不得只看承诺，不查现场 |
| 复检条件 | 整改完成、资料齐全、现场具备条件 | 条件不足不得实施复检 |
| 复检范围 | 原问题项目及关联项目 | 范围应明确，不得随意扩大或缩小 |
| 复检实施 | 资料审查、现场核查、必要试验 | 应针对原问题项目逐项确认 |
| 复检结论 | 完成、未完成、部分完成、条件不足 | 结论明确并与后续管理衔接 |

禁止性要求

不得在整改要求未明确的情况下要求责任主体“自行整改后复检”。

不得以模糊照片、单一截图或者口头说明代替正式整改资料。

不得在复检条件不具备、现场状态不明或者整改资料不齐的情况下组织复检。

不得在关键项目未完成试验或者功能确认的情况下作出复检合格结论。

不得对复检仍不符合要求项目出具含糊不清或者带有误导性的结论表述。

争议处理与资料管理要求

一般要求

电梯检验检测结果判定与复检过程中，应建立争议处理与资料管理机制。

争议处理应坚持事实清楚、依据明确、程序规范、公正审慎和风险优先控制的原则。

资料管理应坚持真实完整、前后对应、统一编号、及时归档和可追溯原则。

争议处理与资料管理不得脱离原始记录、原始证据和适用规则单独进行。

争议事项识别要求

一般要求

对结果判定、问题分类、整改要求、复检范围、复检结论和使用限制措施存在分歧的，应识别为争议事项。

争议事项应及时登记，不得口头争论后不形成记录。

常见争议事项

常见争议事项宜包括：

a）规则条款适用争议；

b）项目分类争议；

c）严重程度判定争议；

d）整改完成程度争议；

e）复检必要性争议；

f）复检范围争议；

g）结论表述争议；

h）资料真实性争议。

争议处理程序要求

一般要求

争议事项应按规定程序处理。

争议处理宜按“争议提出、事项登记、证据核查、规则比对、复核确认、结果反馈、资料归档”的程序实施。

争议处理期间，应同步评估是否需要采取限制使用、暂停使用或者其他风险控制措施。

证据核查要求

争议处理应重点核查下列内容：

a）原始记录；

b）照片和音像资料；

c）试验数据；

d）设备资料；

e）整改资料；

f）规则条款；

g）审核记录。

争议处理不得以补造资料替代原始证据，不得擅自删除不利证据。

复核确认要求

争议事项必要时可组织内部复核、上级复核或者技术会商。

对影响安全边界认定、关键安全项目分类和停止使用措施的争议事项，应从严复核。

复核结论应形成书面记录。

风险优先控制要求

一般要求

对存在安全风险的争议事项，应坚持风险优先控制。

在争议未最终明确前，如已存在明显安全风险，应先采取控制措施，再处理争议。

控制要求

风险控制措施宜包括：

a）暂停使用；

b）限制使用；

c）停止部分功能；

d）加强监护；

e）限期补充检测；

f）补充技术核查。

不得因争议未解决而放任存在明显安全风险的电梯继续正常运行。

结果反馈要求

一般要求

争议处理完成后，应及时反馈处理结论。

反馈内容应明确争议焦点、处理依据、处理结论和后续要求。

反馈不得只给出口头意见而无正式记录。

后续要求

争议处理后，如需补充整改、补充复检或者调整结论，应及时落实相应程序。

争议处理影响原报告、原结论或者原整改要求的，应同步更新相关文件和记录。

资料管理要求

一般要求

电梯检验检测结果判定与复检资料应实施统一管理。

资料管理应覆盖原始记录、图像资料、音像资料、审核资料、通知资料、整改资料、复检资料和争议处理资料。

资料管理应保证项目完整、链条完整、时序完整和责任完整。

资料内容要求

资料宜至少包括下列内容：

a）检验检测原始记录；

b）现场检查和试验记录；

c）问题项目清单；

d）结果判定记录；

e）结果审核记录；

f）整改通知资料；

g）整改提交资料；

h）整改确认记录；

i）复检申请资料；

j）复检实施记录；

k）复检结论资料；

l）争议登记与处理资料。

资料分类要求

资料可按电梯编号、项目类别、实施时间和处理阶段进行分类管理。

同一台电梯的原检验检测资料、整改资料和复检资料应保持一体化关联。

资料分类不得造成同一项目证据分散、链条断裂或者难以追溯。

资料归档要求

一般要求

资料形成后，应按规定及时归档。

归档资料应真实、完整、清晰和可检索。

已归档资料不得随意抽换、删改、覆盖或者销毁。

归档控制要求

归档前应核查资料完整性和一致性。

对记录缺页、项目缺项、证据缺失、编号不一致和资料前后矛盾的，应补充完善后归档。

电子资料和纸质资料并存时，应保持内容一致。

资料保存与调用要求

一般要求

资料保存应满足监督检查、质量追溯、争议处理和后续复检管理需要。

资料调用应按权限实施。

调用要求

调用资料时，应进行登记。

未经授权，不得擅自复制、导出、外传或者向无关人员展示相关资料。

对涉及音像资料和关键安全项目资料的调用，应实施重点管理。

争议处理与资料管理要点

争议处理与资料管理的主要内容见表3。表3给出了电梯检验检测结果判定与复检中争议处理与资料管理的主要内容及控制要点。

电梯检验检测争议处理与资料管理要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 争议识别 | 条款适用、问题分类、整改结论、复检范围争议 | 争议事项应及时登记 |
| 证据核查 | 原始记录、音像资料、试验数据、整改资料 | 原始证据优先，不得补造替代 |
| 风险控制 | 限制使用、暂停使用、补充核查 | 有安全风险时应先控风险 |
| 结果反馈 | 争议焦点、处理依据、处理结论、后续要求 | 应正式反馈并留痕 |
| 资料管理 | 原始、审核、整改、复检、争议资料 | 链条完整、前后对应、便于追溯 |
| 归档保存 | 分类归档、权限调用、电子纸质一致 | 不得删改、抽换和失控调用 |

禁止性要求

不得对争议事项只作口头协调而不登记、不核查和不形成正式处理记录。

不得在争议处理中修改、删除或者替换原始记录和关键证据。

不得因争议存在而延迟采取必要安全控制措施。

不得资料缺失、编号混乱、前后矛盾而认定结果判定或者复检活动合规。

不得未经授权擅自调用、复制、传播或者泄露相关资料。

附则

开展电梯检验检测结果判定与复检活动的机构，可根据设备类型、项目特点和管理需要，在不低于本文件要求的前提下，制定实施细则。

对公众聚集场所电梯、老旧电梯、故障频发电梯和存在争议事项较多的电梯，可在本文件基础上提高结果审核、整改确认和复检管理要求。

本文件未规定的事项，应符合国家有关法律法规、现行特种设备安全技术规范和监督管理规定。