| ICS | 27.060 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. F 23 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0270—2026

火电厂水处理设备节能降耗指南

Guidelines for energy saving and consumption reduction of water treatment equipment in thermal power plants

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  系统配置与设备选型要求	6

6  运行管理与工艺优化要求	10

7  监测控制与维护保养要求	15

8  节水回用与废水减排要求	18

9  节能改造与效果评价要求	21

10  资料管理与持续改进要求	23

11  附则	25

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：平湖独山港环保能源有限公司。

本文件主要起草人：胡谦。

引言

当前，火电行业节能降碳改造持续深入推进。国家发展改革委在2024年公开信息中指出，“十四五”以来已完成煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造超7亿千瓦，2023年全国煤电平均供电煤耗降至303克标准煤/千瓦时。这说明火电行业整体节能管理水平正在持续提升，但节能降耗工作重心也正在由主机系统扩展到辅机系统、辅助公用系统和全过程运行优化环节，水处理设备作为火电厂重要辅助系统，其节能降耗潜力和管理价值进一步凸显。

与此同时，火电厂水处理系统运行中仍存在一些共性问题：部分电厂对水处理设备节能降耗重视不足，更多关注出水水质合格而忽视系统综合能效；部分工程在除盐、过滤、反渗透、离子交换、加药、除氧、污泥脱水和回用水处理等环节存在设备配置与负荷不匹配、运行方式不优化、控制策略不精细、在线监测不完善和维护保养不到位等情况；部分电厂对浓水回收、废水分级回用、化学再生优化、药剂精细控制和设备更新改造缺乏统一技术路径，导致“设备可运行但不经济”“指标能达标但消耗偏高”“局部节能却系统失衡”等问题较为突出。

火电厂水处理设备节能降耗，不应仅理解为降低单台设备电耗或者减少单一药剂消耗，而应围绕取水、制水、输水、用水、排水和回用全过程，统筹考虑工艺路线、设备选型、运行组织、自动控制、药剂管理、维护检修、废水回收和系统协同。其核心不在于某一项孤立技术，而在于通过工艺优化、设备高效化、控制精细化和管理标准化，实现水处理系统安全稳定、节能节水、降本降耗和环境友好协同提升。

本文件立足火电厂水处理系统运行实际，围绕节能降耗目标、系统配置、设备选型、运行管理、工艺优化、监测控制、维护保养、技术改造、节水回用和评价改进等关键内容提出规范要求。其目的在于统一火电厂水处理设备节能降耗的基本原则、关键环节和实施要点，推动火电厂水处理系统由经验型运行向精细化、标准化和效益导向型运行转变，提高水处理系统能源利用效率、水资源利用效率和设备运行经济性。

本文件的制定与实施，有助于推动火电厂水处理系统节能降耗工作由分散管理向系统管理转变，由单项控制向全流程控制转变，由事后统计向过程优化转变，为提升火电厂辅助系统运行水平、推进煤电清洁高效利用和促进资源节约集约利用提供技术支撑。

火电厂水处理设备节能降耗指南

范围

本文件规定了火电厂水处理设备节能降耗的基本规定，以及系统配置与设备选型要求、运行管理与工艺优化要求、监测控制与维护保养要求、节水回用与废水减排要求、节能改造与效果评价要求、资料管理与持续改进要求等内容。

本文件适用于火电厂新建、改建、扩建工程中水处理系统的节能降耗设计管理，也适用于既有机组水处理系统的运行优化、节能改造、设备更新和管理提升活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 19001—2016 质量管理体系  要求

DL/T 561—2022 火力发电厂水汽化学监督

DL/T 2960—2025 火力发电厂节水评价技术导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

火电厂水处理系统 thermal power plant water treatment system

为保障火电厂锅炉补给水、凝结水、循环冷却水、化学清洗、废水处理和回用水利用而设置的预处理、除盐、精处理、加药、监测、排污和回收回用等工艺设备及附属设施组成的系统。

节能降耗 energy saving and consumption reduction

通过优化工艺路线、提高设备效率、降低能源消耗、水资源消耗、药剂消耗、蒸汽消耗和运行损失，提升系统经济性和资源利用效率的活动。该表述与《节约用水条例》中“通过加强用水管理、转变用水方式，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低水资源消耗、减少水资源损失”的制度导向一致。

节水评价 water-saving evaluation

对火电厂水处理系统在取水、制水、输水、用水、排水和回用全过程中的节水管理水平、节水技术水平和节水效果进行分析和评价的活动。电力行业现行标准已设置《火力发电厂节水评价技术导则》。

预处理 pretreatment

在除盐、反渗透、离子交换或者其他深度处理工艺前，为去除悬浮物、胶体、有机物、硬度、余氯或者其他干扰成分所进行的前置处理过程。

除盐 desalination

通过离子交换、反渗透、电去离子或者其他工艺去除水中溶解盐类和杂质，以满足锅炉补给水或者其他高品质用水要求的处理过程。

凝结水精处理 condensate polishing

对汽轮机凝结水进行深度净化，以去除悬浮物、腐蚀产物、盐分和其他污染物，保障机组热力系统安全经济运行的处理过程。国家能源局公开的电力行业标准目录收录了凝结水精处理系统技术要求。

再生 regeneration

离子交换树脂失效后，采用酸、碱或者其他再生剂恢复其交换能力的处理过程。

反洗 backwashing

利用水流、气流或者气水联合方式对过滤设备、树脂床层或者膜组件表面和内部进行清洗，以恢复运行性能的过程。

基本规定

一般要求

火电厂水处理设备节能降耗工作应坚持安全优先、节能节水并重、系统优化、分类控制、经济合理和持续改进的原则。

水处理设备节能降耗应覆盖原水预处理、除盐处理、凝结水精处理、加药处理、废水处理、回用水处理、污泥脱水和辅助输配系统全过程，不得仅对单台设备或者单一工艺环节孤立实施。

水处理设备节能降耗应在保证出水水质、系统安全、设备可靠、化学监督合格和环保排放达标的前提下开展，不得以降低运行消耗为由削弱水质保障、设备保护和安全运行要求。

节能降耗管理应与水处理工艺管理、设备管理、运行管理、检修管理、化学监督管理和节水管理统筹实施，不得脱离生产运行实际单独开展。

新建、改建和扩建水处理系统，应将节能降耗要求纳入工艺路线选择、设备选型配置、自动控制方案和运行管理方案。

既有水处理系统节能降耗，应优先从系统诊断、参数优化、运行方式调整、设备维护修复、自动控制完善和回收回用提升等方面实施，不得在未分析系统瓶颈的情况下盲目改造。

对高耗能、高耗水、高药耗、运行波动大和故障频发的设备或者工艺单元，应实施重点分析、重点控制和重点改造。

管理目标

水处理设备节能降耗管理应实现下列目标：

a）保障水处理系统安全稳定运行；

b）保障出水水质满足生产要求；

c）降低单位产水电耗、水耗、药耗和蒸汽耗量；

d）减少排污损失、反洗损失、再生损失和浓水损失；

e）提高设备运行效率和系统协同效率；

f）提高浓水、排污水和废水回收回用水平；

g）提高运行自动化和精细化管理水平；

h）建立问题发现、分析、整改和评价闭环。

节能降耗目标应与机组容量、工艺路线、水源条件、水质要求、设备状况和环保约束相适应。

不得设定脱离本厂条件、无法落地或者以牺牲安全稳定为代价的节能降耗目标。

管理职责

火电厂应建立水处理设备节能降耗管理体系。

生产管理部门应负责节能降耗目标统筹、运行组织协调、指标分析和改进督办。

化学专业管理部门应负责工艺监督、参数优化、药剂管理、化学监督控制和节能节水技术方案管理。

设备管理部门应负责设备台账管理、设备状态评价、检修维护、缺陷治理和更新改造管理。

运行岗位应负责参数执行、工况调整、异常识别、操作优化和现场记录。

检修岗位应负责设备检修、密封恢复、泄漏治理、仪表校验和恢复后性能确认。

节能管理岗位应负责指标统计、能效分析、对标评价和专项改进跟踪。

涉及废水回用、循环利用和环保处理的，还应与环保管理岗位协同开展相关优化工作。

各岗位职责应明确到人，不得出现工艺优化无人负责、参数异常无人分析、设备失效无人跟踪和改造效果无人评价的情形。

系统管理要求

水处理设备节能降耗应实行系统管理，不得仅关注局部设备指标而忽视系统整体效率。

系统管理应统筹考虑下列因素：

a）水源水质及波动；

b）工艺路线及处理链条；

c）设备效率及匹配性；

d）运行负荷及波动性；

e）水质控制要求；

f）回收回用条件；

g）排污和排放约束；

h）运行成本与改造投入。

对预处理、除盐、精处理、废水处理和回用系统之间存在明显耦合关系的，应实施协同优化，不得单独优化某一段工艺而导致整体能耗、水耗或者药耗上升。

对设计负荷与实际负荷长期偏离的系统，应进行工艺核查和运行方式调整。

指标管理要求

火电厂应建立水处理设备节能降耗指标体系。

指标体系宜至少包括下列内容：

a）单位产水电耗；

b）单位产水新鲜水耗；

c）单位产水药耗；

d）反洗水耗；

e）再生剂耗量；

f）水回收率；

g）系统排污率；

h）设备完好率；

i）关键设备运行效率；

j）异常停运率。

指标应按系统、工艺单元、关键设备和班组或者运行周期分类统计。

指标统计口径应统一，不得随意改变计算边界和计算方法。

指标异常波动时，应及时分析原因并采取措施，不得只统计不分析、只分析不整改。

运行基准要求

水处理系统和关键设备应建立运行基准。

运行基准宜至少包括设计工况参数、额定工况参数、优化运行参数、报警阈值和停运边界。

运行基准应根据设备状况、工艺调整、水源变化和季节变化适时修订。

未建立运行基准的系统和设备，不得认定其节能降耗管理处于受控状态。

监测与控制要求

火电厂应建立与节能降耗相适应的监测与控制机制。

监测与控制应覆盖流量、压力、温度、电流、电压、液位、电导率、pH、浊度、差压、回收率和药剂投加量等关键参数。

关键参数应具备连续监测或者定期监测能力。

监测数据应真实、完整和可追溯，不得仅凭经验估算替代正式监测。

自动控制参数设定应结合工艺要求和节能要求优化，不得长期沿用明显不适应实际工况的控制设定。

异常管理要求

水处理系统运行中出现高耗能、高耗水、高药耗、频繁启停、压差异常、产水率下降、水质波动和设备故障等情形时，应纳入异常管理。

异常管理宜按“发现、登记、分析、处置、复核、销项”的程序实施。

对重复发生的异常，应开展专项分析和专项整改。

未完成异常分析和复核的，不得简单恢复为常态管理状态。

改造管理要求

水处理设备节能降耗改造应坚持安全可靠、技术适用、经济合理和系统协调原则。

改造前应进行现状诊断、技术论证和效果预测。

改造后应进行性能验证和节能效果评价。

未开展前期诊断和改造后评价的，不得认定改造工作闭环完成。

闭环管理要求

火电厂应对水处理设备节能降耗工作实施闭环管理。

闭环管理宜至少包括目标制定、过程控制、数据统计、问题分析、整改实施、效果验证和持续改进等环节。

闭环管理应形成正式记录。

未形成闭环记录的节能降耗事项，不得认定为已规范完成。

禁止性要求

不得以降低能耗、水耗和药耗为由降低出水水质要求或者削弱化学监督要求。

不得在未分析系统边界和主要矛盾的情况下盲目实施节能改造。

不得只关注单台设备节能而忽视系统整体能效和整体水耗。

不得在关键监测参数缺失、仪表失准或者记录不完整的情况下认定运行优化有效。

不得对长期存在的高耗能、高耗水和高药耗问题不分析、不整改和不复核。

系统配置与设备选型要求

一般要求

火电厂水处理系统配置与设备选型应以满足水质要求、运行安全要求、节能节水要求和经济运行要求为前提。

系统配置与设备选型应坚持工艺适配、负荷匹配、效率优先、控制精细、运行可靠和维护便利原则。

新建、改建和扩建项目应将节能降耗要求纳入方案比选、设备招标、技术协议和安装调试全过程。

既有系统更新改造时，应优先选择高效率、低阻损、低泄漏、低药耗和便于自动控制的设备。

设备选型不得脱离原水水质条件、用水负荷特性、运行方式和废水回用要求盲目追求单项高指标。

系统配置要求

工艺配置要求

水处理工艺配置应与原水水质、锅炉补给水要求、凝结水品质要求、回用目标和排放要求相适应。

工艺配置应优先采用流程合理、损耗较低、能耗较低、药耗较低和稳定性较高的处理路线。

对原水波动较大、含盐量较高、含有机物较高或者回用难度较大的工况，应通过预处理强化、工艺分级处理或者多级回收方式提高系统稳定性和经济性。

工艺配置不得存在明显重复处理、无效循环或者不必要的多级增压与多级输送环节。

容量配置要求

系统和设备容量配置应与机组容量、运行方式、补水需求和峰谷负荷变化相适应。

长期低负荷运行的系统，不得长期配置明显偏大而无法高效运行的主设备。

需要分级运行、分组切换或者备用切换的系统，应合理设置运行台数和备用台数。

容量配置不合理导致频繁启停、长期低效运行或者备用能力不足的，应进行优化调整。

协同配置要求

预处理、除盐、精处理、废水处理和回用系统之间应实现工艺协同和能力协同。

浓水、排污水和冲洗水具备回收条件的，应统筹配置回收回用设施。

系统之间的流量匹配、压力匹配和储水能力配置应合理，不得因局部瓶颈导致整体系统低效运行。

预处理设备选型要求

一般要求

预处理设备选型应满足后续系统进水要求，并兼顾低阻损、低能耗、低反洗损失和维护方便。

预处理设备宜根据原水浊度、悬浮物、有机物、硬度和季节性变化进行选型。

过滤设备选型要求

过滤设备应优先选择过滤效果稳定、反洗水耗低、运行阻力合理和自动化程度较高的设备。

过滤设备选型应考虑滤速范围、滤层结构、反洗方式和运行周期。

不得选用在实际水质条件下易频繁堵塞、反洗频繁且水耗明显偏高的设备配置方案。

澄清与软化设备选型要求

澄清、软化和加药混凝设备选型应满足水质波动适应能力和自动调节能力要求。

应优先采用药耗低、泥量少、排泥损失低和便于精确控制的设备与工艺组合。

除盐设备选型要求

一般要求

除盐系统设备选型应在满足产水水质和产水量要求前提下，优先考虑高回收率、低比能耗、低药耗和低排放损失。

除盐系统宜根据原水含盐量、水温变化、进水波动和运行负荷采用合理工艺路线。

膜处理设备选型要求

反渗透、纳滤、超滤和微滤设备选型应重点考虑膜通量、脱盐率、回收率、耐污染能力、清洗恢复性能和能耗水平。

膜处理系统配置应合理确定段数、级数、回收率、压力等级和清洗方式。

膜设备选型不得片面追求高通量而忽视膜污染风险、清洗频率和长期综合运行成本。

离子交换设备选型要求

离子交换设备选型应重点考虑树脂性能、交换容量、再生效率、再生剂耗量、压降水平和运行周期。

离子交换设备应根据进水水质、树脂特性和运行模式合理配置床层高度、流速和再生系统。

不得选用明显不适应现有水质和运行工况的树脂和交换器配置方案。

电去离子设备选型要求

采用电去离子设备时，应重点考虑进水品质稳定性、能耗水平、膜堆寿命、运行维护便利性和与前端工艺的协同性。

电去离子系统不应在进水条件明显不满足要求时长期强制运行。

凝结水精处理设备选型要求

一般要求

凝结水精处理设备选型应兼顾除铁除盐能力、低阻损、低能耗和再生便利性。

凝结水精处理系统应与机组热力系统运行方式、启停方式和水汽品质控制要求相适应。

选型要求

凝结水精处理设备宜重点考虑运行压差、树脂适应性、过滤精度、切换灵活性和检修便利性。

对启停频繁或者负荷波动较大的机组，应提高凝结水精处理系统的调节能力和适应能力。

不得采用长期高阻损、高泄漏和高再生损耗的落后配置方案。

加药设备选型要求

一般要求

加药设备选型应满足药剂种类、投加精度、调节范围、运行安全和自动控制要求。

加药设备应优先采用计量准确、联锁完善、泄漏风险低和维护方便的装置。

配置要求

加药设备宜具备连续调节能力和与流量、水质参数联动控制能力。

药剂储存、溶配、输送和投加系统应统筹配置，减少人工粗放操作和重复输送损失。

不得采用投加量波动大、计量误差大和泄漏风险高的加药设备方案。

废水处理与回用设备选型要求

一般要求

废水处理与回用设备选型应坚持减量化、资源化和回用优先原则。

废水处理系统应与厂内回用途径、排放要求和水量波动相适应。

回用设备选型要求

具备回收条件的浓水、排污水、反洗排水和其他可利用水流，应优先配置回收回用设备或者回收回用路径。

回用设备选型应重点考虑回用水质目标、回用稳定性、能耗水平、药耗水平和运维便利性。

不得单纯追求高回收率而忽视结垢、堵塞、腐蚀和后续运维负担。

污泥脱水设备选型要求

污泥脱水设备应优先选择脱水效率较高、能耗合理、药耗合理和便于连续运行的设备。

污泥脱水设备选型应与污泥性质、处置方式和运行规模相匹配。

辅助设备选型要求

泵类设备选型要求

输水泵、加压泵、加药泵和回用泵等泵类设备应优先选用高效率、工况适配性好和调节能力强的设备。

泵类设备选型应符合高效区运行原则，不得长期偏离高效区运行。

对负荷变化较大的系统，宜配置变频调节或者分级切换能力。

阀门与管路选型要求

阀门与管路选型应兼顾流阻损失、耐腐蚀性、密封可靠性和维护便利性。

不得采用局部阻力过大、泄漏风险高和不利于系统节能的管路布置方案。

储罐与容器选型要求

储罐和容器选型应与系统调节需求、运行周期和安全要求相匹配。

储罐容积配置不宜过大造成水质滞留，也不宜过小造成系统频繁启停。

自动控制与监测配置要求

一般要求

水处理系统应配置与节能降耗相适应的自动控制和在线监测装置。

自动控制和监测配置应服务于参数优化、联锁保护、异常预警和能效分析。

配置要求

下列参数宜纳入在线监测和自动控制范围：

a）流量；

b）压力；

c）压差；

d）液位；

e）电导率；

f）pH；

g）浊度；

h）温度；

i）药剂投加量；

j）电耗。

关键测点应具备校验条件和维护条件。

不得在关键控制参数缺测或者仪表明显失准情况下长期依赖人工经验控制系统运行。

系统配置与设备选型要点

火电厂水处理系统配置与设备选型的主要内容见表1。表1给出了火电厂水处理系统配置与设备选型的主要内容及控制要点。

火电厂水处理系统配置与设备选型要点表

| 系统类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 工艺配置 | 预处理、除盐、精处理、废水回用工艺路线 | 应与水质、水量和回用途径相匹配 |
| 容量配置 | 主设备容量、备用能力、分组运行能力 | 不得长期大马拉小车或者备用不足 |
| 预处理设备 | 过滤、澄清、软化和混凝设备 | 低阻损、低反洗损失、适应水质波动 |
| 除盐设备 | 膜设备、离子交换设备、电去离子设备 | 高回收率、低能耗、低药耗、便于维护 |
| 凝结水精处理 | 精处理床、过滤和切换系统 | 低阻损、适应负荷变化、运行可靠 |
| 加药设备 | 溶配、计量、输送和投加系统 | 计量准确、联锁完善、便于自动控制 |
| 废水与回用设备 | 浓水回收、排污水回用、污泥脱水 | 回用优先、避免二次高耗运行 |
| 辅助设备 | 泵、阀门、管路、储罐 | 高效、低泄漏、低阻损、调节灵活 |
| 自动控制监测 | 在线仪表、联锁、自动调节 | 关键参数应可测、可控、可追溯 |

禁止性要求

不得在工艺路线不合理、能力配置明显失衡的情况下盲目追求局部设备高效率。

不得选用与原水条件、运行负荷和水质要求明显不匹配的设备。

不得长期使用高能耗、高阻损、高泄漏和高药耗的落后设备方案而不进行优化或者更新。

不得在关键监测点和关键控制点缺失情况下认定系统配置满足节能降耗要求。

不得在未考虑回收回用条件的情况下简单采用高排放、高损失工艺配置方案。

运行管理与工艺优化要求

一般要求

火电厂水处理系统运行管理应以稳定水质、降低消耗、保障安全和提高效率为目标。

运行管理应坚持分级控制、分段优化、连续监视、异常预警和闭环处置的原则。

工艺优化应在满足锅炉补给水、凝结水、循环冷却水、回用水和废水处理目标的前提下实施，不得以降低单项消耗为由破坏系统平衡。

运行管理与工艺优化应覆盖启停管理、稳态运行、负荷调整、参数调整、反洗再生、化学清洗、排污控制和回收回用全过程。

对长期高耗能、高耗水、高药耗、频繁波动和频繁故障的工艺单元，应开展专项优化。

运行方式优化要求

一般要求

水处理系统运行方式应与机组运行负荷、补水需求、水源水质和季节变化相适应。

运行方式优化应优先考虑系统整体效率，不得只追求局部设备高负荷运行而导致全系统能耗升高。

对多套并联设备、多段处理设备和多级泵组系统，应根据负荷变化合理确定运行组合。

负荷匹配要求

水处理设备运行负荷应尽量保持在高效运行区间。

对负荷变化较大的系统，宜采用分组运行、变频调节、分段启停或者旁路调节等方式提高匹配性。

不得长期使主要设备处于明显偏离设计工况的低效运行状态。

启停控制要求

系统启停应遵循减少无效冲洗、减少空载运行、减少重复启动和减少工艺扰动的原则。

设备启停前应确认前后工序条件满足要求。

设备启停过程中，应控制水量、水压、药剂投加和排污状态的协调关系，防止造成能耗、水耗和药耗增加。

预处理工艺优化要求

一般要求

预处理工艺运行应以稳定出水浊度、降低后续设备污染负荷、减少反洗损失和降低药剂消耗为目标。

预处理工艺优化应根据原水水质变化动态调整，不得长期采用固定药量和固定运行周期。

混凝与澄清优化要求

混凝剂、助凝剂投加量应根据原水浊度、有机物变化和出水要求优化控制。

药剂投加应优先采用在线反馈或者定期校核方式控制，不得长期依靠经验粗放投加。

澄清设备排泥周期应根据泥量变化合理设定，不得排泥过频造成水量损失，也不得排泥不足影响处理效果。

过滤运行优化要求

过滤设备运行应控制滤速、压差和出水水质在合理范围内。

过滤设备反洗应依据压差、运行周期和出水指标综合确定，不得机械按固定时间频繁反洗。

反洗强度、反洗时间和气水配合方式应优化设定，防止反洗不足或者反洗过度。

除盐工艺优化要求

一般要求

除盐工艺运行应以降低单位产水电耗、降低浓水损失、提高产水率和保障产水品质为目标。

除盐工艺优化应统筹考虑进水水质、膜污染、树脂状态、回收率和系统压差变化。

膜处理运行优化要求

膜处理设备运行应控制进水 SDI、浊度、余氯、回收率、跨膜压差和产水电导率等关键指标。

反渗透和超滤系统回收率应根据水质条件、结垢趋势和膜污染趋势合理设定，不得盲目追求高回收率。

膜系统浓水侧、产水侧和清洗侧运行数据应连续记录并用于优化分析。

膜污染趋势明显加剧时，应优先查明预处理效果、投加控制、运行压差和清洗策略问题，不得仅通过升压维持产水量。

离子交换运行优化要求

离子交换设备运行应控制交换流速、运行周期、失效点和再生终点。

树脂再生应根据进水水质、出水质量和树脂状态优化再生剂用量和再生时间。

不得在树脂已明显失效、压降异常或者污染严重的情况下继续延长运行周期。

再生系统应减少再生剂浪费、冲洗水浪费和再生废液无效排放。

电去离子运行优化要求

电去离子系统运行应保持进水条件稳定。

电去离子电流、电压和流量应在推荐范围内优化控制。

当进水电导率、硬度或者有机物波动明显时，应及时调整前处理或者前级除盐运行方式，不得将异常负荷直接传递至电去离子系统。

凝结水精处理优化要求

一般要求

凝结水精处理系统运行应以控制铁、铜、钠、硅和电导率等指标为目标，并兼顾低阻损和低再生损耗。

凝结水精处理优化应结合机组启停方式、凝结水污染风险和热力系统状态实施。

运行控制要求

应合理确定精处理设备投运方式、切换周期和再生方式。

对机组启动阶段、低负荷阶段和异常污染阶段，应采用针对性运行方式。

不得在凝结水污染风险增大时为降低短时消耗而退出必要精处理设备。

加药工艺优化要求

一般要求

加药系统运行应以满足水质控制、腐蚀结垢控制和工艺稳定要求为前提实施精细化管理。

药剂投加应坚持按需投加、分段控制、动态调整和减少浪费原则。

投加控制要求

药剂投加量应根据流量、水质、水温和工况变化及时调整。

应减少人工间断投加和过量投加。

加药系统宜采用联动调节、比例调节或者反馈调节方式。

药剂配制浓度应合理，不得因浓度过高造成计量偏差，也不得因浓度过低增加输送和储存负担。

反洗、再生与化学清洗优化要求

一般要求

反洗、再生和化学清洗应坚持必要性原则和适度原则。

应通过运行数据分析确定实施时机，不得过度清洗、过度再生或者长期延迟处理。

反洗优化要求

过滤器和树脂床层反洗应综合考虑压差、运行时间和出水指标。

反洗过程应尽量减少清洁水消耗和无效排放。

再生优化要求

树脂再生应优化酸碱浓度、再生流量、接触时间和置换冲洗方式。

再生废液具备分类收集和资源化利用条件的，应优先实施分类管理和回收利用。

化学清洗优化要求

膜系统和相关设备化学清洗应根据污染类型、污染程度和清洗恢复效果制定方案。

清洗药剂种类、清洗浓度、清洗温度和清洗时间应控制在合理范围内。

清洗效果不佳的，应分析污染根因，不得以频繁清洗替代源头治理。

异常工况运行要求

一般要求

原水突变、负荷突变、设备故障、水质异常和药剂异常等工况，应纳入异常工况管理。

异常工况运行应以保障水质安全和设备安全为前提实施降耗控制。

处置要求

异常工况下应优先识别主要矛盾。

对异常原因未查明的，不得盲目提高药量、升高压力或者频繁切换设备。

异常消除后，应对异常期间消耗偏差进行分析并提出改进措施。

运行管理与工艺优化要点

火电厂水处理系统运行管理与工艺优化的主要内容见表2。表2给出了火电厂水处理系统运行管理与工艺优化的主要内容及控制要点。

火电厂水处理系统运行管理与工艺优化要点表

| 工艺环节 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 运行方式优化 | 分组运行、变频调节、负荷匹配 | 设备应尽量在高效区运行 |
| 预处理优化 | 混凝、澄清、过滤、反洗 | 药量和反洗周期应动态调整 |
| 除盐优化 | 膜处理、离子交换、电去离子 | 控制回收率、压差和再生损耗 |
| 凝结水精处理 | 投运方式、切换周期、污染控制 | 水质保障与低阻损并重 |
| 加药优化 | 药量控制、联动控制、浓度控制 | 减少过量投加和人工粗放投加 |
| 再生与清洗 | 反洗、再生、化学清洗 | 适时实施，防止过度处理 |
| 异常工况管理 | 水质波动、设备故障、负荷变化 | 先查原因，再优化处置 |

禁止性要求

不得在未分析工艺边界和运行数据的情况下随意调整关键运行参数。

不得为维持短期产水量而长期提高压力、加大药量或者延长失效运行周期。

不得将频繁反洗、频繁再生和频繁化学清洗作为常态运行方式。

不得在异常工况下仅以提高消耗方式维持运行而不查明根因。

不得在工艺优化中忽视出水质量和设备寿命要求。

监测控制与维护保养要求

一般要求

火电厂水处理设备节能降耗应建立完善的监测控制与维护保养机制。

监测控制应服务于运行优化、异常预警、能效分析和决策调整。

维护保养应服务于设备保持高效、稳定和低损耗运行状态。

监测控制与维护保养应坚持预防为主、状态监测、精确控制和闭环管理原则。

在线监测要求

一般要求

水处理系统应根据工艺特点设置在线监测点。

在线监测应覆盖关键水质参数、关键工艺参数和关键设备状态参数。

关键监测点应满足连续监测、数据记录和异常报警要求。

监测内容要求

在线监测宜至少包括：

a）进出水流量；

b）运行压力和压差；

c）液位；

d）电导率；

e）pH；

f）浊度；

g）温度；

h）药剂投加量；

i）电机电流和电压；

j）设备运行状态信号。

对膜系统应重点监测回收率、产水率和跨膜压差。

对离子交换系统应重点监测进出水电导率、床层压降和再生过程参数。

仪表管理要求

一般要求

监测仪表应处于完好和受控状态。

关键仪表应建立台账并按规定校验。

仪表管理应覆盖选型、安装、使用、维护、校验和更换全过程。

校验要求

在线仪表和关键计量仪表应按周期进行校验或者比对。

校验结果超差的，应及时修正、检修或者更换。

仪表失准期间产生的关键数据，不得直接作为正式优化依据和考核依据。

自动控制要求

一般要求

自动控制系统应具备对关键设备和关键参数的调节能力。

自动控制应优先实现稳定运行、按需运行和减少人工粗放干预。

自动控制逻辑应与工艺目标、保护逻辑和节能目标协调一致。

控制功能要求

自动控制宜具备下列功能：

a）流量调节；

b）压力控制；

c）液位控制；

d）联锁启停；

e）药剂自动投加；

f）报警和联锁保护；

g）历史数据存储；

h）趋势分析。

关键控制参数调整后，应进行效果核查。

不得在控制逻辑不清、联锁不全或者保护边界不明的情况下盲目切入自动运行。

维护保养一般要求

一般要求

水处理设备应建立维护保养制度。

维护保养应以保持设备高效、低泄漏、低阻损和长周期稳定运行为目标。

维护保养应覆盖日常点检、定期维护、状态检修、缺陷治理和性能恢复。

点检要求

日常点检宜至少包括：

a）泵组振动、温升和泄漏；

b）阀门严密性和动作灵活性；

c）管路渗漏和堵塞；

d）滤器和膜装置压差变化；

e）加药设备计量精度；

f）电机和电控设备状态；

g）储罐和容器状态；

h）仪表信号状态。

点检发现的问题应及时登记和处置。

关键设备维护要求

泵类设备维护要求

泵类设备应重点维护叶轮、密封、轴承、联轴器和电机状态。

泵类设备存在异常振动、明显泄漏、效率下降和频繁启停等情况时，应及时检修。

不得长期带病运行高耗能泵组。

过滤与树脂设备维护要求

过滤器、离子交换器和相关阀组应重点维护布水装置、集水装置、阀门密封和床层状态。

树脂污染、失效、破碎和流失情况应定期检查。

对失效树脂和污染树脂应及时处理，不得长期超期使用。

膜设备维护要求

膜系统应重点维护膜元件、压力容器、密封件、加药点和冲洗清洗系统。

膜系统压差持续升高、脱盐率下降或者清洗恢复率下降时，应开展专项检查。

不得在膜污染严重、膜元件损伤明显或者清洗无效情况下长期强制运行。

加药设备维护要求

加药泵、搅拌器、药箱、管路和计量装置应定期维护。

加药系统存在堵塞、泄漏、沉积、脉动异常和计量偏差时，应及时处理。

泄漏与损失控制要求

一般要求

水处理系统应重点控制跑、冒、滴、漏和无效排放。

泄漏控制应覆盖泵、阀、法兰、管道、储罐、过滤器、膜装置和排放口等部位。

控制要求

对长期微泄漏、冲洗水异常外排和再生液跑漏等情形，应纳入专项治理。

泄漏治理后，应核查治理效果和损失改善效果。

不得对小泄漏、小外排和小旁路长期放任不管。

缺陷治理要求

一般要求

水处理设备缺陷应实施分级管理。

缺陷治理应坚持及时发现、及时处置、及时验证和及时归档。

分级要求

对影响安全、影响水质、影响系统效率和影响回收回用的缺陷，应优先治理。

对重复发生的缺陷，应开展根因分析。

对重大缺陷治理后，应进行性能验证。

监测控制与维护保养要点

火电厂水处理系统监测控制与维护保养的主要内容见表3。表3给出了火电厂水处理系统监测控制与维护保养的主要内容及控制要点。

火电厂水处理系统监测控制与维护保养要点表

| 管理类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 在线监测 | 流量、压力、压差、水质、电耗、药耗监测 | 关键参数应可测、可查、可报警 |
| 仪表管理 | 台账、校验、比对、修复、更换 | 仪表失准数据不得直接用于评价 |
| 自动控制 | 联锁、调节、报警、趋势分析 | 逻辑应清晰，切换应受控 |
| 日常点检 | 泵、阀、管、膜、树脂、仪表点检 | 点检问题应闭环处理 |
| 关键设备维护 | 泵组、过滤器、膜装置、加药装置维护 | 防止长期低效和带病运行 |
| 泄漏治理 | 跑冒滴漏、无效排放、旁路损失控制 | 小问题也应及时治理 |
| 缺陷治理 | 分级管理、根因分析、效果验证 | 重复缺陷应专项整改 |

禁止性要求

不得在关键监测点失效、仪表失准或者数据缺失情况下长期依赖经验运行。

不得在自动控制逻辑不完善或者保护条件不满足时盲目投入自动运行。

不得对关键设备长期失修、长期泄漏和长期低效运行不处理。

不得将设备缺陷简单归为正常老化而不分析其能耗、水耗和药耗影响。

不得在维护保养后不进行效果验证和状态确认。

节水回用与废水减排要求

一般要求

火电厂水处理系统应坚持节水优先、减排优先、分质利用和回用优先原则。

节水回用与废水减排应覆盖取水、制水、输水、用水、排水和回用全过程。

节水回用措施应与水质要求、系统负荷、环保要求和经济性要求相适应。

不得以扩大回用范围为由造成水质风险、设备腐蚀风险、结垢风险和系统运行风险。

水量平衡管理要求

一般要求

火电厂应建立水处理系统水量平衡管理机制。

水量平衡管理应识别取水量、产水量、回用水量、排污量、损失量和排放量。

水量平衡分析应定期开展。

平衡分析要求

水量平衡分析宜至少包括：

a）原水进水量；

b）预处理损失量；

c）除盐产水量；

d）浓水量；

e）反洗水量；

f）再生废液量；

g）废水处理量；

h）回用量；

i）最终排放量。

水量平衡异常时，应查明跑漏损失、工艺损失和管理损失原因。

分质收集要求

一般要求

水处理系统废水应实施分质收集。

可回用水流、可再处理水流和需单独处置水流应分开管理。

不得将具备回用价值的清洁排水与高污染废水无序混合。

分类要求

宜对下列水流实施分类管理：

a）过滤反洗排水；

b）膜系统浓水；

c）离子交换再生废液；

d）设备冲洗排水；

e）化学清洗废液；

f）地面冲洗水；

g）可利用冷凝水。

分类管理后，应根据水质条件确定相应回用途径或者处理路径。

回收回用要求

一般要求

具备回收回用条件的水流，应优先纳入回收回用系统。

回收回用应以保障后续用水安全、系统稳定和经济可行为前提。

回用路径要求

回用路径可根据水质条件用于预处理补水、冲洗用水、辅助用水或者其他适宜用途。

回用前应评估其对后续系统的结垢、腐蚀、污染和盐分积累影响。

不得在回用条件不明确和风险未评估情况下直接扩大回用比例。

回用运行要求

回用系统运行应监测回用水量、回用水质和回用稳定性。

回用效果不佳或者影响主系统运行时，应及时调整回用途径或者处理方式。

减排控制要求

一般要求

废水减排应从源头减量、过程控制和末端优化三个层面实施。

应通过优化反洗、再生、清洗、冲洗和排污制度减少无效排放。

源头减量要求

应优先采取下列措施减少废水产生量：

a）优化药剂投加；

b）优化反洗周期；

c）优化再生终点控制；

d）减少设备泄漏；

e）减少无效冲洗；

f）提高预处理效率。

过程控制要求

各工艺单元排污和排放应按需控制。

不得长期保持过大冲洗流量、过大排污量和过宽安全裕量。

节水回用与废水减排要点

火电厂水处理系统节水回用与废水减排的主要内容见表4。表4给出了火电厂水处理系统节水回用与废水减排的主要内容及控制要点。

火电厂水处理系统节水回用与废水减排要点表

| 管理类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 水量平衡 | 进水、产水、回用、排放、损失分析 | 应定期核算并查找异常损失 |
| 分质收集 | 反洗水、浓水、再生废液、冲洗水分类 | 可回用水流不得混排 |
| 回收回用 | 回用途径、回用比例、回用水质控制 | 回用前应评估风险 |
| 源头减量 | 优化药剂、反洗、再生、冲洗制度 | 应减少无效排放和重复处理 |
| 减排控制 | 排污量控制、损失控制、系统优化 | 不得维持长期粗放排放 |

禁止性要求

不得在未建立水量平衡管理的情况下认定节水管理有效。

不得将可回用水流与高污染废液混合排放。

不得在未评估水质风险的情况下盲目提高回用比例。

不得长期维持高反洗损失、高再生损失和高排污损失状态。

不得将节水回用措施建立在牺牲水质控制和设备安全基础上。

节能改造与效果评价要求

一般要求

火电厂应根据系统运行状况开展节能降耗诊断和技术改造。

节能改造应坚持问题导向、技术适用、经济合理、风险可控和效果可验证原则。

效果评价应坚持改造前有诊断、改造后有验证、运行期有跟踪。

改造识别要求

一般要求

下列情形宜纳入节能改造识别范围：

a）设备长期高耗能运行；

b）系统长期高水耗和高药耗；

c）设备效率明显低于合理水平；

d）自动控制能力不足；

e）回收回用能力明显不足；

f）故障频发且运维成本高；

g）技术明显落后。

诊断要求

改造前应开展技术诊断。

诊断宜至少包括工艺诊断、设备诊断、能耗诊断、水耗诊断、药耗诊断和控制诊断。

改造实施要求

一般要求

节能改造应制定实施方案。

实施方案宜至少包括改造目标、技术路线、风险分析、停运安排、实施步骤和验证方案。

改造实施不得影响主系统安全运行边界。

重点改造方向要求

节能改造可重点从下列方面实施：

a）高效泵组替代；

b）膜系统优化改造；

c）树脂系统优化和再生系统优化；

d）加药系统精细化改造；

e）控制系统升级；

f）泄漏治理和低阻损改造；

g）回收回用系统完善；

h）高效监测仪表配置。

效果评价要求

一般要求

改造完成后，应开展效果评价。

效果评价应覆盖能耗、水耗、药耗、水质稳定性、设备可靠性和经济性等方面。

评价指标要求

评价指标宜至少包括：

a）单位产水电耗变化；

b）单位产水新鲜水耗变化；

c）单位产水药耗变化；

d）回收率变化；

e）排污量变化；

f）故障率变化；

g）出水品质稳定性变化；

h）综合运行成本变化。

评价周期要求

效果评价应在改造稳定运行一段周期后实施。

对季节性影响明显的系统，宜结合不同季节运行情况综合评价。

节能改造与效果评价要点

火电厂水处理设备节能改造与效果评价的主要内容见表5。表5给出了火电厂水处理设备节能改造与效果评价的主要内容及控制要点。

火电厂水处理设备节能改造与效果评价要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 改造识别 | 问题识别、诊断分析、改造需求确定 | 应先诊断后改造 |
| 实施方案 | 目标、路线、风险、步骤、验证安排 | 方案应完整可执行 |
| 重点改造 | 泵组、膜系统、加药系统、控制系统、回用系统 | 应突出主要矛盾 |
| 效果评价 | 能耗、水耗、药耗、水质、可靠性、经济性评价 | 改造后应验证实际效果 |

禁止性要求

不得未经诊断直接实施大规模节能改造。

不得只做设备替换而不分析工艺匹配和系统协调性。

不得在改造后不开展效果验证和运行跟踪。

不得将短期波动数据直接作为长期节能效果结论。

不得对改造后出现的新问题不分析、不修正和不优化。

资料管理与持续改进要求

一般要求

火电厂应建立水处理设备节能降耗资料管理与持续改进机制。

资料管理应覆盖设计选型、运行记录、监测数据、维护记录、异常记录、改造记录和评价记录等内容。

持续改进应以运行数据、异常分析、对标分析和效果评价结果为依据实施。

资料管理要求

一般要求

水处理设备节能降耗资料应真实、完整、统一和可追溯。

资料宜分类管理、统一编号和定期归档。

资料内容要求

资料宜至少包括：

a）系统配置资料；

b）设备台账；

c）运行参数记录；

d）能耗、水耗和药耗统计资料；

e）在线监测数据；

f）仪表校验记录；

g）维护保养记录；

h）异常分析记录；

i）节能改造资料；

j）效果评价资料。

对标分析要求

一般要求

火电厂宜开展水处理系统对标分析。

对标分析应结合机组容量、水源条件、工艺路线和产品水质要求分类实施。

分析内容要求

对标分析宜至少包括：

a）单位产水能耗对标；

b）单位产水水耗对标；

c）单位产水药耗对标；

d）水回收率对标；

e）异常停运率对标；

f）关键设备效率对标。

持续改进要求

一般要求

应建立持续改进机制。

持续改进应围绕工艺、设备、控制、管理和人员能力五个方面实施。

改进内容要求

1持续改进宜至少包括：

a）优化运行基准；

b）修正控制参数；

c）完善点检和维护制度；

d）更新低效设备；

e）完善回收回用系统；

f）提高监测和自动控制水平；

g）加强岗位培训和经验总结。

资料管理与持续改进要点

火电厂水处理设备节能降耗资料管理与持续改进的主要内容见表6。表6给出了火电厂水处理设备节能降耗资料管理与持续改进的主要内容及控制要点。

火电厂水处理设备节能降耗资料管理与持续改进要点表

| 工作类别 | 主要内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 资料管理 | 台账、记录、监测、异常、改造、评价资料 | 真实完整，统一归档 |
| 对标分析 | 能耗、水耗、药耗、效率对标 | 应分类对标，找差距 |
| 持续改进 | 工艺、设备、控制、管理、培训改进 | 应形成措施并验证效果 |
| 闭环管理 | 发现、分析、整改、复核、归档 | 问题应闭环，不得久拖不改 |

禁止性要求

不得资料缺失、记录失真和数据口径混乱。

不得长期只统计指标而不开展对标分析和改进分析。

不得对重复出现的高耗能、高耗水和高药耗问题不开展专项整改。

不得只制定改进措施而不验证改进效果。

不得在未完成资料归档和效果复核情况下认定节能降耗事项闭环完成。

附则

火电厂可根据机组规模、水源条件、工艺路线和管理模式，在不低于本文件要求的前提下，制定实施细则。

对高盐原水电厂、缺水地区电厂、废水回用要求较高电厂和老旧机组改造项目，可在本文件基础上提高节能节水和回用控制要求。

本文件未规定的事项，应符合国家有关法律法规、行业标准和企业相关管理制度的规定。