| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 55 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0283—2026

中小型水利工程智能管护技术规程

Code of practice for intelligent management and maintenance of small and medium-sized water conservancy projects

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	3

5  组织与职责	5

6  管护对象与分级分类	6

7  智能监测感知	8

8  巡查检查	10

9  隐患识别与风险预警	11

10  维修养护	12

11  应急处置	13

12  信息平台与数据管理	14

13  系统运行维护	15

14  管护评价与持续改进	16

15  资料归档	17

附录A（资料性）  中小型水利工程智能管护巡查频次与检查内容	19

附录B（资料性）  中小型水利工程智能管护评价指标	20

参考文献	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：山东黄河河务局聊城黄河河务局。

本文件主要起草人：张鹏。

引言

中小型水利工程是区域防洪排涝、农业灌溉、城乡供水、水资源调配、水生态维护和农村水利公共服务的重要基础设施，主要包括中小型水库、水闸、泵站、塘坝、堤防、灌排渠系、小型引调水工程、农村供水工程及其配套建筑物、设备设施和管理系统。此类工程数量多、分布广、类型杂、管理主体多元，部分工程存在建设年代较早、管护力量不足、设施设备老化、巡查记录不完整、隐患发现不及时、运行数据缺失、维修养护响应滞后、档案资料分散等问题。随着水利工程标准化管理、数字孪生水利、智慧水利和基层水利治理能力建设不断推进，中小型水利工程管护工作需要由传统人工巡查、经验判断和事后维修，逐步向智能感知、动态监测、风险预警、闭环处置和精细化管护转变。

中小型水利工程智能管护不应仅理解为安装监测设备、建立信息平台或使用移动巡检终端，而应围绕工程安全运行、日常巡查、维修养护、调度运行、隐患治理、设备管理、档案管理和绩效评价等全过程，建立数据采集、状态识别、风险分级、任务派发、处置反馈、结果复核和持续改进的管护机制。智能化技术应用应服务于工程实际管护需求，不得脱离工程规模、管理能力、运行工况和维护条件，盲目建设功能复杂但难以持续运行的信息系统。

在实际管理过程中，部分中小型水利工程存在管护标准不统一、巡查频次不明确、监测数据质量不高、风险阈值设置不合理、设备设施台账不完整、隐患整改闭环不足、管护责任边界不清、信息报送渠道不畅、智能设备运维缺位等问题。上述问题容易造成工程运行状态掌握不充分、隐患风险识别不及时、维修养护资源配置不精准、应急响应不高效和责任追溯困难。建立统一、明确、可执行的智能管护技术要求，是提升中小型水利工程安全运行能力、延长工程使用寿命、提高管护效率和保障水利公共服务功能的重要基础。

本文件围绕中小型水利工程智能管护活动，拟对基本要求、组织与职责、工程对象与管护内容、智能监测感知、数据采集与质量控制、巡查检查、设备设施管理、隐患识别与风险预警、维修养护、应急处置、信息平台、运行维护、评价改进和资料归档等内容作出规定。本文件注重将智能管护要求转化为可执行、可检查、可追溯的技术条款，强化“应”“不得”等规范性表述，减少原则性、解释性和倡导性描述，便于水利工程管理单位、乡镇水利管理机构、工程管护主体、运行维护单位、信息化服务单位和监督管理相关单位执行。

中小型水利工程智能管护技术规程

范围

本文件规定了中小型水利工程智能管护的基本要求、组织与职责、管护对象与分级分类、智能监测感知、巡查检查、隐患识别与风险预警、维修养护、应急处置、信息平台与数据管理、系统运行维护、管护评价与持续改进、资料归档等要求。

本文件适用于中小型水库、水闸、泵站、堤防、塘坝、灌排渠系、小型引调水工程、农村供水工程及相关配套设施开展智能管护、运行维护、风险预警、隐患治理、信息化管理和管护评价工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50201—2014 防洪标准

GB/T 19000—2016 质量管理体系  基础和术语

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25000.51—2016 系统与软件工程  系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）  第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 37988—2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中小型水利工程 small and medium-sized water conservancy project

承担区域防洪、排涝、灌溉、供水、调蓄、引水、输水、农村水利服务等功能，工程规模、保护范围、调度影响和管理层级相对有限的水库、水闸、泵站、堤防、塘坝、灌排渠系、小型引调水工程、农村供水工程及其配套设施。

智能管护 intelligent management and maintenance

依托监测感知、移动巡检、视频监控、数据分析、风险预警、电子工单、空间定位、档案管理和信息平台等技术手段，对水利工程运行状态、设备设施、工程安全、日常巡查、维修养护、隐患治理和应急处置实施数字化、规范化和闭环化管理的活动。

管护对象 management and maintenance object

纳入智能管护范围的工程建筑物、设备设施、监测点位、管理区域、运行系统、巡查路线、隐患点位、维修养护事项和相关档案资料。

管护单元 management and maintenance unit

按照工程类型、空间位置、功能分区、设备设施、风险等级或管理责任划分的基本管护对象集合。

智能监测 intelligent monitoring

利用传感器、视频设备、遥测终端、移动终端、自动采集设备或其他信息化设备，对水利工程运行状态、安全状态、环境状态和设备状态进行自动化或半自动化采集、传输、分析和提示的活动。

移动巡检 mobile inspection

巡查人员利用移动终端、定位设备、电子表单、照片视频采集和任务管理功能，对水利工程开展现场检查、问题上报、任务反馈和记录留痕的活动。

隐患 hidden danger

水利工程在结构安全、运行管理、设备设施、调度控制、巡查养护、周边环境或应急保障等方面存在的可能影响工程安全、功能发挥或公共安全的不符合、缺陷或风险因素。

风险预警 risk warning

依据监测数据、巡查记录、运行状态、阈值规则、历史资料和风险模型，对可能发生的工程异常、设备故障、险情或管护失效进行提示、分级和推送的活动。

电子工单 electronic work order

通过信息平台生成、派发、接收、处置、反馈、复核和关闭的数字化任务单，用于巡查、养护、维修、隐患整改和应急处置等业务事项管理。

基本要求

总体要求

中小型水利工程智能管护应坚持安全优先、因地制宜、经济适用、分级分类、数据可靠、闭环管理、责任明确和持续改进的原则。

工程管理单位应建立智能管护制度，明确管护对象、管护责任、管护频次、监测项目、巡查要求、预警规则、维修养护、应急处置、资料归档和评价改进要求。

智能管护应覆盖工程基础信息、设备设施、运行状态、巡查检查、隐患治理、维修养护、应急处置、档案资料和绩效评价等内容。

智能化手段应与工程规模、风险等级、管理能力和运行需求相适应，不得盲目建设超出实际管护能力和持续运行条件的信息化系统。

智能管护结果应作为工程管理辅助依据，不得替代现场核查、专业判断、责任确认和必要的人工处置。

工程运行、巡查检查、隐患处置、维修养护和应急处置等事项应形成闭环记录。不得出现有预警无处置、有巡查无记录、有隐患无整改、有维修无复核的情形。

工程基础数据、监测数据、巡查数据、隐患数据、维修养护数据和档案资料应真实、准确、完整、及时、可追溯。

对防洪安全、供水安全、灌溉保障、重点堤段、重点闸站、老旧设备、险工险段和人员密集影响区，应提高监测、巡查、预警和处置要求。

智能管护平台应具备权限管理、日志记录、数据备份、异常提示和资料归档功能。

工程管理单位应定期开展智能管护评价，对发现的问题实施整改和效果验证。

管护原则

安全优先原则。管护工作应优先保障工程安全、人员安全、供水安全、防洪排涝安全和公共安全。

因地制宜原则。智能管护技术路线应结合工程类型、工程规模、地理位置、运行方式、风险等级和管理条件确定。

分级分类原则。应按照工程重要性、风险程度、运行状态和服务功能，对管护对象实施差异化管理。

数据可靠原则。用于预警、评价、调度、养护和应急处置的数据应经过质量控制，不得使用来源不明、状态不清或未经核实的数据作为关键决策依据。

闭环管理原则。巡查、预警、隐患、维修、养护和应急事项应落实责任人、完成时限、处置要求和复核要求。

持续改进原则。应根据评价结果、事故险情、运行问题、设备故障和用户反馈，持续优化管护制度、平台功能、监测布设和处置流程。

制度要求

工程管理单位应建立并实施下列制度：

a) 工程对象和设备设施台账管理制度；

b) 智能监测与数据采集制度；

c) 巡查检查与移动巡检制度；

d) 隐患识别、分级和处置制度；

e) 维修养护工单管理制度；

f) 预警信息发布与响应制度；

g) 应急处置与信息报送制度；

h) 管护平台运行维护制度；

i) 数据安全与权限管理制度；

j) 资料归档与绩效评价制度。

制度文件应明确适用范围、责任岗位、操作流程、记录要求、检查频次和问题整改要求。

制度文件应与工程运行管理规程、防汛预案、维修养护计划、设备操作规程和档案管理要求相衔接。

制度修订后，应及时更新平台流程、表单模板、预警规则、岗位培训资料和操作手册。

数据管理要求

智能管护数据应包括工程基础数据、空间位置数据、设备设施数据、监测感知数据、巡查检查数据、隐患治理数据、维修养护数据、应急处置数据和档案资料数据。

数据采集前应明确数据项、采集方式、采集频率、责任主体、质量规则和更新要求。

自动采集数据应记录采集时间、采集设备、测点编码、数据值、计量单位和数据状态。

人工录入数据应记录录入人员、录入时间、信息来源和审核状态。

数据更正应保留更正前内容、更正后内容、更正原因、更正人员和更正时间。

不符合质量要求的数据应进行标识，不得直接用于风险预警、管护评价和关键管理决策。

安全与保密要求

智能管护平台和相关数据应按照网络安全和数据安全要求进行管理。

涉及工程安全、供水安全、防汛调度、重要设施位置、应急资源和个人信息的数据，应按分类分级要求实施权限控制。

平台账号应实行实名制管理，不得共用账号、借用账号或使用他人账号开展业务操作。

数据导出、共享、删除、修改和系统配置变更应履行审批程序并保留日志。

未经授权，不得通过个人邮箱、个人网盘、即时通信工具或非受控移动介质传输管护数据。

组织与职责

一般要求

中小型水利工程智能管护应建立职责清晰、分工明确、协同有效的组织体系。

组织体系应覆盖工程管理、运行操作、巡查检查、监测预警、维修养护、应急处置、平台运维和资料归档等岗位。

各岗位职责应落实到具体部门、岗位和人员，不得仅以单位名称替代责任人。

多主体共同承担管护职责的，应明确工程管理单位、属地管理机构、管护责任单位、维修养护单位、信息化服务单位和应急协作单位的职责边界。

关键岗位人员发生变化时，应及时更新通讯录、平台权限、责任清单和培训记录。

工程管理单位职责

工程管理单位应承担智能管护组织实施和监督管理责任。

工程管理单位应建立智能管护制度、管护对象清单、责任清单、巡查计划、维修养护计划和应急处置方案。

工程管理单位应组织开展工程基础数据核查、设备设施台账建立、管护平台应用、数据质量检查和管护绩效评价。

工程管理单位应组织巡查检查、隐患处置、维修养护和应急处置，并应对闭环情况进行监督。

工程管理单位应保障智能监测设备、管护平台、移动终端、通信网络和必要运行经费满足管护要求。

工程管理单位应组织开展人员培训和应急演练。

管护责任单位职责

管护责任单位应按照合同、委托协议或管理要求承担具体管护任务。

管护责任单位应按规定开展巡查、清理、养护、维修、问题上报和应急协助工作。

管护责任单位应使用规定平台或表单记录管护过程，不得只口头报告或事后无依据补录。

管护责任单位发现工程异常、设备故障、隐患问题或险情迹象时，应及时上报并采取必要临时控制措施。

管护责任单位应接受工程管理单位的监督检查和绩效评价。

巡查人员职责

巡查人员应按巡查计划、巡查路线和检查要点开展现场巡查。

巡查人员应使用移动巡检终端或规定记录方式记录巡查时间、位置、对象、检查内容、发现问题、照片视频和处置建议。

巡查人员不得虚假定位、代签巡查、漏查重点部位或无故减少巡查频次。

巡查人员发现重大隐患、工程异常或可能危及安全的情况时，应立即报告，不得延迟至巡查结束后集中上报。

巡查人员应配合隐患复核、维修养护验收和应急处置。

维修养护人员职责

维修养护人员应按照工单要求、养护标准、操作规程和安全要求开展维修养护作业。

维修养护人员接收工单后，应确认作业对象、作业内容、完成时限、安全措施和反馈要求。

维修养护人员应记录维修养护时间、作业人员、使用材料、作业过程、完成情况、现场照片和遗留问题。

维修养护人员不得擅自改变作业范围、降低维修质量或隐瞒未完成事项。

涉及工程安全、设备运行和供水排涝功能的维修养护事项，应经复核确认后方可关闭。

平台运维单位职责

平台运维单位应负责智能管护平台、服务器、数据库、接口、移动终端、监测设备接入和系统安全运行维护。

平台运维单位应建立运维计划、巡检记录、故障处理记录、数据备份记录和系统变更记录。

平台运维单位不得擅自修改业务数据、删除系统日志、关闭预警规则或调整权限配置。

平台运维单位发现系统故障、数据异常、设备离线或安全风险时，应及时通知工程管理单位并处置。

平台运维单位应配合开展系统升级、数据迁移、功能优化和应急恢复。

管护对象与分级分类

一般要求

中小型水利工程智能管护应明确管护对象、管护边界、管护单元、责任主体和管护要求。

管护对象应包括工程建筑物、设备设施、监测设施、管理区域、运行系统、巡查路线、隐患点位、维修养护事项和相关档案资料。

工程管理单位应建立管护对象清单，并应将管护对象纳入智能管护平台统一管理。

管护对象应具有唯一编号，并应与工程位置、空间坐标、责任单位、管护频次、风险等级和档案资料建立关联。

管护对象发生新增、变更、停用、拆除、改造或责任调整时，应及时更新清单和平台数据。

管护对象清单应定期核查。清单与现场实际不一致的，应及时整改。

管护对象分类

中小型水利工程管护对象宜按工程类型、功能属性、风险等级和管理责任进行分类。

工程建筑物类管护对象应包括坝体、溢洪道、输泄水建筑物、水闸、泵站、堤防、塘坝、渠系、渡槽、涵洞、倒虹吸、跌水、消力池、护岸和附属建筑物等。

设备设施类管护对象应包括闸门、启闭机、水泵、电机、阀门、配电设备、控制柜、自动化设备、备用电源、通信设备、监控设备和安全防护设施等。

监测感知类管护对象应包括水位计、雨量计、流量计、渗压计、位移监测点、视频监控点、遥测终端、通信模块和数据采集设备等。

管理区域类管护对象应包括管理范围、保护范围、库区、渠道沿线、堤防沿线、泵闸站区、取水口、排水口、应急通道和物资仓库等。

资料档案类管护对象应包括设计资料、竣工资料、运行规程、安全鉴定资料、维修养护记录、隐患治理记录、应急处置记录和监测数据资料等。

管护单元划分

管护单元应根据工程类型、空间位置、运行功能、风险特征和责任边界划分。

水库工程宜按坝体、溢洪道、输水建筑物、库区、管理设施、监测系统和附属设备划分管护单元。

水闸工程宜按闸室、闸门、启闭设备、上下游连接段、消能防冲设施、配电控制系统和监测设施划分管护单元。

泵站工程宜按泵房、机组、进出水建筑物、供配电系统、控制系统、备用设备和附属设施划分管护单元。

堤防工程宜按堤段、险工险段、穿堤建筑物、护坡护岸、背水侧排水设施和巡查通道划分管护单元。

灌排渠系宜按渠段、渠首、分水口、节制闸、渡槽、涵洞、倒虹吸、量测水设施和管理道路划分管护单元。

农村供水工程宜按水源地、取水设施、净化设施、泵站、管网、蓄水池、消毒设施、监测点和用户端关键节点划分管护单元。

分级管护

工程管理单位应根据工程重要性、风险程度、运行状态、服务对象和影响范围实施分级管护。

管护等级宜分为重点管护、常规管护和一般管护。

符合下列情形之一的，应纳入重点管护：

a) 承担防洪、供水、排涝、灌溉等重要保障任务的工程；

b) 服务人口较多、影响范围较大或涉及重要基础设施的工程；

c) 处于高水位、高负荷、汛期、冰冻期或其他特殊运行状态的工程；

d) 存在病险隐患、老化损坏、渗漏变形、设备故障或历史险情记录的工程；

e) 堤防险工险段、穿堤建筑物、老旧泵闸、重要渠系节点和重要水源工程；

f) 监督检查、评价考核或上级管理要求重点关注的工程。

常规管护对象应按规定巡查频次、养护要求和记录要求开展管护。

一般管护对象应保持基础巡查、定期维护和资料更新。

管护等级应动态调整。工程运行条件、风险状态、服务对象或隐患情况发生变化时，应及时调整管护等级。

管护频次

管护频次应根据工程类型、管护等级、季节特点、运行状态和风险变化确定。

汛期、强降雨、冰冻期、供水高峰期、灌溉高峰期和应急响应期间，应提高巡查和监视频次。

重点管护对象应增加现场巡查、监测核查和设备检查频次。

巡查频次、检查内容和记录要求可参照附录A执行。

管护频次调整应记录调整原因、调整时间、责任人员和执行要求。

智能监测感知

一般要求

中小型水利工程智能监测感知应根据工程类型、风险等级、运行需求和管理条件合理配置。

智能监测感知应覆盖水位、雨量、流量、闸门开度、泵机状态、设备运行、视频图像、渗流变形、供电通信和环境状态等必要内容。

监测感知设备应布设在工程关键部位、风险部位、运行控制部位和管理薄弱部位。

监测感知设备应具备数据采集、传输、存储、异常提示和状态自检能力。

监测感知数据不得未经校核直接作为重大处置、风险预警和考核评价的唯一依据。

水情与雨情监测

水库、塘坝、河道控制断面、渠首、泵站进出水口、重要涵闸和供水节点宜设置水位监测设施。

承担防洪排涝任务的工程宜设置雨量监测或接入周边雨量数据。

灌排渠系和供水工程宜根据管理需要设置流量、压力或水量监测设施。

水情雨情数据应记录采集时间、测点编号、数据值、计量单位、设备状态和数据质量标识。

水位、雨量、流量数据出现突变、缺测、持续不变或超阈值时，应触发核查流程。

工程安全监测

重点管护水库、塘坝、堤防和重要水工建筑物宜设置渗流、变形、位移、沉降、裂缝或其他安全监测设施。

工程安全监测项目应与工程类型、风险特征和管理要求相适应。

监测点位应设置统一编号，并应与工程部位、空间位置和监测项目关联。

工程安全监测数据异常时，应进行现场核查。涉及结构安全的，应及时报告并采取临时控制措施。

工程安全监测设备应定期维护、校验和状态检查。

设备运行监测

泵站、水闸、农村供水工程和自动化控制工程应对关键设备运行状态进行监测。

设备运行监测宜包括启停状态、运行时长、电流电压、温度、振动、故障报警、闸门开度、阀门状态和通信状态等内容。

关键设备运行数据应与设备台账、维修记录和运行记录关联。

设备运行异常时，应生成异常提示或工单，并应及时派发至责任人员。

设备长期离线、报警失效或数据异常的，应纳入设备维护计划。

视频监控与图像识别

重要泵闸站区、坝体关键部位、渠首、取水口、排水口、物资仓库和易发生人为破坏区域宜设置视频监控。

视频监控应满足现场状态查看、异常回溯、巡查辅助和应急处置需要。

视频点位应标明名称、编号、位置、覆盖范围、责任单位和维护人员。

具备条件的，可采用图像识别技术辅助识别水位异常、漂浮物堵塞、人员闯入、设备异常和渠道淤堵等问题。

图像识别结果应经人工核实后用于工单派发、隐患处置和评价统计。

监测设备管理

工程管理单位应建立监测设备台账。

监测设备台账应包括设备名称、编号、型号、安装位置、测点编号、生产厂家、安装时间、维护周期、校验状态和责任人员。

监测设备应定期巡检和维护。发现损坏、离线、漂移、误报、漏报或供电异常的，应及时处置。

监测设备更换、迁移、停用或参数调整时，应记录原因、时间、责任人员和影响范围。

监测设备不得长期处于无人维护、无数据校核和无故障处置状态。

巡查检查

一般要求

中小型水利工程应建立巡查检查制度，明确巡查对象、巡查内容、巡查路线、巡查频次、记录方式和问题处置要求。

巡查检查应采用人工现场巡查与智能监测相结合的方式。

移动巡检宜作为巡查检查主要记录方式，确因条件限制不能使用移动终端的，应采用统一纸质记录并及时录入平台。

巡查检查应覆盖工程建筑物、设备设施、管理范围、保护范围、监测设施、运行状态和周边影响因素。

巡查检查不得流于形式，不得以监测数据正常替代必要现场巡查。

巡查计划

工程管理单位应制定年度、季度、月度或专项巡查计划。

巡查计划应明确巡查对象、巡查路线、巡查人员、巡查时间、巡查频次和重点检查内容。

汛期、灌溉高峰期、供水高峰期、强降雨、冰冻期、地震后、工程维修后和设备故障后，应制定专项巡查安排。

巡查计划调整时，应记录调整原因和批准人员。

巡查计划应录入智能管护平台，并应根据计划自动生成巡查任务。

巡查内容

水库、塘坝巡查应检查坝体、坝坡、坝顶、溢洪道、输泄水建筑物、库岸、渗漏、裂缝、沉陷、滑坡、白蚁危害、漂浮物和管理范围。

水闸巡查应检查闸门、启闭机、闸室、上下游连接段、消力池、护坦、闸基渗流、电气控制系统和安全防护设施。

泵站巡查应检查泵机、电机、阀门、进出水池、拦污栅、供配电系统、控制系统、备用电源、排水系统和消防设施。

堤防巡查应检查堤顶、堤坡、堤脚、穿堤建筑物、背水侧低洼区、渗漏、管涌、裂缝、塌陷、滑坡和人为活动影响。

灌排渠系巡查应检查渠堤、渠道衬砌、节制闸、分水口、涵洞、渡槽、倒虹吸、淤积、堵塞、渗漏、坍塌和非法取水排水行为。

农村供水工程巡查应检查水源地、取水设施、水处理设施、消毒设施、泵站、管网、蓄水设施、水质监测点和安全防护区域。

移动巡检

移动巡检应记录巡查人员、巡查时间、巡查位置、巡查对象、检查内容、发现问题、现场照片或视频和处理建议。

移动巡检应具备定位、拍照、问题上报、离线记录、任务反馈和数据上传功能。

巡查人员应在现场完成记录，不得事后集中补填虚假定位和虚假照片。

对重点部位和隐患点位，应设置必检点、拍照点或电子围栏。

移动巡检数据上传失败时，应保留本地记录并在网络恢复后及时补传。

巡查问题处置

巡查发现问题应按一般问题、较大隐患、重大隐患或险情进行初步分类。

一般问题应及时记录并安排处理。

较大隐患应生成整改工单，明确责任单位、处置措施和完成时限。

重大隐患或险情应立即报告，并应启动现场控制或应急处置流程。

巡查问题处理完成后，应进行复核。未复核确认的，不得关闭问题。

隐患识别与风险预警

一般要求

中小型水利工程应建立隐患识别、风险分级、预警发布、处置反馈和复核关闭机制。

隐患识别应结合监测数据、巡查记录、设备运行、维修历史、投诉反馈、极端天气和监督检查结果开展。

风险预警应依据阈值规则、历史数据、现场状态和人工研判结果实施。

预警信息应明确预警对象、预警等级、触发原因、处置要求、责任人员和反馈时限。

预警不得只生成提示而无响应要求；预警处置应形成闭环记录。

隐患类型

工程结构隐患应包括渗漏、裂缝、沉陷、滑坡、冲刷、坍塌、护坡损坏、结构变形和防护设施缺损等。

设备设施隐患应包括设备故障、启闭异常、泵机异常、配电故障、阀门失灵、通信中断、备用电源失效和监测设备失准等。

运行管理隐患应包括巡查不到位、记录缺失、工单超期、预警未响应、物资不足、人员缺岗和操作不规范等。

外部环境隐患应包括违法占压、垃圾堆放、渠道堵塞、非法取水排水、施工扰动、污染源影响和通道受阻等。

应急保障隐患应包括抢险物资不足、通信联络失效、应急通道不畅、应急预案不适用和演练不足等。

隐患分级

隐患宜分为一般隐患、较大隐患和重大隐患。

一般隐患为短期内不直接危及工程安全或公共安全，但需要维修、养护或管理改进的问题。

较大隐患为可能影响工程功能、设备运行、供水排涝能力或局部安全，需要限期整改和复核的问题。

重大隐患为可能危及工程安全、人员安全、防洪安全、供水安全或公共安全，需要立即处置、上报和重点跟踪的问题。

隐患等级应根据现场复核结果动态调整，不得长期保持与实际风险不符的等级。

预警规则

预警规则应根据工程设计参数、运行规程、历史数据、风险评价、监测指标和管理要求制定。

预警规则宜包括水位预警、雨量预警、流量预警、渗流预警、变形预警、设备故障预警、巡查超期预警、工单超期预警和隐患复发预警。

预警阈值应明确适用对象、触发条件、等级划分、响应措施和责任岗位。

预警规则调整应履行审批程序，并应记录调整原因、调整内容、审批人员和生效时间。

不得为减少预警数量擅自提高阈值、关闭规则或屏蔽报警。

预警处置

平台生成预警后，应自动推送至责任人员，并应记录推送时间和接收状态。

责任人员接收预警后，应按要求进行现场核查、远程复核或数据校验。

预警经核实属于误报的，应记录误报原因，并应分析规则或设备问题。

预警经核实属实的，应生成处置工单或启动应急流程。

预警处置完成后，应反馈处置结果并进行复核关闭。

维修养护

一般要求

中小型水利工程维修养护应坚持预防性养护与问题整改相结合。

工程管理单位应制定维修养护计划，明确养护对象、养护内容、实施时间、责任单位、质量要求和验收方式。

维修养护事项应通过电子工单或统一记录方式实施闭环管理。

维修养护不得只记录完成状态而不记录作业内容、使用材料、现场照片和复核结果。

影响工程安全、设备运行、供水排涝和公众安全的维修养护事项，应优先处理。

日常养护

日常养护应包括清扫保洁、杂草清理、漂浮物清除、渠道清淤、排水沟疏通、标识维护、管理道路维护和小型缺陷处理。

设备设施日常养护应包括润滑、紧固、除锈、防腐、试运行、清洁、保养和状态检查。

监测设备日常养护应包括外观检查、供电检查、通信检查、传感器清洁和数据状态核查。

日常养护应按照计划实施，并应记录完成情况。

维修工单

维修工单应来源于巡查发现、监测预警、设备报警、群众反馈、监督检查或计划养护。

维修工单应包括工单编号、问题来源、工程对象、问题描述、位置、等级、责任单位、完成时限、处置要求和复核要求。

工单派发后，责任单位应按时接收并反馈处置计划。

工单处置完成后，应上传处置结果、现场照片、使用材料、完成时间和遗留问题。

超期未处理工单应自动提醒并升级督办。

维修质量复核

维修养护完成后，应按问题等级和影响程度进行复核。

一般维修可由管护责任人员复核；涉及工程安全、设备运行和功能恢复的维修，应由工程管理单位或专业人员复核。

复核内容应包括问题是否解决、现场是否恢复、质量是否满足要求、资料是否完整和后续是否需要跟踪。

复核不合格的，不得关闭工单，应退回重新处置。

维修养护结果应纳入管护评价。

应急处置

一般要求

中小型水利工程应建立应急处置机制，明确险情报告、响应启动、现场控制、抢险处置、资源调配、信息报送和恢复复核要求。

应急处置应与工程类型、风险等级、管护能力和属地应急机制相衔接。

发生险情、设备重大故障、供水中断、排涝受阻、堤防异常、库水位异常或其他突发情况时，应立即启动相应处置流程。

应急处置应优先保障人员安全，控制风险扩大，再组织工程抢险和功能恢复。

应急处置过程应记录并归档。

应急预案与现场处置方案

工程管理单位应编制或完善应急预案和现场处置方案。

应急预案应明确组织机构、响应条件、信息报告、处置流程、资源保障、协同联动和恢复管理要求。

现场处置方案应针对水库险情、堤防险情、泵站停运、水闸故障、渠道决口、供水中断和设备故障等场景制定。

现场处置方案应简明、实用、可执行，并应传达到相关管护人员。

应急预案和现场处置方案应定期评审，发生工程变化、责任变化、风险变化或演练暴露问题时，应及时修订。

应急响应

应急响应启动应明确启动时间、启动依据、响应等级、责任人员和处置要求。

应急响应期间应提高监测频次、巡查频次和信息报送频次。

现场人员应及时回传险情位置、发展情况、现场照片、资源需求和处置进展。

需要属地政府、专业抢险队伍、电力通信单位或其他部门协同处置的，应及时联动。

应急响应结束后，应开展现场复核和资料整理。

应急资源

工程管理单位应建立应急资源台账。

应急资源台账应包括抢险队伍、联系人、抢险物资、机械设备、车辆、通信设备、备用电源、照明设备和专家力量等信息。

应急物资应定期盘点和维护，不得将失效、损坏、缺失或无法调拨的物资列为可用资源。

应急通道、物资仓库和设备存放点应保持可达、可用和标识清晰。

应急资源信息应纳入智能管护平台，并应保持动态更新。

信息平台与数据管理

一般要求

智能管护平台应满足工程对象管理、监测数据接入、移动巡检、隐患处置、维修养护、预警管理、应急处置、统计分析和资料归档等功能要求。

平台建设应与工程实际管护需求相匹配，不得只建设展示功能而缺少巡查、处置、复核和归档功能。

平台应支持工程对象、空间位置、责任人员、监测数据、巡查记录、工单记录和档案资料的关联管理。

平台应具备权限管理、日志记录、数据备份、异常提醒和数据导出审批功能。

平台功能

平台应支持工程基础信息管理，包括工程名称、类型、位置、规模、功能、责任单位、风险等级和管护等级。

平台应支持设备设施台账管理，包括设备编号、位置、状态、维护记录和故障记录。

平台应支持监测数据展示、趋势分析、异常提示和历史查询。

平台应支持巡查任务自动生成、移动巡检记录、问题上报和巡查统计。

平台应支持隐患分级、工单派发、处置反馈、复核关闭和超期督办。

平台应支持预警规则配置、预警推送、处置记录和预警复核。

平台应支持资料上传、资料索引、版本管理和档案归档。

数据质量管理

平台数据应进行完整性、准确性、及时性、一致性、唯一性和可追溯性控制。

工程对象、设备设施、测点、巡查路线、隐患点位和工单应具有唯一编码。

平台应对必填字段、数据格式、时间逻辑、空间位置和重复数据进行校验。

发现数据错误时，应按更正流程修改，并应保留修改记录。

长期未更新、来源不明或质量不满足要求的数据，应进行标识、修复或归档处理。

数据共享

管护数据共享应明确共享范围、共享对象、共享方式、共享频次和安全要求。

涉及防汛调度、供水保障、应急处置和监督检查的数据，应按规定及时共享。

数据接收方应按授权范围使用数据，不得擅自转发、篡改或用于未经授权的场景。

数据共享接口应保留调用日志，并应具备身份认证和权限控制功能。

系统运行维护

一般要求

智能管护系统应建立运行维护机制，保证平台、监测设备、移动终端、通信网络和数据接口稳定运行。

系统运行维护应包括日常巡检、故障处理、数据备份、版本升级、安全管理和应急恢复。

系统运维应形成记录，记录应真实、完整、可追溯。

汛期、供水高峰期、灌溉高峰期和应急响应期间，应加强系统运行监控。

日常运维

日常运维应检查服务器、网络、数据库、应用系统、接口服务、监测设备、视频设备、移动终端和安全设备状态。

运维巡检应记录巡检时间、巡检人员、巡检内容、系统状态、发现问题和处置情况。

监测设备离线、数据异常、平台卡顿、接口失败和移动端异常应及时处理。

系统账号、权限、预警规则和工单流程应定期核查。

运维人员不得擅自修改业务数据、删除日志或关闭预警功能。

故障处理

系统故障应按影响范围和业务重要程度分级处置。

影响监测预警、巡查工单、应急处置和供水防洪安全的故障，应优先处理。

故障处理应记录故障时间、故障现象、影响范围、处置措施、恢复时间、责任人员和原因分析。

故障造成数据缺失、工单延误或预警中断的，应补充核查和补录。

重大故障处置后应开展复盘，并应制定预防措施。

备份与恢复

平台数据应定期备份。

备份范围应包括工程基础数据、监测数据、巡查记录、工单记录、隐患资料、维修养护资料、应急处置资料、系统配置和日志数据。

备份策略应明确备份周期、备份方式、保存期限、存放位置和责任人员。

备份数据应定期开展恢复验证。

系统迁移、版本升级或存储介质更换前，应完成数据备份和恢复预案确认。

管护评价与持续改进

一般要求

工程管理单位应定期开展智能管护评价。

管护评价应覆盖组织责任、对象管理、监测感知、巡查检查、隐患处置、维修养护、应急处置、平台运行、数据质量和资料归档等内容。

管护评价应形成评价记录和评价结论。

评价发现的问题应形成整改清单，并应明确责任单位、整改措施、完成期限和验证方式。

智能管护评价指标可参照附录B执行。

评价内容

组织责任评价应检查责任清单、岗位职责、人员培训、通讯录和协同机制是否落实。

对象管理评价应检查管护对象清单、编码、空间位置、责任单位和资料关联是否完整。

监测感知评价应检查监测点位布设、设备在线率、数据完整率、异常处置和维护记录。

巡查检查评价应检查巡查计划执行率、巡查覆盖率、巡查记录真实性和问题上报及时性。

隐患处置评价应检查隐患分级、工单派发、处置时限、复核关闭和重复隐患治理情况。

维修养护评价应检查养护计划执行、维修质量、工单闭环、设备状态和资金使用记录。

应急处置评价应检查预案适用性、资源可用性、响应及时性、现场处置和处置记录完整性。

平台运行评价应检查系统可用性、数据质量、权限管理、日志记录、备份恢复和用户使用情况。

评价频次

智能管护综合评价每年不宜少于一次。

重点管护对象、重大隐患整改后、汛后、供水保障期后和重大故障处置后，应开展专项评价。

巡查检查、隐患处置、维修养护和平台运行情况宜按月度或季度开展统计分析。

评价频次应根据工程风险、管理要求和监督检查要求调整。

持续改进

工程管理单位应根据评价结果持续改进智能管护制度、巡查计划、预警规则、监测布设、维修养护计划和平台功能。

对重复发生的隐患、长期未关闭工单、频繁设备故障和数据质量问题，应开展原因分析。

改进措施完成后，应进行效果验证。

改进成果应固化为制度、流程、平台配置、培训内容或操作手册。

资料归档

一般要求

中小型水利工程智能管护资料应按工程对象、业务类型、时间顺序和事件编号分类归档。

归档资料应真实、完整、清晰、可读取、可追溯。

纸质资料和电子资料应建立对应关系。

归档资料不得擅自删除、替换、损毁或外传。

资料查阅、复制、移交和销毁应履行审批程序。

归档内容

工程基础资料应包括工程基本信息、设计资料、竣工资料、运行规程、安全鉴定资料、责任清单和管护对象清单。

监测感知资料应包括测点台账、设备台账、监测数据、设备维护记录、数据异常处置记录和校验记录。

巡查检查资料应包括巡查计划、巡查记录、现场照片视频、问题上报记录和巡查统计资料。

隐患治理资料应包括隐患台账、分级记录、处置工单、整改资料、复核记录和关闭记录。

维修养护资料应包括养护计划、维修工单、材料记录、作业记录、验收记录和费用资料。

应急处置资料应包括预案、演练记录、险情报告、处置记录、物资调拨记录、现场反馈和复盘资料。

平台运维资料应包括系统巡检记录、故障记录、变更记录、备份记录、恢复验证记录、安全审计记录和用户培训资料。

电子档案

电子档案应统一编号、分类、命名和版本管理。

电子档案应与工程对象、设备编号、测点编号、工单编号、隐患编号或事件编号关联。

电子档案应定期备份，并应验证完整性和可读取性。

系统迁移、平台升级或存储介质更换时，应同步迁移电子档案，并应验证迁移完整性。

电子档案不得长期存放在个人电脑、个人邮箱、个人网盘或非受控移动存储介质中。

保存期限与销毁

资料保存期限应满足工程运行管理、监督检查、责任追溯和法律法规要求。

涉及工程安全、重大隐患、重大维修、险情处置、事故调查和责任追溯的资料，应按较长期限保存。

保存期限未届满的资料不得销毁。

保存期满需销毁的，应进行鉴定和审批，并应形成销毁记录。

（资料性）
中小型水利工程智能管护巡查频次与检查内容

中小型水利工程智能管护巡查频次与检查内容可按表A.1执行。

中小型水利工程智能管护巡查频次与检查内容

| 工程类型 | 常规巡查频次 | 特殊时期巡查要求 | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小型水库、塘坝 | 每周不宜少于1次 | 汛期、强降雨、高水位时应加密巡查 | 坝体、坝坡、溢洪道、 输泄水建筑物、渗漏、裂缝、 库岸、监测设施 |
| 水闸 | 每周不宜少于1次 | 汛期、启闭运行前后应专项检查 | 闸门、启闭机、闸室、 上下游连接段、电气控制、 消能防冲设施 |
| 泵站 | 每周不宜少于1次 | 排涝、灌溉、供水高峰期应加强检查 | 水泵、电机、阀门、配电、 备用电源、进出水池、拦污设施 |
| 堤防 | 每周不宜少于1次 | 高水位、强降雨和险情期应连续巡查 | 堤顶、堤坡、堤脚、穿堤建筑物、渗漏、管涌、裂缝、滑坡 |
| 灌排渠系 | 每月不宜少于1次 | 灌溉期、排涝期、暴雨后应专项巡查 | 渠道、渠堤、分水口、节制闸、 涵洞、淤积、堵塞、渗漏 |
| 农村供水工程 | 每周不宜少于1次 | 水质异常、供水高峰、 冰冻期应加强检查 | 水源地、取水设施、消毒设施、 泵站、管网、蓄水池、水质监测点 |

表A.1所列频次为一般性要求。工程管理单位应根据工程风险、管护等级、运行状态和管理要求进行调整。

（资料性）
中小型水利工程智能管护评价指标

中小型水利工程智能管护评价可按表B.1执行。

中小型水利工程智能管护评价指标

| 指标类别 | 评价指标 | 评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织责任 | 责任清单完整率 | 管护责任应落实到单位、岗位和人员 |
| 对象管理 | 管护对象建档率 | 管护对象应统一编号、分类建档、动态更新 |
| 监测感知 | 监测设备在线率 | 关键监测设备应保持正常运行，离线应及时处置 |
| 数据质量 | 数据完整率 | 监测、巡查、工单、隐患和维修数据应完整可追溯 |
| 巡查检查 | 巡查计划完成率 | 巡查任务应按计划完成，重点部位不得漏查 |
| 隐患治理 | 隐患闭环率 | 隐患应完成上报、派单、整改、复核和关闭 |
| 维修养护 | 工单按期完成率 | 维修养护工单应按规定时限完成并复核 |
| 预警处置 | 预警响应及时率 | 预警信息应及时接收、核查、处置和反馈 |
| 应急处置 | 应急资源可用率 | 队伍、物资、设备和联络方式应保持可用 |
| 平台运行 | 系统可用率 | 管护平台应稳定运行，故障应及时处置 |
| 档案管理 | 资料归档完整率 | 管护资料应分类归档、可查询、可追溯 |
| 持续改进 | 问题整改完成率 | 评价发现问题应按期整改并验证 |

评价发现不符合项时，应形成整改记录。整改记录应包括问题描述、原因分析、责任单位、整改措施、完成期限和验证结果。

参考文献

[1] GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB 50201 防洪标准

[3] GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

[4] SL 252 水利水电工程等级划分及洪水标准

[5] SL/T 213 水利对象分类与编码总则

[6] SL/T 701 水利信息分类与编码总则

[7] SL/T 809 水利对象基础数据库表结构及标识符

[8] SL/T 830 水利信息系统运行维护规范