| ICS | 23.080 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. J 71 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0251—2026

水利工程水泵部件更换与安装流程指南

Guidelines for replacement and installation procedures of water pump components in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	3

5  作业准备与停机隔离要求	8

6  部件拆卸、清洗与检查要求	13

7  备件确认与部件安装要求	19

8  找正找平、精度调整与试运行要求	24

9  质量验收与交接要求	29

10  安全、环保与文明作业要求	30

11  资料管理与档案要求	31

12  附则	32

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：苏州市河道管理处。

本文件主要起草人：郁昊。

引言

水泵设备是水利工程输水、提水、排水、调水、灌溉、排涝、防洪、供水和生态补水系统中的关键机电装备，其运行状态直接关系到水利工程的安全性、连续性、经济性和功能发挥。水泵长期处于高负荷、长周期、复杂介质和多变工况条件下运行，叶轮、泵轴、轴套、轴承、密封装置、联轴器、导叶体、壳体衬层、紧固件及其相关附属部件会因磨损、腐蚀、冲蚀、疲劳、振动、偏载、老化和安装偏差等因素发生性能衰减或者失效。部件更换与安装质量直接影响整机装配精度、运行稳定性、机组效率、振动水平、密封性能和使用寿命，是水泵维修养护和设备技术管理中的重要环节。

当前，水利工程水泵设备类型不断增多，立式轴流泵、导叶式混流泵、离心泵、潜水泵、贯流泵及其他专用泵型在泵站、灌区、水厂、调蓄工程和配套水工建筑物中广泛应用。不同泵型在结构组成、安装基准、拆装方式、部件配合精度、同轴度控制、密封形式和试运转要求等方面差异较大。与此同时，不同管理单位、施工单位和维保单位在部件拆检、缺陷判定、更换标准、安装顺序、找正找平、间隙调整、紧固控制、试运行检查和交接验收等方面做法不一，部分工程中仍存在更换流程不清晰、旧件判定依据不足、安装基准控制不严、关键尺寸复核不到位、调试验证不系统和资料留存不完整等问题，影响了水泵维修质量和运行可靠性。

为规范水利工程水泵部件更换与安装活动，统一作业流程、技术要求、质量控制要求、安全要求和资料管理要求，提升水泵维修安装作业的规范化、标准化和可操作性，有必要制定本文件。本文件立足水利工程机电设备运维实际，围绕水泵部件更换与安装全过程，对作业准备、停机隔离、部件拆卸、清洗检查、缺陷判定、备件确认、安装复位、精度调整、紧固校核、联动检查、试运行和验收交接等内容提出指导要求，以解决“何时更换、如何拆装、如何校正、如何验收、如何控制风险、如何形成闭环资料”等实际问题。

本文件的制定，有助于指导水利工程水泵部件更换与安装活动的规范实施，提升维修作业质量和设备恢复水平；有助于促进管理单位、维修单位、安装单位和监理单位在作业流程、技术接口、检验要求和交接要求方面形成统一标准；有助于降低机组非计划停机风险、延长设备服役寿命、提高泵站运行效率和工程保障能力；有助于推动水利工程机电设备维修管理向精细化、规范化和全过程可追溯方向发展。

本文件不替代水利工程机电设备运行管理、安全管理、起重吊装、电气作业、焊接作业、无损检测、振动测试和设备验收等方面的法定要求，也不替代针对特定泵型、特定制造厂设备和专项大修工程制定的专门技术文件。凡涉及上述内容时，应在执行本文件的同时，符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。

水利工程水泵部件更换与安装流程指南

范围

本文件提供了水利工程水泵部件更换与安装的基本规定，作业准备与停机隔离要求，部件拆卸、清洗与检查要求，备件确认与部件安装要求，找正找平、精度调整与试运行要求，质量验收与交接要求，安全、环保与文明作业要求以及资料管理与档案要求等内容。

本文件适用于水利工程中立式轴流泵、混流泵、离心泵、潜水泵、贯流泵及其他类似水泵设备的部件更换与安装作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 1804—2000 一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 11352—2009 一般工程用铸造碳钢件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水泵部件 pump component

构成水泵整机并承担输水、承载、传动、密封、导向、固定或者调节功能的单个零件、组合件和总成。

部件更换 component replacement

对失效、磨损、腐蚀、变形、开裂、性能衰减或者不再满足运行要求的水泵部件进行拆除、更新和恢复装配的作业活动。

安装复位 installation and repositioning

将更换后的部件或者拆检后的原部件按规定基准、顺序和精度要求重新装配至设备指定位置的作业过程。

安装基准 installation datum

用于确定水泵部件安装位置、方向、标高、中心线和配合关系的基准面、基准线、基准孔或者基准点。

找正 alignment

通过测量、调整和校核，使相关部件在中心线、同轴度、平行度、垂直度、端面位置或者相对位置关系方面达到规定要求的作业过程。

找平 leveling

通过调整垫片、基础接触面或者安装支承状态，使设备或者部件达到规定水平状态或者标高状态的作业过程。

同轴度 coaxiality

相关旋转部件或者连接部件的轴线保持一致程度的几何状态。

轴向窜量 axial float

旋转部件在轴向方向允许存在的往复移动量。

径向跳动 radial runout

旋转部件在旋转过程中相对于基准轴线在径向方向产生的周期性偏移量。

端面跳动 face runout

旋转部件端面相对于基准轴线在旋转过程中产生的轴向偏移量。

装配间隙 assembly clearance

相互配合部件在安装状态下，为保证润滑、热膨胀补偿、运行稳定和防止卡滞而保留的规定空隙。

过盈配合 interference fit

装配件相互配合时，孔或者套的尺寸小于轴或者被装配件尺寸，需借助压装、热装或者冷装方式实现连接的配合形式。

机械密封 mechanical seal

由动环、静环、辅助密封圈、弹性元件和相关固定件组成，用于限制介质沿轴向泄漏的端面密封装置。

填料密封 packing seal

通过填料、填料函、压盖和相关紧固部件对旋转轴与壳体间隙进行密封的装置。

导轴承 guide bearing

用于限制泵轴径向位移、保证轴系稳定运行并承受径向载荷的轴承部件。

推力轴承 thrust bearing

用于承受泵轴轴向力并控制轴向位置的轴承部件。

盘车 barring

在设备停机状态下，通过人工或者辅助装置缓慢转动转子，检查转动灵活性、摩擦状态、卡阻情况和装配质量的操作。

基本规定

一般要求

水利工程水泵部件更换与安装作业应遵循安全第一、程序受控、基准统一、质量可检、运行可靠和资料可追溯的原则。

水泵部件更换与安装应根据泵型结构、机组规模、运行工况、部件重要程度、故障状态和现场条件组织实施，不得脱离设备实际状态盲目拆装或者更换。

水泵部件更换前应查明故障现象、失效部位和主要原因；未完成故障分析和状态确认的，不得仅以“设备异常”作为更换依据实施关键部件拆换。

水泵部件更换与安装应以恢复设备功能、保证装配精度、降低运行风险和提升运行稳定性为主要目标，不得以临时拼装、替代装配或者降低精度要求代替正式维修安装。

水泵部件更换与安装活动应覆盖停机隔离、拆卸检查、清洗测量、缺陷判定、备件确认、安装复位、找正找平、间隙调整、紧固复核、联动检查、试运行和验收交接全过程，并应形成完整记录。

对叶轮、泵轴、导轴承、推力轴承、联轴器、机械密封、导叶机构和其他关键部件，应实施重点检查、重点控制和重点验收，不得按一般部件更换标准处理。

水泵部件更换与安装过程中，不得擅自改变设备原设计基准、主要结构形式、关键配合关系和安全保护要求；确需调整的，应经技术论证和审批确认后实施。

作业条件要求

水泵部件更换与安装作业前，应确认设备处于可停机、可隔离、可拆装和可复位状态。

作业前应具备下列基本条件：

a）停机许可和作业审批手续齐全；

b）设备断电、隔离、泄压和防误启动措施落实；

c）作业区域照明、通风、排水和吊装条件满足要求；

d）起重设备、测量工具、专用工装和安装器具配置到位；

e）备件、耗材、润滑介质和密封材料准备齐全；

f）技术交底和安全交底已完成；

g）相关图纸、说明书、检修记录和技术文件齐全有效。

不具备安全隔离条件、设备状态不明、现场吊装条件不足或者关键备件未经确认的，不得组织正式更换与安装作业。

对深井、湿坑、封闭泵室、水下连接段或者高空安装部位等特殊作业环境，应同步落实专项作业条件和专项安全措施。

人员要求

从事水泵部件更换与安装的人员应具备相应的专业知识、操作技能和安全作业能力。

拆装、起重、焊接、电气隔离、测量找正、试运行和检验等岗位应由符合岗位要求的人员承担。

关键部件更换与安装应明确作业负责人、技术负责人、质量复核人员和安全监护人员，不得职责不清或者多人交叉指挥。

新上岗人员、转岗人员和临时参与人员，不得在无人指导和无人复核条件下独立承担关键部件安装和精度调整工作。

作业人员应熟悉设备结构、装配关系、技术参数、拆装顺序、起吊重心和风险点，不得在不了解结构关系的情况下盲目拆卸。

技术文件与资料要求

水泵部件更换与安装应依据设备图样、产品说明书、制造厂技术文件、检修记录、运行记录、故障记录和本文件要求实施。

现场使用的图纸、作业指导书、检修卡、测量表和试运转记录表应为有效版本。

设备资料不完整、关键尺寸不明确或者装配基准无法确认时，应先核实和补充资料，不得凭经验强行安装关键部件。

对老旧设备、非标设备和已改造设备，应在作业前核对实物状态与历史资料的一致性；存在明显差异时，应先确认后实施。

技术文件中涉及的重要装配尺寸、配合公差、间隙要求、紧固要求和试运转参数，应在作业前逐项核对。

拆卸与更换基本要求

水泵部件拆卸应按既定顺序实施，并应遵循先附件后主体、先外部后内部、先非承力后承力、先释放约束后整体拆解的原则。

拆卸过程中应保护结合面、定位面、配合面、轴颈、螺纹和密封面，不得采用敲击、强撬、火焰烘烤或者其他可能损伤设备本体的方式野蛮拆卸。

拆卸后的部件应分类摆放、编号标识和状态记录，并应防止混件、错件、磕碰和污染。

对仍拟继续使用的原部件，应进行清洗、检查和测量；未完成状态确认的，不得直接回装。

对确定需更换的部件，应查明失效原因；因配合失准、润滑不良、密封失效、偏载、振动异常或者基础问题引起损坏的，不得仅更换单个损坏件而忽略原因处治。

更换件与原设备在型号、规格、材料、尺寸、精度等级和配合要求方面应相匹配；不匹配的备件不得安装。

关键备件安装前应进行外观检查、尺寸复核和必要的性能核查；存在裂纹、碰伤、变形、锈蚀、标识不清或者质量证明不全的，不得使用。

安装与精度控制要求

水泵部件安装应以安装基准、中心线、标高线和基准面为依据进行。

安装过程中应重点控制下列项目：

a）设备中心线和部件中心线；

b）标高和水平度；

c）同轴度和垂直度；

d）端面跳动和径向跳动；

e）轴向窜量和径向间隙；

f）过盈配合或者间隙配合状态；

g）紧固力矩和连接可靠性；

h）密封接触状态和压紧量。

关键旋转部件安装时，不得以目测找正代替测量找正，不得以局部调整代替系统校正。

联轴器安装应进行中心校正，联接前后均应复测；未达到允许偏差要求的，不得进入联动运转阶段。

轴承安装应保证轴承座、轴颈、压盖和润滑部位清洁完好；安装过程中不得混入杂质和硬质颗粒。

机械密封和填料密封安装应保证密封面清洁、方向正确、压紧适度和冷却冲洗通道通畅，不得因压紧过度或者间隙失控影响运行。

叶轮安装应保证与泵轴、键、螺母、定位件和壳体之间装配关系正确，并应校核与口环、导叶体和壳体之间的间隙。

安装过程中需要加热装配、冷装配、压装或者专用工装辅助装配的，应按相应工艺实施，不得采用替代性野蛮装配方法。

测量、复核与记录要求

水泵部件更换与安装全过程应进行必要的测量和复核。

测量内容宜至少包括下列项目：

a）部件主要尺寸；

b）磨损量；

c）圆度和圆柱度；

d）轴颈尺寸；

e）配合尺寸；

f）轴向和径向间隙；

g）同轴度；

h）水平度；

i）标高；

j）跳动值。

测量工具应满足精度要求，并应处于有效状态；超出检定或者校准有效期的，不得用于关键尺寸测量。

关键尺寸和关键装配参数应实行复核制度；未经复核确认的，不得进入下一安装环节。

拆卸前原始状态数据、拆卸检查数据、安装调整数据和试运行检测数据应完整记录，并应与设备编号、部件编号和作业日期相对应。

记录不得事后凭记忆补填关键参数，不得擅自修改原始测量结果。

质量控制要求

水泵部件更换与安装应建立全过程质量控制机制。

质量控制应覆盖备件验收、拆卸检查、旧件判定、安装精度控制、关键节点复核、试运行验证和验收交接全过程。

对下列环节应设置质量控制点：

a）停机隔离确认；

b）关键部件拆卸前原始状态记录；

c）旧件缺陷判定；

d）备件型号和尺寸确认；

e）安装基准复核；

f）联轴器找正；

g）轴承和密封安装；

h）紧固件力矩复核；

i）盘车检查；

j）试运行前综合检查。

关键质量控制点未经检查确认，不得进入下一工序。

对安装后发现的偏差、卡涩、异常摩擦、间隙失控或者连接不牢等问题，应立即整改，不得带缺陷进入试运行。

试运行与验收要求

水泵部件更换与安装完成后，应按规定进行盘车检查、空载试运行和必要的负载试运行。

试运行前应确认下列内容：

a）所有部件安装完成并检查合格；

b）紧固件已复核；

c）润滑、冷却、密封和辅助系统已投入正常状态；

d）防护装置和安全保护装置齐全有效；

e）测量仪表和监测点配置满足要求；

f）作业人员和监护人员到位。

试运行过程中应重点检查振动、温升、噪声、泄漏、电流、压力、流量和运行平稳性等状态。

试运行出现异常振动、异常声响、密封失效、温升过快、轴承发热、盘车困难或者其他异常情况时，应立即停机检查，不得强行继续运行。

试运行合格后，方可进入验收交接程序；未经试运行确认的部件更换与安装作业，不得视为完成。

安全与环保要求

水泵部件更换与安装作业应符合安全生产、消防管理、起重吊装、临时用电、有限空间作业和机械作业等有关要求。

停机设备应实施挂牌、上锁、断电、隔离和防误启动措施；未完成隔离确认的，不得开始拆装作业。

起吊叶轮、泵轴、电机转子、壳体部件和其他重型部件时，应核实重量、吊点、吊具能力和吊装通道，不得超负荷起吊或者斜拉吊装。

清洗废液、废润滑油、废密封件、废填料、废轴承和旧部件应分类收集和规范处置，不得随意弃置或者污染作业场地。

作业现场应保持整洁，拆下部件、工具、紧固件和测量器具应定点存放，不得堵塞通道和影响安全作业。

资料管理要求

水泵部件更换与安装应建立完整的技术资料和作业资料管理制度。

资料内容宜至少包括下列内容：

a）作业审批文件；

b）设备基础资料；

c）故障分析记录；

d）拆卸检查记录；

e）旧件判定记录；

f）备件验收记录；

g）安装测量记录；

h）质量复核记录；

i）试运行记录；

j）验收交接记录。

资料应真实、完整、清晰和可追溯，不得缺项、漏项和弄虚作假。

关键设备、关键部件和多次重复更换部件的历史资料应长期保存，并应作为后续检修和状态分析的重要依据。

作业准备与停机隔离要求

一般规定

水泵部件更换与安装作业前，应完成作业准备、技术确认、工器具准备、备件核验、现场清理和停机隔离等工作。

作业准备应满足安全作业、精准拆装、便于测量、便于起吊、便于复位和便于试运行的要求。

作业准备未完成或者停机隔离措施未落实的，不得进入正式拆卸和更换安装作业。

对主机泵体、传动系统、主轴系统、叶轮总成、导轴承总成、推力轴承总成、密封总成和联轴器等关键部位的更换作业，应编制作业卡或者专项作业文件。

对大型泵组、重要泵站机组、汛期保障设备、双电源联动泵组和运行保障等级较高的设备，应实行专项准备和专项确认。

技术准备要求

作业前应核对设备图纸、制造厂技术文件、安装记录、运行记录、故障记录、历次检修记录和备件资料。

技术准备应至少包括下列内容：

a）设备型号、规格和主要技术参数确认；

b）更换部件名称、数量、型号和安装位置确认；

c）部件拆装顺序确认；

d）关键测量项目和允许偏差确认；

e）起吊方案和吊点位置确认；

f）试运行项目和验收标准确认；

g）风险点和控制措施确认。

对无完整图纸、无明确安装基准或者历次改造较多的设备，应在拆卸前进行实测记录和现场标记。

技术文件与现场实物明显不一致时，应先核实确认，不得直接按旧资料施工。

涉及结构改动、材料替代、配合关系调整或者关键参数改变的，应履行技术审批程序。

作业方案与交底要求

水泵部件更换与安装前，应根据作业内容编制作业方案或者作业指导文件。

作业方案应至少包括下列内容：

a）设备概况和作业范围；

b）作业流程和工序顺序；

c）人员分工；

d）备件和工器具清单；

e）吊装和运输措施；

f）测量与复核要求；

g）质量控制点；

h）安全风险及防控措施；

i）试运行要求；

j）异常情况处置要求。

作业前应进行技术交底和安全交底。

技术交底应明确拆卸顺序、安装基准、测量要求、间隙调整要求、紧固要求和试运行要求。

安全交底应明确停送电控制、挂牌上锁、起重吊装、有限空间、临边防护、动火作业和应急处置要求。

未经交底或者交底内容与现场不符的，不得组织正式作业。

备件、材料与工器具准备要求

作业前应核验备件型号、规格、材质、尺寸、精度等级和配套附件。

备件核验应至少包括下列内容：

a）产品标识和合格证明；

b）外观状态；

c）主要尺寸；

d）配合尺寸；

e）表面质量；

f）防护包装状态；

g）随机文件齐全性。

关键备件应进行到货复核；复核不合格的，不得用于正式安装。

润滑油、润滑脂、密封填料、垫片、紧固件、清洗剂和防锈材料等辅助材料应准备齐全，并应满足设备要求。

专用工具、拉拔器、千斤顶、液压工装、加热装置、量具、百分表、塞尺、水平仪和力矩扳手等应完好有效。

测量工具和检验器具应在有效校准或者检定状态内；超过有效期的，不得用于关键测量和验收。

现场作业条件准备要求

作业前应清理现场，保证设备周边通道畅通、照明充足、地面平整和作业区域整洁。

泵坑、机组层、检修平台、起吊通道和部件转运路线应满足拆装和吊装要求。

作业区域应设置警戒线、作业标识和必要的隔离措施，防止无关人员进入。

需设置临时作业平台、支撑架或者吊装辅助设施时，应先进行稳定性检查和承载确认。

作业现场应具备必要的排水、防滑、防坠落和通风条件；存在积水、油污、照明不足或者通风不良情形时，应先处理后作业。

对拆下部件、待装部件、工具和紧固件，应设置专门摆放区域，并应采取防混乱、防磕碰和防污染措施。

起重吊装准备要求

需采用起重设备吊装部件时，应在作业前核实部件重量、重心、吊点、吊具能力和吊装路线。

起重设备、吊具、索具、卡环、平衡梁和吊耳应满足荷载和安全要求。

吊装前应检查吊点强度、构件连接状态和周边障碍物情况。

起吊叶轮、泵轴、电机转子、壳体盖板和其他大件部件前，应制定专项吊装措施。

吊装区域上方、下方和周边危险范围内不得站人或者堆放无关物品。

吊装设备状态异常、吊具损坏或者吊装条件不满足要求时，不得起吊。

停机前状态确认要求

设备停机前，应记录机组当前运行状态和相关运行参数。

停机前宜记录下列内容：

a）运行电流、电压和功率；

b）流量和扬程；

c）振动值和噪声状态；

d）轴承温度和润滑状态；

e）密封泄漏情况；

f）启停记录和故障报警信息；

g）联轴器、轴承和泵体外观异常情况。

对需要进行故障分析的设备，应在停机前或者停机后立即保留故障状态记录、影像资料和测量数据。

未记录关键运行状态即盲目拆卸关键部件的，不得视为完整维修准备。

停机操作要求

停机操作应按设备运行规程执行。

停机过程中应控制停机顺序、阀门状态、附属系统状态和停机后的机械惯性影响。

停机后应确认主机停止转动、联动设备停止运行和相关辅助系统处于安全状态。

对存在倒灌、回流、水锤或者残余转动风险的设备，应采取防倒转、防回流和机械固定措施。

未完全停稳的设备，不得进行拆卸和测量作业。

能源隔离要求

停机后应对电气、液压、气动、机械势能和介质压力等危险能源实施隔离。

能源隔离应至少包括下列内容：

a）切断主电源和控制电源；

b）切断辅助设备电源；

c）关闭液压源和气源；

d）释放残余压力；

e）关闭相关阀门并防止误开启；

f）消除旋转、弹性、重力和水压等残余能量。

能源隔离应实行挂牌、上锁和状态确认制度。

未完成挂牌上锁和状态确认的设备，不得开始拆装作业。

多专业、多班组交叉作业时，应建立统一的隔离控制和解除控制程序，不得擅自送电、送压或者解除隔离。

介质排空与系统隔离要求

拆卸前应根据设备结构和介质特性排空泵体、管路、密封腔、冷却系统和润滑系统内残余介质。

排空作业应采取防喷溅、防泄漏和防污染措施。

对输送含砂水、污水、腐蚀性介质或者含化学处理药剂介质的泵组，应采取专门冲洗和防护措施。

与泵组相连的进出口管路、旁通管路、冷却水管路、润滑油路和仪表管路应按要求隔离，并应防止回流和误通。

未完成介质排空和系统隔离的，不得拆卸泵体、密封腔、轴承箱或者相关连接部位。

停机隔离确认要求

停机隔离完成后，应进行隔离确认。

隔离确认内容应至少包括：

a）设备已停止运行；

b）主电源和控制电源已切断；

c）阀门和附属系统已隔离；

d）残余压力已释放；

e）转动部件无惯性转动；

f）挂牌上锁已落实；

g）现场安全条件符合要求。

隔离确认应由作业负责人、安全监护人员和有关岗位人员共同完成。

隔离确认未完成或者确认结果不明确的，不得进入正式拆卸程序。

作业前检查与许可要求

正式作业前应进行最终作业前检查。

最终检查内容应至少包括人员到位情况、工器具状态、备件状态、现场清理情况、隔离状态、吊装条件和应急物资准备情况。

对涉及动火、有限空间、高处作业、交叉作业和起重吊装的，应按规定办理相应作业许可。

未取得相应作业许可或者许可条件失效的，不得继续作业。

异常情况处置要求

作业准备或者停机隔离过程中出现下列情形之一时，应立即暂停作业并处理：

a）设备无法可靠停机；

b）能源无法完全隔离；

c）阀门隔离失效；

d）泵体或者管路残余介质排空不彻底；

e）吊装条件不满足；

f）关键备件不匹配；

g）现场存在明显安全隐患；

h）技术资料与设备实物明显不符。

异常情况处置应按照“先稳控、后分析、再确认”的原则进行。

异常未处理完成前，不得以口头承诺或者临时变通措施代替正式确认继续作业。

记录要求

作业准备与停机隔离全过程应形成记录。

记录内容应至少包括停机时间、隔离项目、隔离确认结果、备件核验情况、工器具准备情况、交底情况和最终作业许可情况。

记录应由相关责任人签认，并应纳入设备检修资料统一管理。

部件拆卸、清洗与检查要求

一般规定

水泵部件拆卸、清洗与检查应在完成停机隔离、介质排空、现场清理和作业许可确认后进行。

部件拆卸、清洗与检查应遵循“先确认、后拆卸，先标识、后分离，先清洗、后检测，先记录、后判定”的原则。

拆卸作业应以保护设备本体、保留原始状态信息、避免扩大损伤和便于后续复装为目标，不得采用敲击、强撬、野蛮拆解和其他可能造成部件二次损伤的方式拆卸。

清洗与检查应服务于缺陷识别、尺寸测量、失效原因分析和更换范围确定，不得以简单擦拭代替规范清洗，不得以目测替代必要测量。

对叶轮、泵轴、导轴承、推力轴承、机械密封、填料函、联轴器、口环、导叶体、轴套和其他关键部件，应实施重点检查和重点记录。

拆卸、清洗和检查过程中形成的标识、测量数据、影像资料和状态记录应完整保留，并应与设备编号、部件名称和拆卸顺序一一对应。

对继续使用的原部件和需报废更换的旧部件，应分别管理、分别标识和分别存放，不得混堆、混用和错放。

拆卸前确认要求

部件拆卸前，应确认设备静止状态、隔离状态、内部无残余压力和作业空间安全状态。

拆卸前应核对设备装配关系、连接方式、紧固形式、配合形式和吊装重心，并应明确拆卸顺序。

拆卸前应对关键部件原始安装状态进行检查和记录，记录内容宜包括下列内容：

a）部件安装位置；

b）紧固件布置状态；

c）联轴器相对位置；

d）密封压盖压紧状态；

e）轴承预紧或者间隙状态；

f）叶轮与口环、导叶体、壳体之间相对位置；

g）泵轴外露尺寸和定位尺寸；

h）必要的原始跳动值、间隙值和轴向位置数据。

拆卸前宜对关键部位进行拍照或者摄像留存；对装配方向复杂、连接件较多或者存在左右对称误装风险的部位，应做好方向标记和定位标记。

对无明显装配方向特征或者装配关系容易混淆的零件、垫片、调整垫、定位销和联接件，应在拆卸前逐件编号和标识。

拆卸顺序要求

部件拆卸应按既定顺序进行。拆卸顺序宜遵循下列原则：

a）先拆附属件，后拆主体件；

b）先拆外部件，后拆内部件；

c）先拆非承力连接，后拆承力连接；

d）先解除约束，后整体分离；

e）先拆辅助系统，后拆主机系统。

拆卸电机与水泵联接部件前，应先确认联轴器位置、键连接状态和找正基准记录。

拆卸壳体盖板、轴承压盖、密封压盖和导向件时，应按对称、分次和均匀卸载原则松开紧固件，不得局部一次性完全松脱造成受力失衡。

拆卸叶轮、泵轴、套筒、联轴器和过盈配合部件时，应采用专用工装、液压装置、加热装置或者经确认适宜的方法进行，不得直接敲击工作表面、配合表面和精加工表面。

对上下分体壳体、导叶体、导轴承座和其他大件组合件，应在确认吊点、重心和临时支承条件后实施整体或者分段拆卸。

对立式机组的长轴、联轴段和导轴承总成，应按自上而下或者自外向内的既定程序逐段拆卸，并应防止长轴弯曲、碰伤和坠落。

对潜水泵、贯流泵和整体吊装受限机组，应根据泵型特点制定专门拆卸顺序，不得沿用其他泵型拆卸程序。

拆卸过程保护要求

拆卸过程中应保护设备基准面、配合面、轴颈、螺纹、键槽、止口、密封面和测量基准面。

拆下的部件不得直接放置于潮湿地面、砂石地面或者有油污、铁屑和焊渣污染的区域。

精密配合件、轴承件、密封件和测量基准件拆下后，应采用软垫、专用支架或者洁净容器存放。

泵轴、导轴、轴套和其他长细件拆卸后，应采取防弯、防碰和防滚动措施，不得悬空长时间放置或者单点支撑放置。

拆卸过程中发现部件卡滞、咬合、锈死或者因腐蚀难以分离时，应先分析原因并采取适宜松脱措施，不得强行拆解导致本体损伤。

对拆下后仍拟继续使用的密封面、止口面和结合面，应及时采取防锈、防碰和防污染措施。

拆卸过程中掉落的调整垫片、限位件、定位销和小型紧固件应及时收集、编号和记录，不得遗漏。

紧固件拆卸与管理要求

紧固件拆卸应按对称、分步和逐级卸载原则实施。

高强螺栓、长螺柱、定位螺栓和专用紧固件拆卸后，应分别检查螺纹完整性、变形情况、腐蚀情况和重复使用条件。

拆下的紧固件应按部位、规格、长度和状态分类存放，并应防止混装。

具有一次性使用要求或者明显塑性变形、滑牙、拉伤、腐蚀严重的紧固件，不得再次使用。

拆卸后的键、销、垫圈、锁片和防松件应逐项检查；不符合要求的，应列入更换范围。

清洗要求

部件检查和测量前，应进行清洗。

清洗应根据部件材质、污染类型、附着物性质和后续检测要求选择适宜方式，不得采用可能损伤表面、改变尺寸或者引入新污染的清洗方式。

清洗内容宜包括下列一种或者多种：

a）油污清除；

b）锈蚀清理；

c）泥砂清除；

d）水垢清理；

e）旧填料和旧密封残留清理；

f）结合面密封胶残留清理；

g）冷却和润滑通道清洗。

对轴承、机械密封、轴颈、口环、联轴器配合孔和其他精密部件，应采用软质工具、专用清洗剂或者无损伤清洗方法清理，不得用硬质工具直接刮削精密表面。

对泵壳流道、导叶体、叶轮流道和输水通道类部件，应清除积垢、附着物、泥砂和腐蚀产物，以便准确判断冲蚀、汽蚀和磨损情况。

清洗后部件应及时擦干、吹干或者采取防锈保护；对碳钢件和精加工件，不得长时间湿态裸露放置。

清洗过程中产生的废液、油污、旧填料、旧密封件和其他废弃物应分类收集和规范处置，不得随意排放。

外观检查要求

清洗后的部件应进行外观检查。

外观检查应重点识别下列缺陷：

a）裂纹；

b）磨损；

c）腐蚀；

d）冲蚀和汽蚀；

e）变形；

f）擦伤；

g）压痕；

h）剥落；

i）烧伤；

j）连接松动或者孔槽损伤。

叶轮外观检查应重点检查叶片磨损、叶片变形、流道冲蚀、口环磨损、轮毂开裂和键槽损伤。

泵轴和导轴外观检查应重点检查轴颈磨损、弯曲征兆、腐蚀点蚀、拉伤、台阶过渡区裂纹和键槽损伤。

导轴承和推力轴承外观检查应重点检查磨痕、烧蚀、偏磨、裂纹、剥落、保持架损伤和润滑痕迹异常。

机械密封和填料密封外观检查应重点检查密封面划伤、裂纹、崩边、弹性元件失效、压盖偏磨和冲洗通道堵塞。

联轴器外观检查应重点检查端面碰伤、螺栓孔损伤、键槽磨损、弹性元件老化和连接面偏磨。

对发现的外观异常，应拍照、记录并列入后续测量或者缺陷判定重点项目。

尺寸测量要求

对拟继续使用或者需判定修复、更换的部件，应进行必要尺寸测量。

尺寸测量项目宜包括下列内容：

a）轴颈直径；

b）轴套外径和内径；

c）叶轮口环尺寸；

d）壳体口环尺寸；

e）配合孔尺寸；

f）轴承座孔尺寸；

g）键和键槽尺寸；

h）密封腔尺寸；

i）端面位置尺寸；

j）装配基准尺寸。

尺寸测量应使用满足精度要求的量具，并应按统一测量方法进行。

对圆柱件和孔类件，应根据需要测量多个方位和多个截面尺寸，以判断椭圆度、锥度和不均匀磨损情况。

对叶轮口环、导叶体口环、壳体密封环和轴套等易磨损部位，应重点测量配合间隙和磨损量。

尺寸测量结果应与设备原始资料、制造公差、检修限值和历次检修数据进行对比分析。

形位偏差检查要求

对旋转部件和关键配合部件，应进行必要的形位偏差检查。

形位偏差检查宜包括下列内容：

a）轴弯曲度；

b）轴颈圆跳动；

c）联轴器端面跳动；

d）叶轮端面跳动；

e）叶轮径向跳动；

f）轴承座同轴度；

g）相关结合面的平面度和平行度。

形位偏差检查应按规定支承方式和基准进行；支承方式不当影响结果真实性的，不得作为判定依据。

形位偏差超出允许范围的，应进一步分析其对装配和运行的影响，并确定修复、更换或者校正措施。

通道与腔体检查要求

泵体、导叶体、叶轮流道、冷却通道、润滑通道、冲洗通道和泄压通道应进行检查。

检查应重点确认有无堵塞、结垢、腐蚀、裂损、穿孔和异物残留。

通道堵塞、冲洗孔堵塞、润滑孔堵塞和泄压孔堵塞影响设备正常运行的，应在安装前处理完成。

对潜水泵和带冷却夹套设备，应重点检查冷却腔、密封油腔和电缆密封通道状态。

旧件缺陷判定要求

旧件缺陷判定应依据制造厂技术文件、设备检修标准、设计要求、运行工况和本次检查测量结果综合进行。

缺陷判定宜区分为以下状态：

a）可继续使用；

b）经修复后可使用；

c）限制使用并跟踪监测；

d）应更换；

e）应报废。

对存在裂纹、严重塑性变形、关键配合失效、材料剥落、严重偏磨、严重腐蚀减薄和明显失稳风险的关键部件，不得判定为继续使用。

对可修复使用的部件，应明确修复方式、修复范围、修复后检验要求和再使用条件。

缺陷判定应形成书面记录，并应与影像资料、测量数据和旧件标识一致。

失效原因分析要求

对关键部件损坏、重复损坏、异常磨损、短周期失效和原因不明故障，应开展失效原因分析。

失效原因分析宜从下列方面开展：

a）安装偏差；

b）找正失准；

c）润滑不良；

d）冷却不足；

e）密封失效；

f）介质冲蚀或者腐蚀；

g）汽蚀；

h）振动异常；

i）运行工况偏离；

j）材料缺陷。

失效原因未查明前，不得仅更换表面损坏部件后恢复运行。

失效原因分析结论应作为备件选用、安装调整和后续试运行重点关注内容的依据。

拆卸后部件管理要求

拆卸后的部件应按“继续使用件、待修件、待换件、报废件”分类管理。

继续使用件应清洗、防锈和妥善存放，防止二次损伤。

待修件应单独标识并明确修复要求，不得与合格件混放。

报废件应单独隔离，防止误装回设备。

对需返厂修复或者外委检测的部件，应办理交接手续并附缺陷说明和状态记录。

记录与复核要求

部件拆卸、清洗和检查全过程应形成记录。

记录内容宜至少包括下列内容：

a）拆卸顺序；

b）部件名称和编号；

c）原始安装状态；

d）拆卸发现的问题；

e）清洗方法；

f）外观检查结果；

g）尺寸测量结果；

h）形位偏差检查结果；

i）缺陷判定结论；

j）处理建议。

对关键部件检查结果应实行复核制度；未经复核确认的关键部件，不得直接确定为继续使用或者报废。

记录、测量数据和影像资料应统一归档，并作为后续部件更换、修复和安装调整的依据。

备件确认与部件安装要求

一般规定

水泵部件安装前，应完成备件确认、安装基准复核、装配部位清理、配合关系检查和安装工器具准备。

备件确认与部件安装应遵循“先确认、后安装，先复核、后装配，先基准、后部件，先静态、后联动”的原则。

安装作业应保证部件型号正确、方向正确、位置正确、配合正确和受力正确，不得发生错装、反装、混装和漏装。

对关键部件安装，应实行测量复核和过程见证制度；未经确认的关键部件，不得进入后续装配环节。

安装过程中不得使用无来源证明、无尺寸确认、无质量状态确认或者与原设备不匹配的备件。

安装完成后，应保证部件转动灵活、连接可靠、间隙合格、密封有效和定位稳定。

备件确认要求

备件安装前应逐项核验其名称、型号、规格、材质、数量和适用部位。

备件确认内容宜至少包括下列项目：

a）备件标识和合格证明；

b）制造厂或者供货单位信息；

c）尺寸和配合尺寸；

d）精度等级；

e）表面状态；

f）防护包装状态；

g）安装方向或者装配标识；

h）随机附件和配套件完整性。

对叶轮、泵轴、轴套、导轴承、推力轴承、机械密封、联轴器和其他关键备件，应重点核验其主要尺寸、装配基准和配合关系。

关键备件应在安装前进行必要的复测；复测结果与设计要求、制造文件或者设备实际需求不符的，不得安装。

备件表面存在裂纹、碰伤、锈蚀、毛刺、变形、镀层脱落、密封面损伤或者防护失效情形时，应处理合格后方可使用；无法处理的，应更换备件。

同一设备更换多个相互配合部件时，应校核其成套匹配性，不得单件确认合格后忽略组合匹配关系。

对替代件、改型件或者非原厂配件，应经技术确认后方可使用；未经确认，不得替代关键备件。

安装前准备要求

部件安装前，应对安装基准面、结合面、配合面、螺纹孔、键槽和定位孔进行清理和检查。

安装基准面不得存在锈蚀、毛刺、残留密封胶、焊渣、硬质颗粒和其他影响装配精度的附着物。

安装前应对待装部件和安装部位进行防污染控制；轴承、密封件和精密配合件安装时，不得混入砂粒、铁屑、纤维和其他异物。

安装前应复核装配方向、左右件关系、上下件关系、进出水方向和旋向要求。

需预涂润滑脂、防锈油、密封剂或者装配介质的部位，应按工艺要求处理；不得多涂、漏涂或者误涂至不应接触的表面。

需加热装配、冷装配、压装或者采用专用工装安装的部件，应预先确认工艺条件和控制参数。

安装基准复核要求

部件安装前应复核设备中心线、标高、水平度、垂直度和安装基准位置。

安装基准复核应至少包括下列内容：

a）泵体中心线；

b）电机中心线；

c）轴线位置；

d）安装标高；

e）基础水平度；

f）支承面平整度；

g）定位孔、止口和定位销状态。

安装基准偏差超出允许范围时，应先调整或者修复，不得在基准失准状态下强行安装部件。

对多级装配或者长轴系装配设备，应按分段基准、总基准和联动基准逐级复核。

泵轴与轴套安装要求

泵轴安装前应检查轴颈、配合段、键槽、螺纹和台阶过渡部位状态。

泵轴安装应保证轴线位置正确、支承状态可靠和旋转方向符合要求。

长轴、分段轴和联接轴安装时，应按顺序逐段复核同轴度、连接长度和轴向定位尺寸。

轴套安装应与轴颈尺寸和密封要求相适应，安装后不得出现松动、偏斜和配合失效。

采用过盈配合安装轴套时，应按工艺要求控制加热温度、压装速度和压装位置，不得因过热、过压或者偏心压装损伤部件。

泵轴和轴套安装完成后，应复核轴向定位尺寸、跳动值和旋转灵活性。

叶轮安装要求

叶轮安装前应检查叶轮轮毂、叶片、口环、键槽、螺纹和密封结合部位状态。

叶轮安装应符合下列要求：

a）叶轮型号和旋向正确；

b）键连接可靠；

c）锁紧方式符合要求；

d）与泵轴配合正确；

e）轴向位置满足设计要求；

f）与壳体、导叶体和口环间隙符合要求。

叶轮安装时不得敲击叶片、口环和精加工表面。

叶轮安装完成后，应检查径向跳动、端面跳动和叶轮与固定部件的相对位置。

叶轮与口环、导叶体或者壳体之间存在偏磨风险时，应先调整中心和轴向位置，不得带偏差运行。

轴承安装要求

导轴承和推力轴承安装前应确认轴承型号、精度等级、润滑方式和安装方向。

轴承安装部位应清洁、无毛刺、无磕碰和无异物。

滚动轴承安装应采用专用工装，并应避免通过滚动体传递装配冲击力。

滑动轴承安装应重点控制轴瓦接触状态、间隙、同轴度和润滑油路通畅性。

推力轴承安装应重点控制受力方向、止推面状态、预紧状态和轴向位置。

轴承安装后应复核转动灵活性、轴向窜量、径向间隙和润滑条件。

轴承安装过程中不得混用不配套零件，不得遗漏隔圈、挡圈、锁母、垫圈和防松件。

密封部件安装要求

机械密封安装前应检查动环、静环、密封圈、弹簧、压盖和密封腔状态。

机械密封安装应保证密封端面清洁、定位正确、压缩量适当和辅助密封完整。

机械密封安装时不得划伤密封端面，不得错装弹性元件和辅助密封圈。

填料密封安装时，应按规定填装圈数、填装方向和接口错位方式实施，不得一次性压得过紧。

密封冲洗、冷却和泄漏引排通道应保持通畅；安装完成后应复核其方向和连接状态。

密封部件安装后，应检查压盖均匀性、轴套配合状态和密封区域转动是否顺畅。

联轴器安装要求

联轴器安装前应检查轮毂、键槽、连接螺栓、弹性元件和端面状态。

联轴器安装应确保与电机轴、水泵轴配合正确，并应控制轴向位置和端面间距。

联轴器装配后应进行找正，找正内容应至少包括径向偏差、角向偏差和端面间隙。

联轴器找正不得以目测替代测量，不得在基础未稳定或者支承状态异常时仓促完成。

找正完成后，应进行复核；复核不合格的，不得进入联动盘车和试运行阶段。

联轴器防护罩应在找正复核完成后安装，并应牢固可靠。

导叶机构及附属部件安装要求

导叶机构、调节机构、联动杆件、限位装置和附属连接件安装前，应确认动作方向、行程范围和连接关系。

导叶机构安装应保证各叶片动作一致、转动灵活和开度协调。

传动连杆、销轴、轴套和限位件安装应牢固可靠，不得卡涩、松旷或者方向错误。

附属冷却、润滑、冲洗、泄漏引排和监测接口安装应与主机装配同步检查，不得遗漏。

紧固与防松要求

部件安装完成后，应按规定顺序和规定力矩进行紧固。

关键连接部位应采用对称、分次和均匀紧固方式，不得局部一次性锁死。

紧固件紧固后应按要求设置锁紧装置、防松装置或者防松标记。

紧固件紧固力矩应符合设备要求；无明确力矩要求时，应按相应规格和连接等级合理控制。

已发生滑牙、塑性变形、锈蚀严重或者多次重复拆装影响性能的紧固件，不得继续使用。

间隙与配合调整要求

部件安装过程中，应根据设备技术要求调整装配间隙和配合状态。

需调整的项目宜包括下列内容：

a）叶轮与口环间隙；

b）泵轴轴向窜量；

c）轴承间隙；

d）密封压紧量；

e）联轴器端面间距；

f）导叶机构动作间隙；

g）填料压盖间隙。

间隙调整应依据测量结果进行，不得凭经验估计调整关键间隙。

间隙调整后应进行复测和记录；复测不合格的，应重新调整。

盘车与安装后检查要求

主要部件安装完成后，应进行盘车检查。

盘车检查应重点确认下列内容：

a）转动是否灵活；

b）是否存在卡滞；

c）是否存在局部摩擦；

d）轴向和径向运行是否平稳；

e）密封部位是否存在异常干涉；

f）联轴器转动是否均匀。

盘车发现异常阻力、摩擦声、周期性卡点或者联动不顺时，应停止后查明原因，不得带问题进入试运行阶段。

安装后检查还应包括紧固状态、润滑状态、密封状态、连接状态和安全防护状态检查。

安装记录与复核要求

备件确认与部件安装全过程应形成记录。

记录内容宜至少包括下列内容：

a）备件型号和核验结果；

b）安装顺序；

c）安装基准复核结果；

d）关键尺寸和配合数据；

e）间隙调整结果；

f）紧固复核结果；

g）盘车检查结果；

h）异常情况及处理情况。

对关键部件安装结果，应实行复核确认制度；未经复核确认的，不得进入试运行程序。

安装记录应与拆卸检查记录、旧件判定记录和后续试运行记录建立对应关系。

找正找平、精度调整与试运行要求

一般规定

部件安装完成后，应进行找正找平、装配精度调整、联动检查和试运行验证。

找正找平、精度调整和试运行应以设备安装基准、制造厂技术文件、运行要求和本文件规定为依据实施。

关键部件更换后的找正找平和精度调整不得省略，不得以“原设备未动基础”或者“仅更换局部件”为由取消必要复核。

试运行应在静态检查合格、盘车正常、润滑与冷却条件满足、安全防护到位和监测条件具备后进行。

未完成找正找平和精度调整确认的设备，不得进入正式试运行程序。

找平要求

设备找平应以设备基础、安装基准面、轴承座基准面、联轴器基准面或者制造厂规定基准为依据。

找平前应检查基础、垫板、垫铁、支撑面和连接面状态；存在松动、悬空、污染、锈蚀、垫塞不实或者接触不良情形时，应先处理后找平。

找平过程中应控制设备标高、纵横向水平度和支承均匀性，不得仅调单点高度而忽略整体受力状态。

采用垫铁、调整垫片或者调整螺栓找平时，应保证受力可靠、接触良好和布置合理，不得使用不规则垫片、临时塞片或者易变形材料替代正式调整件。

找平完成后，应复核地脚螺栓、支撑点、底座和平面接触状态；复核不合格的，应重新调整。

找正要求

找正应根据泵轴、电机轴、联轴器、轴承座、导轴承和相关传动部件的中心线关系进行。

找正应至少包括下列内容：

a）泵轴与电机轴的中心线一致性；

b）联轴器径向偏差；

c）联轴器角向偏差；

d）轴向定位尺寸；

e）轴承座同轴状态；

f）导向部件与主轴的相对位置。

找正应使用符合精度要求的百分表、激光对中仪、水平仪或者其他适用测量器具实施，不得以目测或者经验判断替代正式测量。

联轴器找正宜在设备冷态、支撑稳定和基础状态受控条件下进行；设备状态变化、基础调整或者紧固状态变化后，应重新复核。

立式机组应重点控制主轴垂直度、各轴段同轴度、导轴承中心位置和叶轮轴向位置；卧式机组应重点控制水平度、联轴器对中和轴承座同轴状态。

找正完成后应形成测量记录，记录内容应包括测点位置、实测值、调整量、调整方式和复测结果。

精度调整要求

部件安装后应对轴向窜量、径向间隙、口环间隙、密封压紧量、轴承游隙和联轴器间距等关键参数进行调整。

精度调整应遵循“先基准、后局部，先主轴系统、后附属系统，先静态间隙、后联动状态”的顺序实施。

轴向窜量调整应保证转子在运行温升、受力变化和工况变化条件下仍能保持安全间隙和稳定运行，不得调得过小造成卡涩，也不得过大造成撞击或者窜动异常。

叶轮与口环、导叶体、泵壳之间的间隙应均匀、连续并符合技术要求；局部间隙严重偏小或者偏大时，应查明原因并调整，不得带偏差运行。

轴承间隙和预紧状态应与轴承型式、润滑方式和运行工况相适应，不得因盲目加大预紧或者预紧不足影响运行稳定性。

机械密封压缩量、填料压盖压紧量和辅助密封接触状态应按技术要求调整，不得因压紧过度造成温升异常或者因压紧不足造成明显泄漏。

导叶机构、调节机构和限位机构调整后，应保证动作灵活、行程到位和开度一致，不得存在卡涩、偏斜、失步或者限位失准。

联动检查要求

试运行前应进行联动检查。

联动检查应至少包括下列内容：

a）联轴器连接状态；

b）转动部件盘车状态；

c）润滑系统供油状态；

d）冷却或者冲洗系统通畅状态；

e）密封系统状态；

f）仪表和监测装置状态；

g）保护装置和联锁装置状态；

h）紧固件、防松件和防护罩状态；

i）阀门启闭状态；

j）辅助设备配合状态。

联动检查中发现卡阻、异常摩擦、转动不均、管路泄漏、油路不通、保护失灵或者其他异常情况时，应停止进入试运行并先行处理。

联动检查结果应形成记录，并作为试运行许可依据之一。

试运行条件确认要求

试运行前应确认下列条件全部具备：

a）部件安装和精度调整已完成；

b）盘车正常；

c）润滑油、润滑脂、冷却水和冲洗介质已按要求加入或者接通；

d）密封部件安装状态正常；

e）联轴器找正复核合格；

f）相关阀门处于正确状态；

g）仪表、保护、监测和联锁装置可用；

h）安全防护装置齐全；

i）现场无遗留工具、杂物和临时障碍物；

j）试运行方案和人员分工明确。

试运行条件确认未完成或者确认结果存在疑问的，不得启动设备。

空载试运行要求

水泵部件更换与安装完成后，宜先进行空载试运行或者低风险状态试运行。

空载试运行应重点检查启动平稳性、转动方向、振动、噪声、轴承温升、密封状态、润滑状态和联轴器运转状态。

空载试运行时间应满足发现早期装配异常和热态变化趋势的需要；试运行时间不足以判断稳定性的，不得直接转入负载试运行。

空载试运行过程中出现异常振动、异常响声、温升异常、泄漏异常、电流异常或者联轴器摆动异常时，应立即停机检查。

空载试运行合格后，方可进入负载试运行或者工况试验阶段。

负载试运行要求

空载试运行合格后，应按要求进行负载试运行。

负载试运行应根据泵站工况、系统条件和设备要求逐步加载，不得突然满负荷投入运行。

负载试运行过程中，应重点监测流量、扬程、电流、电压、功率、振动、噪声、轴承温度、密封泄漏量和运行平稳性。

对变频调速机组、导叶可调机组和多工况运行机组，应根据工况变化开展相应运行状态检查。

负载试运行期间，设备主要运行参数应处于允许范围内；超出允许范围时，应立即分析原因并采取措施。

对主轴、叶轮、轴承、机械密封、联轴器和其他关键更换部件，应重点核查其负载运行状态和热态稳定性。

试运行主要检查项目要求

试运行主要检查项目宜按表1执行。表1给出了水泵部件更换与安装后试运行主要检查要点。

水泵部件更换与安装后试运行检查要点表

| 序号 | 检查项目 | 主要内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动状态 | 启动是否平稳、旋向是否正确 | 应无反转、无异常冲击 |
| 2 | 振动状态 | 轴承座、泵体、联轴器振动 | 应符合设备允许值要求 |
| 3 | 噪声状态 | 运行噪声、摩擦异响、撞击声 | 应无异常噪声和周期性异响 |
| 4 | 温升状态 | 轴承温度、密封部位温度、电机相关温升 | 应处于允许范围内 |
| 5 | 密封状态 | 机械密封泄漏、填料泄漏、冲洗状态 | 应符合设计和运行要求 |
| 6 | 润滑状态 | 油位、油质、供油和回油情况 | 应正常、连续、无污染 |
| 7 | 水力性能 | 流量、扬程、效率或者系统响应 | 应满足工况要求 |
| 8 | 电气参数 | 电流、电压、功率、保护动作状态 | 应稳定、无异常波动 |

表1  水泵部件更换与安装后试运行检查要点表（续）

| 序号 | 检查项目 | 主要内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 联轴器状态 | 对中保持、连接稳定、防护完好 | 应无松动、无异常摆动 |
| 10 | 综合状态 | 运行平稳性、停机后复查结果 | 应满足验收要求 |

表1所列检查项目应根据泵型、工况和更换部件种类适当增加或者细化，但不得减少关键检查项目。

试运行监测与记录要求

试运行过程中应按规定进行现场监测和记录。

记录内容宜至少包括：

a）启动时间和停机时间；

b）运行工况；

c）流量、扬程和功率；

d）电流、电压；

e）振动值和噪声状态；

f）轴承温度和密封状态；

g）润滑和冷却状态；

h）异常情况及处置情况。

试运行记录应按时间顺序连续填写，不得遗漏关键时间点和关键参数。

对关键设备和关键部件更换后的试运行数据，应与更换前运行数据和历史同类设备数据进行比对分析。

试运行异常处置要求

试运行过程中出现下列情形之一时，应立即停机检查：

a）振动显著超限；

b）轴承温升过快或者明显过高；

c）密封大量泄漏；

d）联轴器异常摆动或者松动；

e）电流异常升高；

f）泵体、叶轮或者转动部件存在摩擦和撞击；

g）导叶机构动作异常；

h）异常噪声持续存在；

i）保护装置误动或者拒动；

j）其他明显危及设备安全运行的现象。

异常处置应按照“立即停机—保持状态—查明原因—整改复核—重新试运行”的程序进行。

未查明异常原因或者未完成整改复核的，不得强行恢复运行。

对重复出现的试运行异常，应组织专项分析，不得通过反复短时启动代替问题处理。

质量验收与交接要求

一般规定

水泵部件更换与安装完成后，应进行质量验收和交接。

质量验收应包括过程验收、完工验收和试运行验收，不得以单一静态检查替代完整验收。

未经验收或者验收不合格的设备，不得投入正式运行。

过程验收要求

下列关键环节应进行过程验收：

a）关键部件拆卸检查完成后；

b）备件确认完成后；

c）安装基准复核完成后；

d）关键部件安装完成后；

e）联轴器找正完成后；

f）盘车检查完成后；

g）试运行前综合检查完成后。

过程验收应确认关键尺寸、装配状态、间隙调整、紧固状态和安装质量是否满足要求。

过程验收不合格的，不得进入下一工序。

完工验收要求

完工验收应至少包括下列内容：

a）更换部件与计划一致性；

b）安装质量；

c）紧固与防松状态；

d）润滑与密封状态；

e）测量和复核记录完整性；

f）保护装置和附属装置完整性；

g）现场清理状态。

完工验收时应核对拆换清单、旧件处理清单、备件使用清单和测量记录。

完工验收不合格的，应整改后重新验收。

试运行验收要求

试运行验收应以试运行记录、运行参数和现场检查结果为依据。

试运行验收应重点确认下列内容：

a）设备启动与停机正常；

b）运行平稳；

c）振动、温升和噪声符合要求；

d）密封泄漏在允许范围内；

e）流量、扬程或者系统功能恢复正常；

f）无异常报警和异常保护动作；

g）更换部件运行状态稳定。

试运行验收不合格的，应分析原因并重新调整、修复或者更换部件后再试运行。

交接要求

验收合格后，应办理交接手续。

交接内容宜至少包括：

a）设备状态说明；

b）更换部件清单；

c）旧件处理情况；

d）测量和试运行记录；

e）遗留问题及处理建议；

f）后续观察项目和注意事项；

g）交接双方签认信息。

对关键设备和关键部件更换后的设备，应明确试运行后观察期要求和运行维护重点。

不合格处理要求

验收不合格的设备不得投入正式运行。

不合格处理应至少包括问题登记、原因分析、整改措施、复验确认和闭环记录。

对因安装偏差、备件不匹配、找正失准、间隙失控或者试运行异常引起的不合格问题，不得仅通过调整记录或者降低验收标准方式处理。

安全、环保与文明作业要求

一般规定

水泵部件更换与安装作业应符合安全生产、环境保护和文明施工有关要求。

作业全过程应控制起重吊装、临时用电、有限空间、动火、机械伤害、滑跌坠落、残余介质泄漏和废弃物处置等风险。

安全防护要求

作业人员应按规定佩戴安全帽、防护手套、防护鞋、防护眼镜和其他必要个体防护用品。

吊装、焊接、试运行和高处作业区域应设置警示标识和隔离措施。

泵坑、湿井、封闭泵室和其他有限空间作业时，应落实通风、检测、监护和应急救援措施。

动火作业、焊接作业和切割作业应执行相应作业许可制度。

环境保护要求

清洗废液、废润滑油、废密封材料、废填料、报废轴承、废旧部件和废弃包装物应分类收集和规范处置。

不得将废油、废液、含污染抹布和旧密封件随意丢弃或者排入排水系统。

对可能产生噪声、油污和金属碎屑的作业，应采取控制和清理措施。

文明作业要求

作业现场应做到工器具定置摆放、部件分类存放、通道畅通和标识清晰。

拆下部件、待装部件、废旧件和危险废弃物应分区摆放，不得混乱堆置。

作业结束后，应及时恢复现场整洁，不得遗留安全隐患和环境污染点。

资料管理与档案要求

一般规定

水泵部件更换与安装作业应建立全过程资料管理制度。

资料应真实、完整、准确、清晰和可追溯。

资料内容要求

资料内容宜至少包括：

a）作业审批和作业方案；

b）技术交底和安全交底记录；

c）停机隔离记录；

d）拆卸检查记录；

e）旧件缺陷判定记录；

f）备件确认记录；

g）安装测量记录；

h）找正找平和间隙调整记录；

i）试运行记录；

j）验收和交接记录；

k）异常情况处理记录；

l）影像资料。

对关键设备和关键部件更换作业，应建立专项档案。

档案归档要求

资料应按设备编号、机组编号、作业日期和部件类别分类归档。

电子资料和纸质资料应建立对应关系。

历次更换与安装资料应连续保存，并便于后续状态分析、故障追踪和维修决策。

资料复核要求

关键技术资料和验收资料应进行复核。

资料存在缺项、逻辑不一致、参数不完整或者签认不全时，不得作为正式交接资料。

附则

本文件用于指导水利工程水泵部件更换与安装流程管理活动。

各单位可根据泵型特征、工程规模、管理要求和设备重要程度，在不低于本文件要求的前提下，细化形成专项作业指导书、检修卡和验收表式。

本文件未规定的事项，应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。