| ICS | 29.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 63 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0255—2026

水利工程电气二次回路抗干扰设计

实施要点

Guidelines for anti-interference design of electrical secondary circuits in water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  干扰源识别与设计分区	6

6  回路布置、电缆选择与敷设要求	10

7  屏蔽、接地与隔离设计要求	14

8  电源、接口与端口防护设计要求	17

9  设计验证、安装配合与验收要点	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司。

本文件主要起草人：李艳秀。

引言

水利工程电气二次回路是实现监测、控制、保护、测量、信号、通信、联锁和自动化功能的重要组成部分，广泛应用于水库、水闸、泵站、灌区、引调水工程、水电站及其他水利工程电气系统中。二次回路运行状态直接关系一次设备安全、机电设备运行稳定、自动控制逻辑正确性以及工程调度指令执行的可靠性。随着水利工程自动化、信息化、数字化和智能化水平不断提升，二次设备类型持续增多，系统集成程度不断提高，二次回路与继电保护、自动监控、视频安防、通信网络、远程测控和数据采集系统之间的耦合更加紧密，电磁环境复杂程度显著增加，二次回路抗干扰设计已成为保障工程安全稳定运行的重要技术环节。

在水利工程中，电气二次回路通常分布范围广、接口数量多、敷设路径复杂，且常与高压开关设备、变压器、变频装置、大功率电机、励磁系统、直流系统、通信装置及接地系统共同处于同一工程环境内。工程运行过程中，雷电过电压、操作过电压、开关动作、电源波动、接地电位差、谐波、工频磁场、高频辐射、静电放电以及电缆屏蔽处理不当等因素，均可能对二次回路产生干扰。若抗干扰设计不合理，可能引发保护误动或拒动、测量失真、控制失灵、误报警、通信异常、数据漂移、设备死机和系统联锁紊乱等问题，严重时将影响闸门启闭、机组启停、泵站运行、调度控制和安全监测，甚至危及工程安全与供用水安全。

本文件立足水利工程电气二次回路应用场景，围绕“源头控制、分级防护、系统协调、设计先行、全过程落实”的总体思路，针对干扰源识别、系统分区、设备选型、回路布置、电缆选择、屏蔽与接地、隔离与防护、电源质量控制、端口保护、安装配合和验收验证等内容，提出抗干扰设计实施要点。其目的在于统一设计原则，明确设计边界，强化关键控制措施，提高二次回路在复杂电磁环境下的适应能力和运行可靠性，降低因干扰问题引发的误动作、误判断和功能失效风险。

本文件的制定与实施，有助于提升水利工程电气二次系统设计的规范化水平，增强电气二次回路在复杂运行环境中的稳定性和抗风险能力，推动水利工程电气系统由功能满足型设计向安全可靠型、协同兼容型和全寿命周期优化型设计转变，为水利工程安全运行、智慧调度和数字化管理提供技术支撑。

水利工程电气二次回路抗干扰设计

实施要点

范围

本文件规定了水利工程电气二次回路抗干扰设计的总体要求，干扰源识别与设计分区，回路布置、电缆选择与敷设要求，屏蔽、接地与隔离设计要求，电源、接口与端口防护设计要求以及设计验证、安装配合与验收要点等内容。

本文件适用于水库、水闸、泵站、水电站、灌区、引调水工程及其他水利工程中监测、控制、保护、测量、信号、通信、联锁和自动化等电气二次回路的抗干扰设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018 电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019 电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电气二次回路 electrical secondary circuit

用于实现测量、保护、控制、信号、联锁、自动化、通信或者监视等功能，由二次设备、导线电缆、端子、接口和辅助元件构成的电气回路。

抗干扰设计 anti-interference design

为抑制、削弱、隔离、泄放或者避免外部和内部干扰对电气二次回路正常功能造成不利影响，而采取的系统布置、参数选择、回路配置、屏蔽接地、隔离防护和接口处理等设计活动。

电磁干扰 electromagnetic compatibility

设备、系统或者回路在其所处电磁环境中能够正常工作，且不对该环境中其他设备或者系统产生不可接受电磁干扰的能力。

干扰源 interference source

能够直接或者间接产生电磁干扰、电位扰动、瞬态过电压、工频磁场变化或者其他不利影响的装置、回路、部件、环境因素或者运行行为。

屏蔽 shielding

采用屏蔽层、屏蔽体或者金属封闭结构，降低外部电场、磁场或者电磁波对回路、设备和信号传输影响的措施。

接地 grounding

将设备外露导电部分、功能参考点、屏蔽层或者系统特定节点与接地系统建立电气连接，以实现安全保护、等电位控制、功能稳定或者干扰泄放的措施。

隔离 isolation

通过电气、磁、电光或者结构分离方式，切断或者减弱不同系统、不同回路或者不同接口之间干扰耦合路径的措施。

共模干扰 common mode interference

相对于参考地或者公共参考点，在两条或多条导体上同时出现、方向相同且幅值相近的干扰信号。

屏蔽接地 shield grounding

为保证屏蔽层发挥抗干扰作用，将电缆屏蔽层、屏蔽构件或者金属包覆体按规定方式与接地系统连接的做法。

等电位 bonding for equipotential

通过导体连接使相关金属构件、设备外壳、屏柜、桥架和接地端之间保持尽可能小的电位差的措施。

接口防护 interface protection

为防止外部瞬态、浪涌、静电、脉冲群和异常电位通过接口进入设备内部而采取的保护措施。

总体要求

基本原则

水利工程电气二次回路抗干扰设计应遵循安全可靠、系统协调、分级防护、源头控制、就近抑制和全过程落实的原则。

抗干扰设计应以满足保护、控制、测量、信号、通信、联锁和自动化功能可靠实现为目标，不得以简化设计、压缩投资或者施工方便为由降低抗干扰设计要求。

抗干扰设计应结合工程类型、系统结构、设备配置、安装环境、运行方式和维护条件综合确定，不得照搬其他工程设计参数或者通用做法。

抗干扰设计应与一次系统设计、接地系统设计、建筑布置设计、电缆通道设计、自动化系统设计和通信系统设计统筹协调。

对承担安全监控、事故停机、故障切除、闸门控制、机组启停、泵组联锁、远程调度和重要状态监测功能的二次回路，应提高抗干扰设计等级和设计裕度。

设计对象与范围要求

抗干扰设计对象应包括下列内容：

a）继电保护回路；

b）控制与操作回路；

c）测量与计量回路；

d）信号与报警回路；

e）直流系统和交流辅助电源回路；

f）远方测控回路；

g）自动化装置接口回路；

h）通信及网络接口回路；

i）屏柜内部关联回路；

j）与外部设备连接的输入输出回路。

抗干扰设计范围应覆盖设备选型、系统组网、屏柜布置、电源引接、电缆选择、电缆通道、端子接线、屏蔽接地、隔离保护、接口处理和设计验证等环节。

二次回路抗干扰设计不得仅局限于单台设备本体防护，应同时考虑设备之间、系统之间和区域之间的干扰耦合关系。

系统性要求

抗干扰设计应从干扰源、耦合路径和敏感对象三个方面进行系统分析。

对同一系统内可能存在的传导干扰、辐射干扰、感应干扰、地电位反击、浪涌冲击、静电放电和工频磁场干扰，应统一识别、统一分析、统一设计。

抗干扰设计应优先在干扰源侧采取抑制措施，并结合传输路径隔离措施和受扰侧防护措施进行综合配置。

当单一措施不能满足抗干扰要求时，应采用多层级、多环节组合防护措施。

二次回路抗干扰设计应避免形成新的干扰通道、环流路径或者地电位差放大效应。

分级分区要求

二次系统应按功能重要性、信号类型、抗扰度要求和电磁环境复杂程度进行分级、分区设计。

下列回路应划入重点抗干扰控制范围：

a）继电保护动作出口回路；

b）断路器跳合闸控制回路；

c）事故停机和紧急停机回路；

d）闸门启闭联锁和极限位置保护回路；

e）机组启停联锁回路；

f）重要模拟量采集回路；

g）远程控制和远程信号接口回路；

h）直流系统监测和绝缘监察回路；

i）重要通信和网络互联系统接口回路。

强电控制区域、弱电测量区域、通信网络区域和高频敏感设备区域应合理分隔。

不同电磁环境区域之间的二次回路连接，应采取隔离、屏蔽、浪涌防护或者其他抗干扰措施。

重要装置、关键接口和高敏感回路不应布置在强干扰源附近；确需邻近布置时，应采取强化隔离和屏蔽措施。

设备选型与回路配置要求

二次设备选型应与工程现场电磁环境相适应，设备抗扰度水平应满足运行要求。

用于重要控制、保护和监测功能的装置，应选用具有明确电磁兼容性能指标和相应试验验证能力的设备。

回路配置应减少不必要的中间环节、转换环节和外部连接环节。

不同用途的回路不应共用可能导致相互干扰的公共回路、公共参考点或者不合理共地路径。

开关量回路、模拟量回路、脉冲量回路、通信回路和视频信号回路应按信号特性分别设计。

对长距离传输、跨区域连接或者室外引入的回路，应重点考虑浪涌、感应和共模干扰影响。

屏蔽、接地与隔离协调要求

屏蔽设计、接地设计和隔离设计应协调一致，不得相互矛盾或者形成重复接地、悬空屏蔽、无效隔离等不合理状态。

二次回路屏蔽措施应与电缆类型、敷设方式、信号性质和干扰类型相匹配。

接地设计应明确保护接地、功能接地、屏蔽接地和等电位连接的功能边界，不得混淆使用。

隔离措施应根据不同系统间的电位差、耦合风险和信号要求进行配置，不得仅以物理距离替代电气隔离。

当采用屏蔽、接地和隔离复合措施时，应验证其组合后的抗干扰效果和运行安全性。

电源抗干扰要求

二次系统电源设计应保证供电稳定、抗扰能力满足要求，并具备必要的过电压、浪涌和瞬态干扰防护能力。

继电保护、自动控制、测量、通信和网络设备供电回路宜按功能分组设置，不得无区分共用高干扰风险电源支路。

对由室外引入、跨区域供电或者与强干扰设备共网供电的二次设备，应配置相应电源净化、滤波、隔离或者浪涌保护措施。

二次系统电源回路与强电动力回路应合理分离，不得混敷、混接或者共用不满足要求的中性线和保护线。

电缆与敷设要求

二次电缆选型应与信号类型、传输距离、环境条件和抗干扰要求相适应。

不同类别电缆应分类敷设。强电电缆与弱电电缆、交流控制电缆与模拟信号电缆、开关量电缆与通信电缆不应无控制条件同槽、同束、同桥架混合敷设。

二次电缆敷设路径应避开高压设备、大电流母线、变频装置、动力电缆集中区和其他强电磁辐射区域。

电缆转接、分支、穿管、进柜和端接设计应有利于维持屏蔽连续性和接地有效性。

室外敷设、跨建筑敷设或者跨接地分区敷设的二次电缆，应重点考虑雷电感应、地电位差和浪涌侵入风险。

接口与端口防护要求

二次设备外部接口应按接口类型、连接距离和外部环境配置相应防护措施。

对开关量输入输出接口、模拟量接口、通信接口、网络接口和电源接口，应分别采取适用的隔离、滤波、浪涌防护和屏蔽措施。

外部接口防护措施的配置不应影响设备正常功能和信号传输质量。

室外传感器、执行机构、远端控制箱和现场采集装置引入主控室或者配电室的接口，应作为重点抗干扰接口设计。

设计文件要求

抗干扰设计应形成完整设计文件。

设计文件应至少包括下列内容：

a）工程电磁环境分析；

b）干扰源识别结果；

c）系统分区和回路分类；

d）主要抗干扰设计原则；

e）设备选型及抗扰度要求；

f）电缆选型和敷设要求；

g）屏蔽、接地和隔离要求；

h）接口和电源防护要求；

i）安装配合和施工注意事项；

j）设计验证要求。

抗干扰设计要求应在图纸、系统图、端子图、电缆清册、设备技术条件和设计说明中明确表达，不得仅以原则性文字笼统表述。

对关键抗干扰措施，应在设计文件中明确实施位置、连接方式、参数要求和验收要点。

干扰源识别与设计分区

一般规定

抗干扰设计前应进行干扰源识别和设计分区。

干扰源识别应覆盖正常运行工况、操作工况、故障工况、雷电工况和检修工况。

设计分区应以干扰源分布、电磁环境强弱、系统功能重要性和回路敏感性为依据。

未进行干扰源识别和分区分析的，不得直接开展二次回路抗干扰详细设计。

干扰源识别

外部干扰源

外部干扰源识别应至少包括下列内容：

a）雷击和雷电感应；

b）电网操作过电压；

c）外部供电系统故障；

d）邻近高压线路、电力设施和无线发射设施；

e）周边大型电机、变频装置和高频设备；

f）建筑金属结构和接地系统电位变化。

对室外控制箱、闸门启闭机房、泵站进出线区域、露天开关场和长距离传输线路，应重点识别外部干扰侵入路径。

内部干扰源

内部干扰源识别应至少包括下列内容：

a）断路器、接触器、继电器和电磁阀动作；

b）大容量电机启动、停机和反转；

c）变频器、软启动器和整流逆变装置运行；

d）直流系统接地、切换和故障状态；

e）高频开关电源和通信电源装置；

f）屏柜内回路切换、端子并联和公共阻抗耦合；

g）不合理接地、重复接地和屏蔽失效。

对同一建筑内一次设备和二次设备混合布置区域，应重点识别内部耦合干扰风险。

干扰源分类

干扰源可按作用方式分为传导干扰源、辐射干扰源、感应干扰源和瞬态冲击干扰源。

干扰源可按持续特征分为持续性干扰源、间歇性干扰源和瞬态干扰源。

干扰源可按影响对象分为对电源系统干扰源、对信号系统干扰源、对通信系统干扰源和对接地系统干扰源。

干扰耦合路径分析

干扰耦合路径分析应包括导体传导路径、空间辐射路径、磁场感应路径、电场耦合路径和接地回路路径。

对下列耦合路径应重点分析：

a）强电电缆与弱电电缆并行敷设路径；

b）室外设备至主控室电缆引入路径；

c）不同接地分区之间的连接路径；

d）二次屏柜之间的跨屏连接路径；

e）通信网络和自动化系统跨楼层、跨建筑连接路径；

f）直流系统和交流辅助系统共路由连接路径。

干扰耦合路径分析结果应作为电缆分路、接口隔离、屏蔽接地和浪涌防护配置的依据。

敏感对象识别

敏感对象识别应包括对误动作、误报码、误测量、死机、复位、通信中断和逻辑紊乱敏感的设备、回路和接口。

下列对象宜作为重点敏感对象：

a）继电保护装置动作出口；

b）事故停机回路；

c）闸门开度、荷重、水位、压力、流量等模拟量采集回路；

d）编码器、脉冲量和高速采样回路；

e）PLC、RTU、现地控制单元和远方I/O接口；

f）以太网交换机、通信管理机和串口服务器接口；

g）视频监控与控制系统共柜接口；

h）直流绝缘监测和接地选线回路。

对敏感对象应逐项分析其干扰耐受能力、失效后果和保护措施配置要求。

设计分区原则

水利工程电气二次系统宜按电磁环境和功能类型进行分区设计。

分区设计应满足下列要求：

a）强干扰设备区与敏感设备区分离；

b）高压一次设备邻近区与弱电控制区分离；

c）动力控制区与精密测量区分离；

d）通信网络区与高脉冲干扰区分离；

e）室外接口引入区与核心控制处理区分离。

分区边界应在平面布置图、系统图和电缆敷设图中明确标识。

不同分区之间的连接应明确过渡措施，不得直接无防护跨区连接。

功能分区要求

一般要求

二次系统宜按功能划分为保护区、控制区、测量区、信号区、通信区、电源区和接口过渡区。

同一区域内设备布置应尽量保持功能一致、信号性质相近和抗扰度要求相协调。

保护区

继电保护和安全自动装置宜相对集中布置。

保护区内不应布置与保护功能无关且干扰明显的设备。

保护动作出口、跳闸回路和电流电压采样回路应作为重点抗干扰回路处理。

控制区

控制区应与大功率开关动作回路、电磁操作机构和接触器集中区域合理隔离。

重要控制回路与一般信号回路宜分开布置。

测量区

模拟量采集、精密测量和状态监测回路宜单独分区或者相对独立布置。

测量区不得与高频干扰设备共柜混装；确需共柜时，应采取隔板、隔离模块和独立接地处理措施。

通信区

通信区应远离高电流回路、强磁场区域和频繁操作设备。

网络交换设备、通信管理设备和通信端口应集中布置，并预留防护安装空间。

空间分区要求

二次设备房、控制室、继电保护室、现地控制柜、端子箱和室外接线箱的空间布置应满足抗干扰要求。

同一屏柜内部宜按上、下、左、右或者前、后进行功能分区。

强电端子排、弱电端子排、模拟量端子排和通信端子排宜分组布置。

交流回路端子与直流回路端子、输入端子与输出端子、强干扰接口与敏感接口不应混排布置。

屏柜内部设备和端子布置应减少交叉走线和环形回路。

电缆通道分区要求

二次电缆通道应按电压等级、信号类型和抗干扰要求分类设置。

下列电缆不应同槽无分隔敷设：

a）交流动力电缆与二次信号电缆；

b）跳闸控制电缆与弱小模拟量电缆；

c）开关量电缆与高速通信电缆；

d）室外引入电缆与核心处理区内部短接电缆。

确需同桥架敷设时，应采取物理分隔、金属隔板、分层布置或者保持有效间距等措施。

电缆通道进入不同功能分区时，应设置明确转接节点和防护节点。

干扰源与控制重点

常见干扰源、主要耦合路径和设计控制重点见表1。表1给出了常见干扰源及其设计控制重点。

表常见干扰源、主要耦合路径及设计控制重点

| 干扰源类型 | 主要耦合路径 | 重点受扰对象 | 设计控制重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷电感应 | 室外电缆引入、接地反击、 浪涌侵入 | 远端采集回路、通信接口、 电源接口 | 分级浪涌保护、等电位连接、 引入端隔离 |
| 开关操作瞬态 | 电源回路、控制回路、公共阻抗 | 保护出口、控制回路、PLC输入 | 就地抑制、接口隔离、电源分组 |
| 变频装置和整流装置 | 传导、辐射、工频及高频耦合 | 模拟量回路、通信回路、测量回路 | 设备分区、线缆分离、屏蔽滤波 |
| 大电流母线和动力电缆 | 磁场感应、空间辐射 | 小信号采集回路、脉冲量回路 | 优化路由、保持间距、 采用屏蔽电缆 |
| 接地电位差 | 接地网、屏蔽层、金属构件 | 跨区接口、通信设备、远端控制箱 | 分区接地、等电位、隔离接口 |
| 静电放电 | 人员操作、端口接触、柜门结构 | 微电子装置、通信端口、I/O接口 | 机壳接地、端口防护、 操作防静电 |
| 直流系统异常 | 共地路径、电源耦合、切换冲击 | 保护装置、信号装置、监测装置 | 电源隔离、切换逻辑优化、 异常监测 |

分区结果应用要求

干扰源识别和设计分区结果应落实到设备布置图、电缆敷设图、端子接线图、系统图和设计说明中。

分区结果应用时，应至少明确下列内容：

a）强干扰区、一般区和敏感区边界；

b）不同分区之间的连接方式；

c）需隔离的接口位置；

d）需设置屏蔽和接地措施的对象；

e）需配置浪涌保护和滤波措施的回路；

f）需重点验收的关键部位。

分区结果未落实到具体设计文件中的，不得视为已完成抗干扰分区设计。

回路布置、电缆选择与敷设要求

一般规定

电气二次回路布置应与系统分区、设备布置、干扰源分布和运行维护要求相协调。

回路布置应遵循功能分离、强弱分开、交流直流分开、控制与信号分开、动力与二次分开的原则。

二次回路布置应减少不必要的交叉、回绕、并行长距离伴行和跨区连接。

重要保护回路、事故跳闸回路、紧急停机回路和关键模拟量回路应优先布置在干扰较小区域，并采取专门抗干扰措施。

二次回路布置不得因柜体紧凑、桥架空间不足或者施工方便而破坏既定分区原则和抗干扰要求。

回路分类布置要求

保护回路

继电保护电流回路、电压回路、动作出口回路和告警信号回路应分类布置。

保护跳闸回路与一般信号回路不宜共束布置。

电流、电压采样回路应尽量缩短路径，并避免经过强磁场区域。

保护出口回路宜减少中间转换节点和中间接插件数量。

控制回路

操作控制回路、联锁回路和状态反馈回路应按功能单元分组布置。

断路器、接触器、电磁阀和执行机构控制回路应与弱小模拟量回路分开布置。

远方控制和现地控制共存时，应明确各自边界和切换接口，不得形成不明并联回路。

测量回路

低电平模拟量回路、传感器输出回路和精密测量回路应单独分组。

模拟量回路不应与频繁动作的开关量控制回路长距离伴行布置。

对长距离传输的模拟量回路，宜采用抗干扰能力较强的传输方式和电缆型式。

信号与通信回路

通信回路、网络回路、串行总线回路和时钟同步回路应独立布置。

高速通信回路与开关动作频繁回路不应共缆、共束或者无分隔共桥架敷设。

外部通信接口引入后，应先进入接口过渡区再接入核心处理设备区。

电源回路

交流辅助电源回路、直流控制电源回路和弱电设备工作电源回路应分别布置。

重要二次装置供电回路宜采用独立支路，不得与大功率、强冲击性负荷共用同一末端回路。

电源分配节点宜靠近负荷集中区设置，以减少不必要的长距离供电路径。

屏柜内回路布置要求

屏柜内应按功能和信号类型进行回路分层、分侧或者分区布置。

柜内交流回路与直流回路不应混排；强电端子与弱电端子不应无区分混排。

模拟量端子、通信端子和高速脉冲端子宜单独设置端子排或者独立区域。

柜内导线应沿固定路径敷设，排列整齐，绑扎适度，不得无序交叉和悬空散放。

柜内走线应避免紧贴高发热元件、开关电源模块、继电器频繁动作区域和强电操作元件。

柜内不同功能模块之间宜设置物理隔离措施；对高敏感模块与强干扰模块共柜布置的，应设置金属隔板、独立接地端或者隔离器件。

柜门安装设备与柜体内部设备之间的连接导线，应考虑柜门开合对导线和屏蔽连续性的影响。

屏柜间回路连接要求

屏柜之间的连接回路应按功能分类布线。

不同屏柜之间的强干扰控制回路不应与敏感测量回路共束敷设。

屏柜间连接应优先采用清晰、最短和可维护的路径。

跨屏连接较多时，应通过端子过渡、功能汇接或者接口隔离等措施控制干扰耦合。

屏柜间连接导体的编号、去向、功能和接地点应在图纸和现场标识中保持一致。

电缆选择要求

一般要求

二次电缆的型式、芯数、截面、绝缘等级、屏蔽方式和护套类型应满足电气性能、环境适应性和抗干扰要求。

电缆选择应根据传输信号种类、工作电压、传输距离、安装环境和抗干扰等级综合确定。

对不同类型信号，应选用与其传输特性相适应的电缆，不得以通用控制电缆替代所有信号电缆。

控制与保护电缆

一般控制和保护回路宜采用芯线绝缘良好、机械性能可靠的控制电缆。

对频繁动作、跨区连接或者邻近强干扰源的控制回路，宜选用屏蔽型控制电缆。

跳闸回路、事故停机回路和重要联锁回路的电缆选型应优先考虑可靠性和抗干扰能力。

模拟量和测量电缆

低电平模拟量、微弱信号和高精度测量回路应选用屏蔽电缆。

对差分传输信号，宜选用对绞屏蔽电缆。

对长距离模拟量传输回路，宜选用低电容、低衰减和抗干扰性能较好的电缆。

通信和网络电缆

通信和网络电缆应根据通信速率、接口标准、传输距离和电磁环境选型。

在强电磁干扰环境、跨建筑连接或者室外引入场景中，宜优先采用抗干扰能力更强的传输介质。

网络电缆、总线电缆和串行通信电缆不应替代一般控制电缆使用。

电源电缆

二次设备供电电缆应根据供电方式、负荷性质和抗干扰要求选型。

对电子装置集中供电支路，宜选用具备较好屏蔽和隔离条件的布线方式。

电缆敷设路径要求

电缆敷设路径应在满足安全和维护要求的前提下，尽量避开高压母线、大电流导体、变频设备、电焊作业区和其他强电磁干扰区域。

室外电缆、埋地电缆和沿金属结构敷设的电缆，应考虑雷电感应、地电位差和金属构件耦合影响。

电缆路径设计应尽量减少跨区、折返、交叉和长距离并行。

二次电缆穿越一次设备区域、开关柜区域或者母线密集区域时，应采取加强屏蔽、金属管保护、分层敷设或者路径绕避措施。

电缆分层分槽敷设要求

电缆桥架、线槽、沟道和电缆井应根据电缆类别进行分层、分槽或者分区敷设。

下列电缆应分别敷设：

a）交流动力电缆与二次信号电缆；

b）交流控制电缆与直流测量电缆；

c）高压侧相关控制回路与弱小模拟量回路；

d）通信网络电缆与频繁动作控制电缆；

e）外部引入电缆与内部短距离连接电缆。

因条件限制必须同桥架敷设时，应采用金属隔板、独立线槽、分层布置或者保持有效间距。

分层分槽方案应在设计文件中明确，不得在施工阶段临时随意调整。

电缆交叉与平行敷设要求

强干扰电缆与敏感电缆相交时，宜采用近似垂直交叉方式。

强干扰电缆与敏感电缆不宜长距离平行敷设；确需平行敷设时，应保持足够间距或者采取屏蔽隔离措施。

不同类别电缆并行敷设长度较长时，应结合干扰等级进行专项校核。

电缆并行段、交叉段和转接段应作为施工和验收重点部位。

电缆进柜、端接与过渡要求

电缆进柜位置应与柜内分区布置相协调。

强电类电缆、弱电类电缆、通信电缆和屏蔽电缆宜分别从对应区域进入屏柜。

电缆进柜、穿板和过渡处应采取防机械损伤、防屏蔽破坏和防误接线措施。

屏蔽层处理、接地引出和端接长度应满足抗干扰要求，不得在端接处任意剥离过长屏蔽层。

电缆备用芯线和备用屏蔽处理方式应在设计中明确，不得现场随意悬空或者搭接。

特殊场景布线要求

室外传感器、闸门开度仪、荷重传感器、水位计、压力变送器和其他远端装置引出的电缆，应重点防范雷击感应、潮湿侵蚀和地电位差干扰。

机组层、泵房层、开关站层和控制室之间的长距离垂直布线，应重点防范跨区域耦合和接地环流问题。

移动式设备、检修插接回路和临时扩展接口回路，应设置明确边界和防误接措施，不得对正式二次回路形成干扰通道。

施工与验收配合要求

设计文件中应明确二次回路布线类别、敷设原则、分层要求、屏蔽要求和重点验收部位。

施工单位不得擅自改变电缆类别、芯数、路径、分层方案和进柜方式。

因现场条件确需调整布线方案时，应经设计确认后实施。

回路布置和电缆敷设完成后，应按设计文件进行核查；不符合抗干扰要求的，不得进入调试阶段。

屏蔽、接地与隔离设计要求

一般规定

屏蔽、接地和隔离设计应作为水利工程电气二次回路抗干扰设计的核心内容。

屏蔽、接地和隔离措施应与干扰类型、信号性质、设备特性和系统分区要求相匹配。

屏蔽、接地和隔离设计应满足安全性、有效性、连续性和可实施性要求。

抗干扰接地措施不得削弱保护接地功能；保护接地措施不得破坏功能接地和屏蔽接地的有效性。

对屏蔽、接地和隔离要求，设计文件中应明确对象、位置、连接方式、导体要求和施工注意事项。

屏蔽设计要求

一般要求

屏蔽设计应根据干扰源类型和受扰对象类型分别确定。

对微弱模拟量回路、高速通信回路、长距离传输回路和跨区连接回路，宜优先采用屏蔽措施。

屏蔽措施应连续有效，不得在关键路径中断开、悬空或者无序搭接。

电缆屏蔽要求

屏蔽电缆应根据回路功能采用总屏蔽、分对屏蔽或者总屏加分屏方式。

模拟量回路和差分信号回路宜选用对绞屏蔽电缆。

多芯混合电缆用于不同信号时，不应因共屏蔽而造成回路间串扰；不满足要求时，应改用分类电缆。

电缆屏蔽层在敷设过程中不得破损；破损后应按规定修复或者更换。

屏柜和构件屏蔽要求

屏柜、金属线槽、金属桥架、金属导管和金属隔板可作为整体屏蔽措施的一部分统一设计。

柜体门板、侧板和安装板应保证电气连续性，不得因铰链、涂层、断开连接等原因降低屏蔽效果。

对高敏感设备与强干扰设备共柜布置的，应设置金属隔板或者独立屏蔽单元。

屏蔽连续性要求

电缆屏蔽层在接头、分支、转接和进柜位置应保持连续。

屏蔽层过渡连接应采用可靠连接方式，不得采用随意缠绕、搭挂或者压接不牢方式处理。

金属桥架、导管和柜体之间的连接应保证导电连续性。

接地设计要求

一般要求

二次系统接地设计应明确保护接地、功能接地、屏蔽接地和等电位连接关系。

不同接地功能的导体宜分类设置、分类标识、分类接入。

接地设计应减少接地环流、地电位差耦合和公共阻抗干扰。

保护接地要求

二次设备外壳、屏柜外壳、金属构件和可导电安装底座应按规定进行保护接地。

保护接地导体应连接可靠、路径明确、连续完整。

不得以屏蔽层或者信号地导体代替保护接地导体。

功能接地要求

对需要稳定参考电位的装置、模块和接口，应设置功能接地。

功能接地点的设置应减少噪声耦合和地环流形成。

功能接地方式应与设备技术要求一致，不得擅自改变厂家规定的接地方式。

屏蔽接地要求

屏蔽接地方式应根据信号类型、传输距离、干扰特征和系统结构确定。

屏蔽层单端接地或者双端接地方式，应在设计中明确。

同一类回路的屏蔽接地方式宜统一，不得在同一系统内无原则混用。

屏蔽层接地引线应尽量短直，连接点应靠近入柜或者入设备位置。

等电位连接要求

二次设备集中区域、屏柜列、桥架系统和金属支架系统应进行等电位连接设计。

跨建筑、跨层或者跨分区的金属构件连接应考虑等电位连续性。

等电位连接不良可能导致接口损坏、通信异常和屏蔽失效的，应作为重点设计风险控制。

接地网络与接地节点要求

二次系统接地应依托工程接地系统统一规划。

二次接地汇集点、柜列接地点、桥架接地点和接口过渡区接地点应明确设置。

重要二次设备不宜通过多级串接方式接地；宜采用清晰、可靠和低阻抗的接地路径。

接地节点应便于检查、测试和维护。

不得在现场随意借用结构钢筋、随机金属构件或者不明接地体作为正式二次接地点。

隔离设计要求

一般要求

不同电位区域、不同功能区域和不同抗扰度要求区域之间的回路连接，应根据需要设置隔离措施。

隔离措施可采用电气隔离、光电隔离、磁隔离、信号变换隔离或者结构隔离等方式。

隔离措施不得影响保护、控制和测量功能的准确实现。

电源隔离要求

重要装置与强干扰装置之间宜采用独立供电或者电源隔离措施。

电子设备集中供电时，应防止电源侧瞬态干扰在设备间传播。

对跨分区供电的设备，应结合浪涌防护和接地方式配置隔离措施。

信号隔离要求

模拟量信号跨区传输时，宜根据需要配置隔离器。

开关量输入输出跨区连接时，宜采取继电隔离、光耦隔离或者等效隔离措施。

通信接口跨区域连接时，应根据接口类型、电位差风险和线路环境设置隔离措施。

接口隔离要求

室外设备接口、长距离接口和外来系统接口应作为重点隔离对象。

与第三方系统、外部网络或者历史遗留系统连接的接口，应增加隔离和防护层级。

屏蔽、接地与隔离配合要求

对单一屏蔽措施无法满足要求的回路，应结合接地和隔离措施联合设计。

对存在明显地电位差风险的跨区连接回路，不应仅依靠屏蔽层泄放干扰。

对屏蔽层双端接地可能引起环流而又必须保证高频屏蔽效果的回路，应进行专项分析并采取配套措施。

屏蔽、接地和隔离措施之间应形成明确的功能分工，不得重复设置而造成副作用。

常见错误做法控制要求

不得将不同功能接地随意混接。

不得将屏蔽层多点无序接地。

不得将柜门、桥架和导管连接视为天然可靠接地而不进行专门设计。

不得在高敏感回路中省略隔离措施或者以经验判断替代分析。

不得因施工方便改变屏蔽层处理方式、接地路径或者隔离位置。

不得采用悬空屏蔽、假接地、虚接地和断续接地等无效措施。

设计表达与实施要求

屏蔽、接地和隔离要求应在图纸和设计说明中明确表达。

设计文件应至少明确下列内容：

a）哪些回路采用屏蔽措施；

b）屏蔽层接地方式和接地点位置；

c）设备外壳接地方式；

d）功能接地和保护接地的关系；

e）需要设置隔离器件的接口位置；

f）桥架、线槽和金属构件的连接要求；

g）重点检查和验收部位。

设计表达不清导致现场无法判断接地和屏蔽处理方式的，应视为设计未完成，不得直接施工。

电源、接口与端口防护设计要求

一般规定

电源、接口与端口防护设计应与系统分区、干扰源识别、设备抗扰度能力和运行重要性相协调。

电源、接口与端口防护措施应按“分类设计、分级配置、就近防护、协调配合”的原则实施。

重要保护、控制、测量、通信和自动化装置的电源接口、信号接口和通信端口，应作为重点防护对象。

防护措施的配置不得影响设备正常工作、信号传输质量和控制逻辑正确性。

电源、接口与端口防护要求应在设计文件中明确，不得仅在设备采购或者现场安装阶段临时决定。

电源抗干扰设计要求

电源系统设计

二次系统电源应根据负荷性质、功能重要性和干扰风险进行分组、分支和分级设计。

继电保护装置、自动控制装置、监控系统、通信设备和网络设备供电回路宜分类设置。

重要二次设备宜采用独立供电支路或者相对独立的供电分配方式。

不同功能系统不应无区分共用同一末端供电回路；确需共用时，应评估相互干扰风险并采取措施。

电源回路的中断、切换和故障不应导致不相关重要回路同时失效。

电源质量控制

二次设备供电应满足电压稳定性、频率稳定性和短时波动控制要求。

对易受电压暂降、浪涌、电快速瞬变脉冲群和工频干扰影响的设备，应采取针对性防护措施。

电子装置集中供电时，应校核电源干扰传播路径和相互耦合影响。

供电回路中存在频繁启停负荷、整流逆变装置或者大功率电动机时，不得直接作为高敏感二次设备的无防护供电电源。

电源回路布置

电源回路宜短、直、清晰布置，并尽量减少中间接点和过渡环节。

二次设备工作电源回路与强干扰动力电源回路应分开布置。

电源电缆与敏感信号电缆并行敷设时，应采取隔离、分层或者屏蔽措施。

交流辅助电源和直流操作电源引入屏柜时，应明确分区进入，不得混乱交叉。

电源防护措施

浪涌防护

从室外引入、跨建筑引入或者靠近雷电感应高风险区域的电源接口，应设置浪涌防护措施。

浪涌保护器的设置位置、保护级数、连接导体长度和接地方式应协调配置。

浪涌保护配置应保证前后级能量配合和动作协调，不得出现防护盲区。

重要装置前端配置的浪涌保护措施，不得替代整个系统分级防护设计。

瞬态与脉冲群防护

对开关动作频繁、接触器集中或者电磁操作机构集中的环境，应重点防范电快速瞬变脉冲群干扰。

重要设备电源输入端宜根据需要设置滤波、隔离或者专用防护模块。

电源防护器件参数应与设备耐受能力和供电方式匹配，不得盲目放大或者缩小防护等级。

电源切换与冗余设计

对重要二次设备，宜设置双电源切换、冗余供电或者不间断供电措施。

电源切换过程不应引发误动作、误复位或者通信中断。

电源切换逻辑应与保护、控制和自动化逻辑协调，不得因切换策略不当扩大故障影响范围。

信号接口防护设计要求

一般要求

信号接口应按开关量、模拟量、脉冲量、编码量和复合接口分别设计防护措施。

室外设备引入接口、长距离接口、跨区接口和第三方系统接口应作为重点防护接口。

接口防护应考虑共模干扰、差模干扰、浪涌、静电、地电位差和错误接线风险。

开关量接口防护

开关量输入输出接口宜根据接口电平、线路距离和外部环境设置隔离和浪涌防护措施。

与室外行程开关、限位装置、远端控制按钮、接点式传感器连接的接口，应重点防范感应浪涌和地电位差影响。

重要控制开关量接口不应通过不明确的公共回路串联接入多个系统。

模拟量接口防护

模拟量接口宜根据需要设置隔离器、滤波器或者屏蔽输入单元。

对低电平、高精度和长距离模拟量接口，应重点防范噪声叠加、零点漂移和共模干扰。

不同量程、不同参考地和不同采样方式的模拟量接口不应无分析混接。

脉冲与编码接口防护

脉冲量和编码器接口应重点防范高频干扰、误计数和信号畸变。

高速脉冲接口宜采用专用电缆、专用端子和独立敷设路径。

脉冲与编码接口不应与频繁动作的强干扰回路并行长距离敷设。

通信与网络端口防护设计要求

一般要求

通信和网络端口防护设计应与通信方式、传输介质、链路距离和系统架构相适应。

网络接口、串口接口、总线接口和时间同步接口应分类防护。

连接至室外、跨建筑、跨接地分区或者第三方系统的通信端口，应提高防护等级。

有线通信端口防护

金属导体通信链路接口应重点防范浪涌、共模干扰和地电位差冲击。

通信端口前端宜根据需要设置隔离、浪涌防护或者专用接口保护模块。

多设备级联通信时，不得因端口串联方式不当引入系统性干扰风险。

网络设备端口防护

网络交换机、路由设备、通信管理机和自动化主站设备的网络端口，应根据安装环境和连接对象采取相应防护措施。

核心交换设备不应直接接入未经防护的高风险外部链路。

网络端口与电源端口、强干扰控制端子邻近布置时，应采取隔离布局措施。

光电接口与转换设备防护

光电转换设备、协议转换设备和隔离网关的设置，应兼顾抗干扰、防误接和维护便利要求。

光电转换节点不应设置在强干扰集中区域；确需设置时，应采取增强防护措施。

端口防护配置协调要求

电源防护、接口防护和屏蔽接地措施应协调配置。

端口防护器件的选型和参数配置应与被保护设备耐压水平、接口类型和系统运行要求协调。

同一路径上多级防护器件应进行动作配合设计。

防护器件安装位置应尽量靠近被保护端口或者干扰入侵点。

防护器件引线应短直，不得形成附加感应环路。

常见防护设计缺陷控制要求

不得将所有接口采用同一种防护模式简单套用。

不得只保护电源端口而忽略信号接口和通信端口。

不得在端口防护后又通过不合理接线重新引入干扰通道。

不得将浪涌保护器安装在远离接口的位置而影响保护效果。

不得在设备说明不允许的情况下随意增加滤波、接地或者隔离器件。

设计验证、安装配合与验收要点

一般规定

电气二次回路抗干扰设计完成后，应进行设计验证，并与安装、调试和验收工作衔接。

设计验证应覆盖干扰源分析、系统分区、回路布置、电缆敷设、屏蔽接地、隔离配置、电源防护和接口防护等内容。

安装配合和验收核查应以设计文件为依据，不得以现场经验做法替代正式设计要求。

对重要工程、关键装置和复杂电磁环境场景，应提高验证深度和验收要求。

设计验证要求

设计文件校核

抗干扰设计应纳入设计校核内容。

设计文件校核应至少包括下列内容：

a）干扰源识别是否完整；

b）功能分区和空间分区是否合理；

c）回路分类和电缆分类是否正确；

d）屏蔽、接地和隔离措施是否明确；

e）电源与接口防护措施是否齐全；

f）图纸、系统图、端子图和说明书是否一致。

设计文件中对关键回路、关键接口和关键设备的抗干扰要求表述不清的，应完善后方可出图。

专项核查

对下列情形宜开展专项设计核查：

a）存在高雷暴风险区域；

b）存在大容量变频装置或者高频设备集中区域；

c）通信和自动化系统与电气控制系统深度耦合；

d）室外接口数量多且分布广；

e）跨建筑、跨分区连接较多；

f）既有工程改造与新系统并存。

专项核查宜形成专题报告或者专项审查意见。

设备性能核验

重要二次设备选型时，应核验其电磁兼容性能指标和相应试验能力。

设备抗扰度水平与工程电磁环境不相适应的，不得用于关键位置。

对采用新型装置、新型接口或者集成化程度高的装置，应重点核验其抗干扰适应性。

安装配合要求

一般要求

安装施工应严格落实设计确定的抗干扰措施。

施工单位不得擅自改变屏蔽接地方式、电缆类别、电缆路径、隔离位置和接口防护配置。

施工前应进行抗干扰专项技术交底。

电缆与接线安装配合

电缆敷设应按分类、分层、分槽要求实施。

屏蔽层处理、端子连接、接地引线和桥架连接应符合设计要求。

现场接线时不得随意合并端子、借用备用芯线或者改变接地端。

屏柜内部改线、加线和临时线设置不得破坏原有抗干扰布局。

设备安装配合

设备安装位置应满足设计分区要求。

防护器件、隔离器件和接地汇流排应安装在设计规定位置。

对柜门设备、面板设备和外置接口模块的安装，应保证接地和屏蔽连续性。

接地与等电位安装配合

接地导体规格、颜色、连接方式和标识应符合设计要求。

等电位连接安装应保证接触可靠、路径清晰和连续完整。

安装过程中不得因油漆、锈蚀、绝缘垫片或者机械松动影响导电连续性。

调试与现场核查要求

一般要求

调试前应对抗干扰相关安装质量进行专项核查。

未通过专项核查的，不得进入系统调试和带电试验阶段。

核查内容

专项核查宜包括下列内容：

a）设备布置与设计分区一致性；

b）电缆类别、路径和分层分槽执行情况；

c）屏蔽层处理情况；

d）保护接地、功能接地和屏蔽接地实施情况；

e）隔离器件和防护器件安装情况；

f）接口和端口防护落实情况；

g）桥架、线槽、导管和柜体导电连续性；

h）施工变更执行情况。

发现不符合项时，应整改后复查。

调试阶段核验

调试阶段应关注下列现象：

a）设备无故复位、死机或者误报码；

b）模拟量异常波动或者漂移；

c）开关量误变位；

d）通信中断、丢包或者误帧；

e）保护误动、拒动或者异常告警；

f）设备之间相互影响明显。

出现上述现象时，应优先从抗干扰措施落实情况、电源质量、接地状态、接口防护和电缆布置等方面排查。

验收要点

一般要求

电气二次回路抗干扰设计实施情况应纳入工程验收内容。

验收应坚持文件核查、现场核查和运行验证相结合的原则。

文件验收

验收文件应至少包括下列内容：

a）抗干扰设计说明；

b）系统分区和回路分类资料；

c）电缆清册和敷设图；

d）屏蔽接地和隔离设计资料；

e）防护器件配置清单；

f）安装记录和变更记录；

g）专项核查记录；

h）调试记录和问题整改记录。

文件资料不完整或者内容不一致的，不得作最终验收确认。

现场验收

现场验收宜重点检查下列部位：

a）室外接口引入点；

b）保护装置和控制装置集中区；

c）通信和网络设备集中区；

d）屏柜列接地汇集点；

e）桥架转接和跨区连接点；

f）长距离和跨建筑电缆路径；

g）浪涌保护器和隔离器件安装位置。

现场验收应核对设计与安装是否一致，不得仅以资料签字代替现场核查。

运行验收

工程投运前，应结合调试和试运行情况核验抗干扰设计实施效果。

对试运行期间出现的干扰问题，应查明原因并整改后再行确认。

未经验证证明关键保护、控制和通信功能稳定可靠的，不得作为抗干扰设计实施合格确认依据。

不符合项处理

抗干扰设计实施中发现的不符合项，应分级处理。

对影响保护、控制、通信和运行安全的严重不符合项，应立即整改。

对一般不符合项，应明确整改时限和复查要求。

不符合项整改后，应重新核查相关回路、接口和功能。

资料归档要求

抗干扰设计实施资料应纳入工程档案统一归档。

归档资料应真实、完整、可追溯，并能反映设计、施工、调试和验收全过程。

设计变更、现场优化和问题整改资料应单独归档并与原设计资料建立对应关系。

持续改进要求

工程投运后，宜结合运行情况总结抗干扰设计效果。

对运行中暴露出的误动作、误告警、通信异常和测量波动等问题，应开展原因分析并反馈至后续设计优化。

重要工程和典型工程宜形成抗干扰设计实施总结，为后续类似工程提供依据。