| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | SDAS. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/SDAS XXXX—2022

济南市泉水直饮运营管理和服务规范

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

山东标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由山东标准化协会归口。

本文件起草单位：××××。

本文件主要起草人：××××。

引言

为全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略和加快建设新时代现代化强省会、营造一流营商环境服务要求，进一步规范济南市泉水直饮运营管理服务行为，更好的满足人民群众对高品质供水服务的需求，全力打造“泉水”“节水”两张水名片，特制定本规范。

济南市泉水直饮运营管理和服务规范

范围

本文件规定了济南市泉水直饮项目的建设、运营管理、用户服务和评价等方面的内容。

本文件适用于济南市历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、高新区及新旧动能转换起步区内供水企业经营、服务、管理及行业监管工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5750.2　生活饮用水标准检验方法　水样的采集和保存

T/SDAS 323－2021　济南市泉水直饮工程技术标准

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

工程规划与实施

项目规划

供水企业应及时掌握全市重点片区项目规划、建设情况，主动对接各级部门、建设平台，收集用户信息，同时广泛开展泉水直饮宣传。

泉水直饮项目策划应体现集约化设计理念，在具备条件区域采取集中处理、连片供水方式。

泉水直饮项目设计应遵循经济、安全、高效、适用的原则，符合T/SDAS 323－2021的规定。

泉水直饮项目设计过程中应与用户保持良好沟通，考虑用户合理诉求，按规定的时间提供设计方案。对于具备条件的用户，宜在6个工作日内完成。

项目实施

泉水直饮项目施工安装、验收应符合T/SDAS 323－2021的规定。

建设过程应当文明施工，最大程度减少对周边居民正常生活秩序的干扰，尽量做到少扰民、不扰民。

施工现场应当根据工程实际情况，对工程简介、工期、示意图、施工单位、监督电话等信息进行公示，方便市民查看和咨询。现场公示牌应当内容齐全、形式统一。

施工现场应当根据安全防护需要设置围挡、夜间警示灯、交通指示等，危险区域张贴有必要的安全、文明警示标语。影响通行的应当设置便道便桥，在明显位置张贴温馨提示。交通高峰期有专人进行交通疏导。

施工现场应当安排专人负责洒水，控制扬尘。使用机械时，应做好防尘、防噪声处理，避免尘土、噪声污染，无法避免噪音时应向用户解释说明。夜间（22：00～次日6：00）及特殊时段，居民区内施工宜避免大型机械作业，降低噪音，减少扰民。

各类材料应按照品种、规格分类堆放，符合排水要求并制作材料标识牌。

运营管理

运行维护一般规定

各泉水直饮项目在运行前，应取得卫生许可证。

运维人员上岗前应具备健康证明，并经专业培训合格后才能上岗。

运行管理人员应熟悉直饮水系统的水处理工艺和所有设施、设备的技术指标和运行要求。

化验人员应了解直饮水系统的水处理工艺，掌握水质指标要求和常规水质项目化验方法。

供水单位应根据直饮水技术规程制定相应的生产安全管理制度、水质安全管理制度、直饮水设备操作规程和净水机房卫生管理制度。

供水单位应建立运维管理台账。含：设备运行记录、巡检记录、水质报告、维修保养记录、管网维护维修记录、管网巡检记录等。

净水机房应符合无人值守建设标准，实现水质、流量、压力、水位、臭氧浓度等相关运行数据和监控视频的上传。

水质巡检及检测标准

供水水质符合T/SDAS 323－2021第3章的规定。

水样的采集与保存应符合GB/T 5750.2要求，水样采集操作时应注意：

水样采集人员必须双手喷洒酒精消毒，取样口需放水1分钟后，进行采集水样工作；

水样采集人员严格按照规定操作，双手禁止触摸瓶口，取样口禁止插入瓶口内部；

取样瓶为无菌瓶时，需开启瓶盖后立即进行取样工作，取样完成后立即盖紧瓶盖。

当直饮水出水、回水水质检验结果不合格时，立即停止供水，及时查明原因，污染消除，并经水质检验合格后方可恢复供水。

水源井管理

按地下水源管理部门要求，向水源主管部门提报源水水表照片，完成水量报送和源水水费缴纳。

供水单位应建立水源地管理制度和运维台账，应定期进行巡查、维修、保养并填写相关记录。

潜水泵应每两年进行提泵检修保养，并如实填写检修记录。

净水泵房管理

净水泵房巡查内容包括：异味（主要为臭氧和废水异味）、湿度、机组振动及噪音情况；水箱水位、压力表、电流表、电压表、流量仪表、水质仪表数据是否正常，是否和系统显示一致；设备及管路有无滴水、漏水、锈蚀现象，阀门动作是否正常；超滤、纳滤主机进出水压差、流量是否正常，精密过滤器滤芯是否污堵；紫外线消毒设备是否正常工作；盐箱内软化盐余量是否满足使用；设备标识、设施设备卫生情况、通风情况是否良好；消防设施是否能正常使用等。

供水企业对净水泵房应每周1次巡检，并按规定填写相关记录。

供水企业按照T/SDAS 323－2021要求对水池（箱）每半年清洗、消毒1次。清洗消毒工作应在夜间进行。

管网管理

应配备巡检人员负责泉水直饮项目管网管线的日常巡检工作，并填写巡检记录表，确保供水管网完好无损且供水正常。

管网巡检内容包括：供回水管线是否存在滴漏水情况；管网保温材料是否存在脱落、损坏；楼内供回水流量情况是否存在异常。

管网维修应遵循城市文明施工管理规定，做好相关安全文明施工工作和环保工作，维修结束后做到工完料净场地清，并按要求上报各类影像资料。

终端机管理

供水企业对终端机设备的日常维护，每周1次巡检，如发现问题，及时维修，填写《设备运行记录表》、《设备运行记录月报表》、《设备运行情况年汇总表》、《设备维修保养记录》，并留档备查。

终端机巡查主要内容为：卫生状况、外观、使用现状等。

设备日常维护应按照终端机设备相关技术要求，对其进行定期检修、校准和检定。运维人员根据日监测、月检查对生产滤膜进行周期性更换。

日常故障处理：

- 巡检人员应随身携带适量的工具，遇到不用停水又方便处理的故障应立即处理；

巡检过程发现的无法立即维修或需停水维修的故障，在巡检结束后应立即填报维修计划，并经批准后实施。

应急处置

制定应急预案

供水企业应制定各项应急预案，建立应急报告制度。发生突发事件后，要立即采取停水措施，启动应急预案并向上级部门进行报告。

停水服务

停水服务涉及水源井维修、抢修，泵房停运，供水管道新建、改建、维修，客户接水、改造工程，计划性周期换表需要进行的计划（降压）停水工作。由于供水泵房供电线路、高低压设备、机组故障引发的设备停机及水质污染引发的停产；管网爆管漏水、加压泵房设施故障及表井设施突发性故障等引起的突发性停水。

供水企业应当加强供水设施管理维护，提高检修效率，最大程度减少计划停水次数和时长。

计划停水，供水企业应提前48小时发布计划停水通知。

抢修服务

如遇抢修停水时，供水企业及时发布停水通知。

供水企业应建立专业抢修服务队伍，做到及时响应，快速处置。接到抢修指令，应在30分钟内到达现场或按预约时间到达。

抢修实施前应按照相关规范要求安放施工围挡和施工警示标志（LED灯、警示带、警示冒锥等）、夜间抢修现场照明、冬季防滑提示等安全防护措施，小区大门、楼洞口施工时应搭建便桥。

抢修过程中应当安全、文明、快捷服务，并做好水质防护，避免二次污染，不应野蛮施工、不应乱堆垃圾、不应随意排水。

抢修完成后及时恢复现场，做到工完料净场地清。

供水企业提前准备好各类备品备件，水源井设备抢修不超过24小时；直饮水泵房设备大修不超过24小时，中修不超过12小时，小修不超过2小时；管道抢修不超过24小时；终端机设备抢修不超过12小时。

信息公示

供水企业应公示卫生许可证、供水责任人、工作人员健康证、服务电话、年度第三方水质检测报告等信息。

公示应通过网络、公众号、各供水区域公示栏等渠道进行。

用户服务

抄表收费服务

供水企业应严格执行当地物价部门批准的收费项目和收费标准。

供水企业应以供用水合同（协议）约定的贸易结算水表显示的用水量计价收费。

供水企业宜为用户提供提醒缴纳水费服务，对低余量及超用量情况，向用户发送提醒短信。

供水企业应当利用信息化方式拓展缴费渠道，提供微信、支付宝、APP便捷充值缴费服务。水量预购后应在24小时内到账。

供水企业应建立抄表复查制度，对抄表准确率和及时率进行抽样复查。

热线服务

供水企业应设置用户服务热线电话，24小时受理用户故障报修、水费查询、用水咨询、意见建议、投诉等业务。热线电话宜具备语音自助查询和人工接听两种服务功能。

供水企业应建立统一、完善的用户服务系统，并与当地的12345服务热线建立联动机制。

供水企业应设立足够的接听坐席，保证客服系统、计算机、电话等设备正常运转，并具备设备故障时受理报修、信息传递的备用手段。

热线服务应建立首问负责制、限时办结制、AB角制等规章制度。对超出供水服务范围，供水企业无法受理的业务，应明确告知用户原因。

网络服务

供水企业应设置网站、微信公众号、微博等多种网络服务形式。

供水企业网站应设置办事公开专栏，公开单位介绍、政策法规、网上受理项目、服务规范、业务流程、收费标准、公告信息、投诉方式等内容，并定期维护及时更新。

供水企业应积极采用现代化服务手段和新型服务方式，加快实现一网通办、异地可办、掌上可办。

网络在线客服应24小时受理答复用户咨询，及时处理用户后台留言，汇总处理意见、建议。

上门服务

供水企业上门服务前，应当联系用户预约具体上门时间。由于特殊原因或者紧急情况无法按时上门服务的，供水企业应当提前联系用户并约定下次上门服务时间。

服务人员上门服务时应当统一着装，向用户出示有效工作证件，并说明目的、所需时间等情况。

进社区服务

供水企业应定期开展进社区志愿服务活动。提供有偿代维、客户办理账号变更、更名、过户，流动收费等服务；发放供水服务宣传资料；与客户面对面获取用水需求。

供水企业开展进社区活动应提前3日将服务时间、地点以张贴通知或电话形式通知小区物业或相关联系人，请其代为告知居民。

开展服务时，应使用标准服务用语，耐心解答客户咨询和疑问，并主动向客户宣传用水常识。

服务结束后，供水企业应清理服务现场环境卫生后返回驻地。

评价

评价机制

供水企业宜采取委托第三方评价、发放网络调查问卷、发送手机短信、召开用户座谈会等多种方式，定期对泉水直饮服务情况进行评价。

评价范围

供水企业应对泉水直饮项目建设、运营及服务进行全流程评价。

评价分析

供水企业应当对评价情况及时进行总结分析，形成泉水直饮服务评价报告。对评价过程中发现的问题，及时进行整改完善。