UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES X－20XX

中低压燃气调压设施建设和运维指南

Guide for construction, operation and maintenance of medium and low pressure gas pressure regulating facilities

（征求意见稿）

20XX–XX–XX 发布								   20XX–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

中低压燃气调压设施建设和运维指南

Guide for construction, operation and maintenance of medium and low pressure gas pressure regulating facilities

T/CCES X－20XX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日

20XX  北  京

前  言

本指南是根据中国土木工程学会学术与标准工作委员会《关于发布<2021年中国土木工程学会标准立项计划>的通知》（学标委〔2021〕25号）的要求，由中国市政工程华北设计研究总院有限公司会同有关单位编制完成。

在本指南编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了中低压燃气调压设施建设和运维经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本指南的主要技术内容是：总则，术语与参考标准，基本规定，规划与设计，施工与验收，运维、检修、生产作业、应急抢修及档案管理和有关的附录。

请注意本指南的某些内容可能涉及专利。本指南的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本指南由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由中国市政工程华北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送中国市政工程华北设计研究总院有限公司标准管理办公室（地址：天津市南开区卫津南路钻石山星城33号楼1506室；邮政编码：300000；电子邮箱：32449914@qq.com）。

本指南主编单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

本指南参编单位：北京市燃气集团有限责任公司

北京市煤气热力工程设计院有限公司

港华投资有限公司

浙江浙能燃气股份有限公司

深圳市燃气集团股份有限公司

上海燃气工程设计研究有限公司

重庆燃气集团股份有限公司

华润（南京）市政设计有限公司

华润燃气无锡公司

广东佛燃科技有限公司

中交城市能源研究设计院有限公司

特瑞斯能源装备股份有限公司

上海航天能源股份有限公司

上海飞奥燃气设备有限公司

本指南主要起草人员： XXXX

本指南主要审查人员：XXXX

目  次

1  总则	1

2  术语与参考标准	2

2.1  术语	2

2.3  参考标准	3

3  基本规定	7

4  规划与设计	9

4.1  规划设计程序及要求	9

4.2  选址布局	10

4.3  调压工艺	14

4.4  建（构）筑物	21

4.5  数据采集、监测报警与紧急切断	23

4.6  电气	25

4.7  消防与供暖通风	27

5  施工与验收	30

5.1  施工安装程序	30

5.2  土建工程	31

5.3  工艺管道及设备安装	33

5.4  电气与仪表	38

5.5  验收程序及标准	40

5.6  调试与投产	41

6  运维、检修、生产作业、应急抢修及档案管理	43

6.1  一般规定	43

6.2  运行、维护	45

6.3  检修	47

6.4  生产作业	50

6.5  应急抢修	50

6.6  档案管理	51

附录A  中低压调压装置典型设备性能参数	53

附录B  调压装置技术条件数据表	89

附录C  调压设施的调试操作	96

本规程用词说明	99

条文说明

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and reference standards	2

2.1  Terms	2

2.2  Reference Standards	3

3  Basic Requirements	7

4  Planning and Design	9

4.1  Planning and Design Procedures and Requirements	9

4.2  Layout	10

4.3  Regulation Process 	14

4.4  Structures	21

4.5  Data Collection, Monitoring Alarm, and Emergency Shutdown	23

4.6  Electrical 	25

4.7  Fire Protection and Heating Ventilation 	27

5  Construction and Acceptance	30

5.1  Construction and Installation Procedures	30

5.2  Civil Engineering	31

5.3  Installation of Process Pipelines and Equipment 	33

5.4  Electrical and Instrumentation	38

5.5  Acceptance Procedures and Standards	40

5.6  Debugging and Production 	41

6  Running and Maintenance, Overhaul, Production Operations, Emergency Repair, and Archive Management	43

6.1  General Provisions	43

6.2  Operation and Maintenance	45

6.3  Overhaul 	47

6.4  Production Operations	50

6.5  Emergency Repair	50

6.6  Archive Management 	51

Appendix A  Typical Equipment Performance Parameters of Medium and Low Pressure Regulator Device	53

Appendix B  Technical Conditions Data Sheet for Pressure Regulating Device	89

Appendix C  Technical Conditions for Commissioning and Operation of Pressure Regulating Facilities	96

Explanation for wording in the specification	99

Explanation of provisions

# 1  总  则

1.0.1  为提高燃气输配系统中低压调压设施建设和运维水平，对中低压调压设施的建设和运维活动提出科学合理的程序和技术要求，制定本指南。

1.0.2  本指南适用于燃气输配系统中最高工作压力不大于0.4MPa的燃气调压设施的规划设计、施工验收和运行维护。

1.0.3  本指南不适用于下列调压设施的规划设计、施工验收和运行维护：

1  燃气输配系统中最高工作压力大于0.4MPa的调压设施；

2  燃气厂站内的调压设施；

3  燃气用户工程引入管后的调压设施。

1.0.4  中低压调压设施的建设和运行维护活动应满足下列要求：

1  应符合规划合理布局和选址的要求；

2  应符合保障供应、运行可靠和环保节能的要求；

3  应符合输配系统信息化、数字化和智能化管控的要求。

1.0.5  调压设施的规划设计、施工验收和运行维护除应符合本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语及参考标准

- 2.1  术  语

2.1.1  燃气输配系统  gas transmission and distribution system

从气源厂站或上游管道等气源点接收燃气，通过管道将符合质量要求的燃气输送至燃气用户，具有输气、配气和一定调峰功能的燃气管网及其辅助设施的统称。包括门站、储配站、输配管道、调压设施、监控及数据采集系统等。

2.1.2  调压设施  regulating facility

用于燃气压力调节的建（构）筑物、设备、管道及其附件等单元的总称。包括调压站、调压箱、室外露天调压装置等。

2.1.3  调压装置  regulating device

由调压器及其附属设备组成，将较高燃气压力降至所需的较低压力的设备单元总称，包括调压器及其附属设备。

2.1.4  计量装置  metering device

为确定被测量值所必需的计量器具和辅助设备的总体。本指南特指用于测量燃气体积流量的组合设备单元的总称，包括燃气表和流量计。

2.1.5  调压站  regulating station

设有调压系统的建（构）筑物和附属安全装置的总称，具有调压功能，可兼具计量功能。

2.1.6  调压室  regulating chamber

调压站的调压装置设置在建筑物室内时，设有调压装置的房间简称为调压室，可分为地上调压室、地下调压室。

2.1.7  调压箱  regulating box

设有调压装置的专用箱体，用于调节用气压力的整装设备，包括调压装置和箱体。按照安装方式分为悬挂式、落地式和地下式。

2.1.8  直埋式调压装置  directly buried regulating device

将滤芯、调压器及其附属设备设置在壳体或容器内，直接埋设于土壤中且具有过滤、调压功能的集成化装置。

2.1.9  运行  operation

按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡检、操作、记录等常规工作。

2.1.10  维护  maintenance

对设备设施采取的维持和保护性的操作，如清洁、调试等不需要拆卸设备设施本体的操作。

2.1.11  单独用户  individual user

指主要有一个专用用气点的用气单位，如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。

2.1.12  用气建筑的毗连建筑物  building adjacent to building supplied with gas

指与用气建筑物紧密相连又不属于同一个建筑结构整体的建筑物。

2.1.13  检修  repair

对设备设施进行检查并修理，需要对设备设施进行部分或全部解体。

2.1.14  应急抢修  emergency disposal

发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等突发事件后为尽快控制和减少事件造成危害而采取的紧急措施的作业。

2.1.15  保护范围  protection range

为保证燃气设施安全，避免从事建设建筑物、构筑物或其他设施，进行爆破、取土等作业，倾倒、排放腐蚀性物质，放置易燃易爆危险物品、种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物及其他危及燃气设施安全的活动，而在燃气设施周围划定的一定区域。

2.1.16  控制范围  control range

在保护范围之外划定的一定区域，在此区域内人事危及燃气设施安全的活动时需要采取措施。

- 2.2  参考标准

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《供配电系统设计规范》GB 50052

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

- 《地下工程防水技术规范》GB 50108

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《构筑物抗震设计规范》GB 50191

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

- 《砌体结构工程施工质量规范》GB 50203

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《钢结构质量验收标准》GB 50205

- 《屋面工程质量验收规范》GB 50207

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257

- 《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50303

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB 50493

- 《导（防）静电地面设计规范》GB 50515

- 《室外作业场地照明设计标准》GB 50582

- 《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

- 《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241

- 《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455

- 《燃气工程项目规范》GB 55009

- 《流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《可锻铸铁管路连接件》GB/T 3287

- 《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208

- 《550密封管螺纹第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.2

- 《无缝钢管》GB/T 8163

- 《钢制管法兰第1部分：PN系列》GB/T 9124.1

- 《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125

- 《管法兰用非金属平垫片 技术条件》GB/T 9129

- 《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》GB/T 12234

- 《石油、石化和相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》GB/T 12235

- 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T 12237

- 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459

- 《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401

- 《封闭管道中气体流量的测量涡轮流量计》GB/T 18940

- 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

- 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257

- 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

- 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257

- 《城镇燃气调压器》GB 27790

- 《城镇燃气调压箱》GB 27791

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

- 《燃气过滤器》GB/T 36051

- 《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T 39636

- 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95

- 《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153

- 《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215

- 《城镇燃气切断阀和放散阀》CJ/T 335

- 《城镇燃气系统反恐怖防范要求》GA 1810

- 《钢质管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592～20635

- 《化工设备、管道外防腐设计规范》HG/T 20679

- 《管路法兰技术条件》JB/T 74

- 《气体腰轮流量计》JB/T 7385

- 《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T 47013.2

- 《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4

- 《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5

- 《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097

# 3  基本规定

3.0.1  调压设施的供气规模应满足下游管网或用户最大设计流量的要求，并应适应供气高峰、低峰的流量波动变化和供气初期的低流量工况，还应适应进口燃气的最高、最低工作压力工况。出口压力为低压的区域调压设施供气规模不宜大于3000m3/h。

3.0.2  调压设施选址和设置形式应根据输配管网布局、用气负荷分布、周边环境和建设运行条件等因素，结合规划要求综合确定。调压设施可采用调压站、调压箱、地下直埋调压装置等设置形式，并应符合下列规定：

1  供气规模大于100m3/h时，宜采用调压站或落地式调压箱的设置形式；供气规模小于等于100m3/h时，宜采用悬挂式调压箱的设置形式。

2  燃气相对密度大于0.75时，调压设施不应采取任何形式的地下、半地下设置形式；周边环境有特殊要求时，燃气相对密度小于等于0.75的调压设施可采取地下调压室、地下调压箱或地下直埋调压装置的设置形式。

3  严寒地区和寒冷地区的人工煤气、液化石油气、液化石油气混空气等湿燃气或露点可能高于室外环境温度的调压站，以及风沙严重地区、噪声敏感区域的调压站，宜采取将调压装置设置在调压室内的形式。

4  单独的商业用户或工业用户专用调压装置，可设置在与用气建筑物毗连的专用单层建筑物调压室内，或用气建筑物的平屋顶上。

3.0.3  调压设施的功能配置和运行参数选择应符合输配系统总体要求，并应满足用户用气需求、保证供气安全稳定。

3.0.4  新建、改建、扩建的调压设施应按现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的相关规定验收合格后方可投入运行。属于特种设备安全监督管理范畴的固定式压力容器、压力管道，建设期间应及时报检并登记备案，运行期间应按特种设备定期检验规则进行定期检查、检验。

3.0.5  调压设施建设运行单位应按照运行管理制度和操作规程对调压设施进行合理的巡视、维护和检修，以保证其正常运行。

3.0.6  调压设施应采取安全防范措施，必要时应配置入侵报警系统、视频监控系统提高安防能力。反恐怖防范应符合国家现行标准《城镇燃气系统反恐怖防范要求》GA 1810的相关规定。

3.0.7  调压设施应采取有效措施减少噪声、废气等对环境的影响。调压设施噪声控制应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定；调压站围墙或护栏边界、调压室外墙边界的噪声控制还应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。

3.0.8  调压设施建设运行单位应逐步提高调压设施信息化、数字化、智能化管理水平，宜建设调压设施管理信息系统和物联网系统。管理信息系统的建设应能够实现调压装置设备管理和运维管理等功能，物联网系统的建设应能够实现调压装置工艺数据采集和监控功能，以及异常报警、智能诊断、服务信息推送等功能。

3.0.9  调压设施建设运行单位应根据国家相关政策法规和标准的要求，建立完善调压设施建设运行的绿色、安全、环保、节能等指标评价体系。

3.0.10  调压设施的建设运行和维护管理应鼓励新技术、新工艺、新材料、新设备相关的“四新”应用。建设运行单位采用“四新”时，应对相关应用进行成果评价，符合基本适用条件时可进行试点应用，并应根据应用验证情况提出工艺技术标准，通过专家论证并经建设单位认可后，可进行适度推广应用。

# 4  规划与设计

## 4.1  规划设计程序及要求

4.1.1  调压设施应按照城乡建设规划程序的要求进行规划设计，宜与上下游管道同步开展规划设计工作。城乡燃气规划或市政基础设施规划等应对居民小区或商业区、工业区用地红线范围以外的市政调压设施进行规划；居住小区或商业区、工业区的区域规划应对用地红线范围以内的调压设施进行规划。

4.1.2  调压设施规划应明确调压设施的设置形式、建设规模、选址位置、用地布局，并应能够为调压设施设计提供基本技术依据和用地条件。

4.1.3  调压设施设计应由具备相关设计资质的单位完成，宜按照初步设计（或方案设计）和施工图设计分阶段进行，具备条件时也可不分阶段、一次完成。

4.1.4  调压设施设计应远、近期结合，以近期为主，设施布置和进出口压力级制的选择，应根据燃气供应来源、用户的用气量及其分布、地形地貌、设备供应条件、施工和运行等因素，并经技术经济比较后确定合理的方案。

4.1.5  调压设施初步设计（或方案设计）应具备以下条件或资料：

1  与建设单位签订的设计合同或建设单位出具的设计委托书；

2  前一阶段完成的城乡规划成果；

3  选址用地坐标及1：500地形图等图纸；

4  下游供气负荷需求或用户数量及分布情况、燃具和用气设备等相关资料；

4.1.6  调压设施初步设计（或方案设计）应具备以下内容深度：

1  应明确调压设施设置位置及四至坐标；

2  应明确调压设施设计流量、气源管线最高工作压力、管径和材质，及出口管线的最高工作压力、管径；

3  制定调压工艺流程方案；

4  应在项目实测地形图上标明调压设施及进出口管线的布置。

4.1.7  调压设施施工图设计应具备以下条件或资料：

1  规划设计方案已获得审批或已取得建设规划许可证；

2  主要设备、材料选型参数或供货技术协议等相关资料；

3  所在区域的功能分区图、管线综合图等资料；

4  所在区域存在不良地质条件时的工程地质勘察报告。

4.1.8  施工图设计应完成以下内容：

1  调压设施总平面布置；

2  调压工艺流程及进出口工艺设计参数的确定；

3  监控报警、紧急切断等安全附属设施设计；

4  建（构）筑物土建及电气、消防及供暖通风等设计；

5  信息化、智能化系统配置或预留接口。

## 4.2  选址布局

4.2.1  调压设施选址应符合下列规定：

1  应具有适宜的交通、供电、通信及工程地质条件，并应满足施工、维护和紧急状况时抢险、救援车辆通行的要求；

2  应注意节约用地、避免或减少占用农田耕地，并宜与城镇景观等协调；

3  应能满足调压器安全放散装置的安装和使用要求。

4.2.2  调压室、落地式调压箱与其他建筑物、构筑物的水平净距控制应符合下列规定：

1  独立设置的调压室、落地式调压箱与其他建筑物、构筑物的水平净距不应小于表4.2.2的规定。

表4.2.2  调压室、调压箱与其他建筑物、构筑物水平净距（m）

| 设置形式 | 调压装置入口燃气压力级制 | 建筑物外墙面 | 重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 铁路（中心线） | 城镇道路 | 公共电力变配电柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调压室 | 中压（A） | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 |
|  | 中压（B） | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 落地式调压箱 | 中压（A） | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 |
|  | 中压（B） | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 |

注：  当调压装置露天设置时，调压装置一侧的起算点为装置的边缘。

2  当建筑物（含重要公共建筑）的某外墙为无门、窗洞口的实体墙，且建筑物耐火等级不低于二级时，燃气进口压力级别为中压A或中压B的调压箱一侧或两侧（非平行），可贴靠建筑物外墙设置。

3  当确有困难无法满足表4.2.2规定的水平净距要求时，采取有效措施后可适缩小调压室、调压箱与建筑物、变配电柜的水平净距，但最小净距不应小于表4.2.2中相应数值的50%，可采取的有效措施包括以下各项：

1）室内或箱体内换气次数不小于3次/h，增加建筑或箱体的防爆泄压面积，并在泄爆方向设置隔爆墙；

2）室内或箱体内设置燃气泄漏报警器，调压装置入口总管设置紧急切断装置，报警信号能够联锁切断入口总管紧急切断阀：

3）增加防闯入和视频监控等安全防范设施，能够严格控制周边火源；

4）调压器上游设置2个超压切断阀，或1个串联监控调压器加1个超压切断阀。

4.2.3  直埋式调压装置与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  直埋式调压装置与其他建筑物、构筑物水平净距（m）

| 燃气入口压力级制 | 建筑物外墙面 | 重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 铁路（中心线） | 公共电力变配电柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中压A | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 中压B | 3 | 6 | 6 | 3 |

4.2.4  落地式调压箱的设置应符合下列规定：

1  应单独设置在牢固的基础和墩台上；箱底距地坪高度不应低于0.2m，宜为0.3m。

2  当燃气相对密度大于0.75时，调压箱四周应设置护栏；当燃气相对密度不大于0.75时，供气规模大于1500m3/h的调压箱四周应设置护栏，供气规模小于等于1500m3/h的调压箱四周宜设置护栏，护栏高度不应低于0.8m。

3  调压箱的安装位置应使调压箱不被碰撞，箱体检修门便于开启，且在开箱作业时不影响交通；

4  体积大于1.5m3的调压箱应有爆炸泄压口，爆炸泄压口不应小于上盖或最大外壁面积的50%（以较大者为准）；爆炸泄压口宜设在上盖上；通风口面积可包括在计算爆炸泄压口面积内。

4.2.5  悬挂式调压箱的设置应符合下列规定：

1  调压箱可安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂于专用的支架上：当安装在用气建筑物的外墙上时，调压器的进出口管径不宜大于DN50：箱底距地坪的高度宜为1.0m～1.2m；

2  调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距不应小于1.5m；当为全封闭或部分封闭的窗时，调压箱到窗的水平净距不应小于0.75m，且到开启窗扇边缘的水平净距不应小于1.5m；

3  调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上，不应安装在室内通风机进风口的墙上；

4  安装调压箱的墙体应为永久性的实体墙，其建筑物耐火等级不应低于二级。

4.2.6  地上调压站的选址和布局应符合下列规定：

1  调压站的选址应符合相关规划的要求。

2  调压站总平面布置应根据生产工艺特点、火灾危险等级、功能要求、结合地形等条件经技术经济比较确定。

3  调压站总平面设计应考虑安全及防火、防震、防滑坡等措施。

4  采用露天设置调压装置的调压站的四周边界应设围墙，围墙的高度不宜低于2.2m，露天调压装置与围墙的间距不应小于4.5m；

5  调压站的调压装置区域应有设备安装、维修及放置应急物品的空间和设置出入通道的位置。

6  调压站内室外露天设置的过滤器组、地上阀门组宜设置遮阳防雨篷。

4.2.7  单独商业用户和单独工业用户（包括锅炉）的调压装置设置在与用气建筑物毗连的专用单层独立建筑物内时，专用建筑物与毗连用气建筑物之间应采用无门窗、洞口的防火墙隔开，与其他建（构）筑物的水平净距应符合本指南表4.2.2中“地上单独建筑”的相关规定。

4.2.8  调压装置设置在用气建筑物的平屋顶上时，应符合下列规定：

1  调压器的进出口管径不应大于DN100；

2  应在用气建筑物屋顶承重结构受力允许的范围内，且该建筑物的耐火等级不应低于二级；

3  用气建筑物应有通向屋顶的楼梯；

4  调压箱或露天调压装置与建筑物烟囱的水平净距不应小于5m；

5  当地上调压箱设置在高层建筑裙房的顶部时，除应符合本条第1～4款的规定外，调压箱与高层建筑主楼的水平净距还应符合本指南表4.2.2中“落地式调压箱”与“一类高层民用建筑水平净距”的水平净距要求，调压箱与周围其他建（构）筑物的水平净距尚应符合本指南表4.2.2的有关规定；

6  当地上调压箱设置在用气建筑物地下室顶上的露天地坪时，除应符合本条第1款、第2款的规定外，调压箱与该建筑物地上部分及周围其他建（构）筑物的水平净距还应符合本指南表4.2.2的相关规定。

4.2.9  直埋式地下调压装置应符合下列规定：

1  宜设置在便于检修的绿地或机动车不能到达的空旷铺装地面；

2  安装位置应能满足安全装置的安装和使用要求；

3  应避开地震断裂带、地基沉陷、滑坡等不良地质构造地段；

4  应避开根系发达的植物；

5  不应设置在地表水容易积聚的位置；

6  若设置在车行路下，应考虑直埋式调压装置及盖板的承重。

4.4.10  调压站内设置独立机柜间时，机柜间宜布置在生产辅助区，应靠近相关的工艺装置和系统单元，应位于爆炸危险区范围之外。

4.2.11  直埋式地下调压装置的电控箱、电控室的设置应符合下列规定：

1  当电控室设置在附近建筑的专用房间内时，不宜设置在建筑物地下室的最底层；

2  设置在附近建筑内的电控室与调压装置的距离应根据流量计脉冲信号的传输距离确定，且不宜大于30m；

3  防爆型电控箱可设置在调压装置附近。

4.2.12  调压设施放散管的设置应符合下列规定：

1  放散管口距地面的高度不应小于4m，且设置在调压室外墙的放散管管口应高出屋顶1m以上。

2  依附于调压室、落地式调压箱设置的放散管管口与周围建（构）筑物的水平净距分别不应小于表4.2.2中调压室、落地式调压箱与其他建（构）筑物的水平净距要求；室外地面独立设置的放散管管口与周围建（构）筑物的水平净距不应小于表4.2.2中落地式调压箱与其他建（构）筑物的水平净距要求。

3  放散管口位置不应使放散气体窜入邻近的建筑物或被通风装置吸入。

4  直埋式地下调压装置的放散管设置还应满足以下要求：

1）放散管宜设置在调压装置附近，二者间距不应大于10m；

2）放散管应设置基础支撑和锚固装置，也可利用调压装置的基础；

3）放散管管口不应朝向存在火源的空间。

4.2.13  调压设施站外或箱外进口管道上应设置切断阀，阀门位置应满足在室外或箱体外安全位置进行切断操作的要求，阀门距调压站、调压箱等的距离应符合下列要求：

1  当为地上调压站时，不宜小于10m，当为毗连建筑物时，不宜小于5m；

2  当为落地式调压箱时，不宜小于5m；

3  当为无箱体保护的露天调压装置时，不宜小于10m；

4  当通向调压站、调压箱的支管阀门距调压站、调压箱小于100m 时，室外支管阀门与调压站、调压箱进口阀门可合为一个。

4.2.14  调压设施宜配置必要的应急物品，放置位置应便于应急状态下取用。调压站或调压室内设置调压装置的区域还应具有满足设备安装和日常维修作业、放置应急物品的空间，以及便于出入的通道。

## 4.3  调压工艺

4.3.1  调压设施工艺设计应综合考虑气源条件、供气需求、生产运维要求、气候和周边环境等因素，设计并应符合下列规定：

1  调压设施应将其上游燃气管网供气压力调整至下游管网或用户需求压力，调压装置应具有过滤、调压功能，可兼具计量等功能；

2  应根据用户用气量、燃具和用气设备的额定压力、以及进气管道的最低工作压力确定调压装置工艺流程，并应保证出口压力在下游系统可接受的范围内；

3  调压装置出口压力应按调压器出口至燃具、用气设备之间的压力损失和燃具、用气设备的额定压力确定，出口压力应能够满足下游管网正常运行或用户燃具、用气设备正常工作需要，调压装置下游管网直接向终端用户供气时，出口压力和关闭压力设定可按下列数值范围确定：

1）调压装置下游为供应居民用户的低压管网时，出口压力可设定为2.2KPa～2.8KPa，供应超高层居民住宅的调压器运行压力可设定为2.2KPa；

2）调压装置下游为供应大、中餐饮类商业用户的低压管网时，出口压力可设定为2.4KPa～3.0kPa；

3）调压器的关闭压力不应大于出口压力设定值的1.2倍。

4  调压站的设计流量或调压箱的额定流量宜按下游管网设计流量的1.2倍确定。

4.3.2  调压设施工艺流程设计应符合下列规定：

1  单路调压工艺流程按气流方向顺序应由入口阀门、过滤器、调压器、出口阀门组成；兼具计量功能时，流量计应位于过滤器下游，且宜在调压器前设置。

2  调压站、落地式调压箱的调压装置宜设备用路，下游管网没有其他调压设施共同联网供气时应设备用路，备用路的设备、阀门等配置宜与工作路相同，受空间限制等因素影响时，过滤器可不设备用；悬挂式调压箱可不设备用路。

3  调压设施采用2路及以上调压工艺时，调压后如设有安全放散装置，宜设置在燃气出口总管上。

4  调压器出口管路宜设置用于调试的取压支口，调压站、调压箱燃气进出口总管宜设置吹扫置换支口。

5  调压装置应设置必要的压力、温度检测仪表，检测点应符合本指南第4.5节的相关规定。

6  调压设施的下游管网不可中断供气时，宜采用并联监控或串联监控调压工艺。

4.3.3  调压设施应具有防止出口压力超过下游管网压力允许值的保护功能，超压保护功能可通过调压器集成超压切断装置、调压器前独立设置超压切断阀、出口管路设置安全放散装置、主调压器前设置串联监控调压器，或上述功能的组合形式来实现，并应符合下列规定：

1  超压切断装置应为自力式人工复位型，超压切断响应时间不应大于2s。

2  调压器下游设置的安全放散阀，放散量应为单路调压装置额定流量的3%~5%。

3  悬挂式调压箱宜采用集成超压切断功能的调压器，或在调压器前串联超压切断阀实现防超压保护，此时可不再增加其他防超压措施。

4  单独商业用户和单独工业用户的专用调压装置设置在与用气建筑物毗连的专用单层独立建筑物内时，调压装置应采用集成超压切断功能的调压器，或在调压器前串联超压切断阀；当用户供气不可中断时，还应增设串联监控调压器。

5  超压切断阀和安全放散阀的性能质量不应低于国家现行标准《城镇燃气切断阀和放散阀》GB/T 41315的相关规定，超压切断和安全放散压力整定值应根据下游用户种类、用气压力及燃气企业的运维情况确定，无特殊要求时应满足下列要求：

1）调压器出口压力小于等于10KPa时，启动压力应使与下游管网直接相连的燃气具及设备处于安全工作压力范围以内；

2）调压器出口压力大于10KPa且小于80KPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限的50%；

3）调压器出口压力大于等于80KPa时，启动压力超过出口工作压力上限的差值不应大于40KPa；

4）同时设有超压切断和超压放散安全保护装置时，超压切断设定压力应高于超压放散设定压力，还设有串联监控调压器时，超压放散设定压力应高于监控调压器启动压力。

4.3.4  调压器、调压箱的性能质量不应低于现行国家标准《城镇燃气调压器》GB 27790、《城镇燃气调压箱》GB 27791的相关规定。调压器的作用形式选择应根据下游管网或用户对于调压反应速度和调压精度的要求，结合技术经济性原则进行确定，其稳压精度等级不宜低于AC10，关闭压力等级不宜低于SG20。

4.3.5  调压设施工艺设计或设备选型时，应充分考虑降低调压节流等工艺过程产生的噪声。用于调压器选型的燃气流量和进出口压力参数应经分析计算确定，调压器选型应尽可能保证其运行后在较长时期处于设计预期的合理工况范围内，噪声不宜超过85dB（A），必要时应配置在线降噪装置。

4.3.6  过滤器的性能质量不应低于现行国家标准《燃气过滤器》GB/T 36051的相关规定，并应满足下列要求：

1  过滤器宜采用单滤芯结构；

2  过滤器初始状态在最大设计流量下产生的压力降不宜大于10 KPa；

3  过滤器的过滤效率不应低于98%；

4  过滤器过滤精度不应大于50μm，下游设有流量计时，过滤精度不宜大于20μm；

5  过滤器排污宜采用球阀与截止阀组合的双阀形式，也可采用球阀加封堵的单阀形式。

4.3.7  调压设施设有计量装置时，流量计可选用腰轮流量计、涡轮流量计、超声流量计或其他性能更优的流量计，并应符合下列规定：

1  计量装置应具备温度、压力修正功能；

2  腰轮流量计的性能质量不应低于国家现行标准《气体腰轮流量计》JB/T 7385的相关规定；

3  涡轮流量计的性能质量不应低于国家现行标准《封闭管道中气体流量的测量涡轮流量计》GB/T 18940的相关规定，涡轮流量计选型气体流速不宜大于15m/s；

4  超声流量计的性能质量不应低于国家现行标准《封闭管道中流体流量的测量 气体超声流量计 第1部分：贸易交接和分数计量用气体超声流量计》GB/T 34041.1的相关规定，超声流量计选型气体流速不宜大于流量计标称最高流速的90%，且不宜大于15m/s；

5  贸易计量宜设置备用计量管路，过程计量可不设置备用流量计路。

4.3.8  调压设施工艺管道上用于切断操作的阀门宜采用球阀，改、扩建设施因空间受限确有困难时，也可采用闸阀、蝶阀；阀门应具有阀位现场指示功能。

4.3.9  调压设施燃气进出口总管设置的吹扫置换支口末端应设置手动球阀，工艺管道或设备引出的放散、排污管根部应设置球阀，压力检测仪表取压管根部应设截止阀。手动放散和排污还应符合下列规定：

1  低压放散和排污可直接利用支管根部球阀；

2  中压放散和排污宜采用支管根部球阀与截止阀组合的阀组形式。

4.3.10  调压设施的阀门选用还应符合下列规定：

1  球阀的性能质量不应低于现行国家标准《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T 12237的相关规定，并应满足下列要求：

1）阀体通道应为全通径形式；

2）公称尺寸大于等于DN150的球阀宜采用固定球，公称尺寸小于DN150的球阀可采用浮动球；

3）公称尺寸小于等于DN100的球阀宜采用手柄驱动方式启闭，公称尺寸大于DN100的球阀宜采用涡轮蜗杆传动装置启闭，手柄或手轮操作力不应大于250N。

2  截止阀的性能质量不应低于现行国家标准《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》GB/T 12235的相关规定。

3  闸阀的性能质量不应低于现行国家标准《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》GB/T 12234的相关规定。

4  蝶阀的性能质量不应低于现行国家标准《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238的相关规定。

4.3.11  直埋式地下调压装置燃气进出口阀门应采用焊接连接的球阀或闸阀，并应符合下列规定：

1  阀门的结构形式应满足直埋要求，并应配套操作井、盖；

2  球阀应具备免维护性能；

3  闸阀密封面应采用软密封形式；

4  直埋阀埋地部分外防腐层的性能不应低于国家现行标准《化工设备、管道外防腐设计规范》HG/T 20679规定的加强级。

4.3.12  调压装置旁通管的阀门设置应符合下列规定：

1  旁通管应设有两道阀门，上游侧阀门应为球阀或闸阀，下游侧阀门宜采用截止阀或调节阀；

2  当旁通管的阀门采用直埋方式设置时，应采用焊接连接的直埋阀门，并配套安装阀门井；

3  当旁通管的阀门设置在上腔体内，可采用螺纹或法兰连接的阀门。

4.3.13  调压设施工艺管道应采用钢管，进出口管道连接的输配管道为聚乙烯管时，应设置钢塑转换装置进行过渡。

4.3.14  调压设施工艺管道配管管径可通过假设气体平均流速简化计算确定，中压管道平均流速取值宜为20m/s~30m/s，低压管道流速取值不应大于15m/s~20m/s。

4.3.15  调压器、流量计连接的工艺管道直管段配置应符合下列规定：

1  调压器下游直管段长度应满足其稳定工作的安装要求，不宜小于管道公称直径的5倍；调压器出口侧的压力信号反馈点前直管段长度不宜小于管道公称直径的4倍。

2  流量计前后直管段长度应满足其计量精度的安装要求；涡轮流量计上游直管段长度不宜小于管道公称直径的5倍，下游直管段长度不宜小于管道公称直径的3倍。

4.3.16  调压设施工艺管道、设备及阀门的连接应符合下列规定：

1  调压站与站外管道连接应采用焊接或法兰连接方式；站内工艺管道连接、埋地工艺管道与直埋阀连接应采用焊接方式；非埋地工艺管道与阀门、过滤器、调压器、流量计等连接时，应满足下列要求：

1）中压管道、公称直径大于DN50的低压管道应采用法兰连接；

2）公称直径小于等于DN50的低压管道宜采用法兰连接，可采用螺纹连接。

2  调压箱与外部管道连接应采用法兰连接方式。

4.3.17  调压设施工艺管道管材性能质量不应低于现行国家标准《流体输送用无缝钢管》GB/T 8163或《流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的相关规定；焊接管件性能质量不应低于现行国家标准《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459、《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401的相关规定；低压管道螺纹连接管件的性能质量不应低于现行国家标准《可锻铸铁管路连接件》GB/T 3287的相关规定。

4.3.18  法兰、紧固件、垫片应根据燃气特性、使用温度、压力等因素选用，性能质量应符合国家现行标准《钢制管法兰 第1部分：PN系列》GB/T 9124.1、《管法兰连接用紧固件》GB/T 9125、《管法兰用非金属平垫片 技术条件》GB/T 9129或《钢质管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592～20635、《管路法兰技术条件》JB/T 74的相关规定，并应满足下列要求：

1  管道法兰宜选用突面带颈对焊法兰，低压管道也可选用突面平焊法兰或突面带颈平焊法兰；

2  紧固件宜选用全螺纹螺柱、六角螺母，也可选用六角头螺栓、螺母；

3  法兰垫片的密封荷载应与法兰的压力等级、密封面型式和表面粗糙度、紧固件类型等相匹配，垫片应选用不含石棉成分的垫片，宜使用聚四氟乙烯垫片、柔性石墨复合垫片、非石棉纤维橡胶垫片或更高材质。

4.3.19  低压管道采用螺纹连接时，接口螺纹应符合现行国家标准《550密封管螺纹第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T7306.2的规定；螺纹接口处的密封材料应能耐受管道所输送燃气中的任何化学成分，宜采用聚四氟乙烯生料带，性能质量应不低于国家现行标准《螺纹密封用聚四氟乙烯未烧结带（生料带）》QB/T 4008的相关规定，也可采用尼龙密封绳等密封性能不低于聚四氟乙烯生料带的其他填料。

4.3.20  设备和管道的布置应以结构合理、布线规范、检修方便、便于操作和观测为基本原则，地上调压站内调压器的布置还应符合下列要求：

1	水平安装高度应便于维护检修，工艺管道轴线至装置区台面高度宜为0.9m～1.2m；

2	调压室内平行布置2台以上调压器时，相邻调压器外缘净距、调压器与墙面之间的净距和室内主要通道的宽度均应大于0.8m。

4.3.21  调压站、落地式调压箱宜设置手动放散装置，设有超压放散功能时，超压放散和手动放散宜汇总接入1根放散立管；悬挂式调压箱可不设置放散管。室内、箱体内或地下设置的调压装置放散管应引出至室外、箱体外的地上安全处，放散管口应采取防止雨雪和鸟类等小动物进入的措施，放散立管内可能出现雨、雪等积存情况时，宜在底部设置排污口，并应符合本指南第4.2.11条的相关规定。

4.3.22  调压设施进出口连接的输配管道为钢管，且设有阴极保护系统时，应设置绝缘装置与输配管道进行电绝缘隔离。

4.3.23  调压设施内的钢管应采取外防腐措施，并应符合下列规定：

1  埋地管道防腐应符合现行行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95的有关规定，管道外防腐层宜为加强级；宜采用工厂预制三层结构聚乙烯外防腐层，确需现场防腐时，宜采用环氧底漆、胶粘剂和聚乙烯收缩带组合的涂层结构，性能质量应符合现行国家标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257的规定；阀门、三通等异型件的现场防腐也可采用粘弹体防腐胶带或矿脂带防腐层。

2  非埋地管道宜采用工厂预制熔结环氧粉末喷涂防腐层，性能质量应符合现行国家标准《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T 39636的规定；现场防腐宜采用环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯或氟碳面漆的复合结构防腐层。

3  预制防腐涂层的钢管、管件焊接连接时，焊接接口应进行防腐层补口，补口应符合现行国家标准《管道外防腐补口技术规范》GB/T 51241的规定。

4.3.24  调压站、落地式调压箱装置的工艺管道应涂刷标识色，标识色可采用整体涂色或局部涂刷色环的形式。工艺管道宜为黄色（色号Y06），放散管道宜为紫红色（色号R04），排污管道宜为黑色，并应符合调压设施建设运营单位视觉形象相关的标准化要求，所在区域对建（构）筑物风貌有特殊要求时，可根据管理要求调整总体配色方案，但应局部涂刷色环。

4.3.25  直埋式调压装置的箱体和箱盖应具有良好的密封性和防水性能，其防护等级应不低于《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP68级。直埋式调压装置的进风口、排风口等露出地面处应采取防止地面水倒灌的措施。

## 4.4  建（构）筑物

4.4.1  调压站内建、构筑物及地上单独调压室的耐火等级不得低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中“耐火等级二级”的有关规定。

4.4.2  设置调压装置的建筑物应具有轻型结构屋顶爆炸泄压口及向外开启的门窗等泄压措施，并应符合下列规定：

1  泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。

2  泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。

3  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。

4  泄压面积宜按式（4.4.2）计算，当调压间的长径比大于3时，宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段，各计算段中的公共截面不得作为泄压面积；

A=10CV23								（4.4.2）

式中  A—泄压面积（m2）；

V—厂房的容积（m3）；

C—泄压比（m2/m3），对于液化石油气、天然气，C≥0.110m2/m3。

5  散发较空气轻的可燃气体的调压间，宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角，厂房上部空间应通风良好。

4.4.3  设置调压装置的建筑物地面应采用不发火花地面，地面宜铺设防静电橡胶，并应符合现行国家标准《导（防）静电地面设计规范》GB 50515的相关规定。

4.4.4  抗震设防烈度为6度及以上的地区，调压站内的建、构筑物应进行抗震设计，抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

4.4.5  调压室的墙壁不得设置烟道，调压室与毗连房间之间应有实体隔墙分隔，实体隔墙应符合下列规定：

1  隔墙应采用实体墙，砌体墙厚度不应小于240mm，并应采用水泥砂浆双面抹灰；

2  隔墙内不得设置烟道和通风设备；隔墙有其他管道通过时，管道与墙体之间的空隙应采用防火封堵材料密封。

4.4.6  调压室的屋顶应具备承受当地气候条件下风、雪等荷载的强度，屋顶应防水并应采取防止雨水积存的措施，屋顶坡度不宜小于1.5%。屋顶室内部分的下方不应设置可能产生封闭空间的吊顶。

4.4.7  调压站内设置的独立机柜间，室内地面宜采用采用具有防静电、防火、防水性能的活动地板，地板的性能质量不应低于现行国家标准《防静电活动地板通用规范》GB/T 36340的相关规定；活动地板距离铺设地板的基础地面高度不宜小于0.3m；铺设地板的基础地面应高于室外地坪，且距离室外地坪的高度不应小于0.3m；室内吊顶距活动地板的净高度不宜小于2.8m。

4.4.8  直埋式地下调压装置的土建工程应符合下列要求：

1  调压装置所在位置的地面处于地势低洼处时，箱盖应高于设计地面高程，并应采取截水导流措施；

2  当调压装置设置在铺装地面下方时，箱盖应与设计地面高程一致；

3  调压装置的基础，应根据整体设备重量和地面上有可能产生的载荷确定，并应符合下列规定：

1）应采用整体现浇混凝土基础；

2）尺寸应大于直埋式天然气调压工程边缘0.5m；

3）强度等级应满足相应环境类别的耐久性和设计年限的要求；

4）应根据设备需求进行地脚螺栓等构件的预埋工作。

4.4.9  调压设施的露天调压装置周围应设置围墙或护栏等围护结构，且围护结构与调压装置的水平距离应能够防止外部投掷物体破坏装置；调压室开设的窗户应设防护栏或防护网。露天调压装置的围墙或护栏，以及调压室的建筑结构和门、窗，调压箱的箱体等围护结构应具备防止外部侵入的功能。

4.4.10  调压设施建筑物的外墙颜色、建筑风格等应与周围环境相协调。调压设施围墙或护栏、建筑外墙或门、专用箱体等围护结构上应设置“禁止吸烟”和“严禁动用明火”等明显的安全标志，无人值守的调压设施应清晰的标出方便公众联系的应急电话号码。调压设施设置的标志应符合调压设施建筑运营单位视觉形象相关的标准化要求，以及国家现行标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153等标准的有关规定。

## 4.5  数据采集、监测报警与紧急切断

4.5.1  调压设施应根据安全运行和自动化、信息化管理的需要配置工艺数据采集、监测报警和紧急切断功能。

4.5.2  调压装置工艺参数采集和监测点的设置应符合下列规定：

1  调压设施燃气进口管路应设置压力检测仪表，调压站、落地式调压箱燃气出口管路应设置压力检测仪表，悬挂式调压箱出口管路上可不设置压力检测仪表。

2  调压工艺设有备用路时，每台调压器的进出口均应设置压力表。

3  过滤器应设置过滤器前后的差压计。

4  超压切断阀宜具备切断信号远传输出功能；

5  调压设施设计供气规模大于300m3/h时，还应满足下列要求：

1）进出口总管应设置电子式压力记录仪或压力变送器，电子式压力记录仪或压力变送器具备现场显示数据功能时，可不再设置压力表；

2）超压切断阀应具备切断信号远传输出功能。

6  计量装置需压力、温度信号进行体积修正，且未集成相关测量仪表时，应设置压力变送器和温度变送器。

4.5.3  压力表精度不应低于1.6级，宜选用弹簧管压力表，正常运行状态下指针读数宜在表盘量程范围的1/3～2/3处；差压计精度不应低于1.6级；温度变送器宜选用Pt100铂热电阻一体化温度变送器；压力、差压、温度变送器应具有测量数据的现场显示液晶屏。

4.5.4  调压装置设置紧急切断阀时应符合下列规定：

1  紧急切断阀应设置在调压装置进出口总管上，发生泄漏等事故时应能够及时切断燃气来源；

2  紧急切断阀宜采用电磁阀或电动球阀，兼具远程控制启闭功能时应采用电动球阀，采用电磁阀时，靠近输配管网侧应串联1个手动球阀；

3  紧急切断阀应具备人工干预切断和与可燃气体检测报警系统联锁切断的功能；

4  紧急切断阀发生紧急切断动作后，应只能手动复位。

4.5.5  调压室内、落地式调压箱内、燃气相对密度大于0.75的露天调压装置区应设置燃气泄漏报警系统，燃气相对密度小于等于0.75的露天调压装置区宜设置燃气泄漏报警系统，其他调压设施可不设置燃气泄漏报警系统。

4.5.6  调压设施燃气泄漏报警探测器、控制器的选用和安装应符合国家现行标准《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146的有关规定，并应满足下列要求：

1  报警装置应在燃气浓度达到爆炸下限的20%时发出报警信号。

2  调压装置设有紧急切断阀时，报警信号应能够联锁切断紧急切断阀；调压室、落地式调压箱设有事故风机时，报警信号应能够联锁启动事故风机。

3  报警装置应具备现场声光报警功能，设有控制室或值班室时，报警控制器应设置在控制室或值班室，并应能够在控制室或值班室发出声光报警；声光报警的声音和光闪烁应易于被人员感知。

4.5.7  无人值守的调压站宜设置门禁系统、视频监控系统，无人值守的落地式调压箱宜设置视频监控系统。

4.5.8  调压设施的工艺监控作为输配系统数据采集和监控系统（SCADA）的一部分时，应将紧急切断、超压切断、进出口压力、过滤器差压、流量等信号和数据远传至调度中心；无人值守调压设施的可燃气体检测报警信号应远传至调度中心或调压设施运营单位24h有人值守响应的终端设备。

4.5.9  调压设施纳入燃气运营单位物联网系统时，在满足数据采集、监测报警及紧急切断功能的基础上，宜进一步提升具备智能控制和诊断功能，并应符合下列规定：

1  应按需采集运行参数、设备状态、安防等数据，并宜采集以下数据：

1）燃气压力、温度、泄漏浓度等工艺数据；

2）阀门阀位、调压器开度与切断、安全放散等设备状态数据；

3）门禁、视频监控等安防数据。

2  应具备辅助配置调压设施工艺参数、设备运行状态、安防监控和报警等的功能，并宜具备以下功能：

1）调压装置的进出口管路，过滤、调压、计量等设备的管路设有远程控制阀时，宜具备在线控制管路阀门启闭及主、备用路切换的功能；

2）宜具备在线配置调压装置出口压力分时段设定和调整的功能；

3）调压装置设有计量功能时，宜具备对调压装置进行瞬时流量限定值的设定和调整的功能。

3  应结合燃气管网完整性管理的需要，通过采集各类静态、动态和运行数据对调压设施进行健康评价与诊断，识别异常状态、及时报警，为后续的故障诊断提供信息和数据，对将来可能发生的故障进行分析和预判。

## 4.6  电气

4.6.1  调压设施的电力负荷等级宜按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 中规定的“三级负荷”确定，并应根据用电设备数量和负荷大小确定供电电源，还应符合下列规定：

1  有人值守的调压设施应采用外接电源，无人值守的调压设施具备条件时宜采用外接电源；紧急切断装置、燃气泄漏报警系统、门禁系统、视频监控系统，以及变送器、流量计等仪表和通信设备宜通过UPS不可中断电源供电，UPS备用电力工作时长不宜小于3h；

2  无人值守的调压设施不具备外接电源条件时，宜采用自建太阳能板光伏发电、蓄电池供电，当用电设备自备电池满足稳定运行要求时，可不设置其他供电电源。

4.6.2  调压设施的电气、仪表设备的防爆性能及安装、使用应与燃气介质的危险特性组别、爆炸危险区域类型等级相适应，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定，爆炸危险区域范围和等级划分还应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028附录D、附录E的规定。

4.6.3  当单独商业用户和单独工业用户的调压装置设置在与用气建筑物毗连的专用单层独立建筑物内时，专用建筑物室内电气、照明装置设计选型应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 中“1 区”的有关规定。

4.6.4  有人值守的调压站站内照明系统应能够为夜间维修提供足够的光照，室内照度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定，室外照度应符合现行国家标准《室外作业场地照明设计标准》GB50582中有关规定，并应设置可独立开关的照明回路。灯柱高度应便于照明系统维修和更换。

4.6.5  调压设施防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第二类防雷建筑物的有关规定，并应满足下列要求：

1  室外露天设置的调压装置和调压箱的工艺管道及设备、金属材质的支架及箱体均应可靠接地，接地点不应少于2处；

2  设置在空旷地带或用气建筑屋顶，不在其他建筑物防雷保护范围内的调压设施，应单独设置接闪器；

3  设置在屋顶的调压设施工艺管道及设备应与用气建筑屋顶避雷网（带）进行跨接，跨接点不应少于2处；

4  防雷接地电阻值应小于 10Ω。

4.6.6  调压设施的工艺管道及设备、金属材质的支架及箱体等应进行静电接地，并应符合下列规定：

1  钢管及设备的法兰接头采用少于5根螺栓（柱）紧固时，应进行导线跨接；法兰接头采用不少于5根螺栓（柱）紧固时，可不设导线跨接。

2  静电接地电阻值应小于 100Ω。

3  静电接地设计可参照国家现行标准《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097的有关规定执行。

4.6.7  调压设施的电气、仪表接线端子、数据通信接口、I/O接口等应设置适配的电涌保护器。

- 4.7  消防与供暖通风

4.7.1  消防设施的设置，应根据调压设施的火灾危险性及临近的消防协作条件等因素综合考虑确定。

4.7.2  调压设施应设置灭火器，每组相对独立的调压装置区应配置8kg手提式干粉灭火器，数量不应少于2个，并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

4.7.3  调压装置设置场所的环境温度应符合下列要求：

1  当输送干燃气时，无供暖的调压装置的环境温度应能保证调压器的活动部件正常工作；

2  当输送湿燃气时，无防冻措施的调压器的环境温度应大于0℃；

3  当输送液化石油气时，环境温度应大于液化石油气的露点。

4.7.4  调压站采暖应根据气象条件、燃气性质、控制测量仪表结构和人员工作的需要等因素确定，并应符合下列要求：

1  调压站内禁止明火采暖；

2  调压室的室内采暖计算温度不应低于5℃，值班室室内采暖计算温度不应低于18℃；

3  调压站采暖宜采用接入市政集中供热管网的方式，确实不具备条件时，可采用燃气或电采暖系统；

4  燃气采暖热水炉可设在与调压器室毗连的房间内；调压器室的门、窗与采暖炉室的门、窗不应设置在建筑的同一侧；

5  烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m；

6  燃气采暖热水炉应有熄火保护装置；

7  燃气采暖热水炉的额定热效率不应低于现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665中能效等级1级的规定值；燃气锅炉的额定工况下热效率不应低于90%；

8  燃气锅炉应设专人值守；燃气采暖热水炉宜设专人值守，当无人值守时，应能够远程监控采暖炉运行状态；

9  燃气供热系统应采用热水循环式；

10  调压室供热系统间歇运行时，供热系统应采取防冻措施，冬季不运行的采暖管道应提前泄空；

11  供热管道和设备的绝热材料应采用不燃或难燃材料；

12  调压室采用电采暖或对调压装置采取电伴热措施时，应选用防爆型电采暖或电伴热装置；电热装置外壳温度不得大于115℃，且被加热的工艺管道或设备受热后表面温度应小于其材质的最高允许使用温度；电伴热装置应与调压装置绝缘，并宜采取外加金属护套等满足安全使用要求的隔热保温措施。

4.7.5  调压室应采取自然通风措施，自然通风换气次数不应少于2次/h；自然通风应采用阻力系数小、易于开关和维修的进、排风口或窗扇，并可设置筒形风帽等装置；自然通风的进风口下缘距室内地面的高度不宜大于1.2m，寒冷、严寒地区的调压室自然通风的进风口应采取必要的导流措施以防止冬季从室外进入的冷风直接吹向调压装置。

4.7.6  调压室设置事故通风系统时，事故通风装置应防爆，并应能够与燃气泄漏报警系统联锁启动，事故通风换气次数不应少于12次/h，吸风口的设置位置应符合下列规定：

1  事故通风的吸风口应设置在燃气容易聚集的位置；

2  排除相对密度小于等于0.75的燃气时，吸风口应设置在靠近屋顶处，距离屋顶的垂直距离宜为0.3m；

3  排除相对密度小于等于0.75的燃气时，吸风口应设置在靠近地面处，距离地面的垂直距离宜为0.3m。

4.7.7  地上设置的调压箱自然通风应符合下列规定：

1  落地式调压箱上应有自然通风口；当燃气相对密度大于0.75时，应在箱体上、下各设不小于箱底面积1%的通风口；当燃气相对密度不大于0.75时，应在箱体上部设不小于箱底面积4%的通风口。

2  悬挂式调压箱上应有自然通风孔，通风孔可利用箱体门板缝隙和进出管道开设的孔洞等实现。

4.7.8  地下调压箱、地下直埋式调压装置的通风装置应符合下列规定：

1  任何通风口应安装在可预见的水位线以上。

2  通风口应远离周边建筑物的进风口，距离周边建筑物的进风口的距离应不小于表4.2.3中直埋式调压装置与建筑物外墙面的水平净距。

3  通风管应设置基础支撑和锚固装置，也可利用直埋式调压装置的基础。

4  调压装置应根据内部自由空间的体积确定通风管设置方式，并应满足下列要求：

1）不应使用活动隔板等可移除的分隔设施来减少自由空间的体积；

2）自由空间的体积小于等于0.5m³时，可不设置通风管结构；当采用无通风管结构时，调压装置应有自然通风，并应防止水进入；

3）调压装置的内部自由空间的体积大于0.5m³时，宜设置2个及以上通风管的自然循环通风系统；通风管应从调压装置的高位及低位分别引出；低位通风管应高于地坪3.0m及以上，高位通风管高于低位通风管1.0m及以上；

4）调压装置的内部自由空间的体积大于0.5m³时，最小通风口面积应满足表4.7.8的规定。

表4.7.8  直埋式天然气调压装置自然通风系统的最小通风口面积

| 最高工作压力P（MPa） | 通风情况（通风孔占箱盖底面积百分比） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自然循环通风管道系统 | 非循环通风管道系统 |
| 0.01＜P≤0.4 | 1.5% | 2.0% |

# 5  施工与验收

## 5.1  施工安装程序

5.1.1  调压设施安装施工应按工程设计文件及设备产品使用说明书进行，当需要修改设计或材料代用时，应由原设计单位变更设计文件。

5.1.2  施工开工前建设单位应组织或委托监理单位组织设计单位、施工单位进行设计交底、图纸会审等工作，如调压设施工程属于整体项目的一部分则相应的工作可合并进行。

5.1.3  工程施工前应具备以下条件：

1  设计和施工技术文件应齐全，并应通过监理单位审批；

2  施工方案应经监理单位批准并取得监理单位开具的动工证；

3  技术交底和必要的技术培训应完成；

4  主要设备及备品、备件，材料应齐备；

5  在施工区域内有碍施工的原有建、构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等应经由相关单位协商处理完毕；

6  施工用电用水应满足连续施工要求。

5.1.4  施工时间及程序应按照施工计划要求进行，并应符合安全、劳动保护、环境保护和市政管理规定。

5.1.5  施工用设备、检测设备性能应可靠，计量器具应经检定或校准处于合格状态，并应在有效期内使用。

5.1.6  工程使用的管材、管件、设备及材料应符合设计要求的质量标准，并应有清晰的产品标识（铭牌）、质量证明书、出厂合格证明，设备还应有产品使用说明书；调压箱设备应在出厂前完成无损检测、吹扫试压等项目，并应取得“特种设备监督检验证书（压力管道元件组合制造）”。

5.1.7  施工安装前需取得第三方检验报告的设备应提前送检。压力容器应取得“压力容器产品合格证”和“特种设备监督检验证书（压力容器）”，并应及时向市场监督管理局备案；压力管道安装前应及时向监检单位提出监检申请。

5.1.8  施工现场应做好施工记录，隐蔽工程施工记录应有建设单位或监理单位代表参加现场验收并书面确认签字。

## 5.2	土建工程

5.2.1  场地平整、开挖及回填工程除应符合设计文件及相关标准规定，还应满足下列要求：

1  进行场地平整和土方开挖回填作业时，应采取措施防止地表水或地下水流入作业区；排水出口应设置在远离建筑物的低洼地点，并应保证排水畅通；排水暗沟的出水口处应有防止冻结的措施；临时排水设施应待地下工程土方回填完毕后方可拆除。

2  在地下水位以下开挖土方时，应根据工程地质资料、挖方量、现场条件采取降低地下水位的措施，并应防止周围建、构筑物受降水影响产生沉降。

3  施工前应对开槽范围的地上、地下障碍物进行现场核查，逐项查清障碍物构造情况，以及与工程的相对位置关系。

4  基坑回填土及位于设备基础、地面、散水、踏步等基础之下的回填土，应分层夯实，每层厚度不应大于300mm，压实系数应大于 0.95。

5  当设计文件无要求时，场地地坪应坡向排水沟，坡度不应小于 0.2%。

5.2.2  调压站建筑物的基础、构造柱、圈梁、模板、钢筋、混凝土，以及砖石工程等的施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《砌体结构工程施工质量规范》GB 50203和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。防渗混凝土的施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。

5.2.3  调压站建筑物的屋面工程、地面工程的施工应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。不发火地面还应符合现行国家标准《导（防）静电地面设计规范》GB 50515的有关规定，做法宜采用图集《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》14J938中的“NFJ抗爆地坪”相关内容，并应符合下列规定：

1  不发火（防爆）面层应采用水泥类拌和料及其他不发火材料铺设，其材料和厚度应符合设计要求。

2  不发火面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为0.15mm~5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%；水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。

3  面层与下一层应结合牢固，且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间或标准间不应多于2处。

4  面层表面应密实，无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。

5  踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间或标准间不应多于2处。

6  不发火面层的允许偏差应符合表4.4.1的规定。

表4.4.3  不发火面层的允许偏差和检验方法

| 项目 | 表面平整度 | 踢脚线上口平直 | 缝格顺直 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | 5 | 4 | 3 |
| 检验方法 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 拉5m线和用钢尺检查 |  |

5.2.4  钢结构的制作、安装应符合现行国家标准《钢结构质量验收标准》GB 50205的有关规定。建筑物和钢结构的防火涂层的施工应符合设计文件与产品使用说明书的要求。

5.2.5  混凝土设备基础模板、钢筋和混凝土工程施工应符合下列规定：

1  拆除模板时基础混凝土达到的强度不应低于设计强度的40%。

2  基础交付设备安装时，混凝土强度不应低于设计强度的 75%。

3  钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差应为±10mm。

4  设备基础的工程质量应符合下列规定：

1）基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷；

2）基础周围土方应夯实、整平；

3）螺栓应无损坏、腐蚀，螺栓预留孔和预留洞中的积水、杂物应清理干净；

4）直埋式调压箱的基础地脚螺栓应采取防腐措施；

5）设备基础位置和尺寸的允许偏差要求应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231中的相关规定，并应满足表5.2.5要求：

表5.2.5  设备基础尺寸和位置的允许偏差及检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标位置（纵横轴线） |  | ±20 | 经纬仪、拉线和尺量 |
| 2 | 不同平面的标高 |  | -20 | 水准仪、拉线尺量 |
| 3 | 平面外形尺寸 |  | ±20 | 尺量检查 |
| 4 | 凸台上平面图外形尺寸 |  | -20 | 尺量检查 |
| 5 | 凹穴平尺寸 |  | +20 | 尺量检查 |
| 6 | 平面的水平度（包括地坪上需安装的部分） | 每米 | 5 | 水平仪（水平尺）和楔形塞尺检查 |
|  |  | 全长 | 10 |  |
| 7 | 侧面垂直度 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线和尺量 |
|  |  | 全长 | 10 |  |

## 5.3  工艺管道及设备安装

5.3.1  成套供应的设备应由采购单位组织各相关单位进行开箱检验，开箱检验应按照供货合同和装箱清单进行仔细核验，并有相应的检查及移交手续记录。

5.3.2  设备运至安装现场后，应再次对其外观及完好情况进行检验，涉及压力容器、压力管道等特种设备的应按照相应监察要求进行报检报验，安全阀、检测仪表应经过检定处于合格状态，并应在有效检定期内。

5.3.2  设备安装应符合下列规定：

1  出厂时已装配和调整完善的设备，现场不应进行拆卸；

2  设备就位前应复查确认基础的尺寸、位置、标高、地脚螺栓孔位等符合设计文件和安装说明书的要求，并应按设计文件和安装说明书的规定清点零件和部件，设备及零部件应无缺件、损坏和锈蚀等情况；管口保护物和堵盖应完好；

3  设备的安装调试，应符合设备技术文件的规定；

4  调压器、过滤器、流量计等设备安装方向应与气流方向一致；

5  调压器、流量计前后直管段长度应符合设计规定，并应满足设备稳定运行的要求；

6  调压器、安全放散阀、过滤器、计量装置、仪表等的安装应在进出口管道吹扫、试压合格后进行，并应牢固平正，不应强力连接。

5.3.3  阀门安装应满足下列要求：

1  阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；阀门与管道以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装；

2  阀门与管道以焊接方式连接时，对接焊缝的底层宜采用氩弧焊，且应对阀门采取防变形措施；

3  所有阀门应连接自然，不应强力对接或承受外加重力负荷。

5.3.4  波纹管调长器的安装应符合下列规定：

1  调长器应与管道保持同轴，不得偏斜；

2  安装时不得利用调长器的变形来调整管位的安装误差；

3  安装后应紧固调长器两端螺母。

5.3.5  管道安装应符合下列规定：

1  管道安装前，其内部和管端应清理干净，密封面、螺纹面不应有损伤；

2  管道安装应横平竖直，并采用支架固定牢固；支架应按照设计文件要求进行安装，支架与管道及设备之间接触面积应尽量大；

3  管道组对应尽量减少接口和焊缝，两条环焊缝之间的距离不小于1倍管道直径，并不应小于150mm；

4  管道环向焊缝与支架、吊架边缘之间的距离不应小于 50mm；

5  管道穿墙体、基础、硬化地面应采用钢套管，套管内壁与燃气管外壁之间净距不应小于20mm，套管伸出地面、墙体、基础不应小于50mm，套管应采取防腐措施，套管两端应采用柔性材料密封；

6  管道焊缝与套管一端的间距不小于100mm，焊缝不得嵌入墙壁；

7  管道上仪表取源部件的开孔和焊接应在管道安装前进行；

8  法兰与管道、管道与管道连接可采用电弧焊，对接焊时宜采用氩电联焊工艺，焊接时应有防止焊渣进入设备和阀门的措施；

9  管道与设备、阀门相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中，不应借螺栓或管接头进行强力对口。

5.3.6  法兰安装应符合下列规定：

1  安装前应检查两片组对法兰的型号、公称压力等规格参数是否相同，不同规格的两片法兰不得组对连接；

2  法兰间应保持平行，其偏差不应大于法兰外径的 1.5‰且不应大于 2mm，不应用强紧螺栓的方法消除歪斜；

3  法兰与管道不应强行组对焊接，管端法兰与设备法兰预穿螺栓后，应放松螺栓以使法兰在自由状态下进行焊接；

4  法兰连接应与管道同心；

5  法兰连接应使用同一规格螺栓，螺栓与螺孔的直径应配套，安装应方向一致，螺栓拧紧后外露长度不应大于2倍螺距，且不应低于螺母；

6  法兰垫片应按设计文件要求选择，不应安装双层垫，垫片应保持与法兰同心，法兰间有盲板时，应在盲板的两侧各加一片法兰垫片；

7  法兰螺栓的紧固应对称均匀，紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。

5.3.7  管道焊接施工前应进行焊接工艺评定，焊接及焊缝质量检验应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683的有关规定执行，并应符合下列规定：

1  管道在焊接前应将坡口表面及坡口边缘内外侧表面不小于20mm范围内的油漆、污垢、锈蚀、毛刺及镀层等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷；

2  焊接工艺、焊缝级别和接头型式应符合设计文件要求；

3  焊缝位置不得开孔，开孔边缘与管道焊缝的间距不应小于100mm；

4  焊接完成后、强度试验及严密性试验之前，应对焊缝进行外观检查和无损检测，外观检查应在无损检测前进行；

5  焊缝应100%进行外观检查，合格等级不应低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683规定的II级；

6  环焊缝应采用射线检测，活动焊口检测比例不应低于30%，固定焊口应100%进行检测，射线检测应符合国家现行标准《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T47013.2的有关规定，合格等级不应低于Ⅲ级；

7  角焊缝应100%进行磁粉检测或渗透检测，磁粉检测应符合国家现行标准《承压设备无损检测第 4 部分：磁粉检测》NB/T 47013.4的有关规定，渗透检测应符合国家现行标准《承压设备无损检测第 5 部分：渗透检测》NB/T 47013.5的有关规定，合格等级不应低于I级。

5.3.8  管道防腐施工要求如下：

1  钢管焊缝防腐补口施工应在管道压力试验完成之后进行；

2  现场防腐的管道在防腐施工前应清除表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物，除锈等级应达到Sa2.5级或St3级后再进行防腐处理；

3  现场防腐材料的施工应严格按照防腐产品说明书规定的施工条件及施工程序要求进行；

4  地上管道的防腐涂料应涂敷均匀，底漆及面漆涂敷道数应按照设计要求施工，并保证漆膜厚度；

5  异型面采用粘弹体防腐时，粘弹体应采用缠绕方式施工，外防护带为热收缩带时，热收缩带轴向宽度应与粘弹体一致；

6  地上管道及设备的支架采用碳钢材质时，应按设计文件要求进行防腐施工，设计文件无要求时，宜按地上管道现场防腐的相关要求进行。

5.3.9  悬挂式调压箱安装施工要求：

1  调压箱应安装在永久性建筑外墙上，施工前应检查固定墙体的牢固度；

2  不应安装在较窄的巷道、杂物及易燃易爆物品堆放处、车辆易剐蹭碰撞点，靠近通道安装的调压箱应安装防碰撞设施；

3  调压箱安装高度宜高于地面1.2m，箱体应可靠固定，安装位置应便于后期运行维护；

4  进出调压箱管道应平直，并应设管卡或支架进行固定；

5  安装完毕后应使进出口阀门处于关闭状态，裸露安装的阀门应将开关手柄卸除；

6  管道应按设计文件、调压设施建设运营单位视觉形象相关要求及现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153的有关规定涂刷标识色。

5.3.10  落地式调压箱安装施工要求：

1  应单独设置在牢固的基础上，箱体底距离地坪高度宜为0.3m；

2  调压箱应与基础可靠固定，宜采用预埋地脚螺栓或预留孔洞二次浇筑方式安装地脚螺栓；

3  当调压箱安装于屋顶上方时，应注意建筑物结构承重的要求及屋面防水结构的保护；

4  落地式调压箱四周应按设计要求设置隔离护栏，在车辆可能到达的位置安装时应有防撞设施；屋顶安装的调压箱应设置具有明显警示效果的防护装置；

5  调压箱及护栏等防护装置安装定位时应核查确认检修维护的空间及通道满足使用要求；

6  施工应检查箱门是否能正常开闭、泄爆口能否正常升起；

7  放散管应可靠固定。

5.3.9  地下调压箱安装施工要求：

1  地下直埋调压箱安装时应注意保护好箱体外防腐层，吊装时宜使用尼龙吊带，不得直接使用钢丝绳，安装完成后应检查防腐层是否有破坏，如有破坏应修补完好并经验收通过后方可进行回填处理；

2  通风管、放散管距直埋式地下燃气调压装置和其他建（构）筑物的水平净距应符合设计文件的规定；

3  通风口、放散管应远离建筑物的进风口；

4  安装前应确认通风管及放散管的基础位置、管径和高度，以及与周围建（构）筑物的距离等符合设计文件要求和相关标准规定；

5  调压箱上盖外表面应设有字迹清晰、易于识别的永久性警示标识。

5.3.10  调压设施现场施工的工艺管道安装完成后应依次进行吹扫、强度试验和严密性试验；调压器、流量计、过滤器及橇装设备等不应参与管道吹扫试压，橇装设备出厂前应完成试压并经检验合格。

5.3.11  调压设施工艺管道吹扫应符合下列规定：

1  吹扫应采用空气或氮气；

2  吹扫压力不应大于管道设计压力，且不应大于0.3MPa；

3  吹扫气流速度宜为20m/s～30m/s；

4  目测吹扫排气无烟尘时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min后靶上无铁锈、尘土、水等其他杂物为合格。

5.3.12  管道强度试验和严密性试验应符合下列规定：

1  试验介质应采用压缩空气或氮气；

2  强度试验压力应为管道设计压力的1.5倍，且应不小于0.4MPa，达到试验压力后应稳压1h，无压降为合格；

3  严密性试验压力应为管道设计压力，且中压管道不应小于0.1MPa，低压管道不应小于5KPa，达到试验压力并稳定后应采用起泡剂对所有接口进行检查，无泄漏为合格。

## 5.4  电气与仪表

5.4.1  电力及照明工程应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收标准》GB 50303的有关规定进行验收。

5.4.2  电气设备及线路安装应严格按照设计图纸要求，电缆施工除应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168的有关规定外，还应符合下列规定：

1  电缆进入建筑物时应穿管保护，保护管出入电缆沟和建筑物处的洞口应封闭，保护管管口应密封处理；

2  防爆区内的电缆沟应充沙填实；

3  有防火要求时，在电缆穿过墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处应进行防火和阻燃处理，并应采取隔离密封措施。

5.4.3  防雷、防静电接地工程施工及验收应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601、《防静电工程施工与质量验收规范》GB 50944的有关规定，并应满足下列要求：

1  接地电阻值、接地位置等应符合设计文件规定，管道接地引线宜采用焊接形式；

2  接地材料或元件在安装前不应涂刷涂料，导电接触面应在除锈完成后紧密连接；

3  接地安装完毕后应测试电阻值，电阻值超过设计文件要求或相关标准规定时，应进行检查、记录并调整合格。

5.4.4  电气装置安装工程接地装置的施工及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定外，并应满足下列要求：

1  接地体顶面埋设深度不宜小于 0.6m，角钢及钢管接地体宜垂直敷设，除接地体外，接地装置焊接部位应做防腐处理；

2  电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得采用串接方式。

5.4.5  设备和管道的静电接地工程施工应符合下列规定：

5.4.6  爆炸和火灾危险环境电气装置的施工除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定外，还应符合下列规定：

1  接线盒、接线箱等的防爆面上不应有砂眼、机械伤痕；

2  电缆线路穿过不同等级的危险区域时，应在交界处的电缆沟内填充砂、填充阻火堵料或加设防火隔墙，保护管两端的管口处应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再填塞密封胶泥；

3  钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接，应采用螺纹连接或焊接方式，螺纹连接的丝扣处应涂以电力复合脂或导电性防锈脂。

5.4.7  现场监控仪表施工除应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定外，还应符合下列规定：

1  仪表设备、盘、柜的安装位置应符合设计文件；

2  仪表设备及盘、柜安装前应对供货产品进行检验和验证，查验项目应包括外观检查，产品技术文件和质量证明书，以及设备主体和附件、备品备件与装箱清单的一致性；

3  仪表设备在安装前应进行校准和试验，技术性能应满足设计文件及产品供货合同或技术协议的要求；

4  电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应使用直流兆欧表进行绝缘性能测试；

5  仪表管道的安装位置应符合测量的要求，不宜安装在有碍检修、易受机械损伤、有腐蚀和震动的位置；

6  安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料的型号规格应符合所在环境的防爆要求，防爆设备应有铭牌和防爆标志，并应在铭牌上标明国家授权部门颁发的防爆合格证编号；

7  用电仪表的外壳、表盘、柜、箱、盒及电缆槽、保护管、支架、底座等正常运行时处于绝缘状态的金属部件，可能因绝缘失效而产生漏电危害时，应进行接地保护；

8  为防止干扰，在电缆的屏蔽单端接地宜在控制室一侧接地。电缆现场端的屏蔽层不得漏出保护层外，应与相邻金属体保持绝缘，同一线路屏蔽层应有可靠的电气连续性。

## 5.5  验收程序及标准

5.5.1  燃气调压设施作为独立项目建设时，应单独进行竣工验收；调压设施作为燃气输配工程等项目的分部工程建设时，应与主体工程一并进行竣工验收。

5.5.2  燃气调压设施竣工验收的基本条件应符合下列规定：

1  应已完成调压设施工程设计的全部内容；

2  调压设施工程质量应由施工单位自检合格后提出《工程竣工报告》，属于分部工程的应随主体工程提出《工程竣工报告》；

3  工程过程资料应齐全；

4  施工单位应签署工程质量保修书；

5  监理单位应对施工单位的工程质量自检结果予以确认，并应提出《工程质量评估报告》；

6  调压设施工程有关材料、设备等的出厂合格证明，材料质量证明书或检验报告应齐全；

7  工程质量应检验合格，且检验报告应齐全、检验记录应完整。

5.5.3  调压设施工程验收工作的基本内容应符合下列规定：

1  应审阅验收材料，内容应完整、准确、有效；

2  应按照设计文件、竣工图纸对工程进行现场检查，竣工图应真实、准确，安全标志设置应符合要求；

3  工程量应符合建设工程施工合同的约定；

4  应检查调压装置的安装情况，安装应符合设计文件要求，应无明显的外观质量缺陷，并应操作可靠、保护完好。

5.5.4  调压设施工程验收文件应包括下列内容：

1  设计施工图、竣工图及设计变更文件；

2  设备、主要材料的出厂产品合格证和产品质量检验报告等质量证明文件及仪表校准或检定证书；

3  管道连接（焊接和法兰连接）外观检查记录和无损检测记录；

4  调压设施安装验收记录；

5  调压设施围栏、护栏检查记录；

6  防腐绝缘措施检查记录；

7  建筑、消防、防雷、电气、采暖通风、安防设施检查记录；

8  交接检验评定记录；

9  工程质量事故处理记录等。

5.5.5  竣工验收前各分项工程应已经通过验收。

5.5.6  竣工验收时应对工程竣工档案、资料进行验收检查，竣工档案验收合格后，应进行现场工程实体的验收检查。

5.5.7  调压设施安装工程验收合格后，施工单位和建设单位应签署安装验收记录，并向运营单位移交。

5.5.8  已验收超过半年未投入运行且未进行保压的管道，投运前应重新对调压设施的承压设备和管道进行严密性试验，合格后方可使用。

## 5.6  调试与投产

5.6.1  调压设施调试前应对调试作业人员进行技术培训或由调压装置供货方的专业技术人员进行现场指导调试。

5.6.2  调压设施应满足下列要求方可进行调试置换:

1  管道、设备、仪表的安装位置应正确，无质量缺陷，符合设计要求；

2  设备和仪表使用说明书、合格证明文件应齐全；

3  系统经严密性试验应无压降、无泄漏；

4  调压箱周围不得有易燃、易爆物品堆放；

5  各设备主体、管线、螺栓应无腐蚀、变形、油漆剥落起皮、锈蚀，安全标志、报警电话应标记清晰；

6  设备的支撑或支座应无损坏、开裂、倾斜，紧固件应无松动；

7  设有通风装置或燃气泄漏报警系统时，通风装置应能够正常启动运行，燃气泄漏报警系统应处于有效状态；

8  调压装置箱体设有活动泄爆口时，泄爆口应能正常开启；

9  安全放散阀等安全装置安装完毕后应将放散管口引至安全处；

10  仪表应显示正常。

5.6.3  调压设施调试主要包括：出口压力设定调试、关闭压力调试、切断压力调试、非特种设备安全技术监察范围内的安全放散装置调试、主辅路功能的调压设施切换调试、监控调压功能调试、带远程切断的切断功能调试，调试操作应按产品操作说明书要求进行，也可参照本指南附录C的要求进行调试。

5.6.4  调压设施的参数设定应符合下列规定：

1  调压设施的工艺参数应根据设计要求确定，当设计无要求时应满足供气压力要求，且出口压力设定值不应超过下游管网的最高允许工作压力；

2  调压器关闭压力应符合现行国家标准《城镇燃气调压器》GB 27790的有关规定，超压切断或放散压力设定值应符合本指南第4.3.3条第5款的规定。

5.6.5  调压装置调试完成后的工作状态应符合下列规定：

1  调压装置工艺管路、接口等不应有泄漏；

2  调压装置运行参数应符合设计要求；

3  过滤器前后压差不应大于10kPa。

5.6.6  调压设施接入SCADA系统、物联网系统或设有视频监控系统、紧急切断装置等监控和安全附属装置时，相关系统和装置的调试应在调压设施投运前完成，且调试工作宜与调压装置工艺调试同步进行。

# 6  运维、检修、生产作业、应急抢修及档案管理

## 6.1  一般规定

6.1.1  调压设施运行、维护、检修和应急抢修应有相应的安全生产管理制度、运行维护检修制度和操作规程、事故统计分析制度、隐患排查和分级治理整改制度及日常运行中发现问题及事故处理的报告程度等。

6.1.2  调压设施的最小保护范围和最小控制范围应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2  调压设施最小保护范围和最小控制范围

|  | 有围墙时 | 无围墙且设在调压室内时 | 无围墙且露天设置时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小保护范围 | 围墙内区域 | 调压室0.5m范围内区域 | 调压装置外缘1.0m范围内区域 |
| 最小控制范围 | 围墙外3.0m区域 | 调压室0.5m～5.0m区域 | 调压装置外缘1.0m～6.0m范围内区域 |

6.1.3  调压设施的最小保护范围和最小控制范围还应综合考虑下列因素加以明确：

1  调压设施的地理位置、周边环境及其重要程度；

2  从事危及燃气设施的活动的类型及其危害程度；

3  安全评价结果。

6.1.4  保护范围内不得从事下列危及燃气调压设施安全的活动：

1  建设建筑物、构筑物或其他设施；

2  进行爆破、取土等作业；

3  放置易燃易爆危险物品；

4  其他危及燃气设施安全的活动。

6.1.5  控制范围内从事本指南第6.1.5条规定的活动时，燃气运行单位应与作业方制定燃气调压设施保护方案并采取安全保护措施。在控制范围以外进行作业时，仍应保护燃气调压设施的安全。可结合实际情况采取下列安全保护措施：

1  作业前对调压设施周边环境土体情况评估、计算管道承受变形量；

2  制定设计方案并经专家论证保证其可靠性；

3  作业过程中进行全天候监测；

4  作业后一段时间后再对工程进行后评估。

6.1.6  调压设施的管理制度中应明确运行、维护、检修的周期，制定周期时应结合调压设施的投运年限、数量、安全评价结果、安全控制装置的配置情况及操作人员数量和技能水平等因素，以及时发现问题、经济合理为原则综合确定。

6.1.7  调压设施的运行、维护、检修和应急抢修应制定现场处置方案，现场处置方案的编制程序、内容和要素等应符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639的有关规定。现场处置方案应按有关规定进行备案，每半年至少组织一次演练。

6.1.8  调压设施运行、维护、检修和应急抢修人员应经下列技术内容的培训合格后方可上岗操作：

1  运行、维护、检修和应急抢修相关的管理制度、标准及操作规程；

2  调压装置中各类设备原理及构造；

3  调压装置的工艺流程及运行压力、切断阀切断压力、安全放散阀整定压力等指标参数；

4  设备故障及设备事故的处理流程及方法；

5  气体检测仪器的使用要求；

6  消防、急救等常识。

6.1.9  参与调压设施运行、维护、检修和应急抢修的操作人员应穿戴防静电工作服、工作鞋，宜佩戴安全帽、护目镜和纯棉手套等防护用品，检修过滤器时还宜穿戴防尘口罩。

6.1.10  调压设施的检修现场不应少于2人，其中应有一人指定为负责人，负责人应取得四级及以上等级的燃气储运工职业技能资格。

6.1.11  调压设施的运行、维护、检修和应急抢修过程中使用的设备和工具应符合下列规定：

1  应根据设备数量、设备运行状况结合经济技术分析等因素配备备品备件，满足运行、维护、检修和抢修工作的需要；

2  配备备品备件、设备和工具的数量应满足实际操作需求，且状态完好；

3  宜使用专用配套工具和专用润滑脂、密封脂，工具应完好；

4  检测、照明、通讯等设备应为防爆型，非防爆型设备不得在可能有燃气泄漏的环境下使用；泄漏检测仪器的配备、使用和维护应符合现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215的规定；

5  应使用防爆型工具，如使用非防爆型工具应涂抹黄油。

6.1.12  调压设施检修和应急抢修现场应划分作业区域并设置警示标识，无关人员不得进入。警示标志做法和设置要求应符合国家现行标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153和本企业的相关规定。

6.1.13  检修和应急抢修时应对现场环境中燃气浓度进行全过程监测。燃气浓度应低于爆炸下限20%，超过爆炸下限20%应停止操作并采取机械通风等稀释措施，待浓度降至爆炸下限20%以下后方可继续操作。

## 6.2  运行、维护

6.2.1  调压设施运行时应先对周围环境进行巡查，并应符合下列规定：

1  保护范围和控制范围周边无建设建筑物、构筑物或其他设施，无爆破取土等作业，未放置易燃易爆危险物品等危及燃气设施安全的活动，若发现此类活动应制止并采取保护措施；

2  调压设施的围墙、护栏、车挡、锁具、技防装置等应完好；

3  消防通道应畅通；

4  服务热线、抢修电话及警示标识等应完好清晰。

6.2.2  进入调压站或开启调压箱前应关闭非防爆照明、通讯、泄漏检测等设备，检查场所外部是否有燃气泄漏，确认安全后方可进入或开启。

6.2.3  调压设施运行和维护宜包含下列内容：

1  检查并记录所有设备和仪器的运行状态，对设备进行简单调试；

2  压力表、安全放散阀在校验有效期内，且检验铅封完好；

3  清除外部污渍、锈斑；

4  检查紧固件、连接件；

5  设备、仪表注油、更换电池、记录仪添加墨水；

6  阀门启闭维护操作；

7  过滤器排污；

8  泄漏检测；

9  定期进行主副路切换。

6.2.4　调压装置主副路切换程序及性能测试操作应符合下列规定：

1　应测试调压器出口压力，如设有超压切断阀或调压器具有超压切断功能，则应先测试超压切断压力再测试调压器出口压力，测试前应先缓慢开启备用路进口阀门，再开启该调压器出口管路的手动放散阀门或调试用支口阀门；

2　调压器出口压力和超压切断阀的切断压力应在规定范围内，如超出规定值，应调试至其符合规定；

3　应测试调压器关闭压力，测试前应先关闭该调压器出口管路的手动放散阀门或调试用支口阀门；

4　调压器关闭压力应符合调压器关闭压力等级的出厂标称值；

5　开启调压器出口阀门，并对出口压力进行微调；

6　周期性启动备用台运行时，应在备用台启动后测试原运行台的关闭压力是否正常，若有问题应及时检修；

7  调压装置出口压力已超过下游管网或设备的最大工作压力或下游管网已为负压时不得启动备用台。

6.2.5  对长期不动的阀门宜进行启闭保养操作，并按以下步骤操作：

1  对阀门进行全开或全关操作，如不能保证阀门全开或全关，在不影响管网运行工况的情况下，可启闭阀门至一定角度；

2  启闭操作完成后将阀门恢复至操作前的阀位状态。

6.2.6  调压设施中用于压力容器、报警或自动联锁、贸易结算计量补偿的压力表和压力变送器应进行周期检定；用于报警或自动联锁、贸易结算计量补偿的温度计、热电阻传感器应进行周期检定；用于贸易结算计量的燃气表和流量计应进行周期检定。各类计量器具的检定应符合相应检定规程的要求，属于强制管理范围的还应符合相关管理规定。

6.2.7  燃气运营单位设有电子信息管理系统时，宜将调压设施运行维护信息纳入系统进行管理，并宜配置具备信息化系统运行维护技能的人员或机构，系统运行维护应满足信息技术服务和信息安全管理的要求。调压设施宜采集和存储以下运行维护信息：

1  运维服务需求信息，包括质保期内需求信息、维保服务计划信息、急抢修服务信息、物联网系统的报警服务信息和健康诊断预警等；

2  运维服务过程信息，包括受理、指派、过程处理各阶段的人员、时间、服务内容等信息；

3  运维服务结果信息，包括服务内容、发现问题、完成情况、处理人员、确认人员等信息，特别是查出问题但未处置的需清晰注明；

4  运维服务记录信息，包括开始状态、过程重要节点状态、完成状态等可用照片、视频等方式记录，纸质的工作单可作为附件备查；

5  运维过程参数信息，运维人员应能利用计算机、移动终端查看、配置和修正调压设施的运行参数。

6.2.8  燃气运营单位设有物联网系统时，宜将调压设施数据采集和监控报警等相关数据纳入系统进行管理，物联网系统的日常运行管理应符合下列要求：

1  定时查看系统运行界面，及时查看系统超限报警信息和故障日志，故障报警及时上报，按照规定的程序进行处理：

2  应根据系统采集数据、趋势曲线、分析结果，优化燃气生产运维管理；

3  应做好日常操作记录、系统数据记录、报警记录、故障处理记录；

4  应管理和记录操作人员权限的变更。

6.2.9  调压设施的数字采集和监控等信息安全管理应符合国家及地方信息安全法律法规、行业监管的要求，并应按照GB/T  22240《网络安全等级保护定级指南》开展信息安全等级保护定级工作。

## 6.3  检修

6.3.1  调压器应定期进行整体的预防性检修，检修应包括以下内容：

1  主阀、指挥器的拆卸和安装；

2  检查清洗所有零部件；

3  更换所有密封件及失效零部件；

4  出口压力和关闭压力等性能测试；

5  调压器外壳及支架的维护。

6.3.2  调压器故障检修时应至少包含对调压器阀口组件进行检查清洗或对故障部位拆解检查等内容，并应更换拆解部分密封件及损坏的零部件。

6.3.3  过滤器的检修工作应包括下列内容：

1  滤芯、密封圈等易损件更换；

2  快开盲板及其安全联锁装置检查和维护；

3  零部件清洗、除锈、润滑；

4  过滤器仪表及安全阀检查、差压表信号管吹扫；

5  过滤器外表面维护。

6.3.4  调压设施内的调压器、过滤器及阀门等设备的检修应避开供气高峰时段。

6.3.5  调压器、过滤器等设备检修前应进行下列准备工作：

1  启动备用台，备用台启动应符合本指南第6.2.4条的规定；

2  确认待修调压装置进、出口阀门已关闭严密；

3  单路调压工艺的调压箱检修时应采取措施保证下游管网不出现负压；

4  密封件、易损零部件、过滤器滤芯配置齐全且完好；

5  如螺栓锈蚀严重应提前涂抹除锈剂。

6.3.6  调压器、过滤器等设备检修操作应连续完成。特殊情况下中断检修时，现场应有人员值守或采取保护措施。

6.3.7  调压器、过滤器检修前应先放散检修段内的天然气，放散气体应排向室外或箱体外的安全处，观测压力为零时方可进行下一步操作。

6.3.8  调压装置内各设备的检修应按拆卸（拆解）、检查清洗、更换零部件、组装的顺序进行。

6.3.9  使用吊装工具拆卸和安装调压器、过滤器、阀门等设备时应符合下列规定：

1  起吊前应确认吊装带承重大于调压器重量且完好、滑轮组转动灵活；

2  吊装带与设备应连接牢固、保持稳定；

3  起吊时应缓起、缓转、缓移，并保持平稳，移动过程中不得碰撞其他设备设施和人员；

4  设备应放置于便于检修操作的场地；

5  设备下部应垫有衬垫，不得与地面直接接触，并应有效支撑、防止晃动。

6.3.10  调压器拆解应符合下列要求：

1  拆解阀盖、阀芯等部件前应做好装配记号；

2  拆解阀盖时应采取措施防止弹簧将阀盖弹起；

3  应采用十字对角顺序依次拆卸螺栓；

4  拆解过程中不得用金属工具敲打调压器零部件；

5  拆解螺栓、阀芯等零部件时，应在零部件上垫好衬垫，不得损坏零部件表面；

6  拆解下的零部件应顺序码放在衬垫上，不得与地面直接接触，且应轻拿轻放，不得抛摔。

6.3.11  调压器、指挥器拆解后检查、清洗、更换零部件时，应符合下列规定：

1  应检查阀座、阀芯磨损情况，当磨损严重导致调压器无关闭时，应更换阀口组件或直接更换调压器；

2  应清除阀腔内部杂质并清洗阀口及所有零部件，清洗完成后表面不得有污物；

3  应检查弹簧弹性、运动部件的零活性，并应更换已失效的零部件；

4  应吹扫信号管，指挥器设有过滤装置时应更换滤芯；

6.3.12  调压器故障检修时应对拆解部位的零部件进行清洗、擦拭、润滑，更换拆解部位的密封件及失效零部件。

6.3.13  调压器组装时应符合下列规定：

1  组装前应确认各零部件清洗完成且状态完好；

2  组装调压器信号管、丝扣、密封圈等内部零部件，以及涂抹黄油时不得带手套；

3  应在静态密封口处均匀涂抹密封脂，动态密封口处均匀涂抹润滑脂，阀口处严禁涂抹密封脂、润滑脂；

4  应按后拆先装的顺序进行操作；

5  安装时应对正标记；

6  各零部件应正确安装，存在安装方向要求时应确认方向无误方可安装；

7  所有运动件应灵活运动且无异常摩擦；

8  安装阀口组件时应避免磕碰；

9  安装螺栓时应在螺栓上均匀涂抹黄油，并应采用十字对角依次拧紧。

6.3.14  调压设施内的切断阀的检修应符合本指南调压器检修的要求。

6.3.15  过滤器的滤芯取出后应清洁过滤器内部腔体，并对滤芯进行检查；当滤芯存在变形、损坏，堵塞严重或密封垫脱落时，应更换滤芯。

6.3.16  过滤器清理出的杂质和更换下来的滤芯应装入密封袋进行无害化处理，避免产生环境污染或因硫化亚铁等易燃物引发自燃。

6.3.17  检修完成后重新启动设备时应对所有拆卸过的接口进行泄漏检测，发现泄漏时应修复泄漏部位，检测无泄漏方可投入运行。

6.3.18  单路调压流程检修完毕后启动及性能测试应符合本指南第6.2.4条的规定。

6.3.19  调压装置设有超压切断阀或调压器具有超压切断功能时，调压装置检修完毕后应在调压器出口压力和关闭压力调试完成并符合规定后，再对超压切断压力进行设定，超压切断压力设定完成后应将压力恢复至调压器出口设定压力。

6.3.20  调压器、过滤器等设备检修完成后的状态应符合下列规定：

1  外观应清洁无污物，各设备及支架漆膜应完好无锈蚀；

2  调压器出口压力和关闭压力等性能指标应符合规定要求；

3  过滤器前后压差应在规定范围内，压差表应指示正常；

4  超压切断阀的切断压力应符合规定；

5  管道及设备、阀门等连接点应无泄漏。

6.3.21  检修完毕后应对检修使用的工具、设备等进行检查清点。

## 6.4  生产作业

6.4.1  调压设施的启动、停运及动火等生产作业应建立分级审批制度。作业单位应制定作业方案和填写动火作业审批报告，并应逐级申报；经审批后应严格按批准方案实施。紧急事故应在抢修完毕后补办手续。

6.4.2  调压设施的生产作业应配置相应的作业机具、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等。

6.4.3  调压设施的生产作业应设专人负责现场指挥，并应设安全员。参加作业的操作人员应按规定穿戴防护用具。在作业中应对放散点进行监护，并应采取相应的安全防护措施。

6.4.4  停气、降压等作业宜避开用气高峰和不利气象条件。

6.4.5  调压设施启动通气宜按照开启总进口阀门，开启调压流程进出口阀门、调试调压器出口压力、测试调压器关闭压力，开启调压站总出口阀门的程序进行。调压设施停运时宜按照关闭调压流程进口阀门，关闭出口阀门，关闭总进口阀门的顺序进行。

## 6.5  应急抢修

6.5.1  接到抢修报警后应立即启动应急预案，并应根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应统一指挥，服从命令，并应采取安全措施。

6.5.2  调压设施发生的事故可能导致人员中毒或火灾、爆炸事故，危及和周围人身财产安全时，应协助公安、消防及其他有关部门进行抢救、保护现场和疏散人员。

6.5.3  抢修人员应佩戴职责标志。进入作业区前应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。

6.5.4  抢修人员到达现场后，应根据燃气泄漏程度和气象条件等确定警戒区、设立警示标志，在警戒区内应管制交通，严禁烟火，无关人员不得留在现场，并应随时监测周围环境的燃气浓度。

6.5.5  燃气设施燃气泄漏发生火灾时，应采取切断气源的方法控制火势。

6.5.6  当燃气泄漏发生爆炸后，应迅速控制气源和火源，防止引发次生灾害。

6.5.7  当调压设施因调压设备、安全切断设施失灵等造成出口超压时，应立即关闭调压器进出口阀门，并应对超压管道放散降压，排除故障。当压力超过下游燃气设施的设计压力时，应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查。排除所有隐患后方可恢复供气。

6.5.8  调压器故障关闭时，应对下游管道压力进行检查。若管道出现负压不得启动调压器，待排除所有隐患后方可恢复供气。

6.5.9  调压设施事故隐患未查清或隐患未消除时，抢修人员不得撤离现场，并应采取安全措施，直至隐患消除为止。

## 6.6  档案管理

6.6.1  燃气设施的档案管理部门应收集燃气设施建设、运行、维护和抢修等资料并建立相关档案，档案资料应实施动态管理并应及时维护更新，档案资料宜采用电子化管理。

6.6.2  燃气设施的档案管理部门应能够根据运行、维护和抢修工作需要提供必要的图档资料。

6.6.3  调压设施运行、维护和抢修管理部门应及时向档案管理部门提交运行、维护记录和抢修工程的资料。

6.6.4  调压设施运行记录应包括下列内容：

1  巡查时间、地点或范围、异常情况、处理方法、记录人等；

2  违章、险情的处理情况记录；

3  配合城市其他施工工程的监护记录；

4  燃气设施运行参数记录。

6.6.5  调压设施检修的资料记录应包括下列内容：

1  检修、更新和改造计划；

2  检修记录；

3  拆除、迁移和改造工程图档资料。

6.6.6  抢修工程的资料记录应包括下列内容：

1  事故报警记录；

2  事故的基本情况，包括事故发生的时间、地点和原因等；

3  事故类别、级别；

4  事故造成的损失和人员伤亡情况；

5  参加抢修的人员情况；

6  抢修工程概况、修复日期及恢复供应日期。

6.6.7  抢修工程的资料记录应包括下列内容：

1  抢修任务书；

2  抢修记录；

3  事故报告或鉴定资料；

4  抢修工程质量验收资料和图档资料。

# 附录A   中低压调压装置典型设备性能参数表

A. 0. 1  直接作用式中低压调压器产品性能特点和技术参数可参考表A.0.1。

表A.0.1  典型直接作用式中低压调压器性能参数表

| 生产企业 |  | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | M2000系列 | S400/600系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧直接作用式 | 弹簧直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1KPa～75KPa | 1KPa～250KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC2.5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG5 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | S111、S121：DN25/DN25螺纹连接 S131：DN25/DN40法兰连接 S103：DN40法兰PN16RF密封面 | S400：DN40法兰PN16RF密封面 S600：DN50法兰PN16RF密封面 |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-18L | 球墨铸铁QT400-18L |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制SPHC | 钢板压制SPHC |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、调压精确； 2、一体式组件，维修保养方便； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、获得TUVCE认证。 | 1、调压精确； 2、一体式组件，维修保养方便； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、获得TUVCE认证。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | FE系列 | DIVAL512 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 弹簧直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.86MPa | MP/TR型：2.0MPa BP型：1.0MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.3KPa～35KPa | 1.5KPa～300KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.86MPa | 0.86MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25/DN50、DN75/DN100 螺纹连接 | DN25/DN40 螺纹连接 |
| 安全装置 |  | 内装式紧急切断阀 | 内装式紧急切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 铝 GAISi12Cu ISO R164-R208 | 球墨铸铁GS400-18 ISO 1083 |
|  | 皮膜腔 | ZAMA 3 EN 1774 | 压铸铝合金 GDAL Si13Fe UNI5079 |
|  | 内部取压部件 | 内取压 | 不锈钢管 |
|  | 皮膜 | 夹布橡胶 | 夹布橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、两级平衡式调压结构设计, 高精度、高可靠性； 2、内置超压切断，安全性高； 3、内置放散,可避免切断阀误动作，解决下游超压放散问题； 4、安装、调试、维护简便。 | 1、进出口压力适用范围宽； 2、顶装结构，便于在线维修； 3、失效常开； 4、阀体Cg值高； 5、可在线加装切断阀； 6、平衡阀芯结构，调压头部带阻尼器，稳定性好、精度高。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | DIVAL600 | NORVAL系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧直接作用式 | 弹簧直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 2.0MPa | DN25～DN80：1.6MPa DN100～DN200：0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.2KPa～420KPa | DN25～DN100：0.8KPa～440KPa DN150～DN200：1.2KPa～180KPa |
| 阀体设计压力 |  | 2.0MPa | DN25～DN80：1.6MPa DN100～DN200：0.8MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN32、DN40、DN50 法兰连接 | DN25～DN200 法兰连接 |
| 安全装置 |  | 内装式紧急切断阀 | 内装式紧急切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁GS400-18 ISO 1083 | 球墨铸铁GS400-18 ISO 1083 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 GDAL Si13Fe UNI5079 | Fe37B UNI7070-72 ASTM A 284-55TB |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢管 | 不锈钢管（外取压） |
|  | 皮膜 | 夹布橡胶 | 夹布橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、进出口压力适用范围宽； 2、顶装结构，便于在线维修； 3、失效常开； 4、阀体Cg值高； 5、可在线加装切断阀； 6、平衡阀芯结构，调压头部带阻尼器，稳定性好、精度高。 | 1、进出口压力适用范围宽； 2、顶装结构，便于在线维修； 3、失效常开； 4、阀体Cg值高； 5、可在线加装切断阀； 6、平衡阀芯结构，调压头部带阻尼器，稳定性好、精度高。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RF162系列 | RF256系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧直接作用式 | 弹簧和杠杆直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.5MPa | 0.5MPa |
| 出口压力范围 |  | 2KPa～150KPa | 2KPa～200KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.5MPa | 0.5MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC10 | 最高可达:AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG20 | 最高可达:SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50～DN100 法兰连接 | DN25螺纹连接 DN50法兰连接 |
| 安全装置 |  | 内装式紧急切断 | 内装式紧急切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 QT400-18L GB/T 12227 | 球墨铸铁 QT400-18L GB/T 12227 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 | 钢板压制 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢管（外取压） | 不锈钢管（外取压） |
|  | 皮膜 | 橡胶夹布 | 夹布橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、进出口压力适用范围宽； 2、顶装结构，便于在线维修； 3、失效常开； 4、阀体Cg值高； 5、可在线加装切断阀； 6、平衡阀芯结构，调压头部带阻尼器，稳定性好、精度高。 | 1、进出口压力适用范围宽； 2、顶装结构，便于在线维修； 3、失效常开； 4、阀体Cg值高； 5、可在线加装切断阀； 6、平衡阀芯结构，调压头部带阻尼器，稳定性好、精度高。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 费希尔久安输配设备（成都）有限公司 | 费希尔久安输配设备（成都）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | FVB50 | SE系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.02MPa～0.4MPa | 0.02MPa～0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～50KPa | 1.5KPa～50KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -10℃～60℃ | -10℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 PN16法兰连接 | DN40～DN150 PN16法兰连接 |
| 安全装置 |  | 带切断功能 | 带切断功能 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 铝合金 | 碳钢 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/不锈钢 | 碳钢/不锈钢 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
|  | 密封件 | 不锈钢（SST）/丁腈橡胶（NBR） | 不锈钢（SST）/丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、模块式结构设计； 2、压力设定简单； 3、平衡阀芯结构，调压稳定、精度高； 4、超压、失压一体化切断； 5、安装容易、维护方便，可在线维护。 | 1、模块式结构设计； 2、超压、失压一体化切断； 3、除RTZ-40/0.4SE外，其他可选配切断信号远传装置； 4、全平衡阀芯结构，调压精度高； 5、结构简单，操作维修方便。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 费希尔久安输配设备（成都）有限公司 | 费希尔久安输配设备（成都）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | S系列 | FQ50 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.02MPa～0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～50KPa | 低压型：1.5KPa～50KPa 中压型：6KPa～15KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | 丁腈橡胶阀口垫：-20℃～60℃ 氟橡胶阀口垫：-10℃～60℃ | -10℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50～DN150 PN16法兰连接 | DN40～DN150 PN16法兰连接 |
| 安全装置 |  | - | 带切断功能 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 碳钢 | 铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 碳钢/不锈钢 | 铝合金/不锈钢 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
|  | 密封件 | 不锈钢（SST）/丁腈橡胶（NBR），不锈钢（SST）/氟橡胶（FKM） | 不锈钢（SST）/丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、模块式结构设计； 2、响应速度快，流通能力大； 3、平衡阀芯结构，调压精度高； 4、超压、失压一体化切断； 5、结构简单，操作维修方便。 | 1、模块式结构设计； 2、超压自动切断； 3、安装容易，维护方便。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 费希尔久安输配设备（成都）有限公司 | 费希尔久安输配设备（成都）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | FQ50 | RS系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.02MPa～0.4MPa | 0.02MPa～0.5MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～5KPa | 1.5KPa～30KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.4MPa | 0.5MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -10℃～60℃ | -10℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40 PN16RF法兰连接或螺纹连接 | DN25～DN100 螺纹连接 |
| 安全装置 |  | 可选切断功能 | 带切断功能 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 压铸铝 |
|  | 皮膜腔 | 铝合金 | 压铸铝 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/不锈钢 | 不锈钢/黄铜/铝合金 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 不锈钢（SST）/丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、模块式结构设计； 2、出口压力调整精确； 3、超压自动切断； 4、安装容易，在线维护方便。 | 1、两级调压； 2、高精度； 3、超压切断保护、超失压切断保护 (UPSO和OPSO)； 4、入口集成过滤器； 5、流量高100SCMH/3500SCFH。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 美国埃创（Itron）公司 | 美国埃创（Itron）公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RB1800 | RB4000 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.9MPa | 1.9MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.9KPa～0.25MPa | 1.9KPa～0.25MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.9MPa | 1.9MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40、DN50 法兰连接或螺纹连接 | DN25～DN100 法兰连接 |
| 安全装置 |  | 一体化切断装置 | 可选配一体化切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 | 钢板压制 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/铜/不锈钢 | 铝合金/铜/不锈钢 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、调压精确； 2、一体式调压组件，维修保养方便； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、符合EN334标准。 | 1、调压精确； 2、一体式调压组件，维修保养方便； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、符合EN334标准。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | FQZ系列 | FQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～50KPa | 1.5KPa～20KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 PN16RF法兰连接 | DN25、DN50 PN16RF法兰连接或螺纹连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体化切断装置 | 可选配一体化切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-15 | 球墨铸铁QT400-15 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 YL102 | 压铸铝合金 YL102 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/不锈钢 | 铝合金/不锈钢 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶+织物 | 丁腈橡胶+织物 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、模块式结构设计； 2、压力设定简单； 3、平衡芯结构； 4、超压、失压一体化切断； 5、安装容易、维护方便。 | 1、模块式结构设计； 2、出口压力调整精确； 3、超压自动切断； 4、超压安全放散； 5、安装容易、在线维护方便。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | LQ系列 | MK系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～100KPa | 1.5KPa～50KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.8MPa | 0.4MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC2.5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG5 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50/DN80、DN65/DN100、DN80/DN125、DN100/DN150、DN150 PN16RF法兰连接 | DN50 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体化切断装置 | 可选配一体化切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-15 | 球墨铸铁QT400-15 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制Q235 | 压铸铝合金 YL102 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/不锈钢/铜 | 铝合金/不锈钢 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶+织物 | 丁腈橡胶+织物 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、超压、失压自动切断； 2、可选配切断信号远传装置(防爆:ExdIICT6)； 3、全平衡式阀芯结构，调压精度高； 4、响应速度快，流通能力大； 5、采用三腔阀体，出口放大，插入式模块化结构，安装、在线维护维修方便。 | 1、稳压精度高，流通能力大； 2、自带安全切断装置，无需外加能源； 3、安全切断装置和内置安全放散装置动作精度高，响应速度快，无需另配安全阀和安全放散装置； 4、模块化设计，结构简单，维护方便，可在线维护。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 江苏盛伟燃气科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | Q系列 | RTZ系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～5.0KPa | 2.0KPa～1.2MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40、DN50 PN16RF法兰连接 | DN40～DN100 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体化切断装置 | 可选配一体化切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 压铸铝合金YL102 | 球墨铸铁QT400-18 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金YL102 | 碳钢Q235B |
|  | 内部取压部件 | 铜 | 铝合金/不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶+织物 | 丁腈橡胶+丝布 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、体积小、流量大； 2、性能稳定、安全可靠、适应性强； 3、可在线维护。 | 1、出口压力调整精确； 2、模块化设计，维修保养方便； 3、适用广范，可用于居民用户、中低压力锅炉等。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 北京鑫丰泰燃气设备有限公司 | 北京鑫丰泰燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | XFTB249 | XFTD149 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～30.0KPa | 2.0KPa～0.1MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN40 PN16RF法兰连接 | DN50 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体化切断装置 | 可选配一体化切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-15 | 球墨铸铁QT400-15 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金YL102 | 压铸铝合金YL102 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/不锈钢/铜 | 铝合金/不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、体积小； 2、易设定、调节准确； 3、易维修保养，可在线检查及更换阀座、阀口。 | 1、体积小； 2、易设定、调节准确； 3、易维修保养，可在线检查及更换阀座、阀口。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 北京鑫丰泰燃气设备有限公司 | 常州市科尼燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | XFTA | J123系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～0.3MPa | 1.0KPa～0.1MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 0.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG15 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN50、DN80、DN100、DN150 PN16RF法兰连接 | DN50、DN80、DN100 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体化切断装置 | 可选配一体化切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-15 | Q600-10 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 SPHC | 压铸铝合金YL102 |
|  | 内部取压部件 | 铝合金/不锈钢/铜 | 不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、内置平衡机构、反应灵敏； 2、阀口与接管全通径； 3、可集成超压、欠压切断阀，体积小，气动切断、人工复位、安全可靠。 | 1、响应速度快； 2、大皮膜结构、低压差启动； 3、两级平衡结构，高精度、高可靠性； 4、带阀位显示器，便于观察开度；5、阀体与皮膜传动装置组合安装，便于维护保养。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | SP系列 | SN系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～45.0KPa | 1.0KPa～45.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN65、DN80 PN16RF法兰连接 | DN50、DN80、DN100、DN150 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 一体式切断装置 | - |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT450-10 | 球墨铸铁QT450-10 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 Q235A | 钢板压制 Q235A |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铜 | 不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物网+合成橡胶 | 织物网+合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、集成超压、欠压切断，体积小、功能强，便于安装维护； 2、带平衡结构，稳压精度高、流量大； 3、调压、切断非同一阀口，切断可靠性高。 | 平衡阀芯结构，稳压精度高、流量大，应用广泛。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 成都华泰数智科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | FQ系列 | BQ系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～35.0KPa | 2.0KPa～0.1MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.6MPa | 0.44MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40、DN50、DN650 PN16RF法兰连接 | DN50、DN80、DN100 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 一体式切断装置 | 超压切断 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT450-10 | 球墨铸铁QT400 |
|  | 皮膜腔 | YL112压铸铝、钢板压制 Q235A | 钢板压制 Q235B |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物网+合成橡胶 | 丁腈橡胶+夹织物 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、集成超压、欠压切断，体积小、功能强，便于安装维护； 2、杠杆结构、关闭性能好； 3、锁栓式结构、切断可靠性高； 4、内置放散功能。 | 1、响应快速，可靠性高； 2、控制精确，调节范围广； 3、易于在线维护。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 成都华泰数智科技有限公司 | 成都杰森输配设备实业有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | UQ系列 | JAQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～50KPa | 2.0KPa～10.0KPa、10.0KPa～50.0KPa、50.0KPa～0.1MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.44MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40、DN50、DN80 PN16RF法兰连接 | DN50、DN80、DN100 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 超压切断 | 可选配超压/失压切断器 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-15 | 铸钢WCB |
|  | 皮膜腔 | Q245 | （主模盖） Q245R |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金 |
|  | 皮膜 | 丁腈橡胶+夹织物 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、精度高、相应速度快； 2、关闭性能好； 3、压力设定简单； 4、安装维护方便，可在线检修。 | 1、模块化设计，功能选配方便； 2、响应快速，通过能力强； 3、全平衡阀芯结构，调压精度高； 4、结构简单，便于维护。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 成都杰森输配设备实业有限公司 | 成都杰森输配设备实业有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | JFQ200 | JFQ500 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～50.0KPa | 1.5KPa～50.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.8MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN50 螺纹或PN16RF法兰连接 | DN50 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配内置放散、外置超压/欠压切断 | 可选配超压/失压切断器 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 铸钢WCB | 铸钢WCB |
|  | 皮膜腔 | （主模盖） 压铸铝 | （主模盖） 压铸铝 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 纤维增强合成橡胶 | 增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、模块化设计，功能选配方便； 2、复合结构阀口垫，耐冲刷； 3、全平衡阀芯结构，调压精度高； 4、结构简单，便于维护。 | 1、模块化设计，功能选配方便； 2、响应快速，通过能力强； 3、全平衡阀芯结构，调压精度高； 4、结构简单，便于维护。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZB-15/0.01L-CHTL5 | RTZ1-20/0.4L-CHT系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式（杠杆式） | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 10.0KPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～50.0KPa | 2.0KPa～30.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.66MPa | 0.66MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | 0.5英寸 螺纹 | 入口0.75英寸、出口1.25英寸 螺纹 |
| 安全装置 |  | - | - |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | - | 铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 体积小巧、安装方便、压力稳定。 | 体积小巧、安装方便、压力稳定。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ1-50/0.4-CHTA30系列 | RTZ1-40/0.4-CHTB17系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～50.0KPa | 2.0KPa～30.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.66MPa | 0.66MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50法兰连接 | DN50法兰连接 |
| 安全装置 |  | - | - |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、压力调节精确； 2、一体式调压组件、模块化设计，可在线维修； 3、平衡皮膜设计，可消除进口压力大范围波动的影响。 | 1、压力调节精确； 2、一体式调压组件、模块化设计，可在线维修； 3、平衡皮膜设计，可消除进口压力大范围波动的影响。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ1-*/1.6-CHTC系列 | RTZ1-50/1.6-CHTD系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～0.3MPa | 10.0KPa～0.4MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN50、DN80、DN100、DN150 法兰连接 | DN50 法兰连接 |
| 安全装置 |  | - | - |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 SPHC | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、压力调节精确； 2、一体式调压组件、模块化设计，可在线维修； 3、直拉式阀杆结构搭配平衡皮膜设计，可保证快速反应、稳定出口压力、消除进口压力大范围波动的影响。 | 1、出口压力调节范围大； 2、性能稳定； 3、维护简便。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北安信燃气设备有限公司 | 河北安信燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ1-AQ系列 | RTZ1-BQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.0MPa（DN50、DN80） 0.8MPa（DN100） 0.6MPa（DN150、DN200） | 0.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～0.15MPa | 2.0KPa～16.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.0MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 PN16RF法兰连接 | DN25螺纹或法兰连接 DN50法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18球墨铸铁 | QT400-18球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | Q245R钢板压制 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成丁腈橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、流量系数大、调压精度高、响应速度快； 2、无流量时关闭严密； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、顶部装入，在线维修方便，故障开启； 6、可加装内置切断装置； 7、可用于监控调压。 | 1、模块化设计，结构紧凑，安装简单，在线维护极为方便； 2、平衡补偿系统性能稳定，适应性强； 3、可集成超压切断装置，安全性更高。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北安信燃气设备有限公司 | 河北安信燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ1-FQ系列 | RTZ1-Q＆QF和BQF系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.6MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～35.0KPa | 2.0KPa～15.0KPa/35.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.0MPa | 0.4MPa |
| 稳压精度等级 |  | AC10 | AC10 |
| 关闭压力等级 |  | SG20 | SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40、DN50 法兰连接PN16RF | DN25、DN40、DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18球墨铸铁 | QT400-18球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、流量系数大、调压精度高、响应速度快； 2、无流量时关闭严密； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、顶部装入，在线维修方便，故障开启； 6、可加装内置切断装置； 7、可用于监控调压。 | 1、自带进出口阀门、过滤器、压力表、测压嘴、切断装置、可选配内置放散装置； 2、性能稳定，安全可靠，压力设定简单，可在线维修； 3、可根据用户需求，随意调换进出口口径； 4、RTZ1-Q＆QF可根据进口压力范围选配内置平衡装置以消除进口压力波动影响； 5、RTZ1-50/0.4BOF自带内置平衡系统消除进口压力波动影响。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ-*/*AK（Q）系列 | RTZ1-*/*K9系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～50.0KPa | 2.0KPa～0.2MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  |  | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 法兰连接PN16RF | DN50/DN80 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 SPHC | 钢板压制 SPHC |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、可靠性高、响应快速； 2、控制精确、压力调节范围广； 3、易于在线维护。 | 1、可靠性高、响应快速； 2、控制精确、压力调节范围广。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 | 河北凯瑞特燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ1-*/*KQ系列 | RTZ1-*/0.4ZQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～30.0KPa | 1.0KPa～15.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80 法兰连接PN16RF | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 铝压制 | 铝压制 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成丁腈橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、模块化设计、结构紧凑，安装简单，在线维护方便； 2、性能稳定、适应性强； 3、可选配超压切断提高安全性。 | 1、体积小、流量大； 2、性能稳定、安全可靠、适用范围广； 3、方便维修，可在线维修。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北欧意诺燃气设备有限公司 | 河北永良燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | NQ系列 | LQ型 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 弹簧负载杠杆直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 10.0KPa～0.4MPa 0.4MPa～1.0MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～50KPa 50.0KPa～0.15MPa | 2.0KPa～30.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.8MPa/1.6MPa | 0.44MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 法兰连接PN16RF | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 内置安全放散阀、一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-15球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制 SPHC，表面镀锌或电泳处理 | 压铸铝YL102 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成丁腈橡胶 | 织物增强合成丁腈橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、超失压切断一体式，便于维护； 2、叠加组合体结构，可在线维护； 3、硫化橡胶阀瓣，使用寿命长；4、平衡系统设计，稳压精度高。 | 1、精确的压力调节； 2、内置安全放散阀； 3、自带超压切断阀，安全可靠。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北永良燃气设备有限公司 | 河北永良燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | FQ型 | TQ型 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载杠杆直接作用式 | 弹簧负载杠杆直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～30.0KPa | 2.0KPa～30.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.44MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG20 | 最高可达SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 法兰连接PN16RF | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 内置安全放散阀、一体式切断阀 | 内置安全放散阀、一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-15球墨铸铁 | QT400-15球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝YL102 | 压铸铝YL102 |
|  | 内部取压部件 | 铜 | 不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成丁腈橡胶 | 织物增强合成丁腈橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、精确的压力调节； 2、内置安全放散阀、自带超压切断阀，安全可靠。 | 1、精确的压力调节； 2、平衡阀芯设计，可消除进口压力波动影响； 3、内置安全放散阀、自带超压切断阀，安全可靠。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 河北永良燃气设备有限公司 | 河北永良燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | A型 | AQ型 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～30.0KPa | 2.0KPa～0.3MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.44MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG20 | 最高可达SG15 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 法兰连接PN16RF | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 无 | 一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-15球墨铸铁 | QT400-15球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板冲压Q235-A | 钢板冲压Q235-A |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铜 | 不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成丁腈橡胶 | 织物增强合成丁腈橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、精确的压力调节； 2、平衡阀芯设计，可消除进口压力波动影响； 3、响应速度快，可与电磁阀一起使用； 4、一体式阀芯设计，结构简单、便于维护，可在线检修。 | 1、精确的压力调节； 2、平衡阀芯设计，可消除进口压力波动影响； 3、响应速度快，可与电磁阀一起使用； 4、自带超压切断阀，安全可靠。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 江苏科信燃气设备有限公司 | 江苏科信燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | A140系列 | A100系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.6MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～30.0KPa | 1.0KPa～30.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 法兰连接PN16RF | DN50 螺纹 |
| 安全装置 |  | 内置放散阀、可选配一体式切断 | 内置放散阀、可选配一体式切断 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | WCB | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | YL113 | YL113 |
|  | 内部取压部件 | 304不锈钢、铜、铝合金 | 304不锈钢、铜、铝合金 |
|  | 皮膜 | 尼龙夹层增强丁腈橡胶 | 尼龙夹层增强丁腈橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 |
| 产品特点 |  | 1、内部平衡膜结构，压力调节精准稳定； 2、可选配一体式超高（或超低）压切断阀； 3、零流量时密封性能优； 4、在线维护，零部件更换简捷。 | 1、内部活塞结构，调节精准稳定； 2、可选配一体式超高（或超低）压切断阀； 3、零流量时密封性能优； 4、在线维护，零部件更换简捷。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 江苏科信燃气设备有限公司 | 昆山永燃燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | MBN系列 | SR200系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.9MPa | 0.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.0KPa～0.3MPa | 1.5KPa～50.0KPa 50.0KPa～0.1MPa |
| 阀体设计压力 |  | 2.0MPa |  |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100法兰连接ANSI RF | DN40 法兰连接PN16 |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断 | 自带一体式切断 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | WCB | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 30Mn | 铸铝压制/钢板压制SPHC |
|  | 内部取压部件 | 304不锈钢、铜、铝合金 | 不锈钢、铜、铝合金 |
|  | 皮膜 | 尼龙夹层增强丁腈橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、内部平衡阀结构，调节精准稳定； 2、可选配一体式超高（或超低）压切断阀； 3、规格齐全，适配性强； 4、零流量时密封性能优； 5、在线维护，零部件更换简捷。 | 1、调节精确、反应灵敏； 2、模块化设计，维修保养方便； 3、内置平衡阀芯，消除进口压力波动影响； 4、复合结构阀口垫，耐冲刷、寿命长。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 昆山永燃燃气设备有限公司 | 昆山永燃燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | SR300系列 | SR400系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.8KPa～0.2MPa 0.2MPa～0.4MPa | 1.8KPa～0.2MPa 0.2MPa～0.4MPa |
| 阀体设计压力 |  |  |  |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG20 | 最高可达SG20 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN40 螺纹（可转法兰连接） | DN50、DN80、DN100 法兰连接PN16 |
| 安全装置 |  | 自带一体式切断 | 自带一体式切断 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制SPHC | 钢板压制SPHC |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铜、铝合金 | 不锈钢、铜、铝合金 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、调节精确、反应灵敏； 2、模块化设计，维修保养方便； 3、内置平衡阀芯，消除进口压力波动影响； 4、复合结构阀口垫，耐冲刷、寿命长。 | 1、调节精确、反应灵敏； 2、模块化设计，维修保养方便； 3、内置平衡阀芯，消除进口压力波动影响； 4、复合结构阀口垫，耐冲刷、寿命长。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 宁波品信智能控制设备有限公司 | 无锡瑞盖尔自动化设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | T系列 | RTZ-25/0.8（LHSR） |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.9MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～0.4MPa | 1.5KPa～15.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 2.5MPa | 1.0MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG15 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN50、DN80、DN100、DN150 法兰连接PN16RF | DN20x20、DN25x25 螺纹连接 |
| 安全装置 |  | 可选配超高、超低压切断装置 | 放散装置（带铅封）） |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制SPHC | 压铸铝 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铜、铝合金 | 压铸件、冲压件、注塑件 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 丁腈橡胶（NBR） |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、调节精确； 2、一体式调压组件，维修保养方便； 3、平衡皮膜设计，消除进口压力波动影响； 4、复合结构阀口垫，耐冲刷、寿命长。 | 性能稳定、操作简单。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 森格斯能源设备(宁波)有限公司 | 森格斯能源设备(宁波)有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | KS系列 | DS系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.5MPa | 0.5MPa、1.9MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～0.2MPa | 1.5KPa～0.4MPa 50.0KPa～0.4MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.5MPa | 2.09MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC2.5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG5 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | 1.5”、DN40 1.5”螺纹、DN40法兰PN16RF | DN40、DN50 法兰连接PN16RF、PN25RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 铸铝A380 | 钢板Q345R |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铜、铝合金 | 不锈钢、铜、铝合金 |
|  | 皮膜 | 纤维增强合成橡胶 | 纤维增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、主膜片失效或下游压力突降时，调压器完全打开； 2、内部设有平衡阀，消除进口压力变化对出口压力的影响； 3、杠杆比结构，提高关闭精度； 4、模块化设计，可靠性高、可在线维修； 5、可选超压/失压自动切断装置。 | 1、主膜片失效或下游压力突降时，调压器完全打开； 2、内部设有平衡阀，消除进口压力变化对出口压力的影响； 3、模块化设计，可靠性高、可在线维修； 4、可选超压/失压自动切断装置。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 森格斯能源设备(宁波)有限公司 | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | KS系列 | QZGA系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.5MPa、1.9MPa | 0.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～0.4MPa | 1.5KPa～50.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 2.09MPa | 0.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC2.5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG5 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100、DN150 法兰连接PN16RF、PN25RF | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板Q345R | 压铸铝合金YL104 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铜、铝合金 | 不锈钢、铜、铝合金 |
|  | 皮膜 | 纤维增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、主膜片失效或下游压力突降时，调压器完全打开； 2、内部设有平衡阀，消除进口压力变化对出口压力的影响； 3、模块化设计，可靠性高、可在线维修； 4、可选超压/失压自动切断装置。 | 1、调压范围广、反应速度快； 2、内部平衡阀结构设计，出口压力不受进口压力变化影响； 3、模块化设计，结构简单、维修方便。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 | 瑞盖斯（天津）能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | QZZC系列 | MN系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～0.3MPa | 2.0KPa～0.2MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25、DN50、DN80、DN100、DN150 法兰连接PN16RF | DN50、DN80、DN100、DN150 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板Q235 | 钢板压制SPHC |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铜、铝合金 | 不锈钢、铝合金 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、调压范围广、反应速度快； 2、内部平衡阀结构设计，出口压力不受进口压力变化影响； 3、可选配双向超压切断阀。 | 1、低压差驱动，调节精确； 2、结构简单，维修方便。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | TormeneIndustriale SRL（托美尼） | 无锡爱尔拓燃气技术设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | TA957系列 | MN系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa（DN25、DN50） 1.0MPa（DN80、DN100） | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～0.436MPa（DN25～100） 1.5KPa～0.177MPa（DN150～200） | 1.5KPa～0.2MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa（DN25、DN50） 1.0MPa（DN80、DN100） | 1.0MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC2.5 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG20 |
| 符合标准 |  | EN334、GB27790、2014/68/EU | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃（可选-40℃）～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN25～200 法兰连接ANSI CLASS150或PN16 | DN40 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | WCB、LCC | QT400-18L球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | SAE1020、A105、WCB、LCC、LF2 | 钢板压制SPHC |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铜、铝合金 | 不锈钢、铝合金 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、模块化设计，可安装安全切断阀，进行双重功能的组合； 2、阀口时刻处于压力平衡状态； 3、可做监控调压器； 4、可选择安装内部排放阀； 5、顶装式设计，可直接在管线上进行维护。 | 1、通过能力大、调压精度高； 2、反应速度快、关闭性能好； 3、结构简单、维修保养方便； 4、体积小、运行稳定、安全可靠、经济实用； 5、平衡膜片设计，可消除阀芯不平衡力。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 无锡爱尔拓燃气技术设备有限公司 | 天津新科成套仪表有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | MN系列 | RTZ-*/0.8DA*Q0B系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～0.3MPa | 1.5KPa～0.5MPa |
| 阀体设计压力 |  | 2.0MPa | 0.8MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG20 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 法兰连接PN16RF | DN50、DN80、DN100、DN150 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配超高、超低压切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18L球墨铸铁 | QT400-15球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制SPHC | 钢板压制20# |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铝合金 | 不锈钢、铝合金、铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、通过能力大、调压精度高； 2、反应速度快、关闭性能好； 3、结构简单、维修保养方便； 4、体积小、运行稳定、安全可靠、经济实用； 5、平衡膜片设计，可消除阀芯不平衡力。 | 1、调压精度高； 2、一体式组件，维修保养方便； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 天津新科成套仪表有限公司 | 重庆界石仪表有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTZ-*/0.8DA*Q0B系列 | AQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～0.5MPa | 2.0KPa～5.0KPa 5.0KPa～30.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.8MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -10℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN40 法兰连接PN16RF | DN50、DN80、DN100 法兰连接RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-15球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制/压铸铝 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铝合金、铜 | 无 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 夹布橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、调压精度高； 2、一体式组件，维修保养方便； 3、复合结构阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响。 | 1、模块化设计，便于维修，可在线维护； 2、平衡阀芯结构，可消除进口压力的影响。； 3、灵敏度高，响应速度快； 4、可配置防喘振结构。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 重庆界石仪表有限公司 | 重庆界石仪表有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | CL、CM、CS系列 | CQ系列 |
| 结构形式 |  | 直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa | 1.2MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～50.0KPa（CS） 2.0KPa～78.0KPa（CL/CM） 50.0KPa～0.30MPa（CS） 78.0KPa～0.35MPa（CL） 78.0KPa～0.40MPa（CM） | 3.0KPa～0.42MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -10℃～60℃ | -10℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | RC2”、DN50、DN80 RC2”螺纹，DN法兰连接RF | RC2”、DN50、DN80 RC2”螺纹，DN法兰连接RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 可选配一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁、铸钢 | 球墨铸铁、铸钢 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 无 | 无 |
|  | 皮膜 | 夹布橡胶 | 夹布橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、模块化设计，便于维修，可在线维护； 2、平衡阀芯结构，可消除进口压力的影响； 3、灵敏度高，响应速度快； 4、可配置防喘振结构。 | 1、模块化设计，便于维修，可在线维护； 2、调压精度高，设定简单； 3、灵敏度高，响应速度快； 4、结构紧凑、通过能力大。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 重庆界石仪表有限公司 | 重庆界石仪表有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | DQ型 | FRS系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa | 50.0KPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～30.0KPa 30.0KPa～0.40MPa | 0.25KPa～15.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.0MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG15 | 最高可达SG15 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -10℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | RC2”、DN50、DN80 RC2”螺纹，DN法兰连接RF | DN25、DN50、DN80 螺纹或法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 无 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁、铸钢 | 压铸铝合金、铸造铝合金 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 无 | 不锈钢 |
|  | 皮膜 | 夹布橡胶 | 橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 硫化橡胶 |
| 产品特点 |  | 1、模块化设计，立式、可调杠杆比结构，便于设定出口压力、便于维修，可在线维护； 2、平衡阀芯结构，可消除进口压力的影响； 3、灵敏度高，响应速度快； 4、可配置防喘振结构、可选配内置微量放散结构。 | 1、铝合金为主，重量轻； 2、结构简单，便于维修，可在线维护； 2、调压精度高，通过能力大； 3、响应速度快，可与电磁阀配合； 4、平衡阀芯结构，可消除进口压力的影响。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 重庆界石仪表有限公司 | 重庆界石仪表有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | GQ型 | MNQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 | 直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.4MPa | 0.4MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～5.0KPa 5.0KPa～30.0KPa | 1.0KPa～15.0KPa 15.0KPa～40.0KPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | 最高可达AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG15 | 最高可达SG15 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -10℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100 法兰连接RF | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 法兰连接RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断阀 | 一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁、铸钢 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 碳钢 |
|  | 内部取压部件 | 无 | 不锈钢 |
|  | 皮膜 | 夹布橡胶 | 夹布橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） | 钢+硫化橡胶、丁腈橡胶 |
| 产品特点 |  | 1、模块化设计，便于维修，可在线维护； 2、出口压力调整精确、设定简单； 3、流通能力大； 4、响应速度快，可与电磁阀配合。 | 1、模块化设计、结构简单，便于维修，可在线维护； 2、出口压力调整精确； 3、流通能力大； 4、响应速度快，可与电磁阀配合； 5、自带超压切断； 6、带平衡皮膜，可消除进口压力的影响。 |

续表A.0.1

| 生产企业 |  | 重庆瑞力比燃气设备股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | NQ型 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载直接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～0.10MPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 |
| 温度等级 |  | -10℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT450 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制SPHC |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、调压精度高； 2、一体式调压组件，维修保养方便； 3、金属加硫化物阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力波动影响； 5、切断调压一体式，节约安装空间。 |

A. 0. 2  间接作用式中低压调压器产品性能特点和技术参数可参考表A.0.2。

表A.0.2  典型间接作用式中低压调压器性能参数表

| 生产企业 |  | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |  | 江苏盛伟燃气科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | PL2000系列 |  | RTJ系列 |
| 结构形式 |  | 曲流结构指挥器式 |  | 轴流结构指挥器式 |
| 最大进口压力 |  | 10MPa |  | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 20KPa～6MPa |  | 2.0KPa～1.2MPa |
| 最小启动压差 |  | 50KPa |  | - |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa |  | 0.8MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC1 |  | 最高可达:AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG2.5 |  | 最高可达:SG10 |
| 符合标准 |  | EN334/GB27790 |  | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ |  | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50～DN200 CLASS150～CLASS600或PN16～PN100，RF法兰连接 |  | DN25～DN150 CLASS150或PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 切断精度等级 | 最高可达:AG1 | 无 |
|  |  | 切断响应时间 | 小于1s |  |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 铸钢LCCL |  | 16MnII锻件 |
|  | 皮膜腔 | 钢、铝、铜 |  | 16MnII锻件 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢、铝合金 |  | 铝合金/不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 |  | 丁腈橡胶+丝布 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶、氟橡胶 |  | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、全平衡设计，启动压差小，运行平稳； 2、内置一体式切断阀，结构紧凑，维护方便； 3、阀口垫耐冲刷设计，延长使用寿命； 4、可选配消音系统，优化流量特性和降低噪音； 5、支持远程调压，远程切断的智能化扩展； 6、获得TUVCE认证。 |  | 1、广泛应用于燃气地下、地上调压装置； 2、高压差、大流量； 3、宽幅调节范围，可用于居民用户、中低压力锅炉等； 4、有失效开和失效关结构可选； 5、带阀位指示器。 |

续表A.0.2

| 生产企业 |  | 天津新科成套仪表有限公司 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTJ-*/0.8DQ0B系列 | MF系列 |
| 结构形式 |  | 曲流结构指挥器式 | 弹簧负载间接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 出口压力范围 |  | 1.5KPa～100KPa | 10KPa～200KPa |
| 阀体设计压力 |  | 0.8MPa | 0.8MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达:AC5 | 最高可达:AC2.5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达:SG10 | 最高可达:SG5 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50～DN150 PN16RF法兰连接 | DN50 PN16RF法兰连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-15 | 球墨铸铁QT400-15 |
|  | 皮膜腔 | 钢板压制20# | 压铸铝合金YL102 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 | 丁腈橡胶夹织物 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、精确的压力调节； 2、一体式调压组件，维修保养方便； 3、复合结构的阀口垫，耐冲刷，寿命长； 4、平衡皮膜设计可消除进口压力的影响； 5、指挥器控制，稳压精度高，流量大。 | 1、稳压精度高，流通能力大； 2、自带安全切断装置，无需外加能源； 3、安全切断装置动作精度高，响应速度快； 4、模块化设计，结构简单，维护方便，可在线维护。 |

续表A.0.2

| 生产企业 |  | 河北安信燃气设备有限公司 | 河北安信燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RTJ2-AKQ系列 | RTJ2-KQ系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载间接作用式 | 弹簧负载间接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa | 0.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 30.0KPa～0.4MPa | 30.0KPa～0.15MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC10 | AC10 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG15 | SG15 |
| 符合标准 |  | GB27790 | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 法兰连接PN16RF | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-18球墨铸铁 | QT400-18球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝合金 | 压铸铝合金 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成丁腈橡胶 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、指挥器控制调节精度高； 2、模块化设计，体积小、流量大、结构紧凑、安装简单、在线维护方便； 3、间接作用式调压器，性能稳定，适应性强； 4、自带安全切断装置，安全性高。 | 1、指挥器控制调节精度高； 2、模块化设计，体积小、流量大、结构紧凑、安装简单、在线维护方便； 3、间接作用式调压器，性能稳定，适应性强； 4、自带安全切断装置，安全性高。 |

续表A.0.2

| 生产企业 |  | 河北永良燃气设备有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | TB99Q型 |
| 结构形式 |  | 间接作用式 |
| 最大进口压力 |  | 1.6MPa |
| 出口压力范围 |  | 2.0KPa～0.2MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa |
| 稳压精度等级 |  | 最高可达AC5 |
| 关闭压力等级 |  | 最高可达SG10 |
| 符合标准 |  | GB27790 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | DN50 法兰连接PN16RF |
| 安全装置 |  | 一体式切断阀 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | QT400-15球墨铸铁 |
|  | 皮膜腔 | 压铸铝YL102 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成丁腈橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR）/氟橡胶（FKM） |
| 产品特点 |  | 1、精确的压力调节； 2、平衡阀芯设计，可消除进口压力波动影响； 3、内置安全放散阀、自带超压切断阀，安全可靠。 |

A. 0. 3  放散阀产品性能特点和技术参数可参考表A.0.3。

表A.0.3  典型放散阀性能参数表

| 生产企业 |  | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | SRV100/200系列 |
| 结构形式 |  | 弹簧负载式 |
| 最大进口压力 |  | 0.8MPa |
| 放散压力范围 |  | SRV100：2.0KPa～0.5MPa SRV200：2.0KPa～0.1MPa |
| 阀体设计压力 |  | 1.6MPa |
| 符合标准 |  | CJ/T 335 |
| 温度等级 |  | -20℃～60℃ |
| 调压器口径与连接方式 |  | SRV100：DN25xDN25 螺纹连接 SRV200：G1、G1.5、G2螺纹连接 |
| 安全装置 |  | 可选配一体式切断装置 |
| 适用介质 |  | 天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体 |
| 主要 材料 | 主阀阀体 | 球墨铸铁QT400-18L、压铸铝合金 ADC12 |
|  | 内部取压部件 | 不锈钢/铝合金/铜 |
|  | 皮膜 | 织物增强合成橡胶 |
|  | 密封件 | 丁腈橡胶（NBR） |
| 产品特点 |  | 1、结构简练，尺寸紧凑； 2、精确的压力调节； 3、流通能力大； 4、维修保养方便； 5、获得TUV CE认证。 |

# 附录B  调压装置技术条件数据表

B. 0. 1  调压箱（橇）订货总体技术条件数据表可参考表B.0.1。

表B.0.1  调压箱（橇）总体技术条件数据表

| 总则 | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能 | （过滤、调压、计量等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况 | 介质 | （天然气、液化石油气、人工煤气等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体密度kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力MPa | 最大 |  |  | 正常 |  | 最小 |  |  |
|  | 出口压力MPa | 最大 |  |  | 正常 |  | 最小 |  |  |
|  | 设计流量Nm3/h | 最大 |  |  | 正常 |  | 最小 |  |  |
|  | 工作温度℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构型式 | 结构形式 | （1+0、1+1、2+0、2+1或其他） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进口阀门类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出口阀门类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进出口方位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器 | 过滤器结构型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滤芯材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 差压计 |  |  | 差压变送器 |  |  |  |  |  |
|  | 快开结构 | （是否采用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 调压器 | 调压器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调压器型号和规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调压器精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否带监控调压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀位信号是否远传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切断阀 | 是否一体式切断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断阀型号和规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断阀精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断信号是否远传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放散 | 放散阀类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放散阀型号和规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量单元 | 流量计供货方式 | （是否由建设单位单独采购提供） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量位置 | （前计量或后计量） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量计类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量计型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量计精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否带IC卡控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量计结构形式 | （1+0、2+0或其他） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出信号要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否需要标定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量计安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱体 | 箱体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱体壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱体颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱体锁要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 绝缘要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否需要加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油漆颜色要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂资料要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂配件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.2  调压器订货技术条件数据表可参考表B.0.2。

表B.0.2  调压器技术条件数据表

| 阀体 | 阀体类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体尺寸/入口和出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接形式及等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压精度 |  | 关闭精度 |  |  |  | AC | SG |  |
|  | 密封类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门工作原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀芯形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀芯材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜片形式/材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许最大噪音(dBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内置紧急切断阀 | 内置紧急切断阀 |  |  |  |  |  | ¨有 | ¨无 |  |
|  | 切断压力精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指挥器 | 指挥器 |  |  |  |  |  | ¨有 | ¨无 |  |
|  | 指挥器材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自连接 |  | 外部连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜片材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜片压力和温度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弹簧材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设定点 |  | 故障位置（故障开/故障关) |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀位指示器 | 就地 |  | 远传 |  |  | 需要 | 需要 |  |
|  |  | 信号类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电电源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气尺寸及数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 管道过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放空管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部泄压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况 | 流量单位 |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |
|  | 流体（天然气、液化石油气或人工燃气） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大流量 |  | Cg |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作流量 |  | Cg |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小流量 |  | Cg |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门Cg |  | 阀门FL |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大关闭差压AP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力MPa | 最大 |  |  | 正常 | 最小 |  |  |  |
|  | 出口压力MPa | 最大 |  |  | 正常 | 最小 |  |  |  |
|  | 最高温度 | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门出口流速 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.3  超压切断阀订货技术条件数据表可参考表B.0.3。

表B.0.3  超压切断阀技术条件数据表

| 阀体 | 阀体类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体尺寸/入口和出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接形式及等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断压力精度 |  | 切断响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀芯形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀芯材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀座密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜片形式/材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许最大噪音(dBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行机构/ 指挥器 | 执行机构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指挥器/材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指挥器动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自连接 |  | 外部连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜片材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膜片压力和温度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弹簧材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设定点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超高压切断 |  | 超低压切断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀位指示器 | 就地 | 远传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信号类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气尺寸及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆/防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 远方控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门故障位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 管道过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放空管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部泄压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况 | 流量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大关闭差压AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切断时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力MPa |  |  | 最大 |  | 正常 | 最小 |  |  |  |  |
|  | 出口压力MPa |  |  | 最大 |  | 正常 | 最小 |  |  |  |  |
|  | 最高温度 |  |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准密度 |  |  | 动力粘度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门出口流速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.4  涡轮流量计订货技术条件数据表可参考表B.0.4。

表B.0.4  涡轮流量计技术条件数据表

| 工 艺 条 件 | 介质 | 状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流量:气体 Nm'/h (20℃，101.325kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大流量 | 正常流量 | 最小流量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作压力:MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大压力 | 正常压力 | 最小压力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大温度 | 正常温度 | 最小温度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准密度:kg/m |  | 工况密度:kg/m |  |  |  | 0.78 |  |  |
|  | 分子量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动力粘度:mPa· s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩系数Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等嫡指数k |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *计算流速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大流速 | 正常流速 | 最小流速 |  |  |  |  |  |  |
| 流 量 计 | *过程连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *准确度等级 |  |  |  | 士0.5% |  |  |  |  |
|  | *重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *过载能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *取压尺寸 | 取压口数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗腐蚀要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *本体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *转子材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *轴承类型 | *轴承材质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *轴承润滑方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *润滑油推荐粘度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *内部整流器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *过滤器 | 目数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 数 器 | *计数器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *供电电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *输出信号频率 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *传输电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *电气连接尺寸及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防爆标志 | 防护等级 |  |  | Exd IIB T4 Gb |  |  | IP65 |  |
| 附 件 | *信号放大器 | *型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *整流器 | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 | 材质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺侧连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *直管段 | 前直管段&后直管段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材质 | 粗糙度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配对法兰/材质 |  |  |  | 带/ |  |  |  |  |
|  | 螺栓&螺母/材质 |  |  |  | 带/ |  |  |  |  |
|  | 垫片/材质 |  |  |  | 带 |  |  |  |  |
|  | 流量标定证书 | *标定部门 |  |  | 需要 |  |  |  |  |
| 订 货 | *型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *订单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *订货编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *序列号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.5  过滤器订货技术条件数据表可参考表B.0.5。

表B.0.5  过滤器技术条件数据表

| 过滤器 | 阀体尺寸/入口和出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接形式及等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀体材质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封材质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤精度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | 排污阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 差压表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配对法兰/材质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓&螺母/材质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况 | 流量Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 介质 |  |  |  | 天然气 |  |  |  |
|  | 允许差压AP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口压力MPa | 最大 | 正常 | 最小 |  |  |  |  |
|  | 出口压力MPa | 最大 | 正常 | 最小 |  |  |  |  |
|  | 最高温度 | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准密度 | 动力粘度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器前流速 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C  调压设施的调试操作

C.0.1  调压设施调试操作应符合下列规定：

1  负责调压调试操作的人员应经过培训考核合格后上岗；

2  调压设施操作中应缓慢开启或关闭前后阀门，避免损坏下游设备；

3  调压设施操作过程中严禁烟火，严禁碰撞、敲击管道及设备。

C.0.2  调压设施应按下列步骤进行投运：

1  确认调压设施的进出口阀门已关闭。

2  当调压装置配有超压切断阀且出厂时设置为切断状态时，应先按本指南第C.0.3条进行切断阀的复位操作。

3  缓慢开启进口阀门，观察进出口压力表示值是否在允许的压力范围；为避免出口压力表在突然供气时超量程损坏，可先关闭压力表下的针形阀，待压力稳定后再将其开启。

4  打开调压设施后直管上的测压口，检查调压器的运行是否正常，观察关闭压力范围。

5  当进出口压力平稳后，可缓慢开启出口阀门，并精确调节调压设施的出口压力。

6  调压设施下游用户燃具或用气设备前的压力实测值符合设计参数；最近端、最远端用户燃具和用气设备的燃烧工况应保持稳定，调压设施出口压力、关闭压力符合要求，调压设施方可正常投人使用。

C.0.3  调压装置超压切断阀的复位操作应按下列步骤进行：

1  在进行复位操作前应查明切断的原因，确认是超压切断还是调压器故障；若是调压器故障，排除故障后方可进行复位操作。

2  在进行切断阀复位操作时，应关闭调压箱的进、出口阀门，检查调压箱出口压力是否高于设定切断压力；当出口压力高于切断设定压力，应将出口压力降至切断设定压力以下，再关闭出口端压力表的针形阀，进行复位操作。

3  启动手动复位装置，人工复位。

4  缓慢开启进口阀门，观察出口压力，稳定后开启出口阀门。

C.0.4  调压装置的工艺调试应按下列步骤进行：

1  压力设定应按超压切断压力、放散压力、工作压力等各项压力值，从高到低逐项进行；

2  压力设定后，应检查调压器出口压力、超压切断阀切断压力、放散阀启动压力是否符合规定值，其检查应符合本指南第C.0.7条～第C.0.9条的有关规定；

3  压力设定符合要求后方可开启出口阀门，在此之前不得打开出口阀门，以防损坏下游设备；

4  应缓慢开启阀门，不得急开、急关；

5  应注意保护精密仪表，防止压力波动过大导致仪表损坏；

6  在调试“1路调压+1路旁通”的调压装置时，若需不间断供气，可在旁通路接入临时调压器调节压力，使出口压力维持在要求的范围；待调压器压力设定完成后，缓慢打开调压器出口阀门，待工作调压器正常供气后，关闭旁路阀门。

7  当调压装置采用无旁通路的“2路调压” 并联监控、备用路自动投运工艺时，应按本指南C.0.5条的规定设定压力参数，并将两路阀门均保持在全开状态。

C.0.5  调压装置并联监控工艺的压力设定和切换应符合下列规定：

1  备用路调压器的出口工作压力宜设定为运行路调压器出口工作压力的0.90 倍，备用路超压切断阀（如有）的启动压力设定值应高于运行路切断阀的启动压力；

2  运行路切换为备用路时，应缓慢关闭备用路进口阀门，随运行路调压器出口压力下降至备用路调压器的启动压力，备用路调压器自动开启，再缓慢关闭运行路出口阀门，备用路正常工作后，可按需要将其出口压力调至运行路调压器出口压力设定值；

3  备用路切换为运行路供气时，首先应将备用路调压器出口压力降至运行路调压器出口工作压力的0.90倍，开启运行路切断阀，再缓慢开启进口阀门向运行路充气，待出口压力稳定后，调整并检查运行路出口压力设定值符合要求后，缓慢开启运行路出口阀门，随着运行路出口压力升高至备用路调压器的关闭压力，备用路调压器则自动关闭。

C.0.6  调压装置采用串联监控工艺时，监控调压器的出口设定为工作调压器出口压力的1.1倍，当受调压器稳压精度及关闭精度影响时，可根据用户需求按1.15～1.2倍工作调压器出口压力设定。

C.0.7  调压器出口压力设定值的检查应按下列步骤进行：

1  关闭出口阀门及旁通阀门、放散阀门，开启切断阀，再缓慢开启进口阀门，待进口压力稳定后，开启测压阀门，使管道中有一小流量通过；

2  缓慢关闭测压阀门，观察出口压力表，其读数应为出口压力设定值的1.1倍～1.25倍；

3  待负荷运行后，精确调整调压器的出口压力。

C.0.8  超压切断阀启动压力调整时，应缓慢调节切断压力至设定值，并保持弹簧压缩量不变，缓慢升压至切断阀启动，应重复操作三次并检查切断压力是否与设定值相符，超压切断启动压力设定值的检查可按下列两款之一的步骤执行：

1  关闭出口阀门，开启切断阀，缓慢开启进口阀门，待进口压力稳定后，调整调压器出口压力，直至切断阀启动，检查此时压力表读数是否与设定值相符，应重复检查三遍；

2  关闭进、出口阀门，开启切断阀，从测压阀门处向出口端加压，使出口压力缓慢升高，直至切断阀启动，检查此时压力表示值是否与设定值相符，应重复检查三遍。

C.0.9  放散阀启动压力设定值检查可按下列步骤进行：

1  关闭放散管前球阀，从放散管测压阀门处向放散管加压，使压力缓慢升高，直至有气体从放散口排出，检查此时压力表读数是否与设定值相符，应重复检查三遍；

2  需调整放散阀启动压力时，应缓慢调整放散压力设定弹簧至要求的设定，并应保持弹簧压缩量不变，缓慢升压至放散阀启动，应重复操作三遍检查放散压力是否与设定值相符。

C.0.10  调压器出口压力设定值调整时，超压切断阀启动压力和放散阀启动压力均应相应调整，以使工况匹配，且应在调压器和下游管网的允许工况范围之内。

C.0.11  调压器调试完成后，应采用发泡剂检查各承压接口及调试过程中松动过的零部件密封接点，均应无泄漏。

# 本指南用词说明

1  为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国土木工程学会标准

中低压燃气调压设施建设和运维指南

T/CCES X－20XX

条 文 说 明

制订说明

《中低压燃气调压设施建设和运维指南》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本指南制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国中低压燃气调压设施建设和运维相关技术标准和具体工作实践经验，依据全文强制工程建设标准《燃气工程项目规范GB55009-2021》编制完成本指南。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本指南时能正确理解和执行条文规定，本指南编制组按章、节、条顺序编制了本指南的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与指南正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握指南规定的参考。

目  次

1  总则	103

3  基本规定	104

4  规划与设计	106

4.1  规划设计程序及要求	106

4.2  选址布局	106

4.3  调压工艺	107

4.4  建（构）筑物	110

4.5  数据采集、监测报警与紧急切断	110

4.6  电气	110

4.7  消防与供暖通风	111

5  施工与验收	113

5.2  土建工程	113

5.6  调试与投产	113

6  运维、检修、生产作业、应急抢修及档案管理	114

6.1  一般规定	114

6.2  运行、维护	116

6.3  检修	117

6.4  生产作业	119

6.5  应急抢修	119

6.6  档案管理	119

# 1  总  则

1.0.1  本指南立项编制的重要目标是为全文强制国家标准《燃气工程项目规范》GB 55009提供支撑，适用的范围包括城镇和农村燃气输配系统中低压调压设施。

1.0.3  本指南适用的燃气调压设施系指连接中低压输配管道的调压设施，不包括天然气门站、储配站、液化天然气供应站、压缩天然气供应站、液化石油气供应站等燃气厂站站内调压装置。

# 3  基本规定

3.0.1  本条规定出口压力为低压的区域调压设施供气规模不宜大于3000m3/h，主要从两方面考虑，一是调压设施出口管径不宜过大，出口流量限制在一定的范围内以便于控制出口管径；二是区域管网用气需求较大时可设置两座或两座以上调压设施供气，在其中一座出现问题时可由其他调压设施提供应急供气能力，满足下游用户正常用气需求，因此单座调压设施的供气规模也不宜过大。

3.0.2  本条规定了调压设施选址和设置形式的原则要求。调压设施设置形式分类详见下表1。

表1  调压设施设置形式分类

| 调压设施类型 | 调压装置设置方式 |  |
| --- | --- | --- |
| 调压室 | 地上建筑物内 |  |
|  | 地下建（构）筑物内 |  |
| 露天调压装置 | 箱体内 | 悬挂式 |
|  |  | 落地式 |
|  | 无箱体 | 橇装式 |
|  |  | 现场组装式 |
| 地下调压装置 | 极小空间壳体或容器保护的直埋式 |  |
|  | 具有一定空间的箱体进行整体保护 |  |

4  “单独用户的专用调压装置”系指该调压装置主要供给一个专用用气点(如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等)，并由该用气点兼管调压装置，经常有人照看，且一般用气量较小，可以设置在用气建筑物的毗连建筑物内或设置在生产车间、锅炉房及其他生产用气厂房内。根据国内的实践经验，调压装置也可以设置在公共建筑顶层房间内、用气建筑物的平屋顶上。当设置在公共建筑顶层房间内、工业生产用气房间内时，调压装置属于用户工程范围，不在本指南中进行规定。

3.0.7  调压站的建筑外墙和围墙可以有效降低调压产生的噪音对周边环境的影响，如果噪音水平要求较高，且用地面积和安全距离满足的前提下，可优先建设调压站为用户供气。现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096-2008规定了声环境功能区划分等级和噪声敏感建筑物，以及相应的噪声排放标准、监测方法，该标准对噪声监测的方法有多种选择，侧重于对区域和重点建筑物的噪声环境监测，更适用于调压箱设置的环境条件。现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008规定了工业企业厂界环境噪声的排放限值，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置，更适用于调压室和设有围墙的调压站。

表2  GB 3096-2008、GB 12348-2008规定的环境噪声排放限值（单位：dB（A））

| 设置区域 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6：00-22：00 | 22：00-6：00 |
| 0类：康复疗养区等特别需要安静的区域 | 50 | 40 |
| 1类：居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 | 55 | 45 |
| 2类：商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | 60 | 50 |
| 3类：工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 65 | 55 |
| 4类：高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道、铁路干线的两侧区域 | 70 | 55 |

# 4  规划与设计

## 4.1  规划设计程序及要求

4.1.2  调压设施的设置形式是指调压站、地上调压室、地下调压室、落地式调压箱、悬挂式调压箱、地下调压箱或直埋式调压装置。

4.1.4  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB50028-2006第6.1.3条制定。

## 4.2  选址布局

4.2.2  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006第6.6.3条制定。与架空电力线、通讯线的间距参考在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》。本条调压站（含调压柜）与其他建、构筑物水平净距的规定，是参考了荷兰天然气调压站建设经验和规定，并结合我国实践，对原规范进行了补充和调整。表4.2.2中所列净距适用于按规范建设与改造的调压设施，对于无法达到该表要求又必须建设的调压站（含落地式调压箱），采取有效措施可适当缩小净距。现行国家标准《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014表4.2.2中规定的“一类高层民用建筑”系指符合以下条件的高层建筑：建筑高度大于54m的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑）；建筑高度大于50m的公共建筑；建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑；医疗建筑、重要公共建筑。

4.2.4  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006和在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》制定。

2  在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》第9.2.5条要求：燃气相对密度不大于0.75落地式调压箱，当规模相当于六级以上调压站时，四周应设置护栏，当规模相当于六级及以下调压站时，四周宜设置护栏，其中六级站供气规模为300＜Q≤1500m3/h。

4.2.5  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006，并参考在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》制定。

2  悬挂式调压箱与全封闭和部分封闭的窗户之间的水平净距参考在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》第9.2.4条制定。

4.2.6  4  露天调压装置与围墙的间距要求参考在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》第9.2.1条：调压室、调压箱、露天调压装置区与围墙的间距不应小于 4.5m。

4.2.7  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006第6.6.6条制定。建筑耐火等级、泄爆、室内地面、通风换气、电气照明、泄漏报警及安全联锁装置等的要求详见本指南建构筑物、电气、监控报警、通风等对应章节。

4.2.8  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006第6.6.6条制定。

5、6  参考在编国家标准《城镇燃气输配工程设计规范（征求意见稿）》第9.2.10条制定。

4.2.9  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB50028-2006第6.6.5条，并参考团体标准《直埋式天然气调压工程技术规程》T/CAS 605-2022第5.1条制定。

4.4.10	 本条参考现行化工行业标准《控制室设计规范》HG/T 20508-2014第4章规定。

4.2.11  本条参考团体标准《直埋式天然气调压工程技术规程》T/CAS 605-2022第6.2.4条制定。

4.2.12  2  调压室、落地式调压箱的放散管一般依附于建筑物外墙或箱体外壁设置，与周围建构筑物间距控制按照调压室、落地式调压箱相关间距要求即可。室外地面独立设置放散立管的做法主要在较大型的高压、次高压调压站，本指南的适用范围是中低压调压设施，室外地面独立设置的放散管主要是地下调压箱和地下直埋式调压装置。

4  本条参考团体标准《直埋式天然气调压工程技术规程》T/CAS 605-2022第6.2.5条制定。

4.2.13  本条依据现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006第6.6.10条制定。

## 4.3  调压工艺

4.3.1  设置调压设施的周边环境条件，包括用地面积、与周边建（构）筑物的间距、环境温度、噪声要求等。

4  调压设施下游管网设计流量计算应按用户工程相关设计标准执行，居民和商业用户设计流量通常采用同时工作系数法计算确定，工业用户设计流量通常采用用气设备额定流量或热负荷折算最大用气量累加确定。

4.3.2  调压设施常用的2路并联监控调压工艺典型流程如图1所示，串联监控调压工艺典型流程如图2所示。

图1  串联监控调压工艺典型流程示意图

图2  并联监控调压工艺典型流程示意图

4.3.3  5  切断阀和安全放散阀的压力设定，各燃气运营企业根据其实际运维经验和用户种类的不同而不同，编制组调研了两个国内燃气企业中低压调压箱压力设定的情况，A企业的做法为：

（1）使用低压燃具（民用及餐饮客户）的调压器其切断保护装置的启动压力应设置为3800±200Pa；

（2）当用气设备为直燃机组、锅炉、工业用气设备时，切断压力可适当提高，但其启动值应使燃气设备处于安全工作压力以内。当其出口压力小于0.08MPa时，其切断压力应不大于1.5倍P2。

（3）当调压器出口压力等于或大于0.08MPa但不大于0.4MPa时，启动压力不应超过出口工作压力上限的0.04MPa；

（4）当用气设备为直燃机、锅炉等时，调压器可增设放散装置，其放散压力应低于切断压力，可按1.3P2设定，其它情况放散压力可按照实际情况确定。

B企业的做法是：

（1）当下游用户为居民和商业用户时，切断压力为燃具最大允许压力的1.5倍；下游用户为锅炉房用户时，切断压力为出口压力（P2）的1.25～1.4倍；

（2）当下游用户为居民和商业用户时，安全放散阀的放散压力为3.5kPa；当下游用户为锅炉房用户时，安全放散阀的放散压力为出口压力（P2）的1.15～1.25倍。

4.3.4  直接作用式调压器结构简单、性能可靠、安装方便，但调压精度低、通过能力较小；间接作用式调压器反应较慢，但调压精度高，适用于对压力稳定要求较高的用户。调压设施下游用户配置有燃具或用气设备前的用户调压装置时，调压设施的调压器选用直接作用式调压器具备一定的经济合理性，比如燃气锅炉等用气设备开启瞬时负荷较大，且自带稳压装置，为其供气的调压设施采用直接作用式调压器较为适宜，能够满足锅炉启动时瞬间大流量供气的要求。

4.3.5  调压装置的在线降噪装置也称消声器。对于截止式调压器，噪声主要产生于调压器阀口处，因此可在阀口安装多通道多流式结构的降噪装置，降噪装置主要由阀口处的笼状圆筒和包裹在外围的吸声材料构成，当气体经过降噪装置的笼状圆筒内的小缝隙时，产生人类听觉较难感知但易于被吸声材料吸收的的高频声波，阻止噪声向外发射或向下游管路传播，从而起到降噪效果，此种降噪装置可降低噪声10～20dB（A）。对于轴流式调压器，噪声源主要产生在出口处，常用的降噪装置除了与上述截止式调压装置的阀口笼状消声器以外，调压器出口侧采用扩口结构，通过内部的孔管、孔板部分与外部腔体形成多级小孔喷注式消声器，将人类听觉敏感的低频噪声转变为较难感知的高频声波，此种降噪装置可降低噪声8～15dB（A）。此外，在调压器出口侧的管道上设置管道降噪装置也能够降低调压产生的噪声污染。管道降噪装置采用微穿孔板共振吸声原理，在管壳内壁设有一圈双层孔板，两层孔板之间夹有不锈钢钢丝制成吸声填料，孔板与外壳之间保持一定距离，形成谐振腔体，当噪声频率与结构共振频率相当时，部分噪声可被吸收，此种降噪装置可降低噪声10dB（A）。

4.3.7  5  规定“宜设备用计量管路”是考虑到部分用户可短时间停止供气，因此可以不设备用计量管路。

4.3.15  1  调压器出口压力信号反馈点前的直管段保持合理的长度，以保证取压点处于更稳定的气流状态，有利于调压器稳定工作。

4.3.21  超压放散阀用于在没有或少量用气的情况下，用于保证下游不会超压并避免启动切断阀或切断式调压器超压关闭。

4.3.25  现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017规定的IP等级，是表明设备外壳对人接近危险部件、防止固体异物或水进入所提供的保护程度，IP是用来认定设备防护等级的代号，等级由后续两位数字组成，第一个数字X表示防尘，第二个数字Y表示防水，数字越大表示其防护等级越佳。根据该标准，IP68防护等级防尘效果为“尘密”，完全防止灰尘侵入；防水效果为“防止持续浸水影响”，按生产厂商和用户双方同意的条件（应比上一级，数字为7时严酷。数字为7时：侵入规定压力的水中，经规定时间后，外壳进水量不会对设备造成损坏），持续潜水后不会对设备造成损坏。

## 4.4  建（构）筑物

4.4.2  本条依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.6节制定。

4.4.9  本条参考《直埋式天然气调压工程技术规程》T/CAS 605-2022第7.1条。

## 4.5  数据采集、监测报警与紧急切断

4.5.2  3  解释公称尺寸指进出口管径还是筒体直径，产品标准对“过滤器公称尺寸”的术语定义是“过滤器进口的尺寸，用于表示过滤器的尺寸规格”。

5  根据在编国家标准《城镇燃气输配工程设计标准》关于调压站的等级划分规定，六级调压站供气规模为大于300m3/h且小于等于1500 m3/h，与之同等级划分的最高设计压力为大于0.4MPa且小于等于1.6MPa。

4.5.9  调压设施数据采集与监控报警的根本目的是为提升燃气供应系统的安全性和运行效率，为运维服务提供有效的数据支撑和降低运维成本。

3  城镇燃气管网完整性管理是以保证管道的安全经济运行为核心目标，通过对管网安全运行的潜在威胁进行识别和评价，并依据实际情况对管道维护工作做出调整布置，达到合理分配维护的人力、物力的目的。完整性管理贯穿管网全生命周期，包括设计、采购、施工、投产、运行和报废，数据采集是完整性管理的基础工作，静态数据主要包括设备材料产品及设计、施工、验收等建设信息；动态数据主要包括巡检维护、检测评估及周边环境变化情况等信息；运行数据主要指管网运行的工艺参数等信息。

## 4.6  电气

4.6.2  下图5引自现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006附图B.0.1，无人值守地上燃气调压室内部的空间应划分为1 区，调压室建筑物外壁（有放散管的一侧以放散管计）4.5m内，屋顶（以放散管管口）以上7.5m内的空间范围应划分为2区。

图3  无人值守的燃气调压室的爆炸危险区域等级和范围划分

下图6引自现行国家标准《城镇燃气设计规范（2020年版）》GB 50028-2006附图B.0.2，通风良好的调压站室内及外壁（有放散管的一侧以放散管计）4.5m 内，屋顶（有放散管的以放散管管口计）以上 7.5m 内的 空间范围应划分为 2 区。

1—压缩机室、调压室等；2—放散管管口；3—室外地坪

图4  通风良好的调压站爆炸危险区域等级和范围划分

- 4.7  消防与供暖通风

4.7.2  本条依据《建筑设计防火规范》GB 50016第8.1.10条“厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。”关于干粉灭火器设置要求，一方面设计人可以根据GB 50140确定，一方面可根据GB 50028第6.5.19第6款：“每组相对独立的调压计量等工艺装置区应配置干粉灭火器，数量不应少于2个。干粉灭火器指8kg手提式干粉灭火器，根据危险程度可设置部分35kg手推式干粉灭火器”。

4.7.3  本条依据《城镇燃气设计规范》GB 50028第6.6.8条

4.7.4  我国北方城镇燃气调压站（室）采暖问题不易解决，所以本条规定了使用燃气锅炉进行自给燃气式的采暖要求，以期在无法采用集中供热时用此办法解决实际问题，对于中低压调压站（室），宜采用中压燃烧器作自给燃气式采暖锅炉的燃烧器，可以防止调压器故障引起供热事故。调压器室与锅炉室门、窗开口不应设置在建筑物的同一侧；烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m；这些都是防止发生事故的措施，应予以保证。第7款，壁挂炉热效率出自DB11/891-2020居住建筑节能设计标准；锅炉热效率出自GB 50189-2015公共建筑节能设计标准。

4.7.5  关于调压站的通风换气次数，曾有过不同规定。北京最初定为每小时 6 次，但冬季感到通风面积太大，操作人员自动将进风孔堵上；后改为 3 次。上海调压站室内通风换气次数为 2 次，认为是能够满足运行要求的，冬季最冷的时候，调压器皮膜虽稍感有些僵硬，但未影响使用。《原苏联建筑法规》对调压站室内通风换气定为每小时 3 次。

原上海市煤气公司曾用“臭敏检漏仪”对调压站室内煤气（人工煤气）浓度进行测定，在正常情况下（通风换气为每小时 2 次），地上调压站室内空气中的煤气含量是极少的。

综上所述，对调压站室内通风换气次数规定为每小时不应小于 2 次。

4.7.8  本条第1-3款依据《直埋式天然气调压工程技术规程》T/CAS 605-2022第6.2.6条，4-6款依据T/CAS 605-2022第6.2.6条6.4.6条。

图5  直埋式天然气调压装置通风管道设置示意图

# 5  施工与验收

## 5.2	土建工程

5.2.3  本条关于不发火地面施工验收的技术要求依据现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010第5.7节及《导（防）静电地面设计规范》GB 50515-2010制定。

## 5.6  调试和投产程序和要求

5.6.5  现行国家标准《燃气过滤器》GB/T 36051-2018第6.9条规定了过滤器及滤芯的初始阻力限值：在额定流量下，过滤器滤芯的初始阻力不超过产品标称值的10%且不超过0.10MPa，过滤器的初始阻力不超过产品标称值的10%且不超过0.12MPa。

# 6  运维、检修、生产作业、应急抢修及档案管理

## 6.1  一般规定

6.1.1  作为燃气设施的管理单位建立健全相应的安全管理规章制度并严格执行，是保证安全供气的重要前提，为此本条提出了要求制定基本安全管理制度和操作规程的要求，燃气设施管理单位还应根据实际情况制定相应的、全面的、切实可行的安全管理制度和操作规程。管理制度主要包括工作范围、内容和职责，明确责任人。调压设施的运行维护检修制度和操作规程，应综合考虑设备工艺参数、尺寸、工作压力、使用年限和周围环境等因素。

6.1.2  本条依据《燃气工程项目规范》GB55009-2021的第5.2.4的要求制定。在实际运行中，第三方破坏已经成为燃气设施损坏和事故的首要原因，所以必须明确燃气设施的保护和控制范围的划定原则和最小范围。燃气设施周边环境条件不同，带来的事故后果和影响也不同，保护和控制范围应综合考虑确定。现行的燃气工程技术规范所规定的间距要求是燃气设施施工和运行维护所要求的空间，以周边环境和其他设施作为被保护对象。本条的保护主体是燃气设施。

6.1.3  除了6.1.2条规定的最小保护范围和最小控制范围外，本条提出了制定中低压调压设施保护范围和控制范围考虑的其他原则。如果调压设施处于较为繁华场所，或者下游有重要用户，保护范围和控制范围需适当加大。如果从事危及燃气设施的活动的危害程度较大，保护范围和控制范围需加大。另外，根据国家相关法律和标准，通过安全评价等方式也可对6.1.4条中提出的几类活动以外的对燃气设施安全运行有较大威胁或危害影响后果进行判断，明确保护范围和控制范围。

6.1.4  建设建筑物、构筑物或者其他设施：距离调压设施过近时，极易对管道造成占压，引起管道破坏。泄漏的燃气也容易进入建筑物、构筑物聚积，配成重大事故。进行爆破、取土等作业，这一类叙利亚带来的震动、基础深陷和机械碰撞等极易引起管道或设备连接处接口松动甚至直接损坏，造成燃气泄漏事故。易燃易爆危险物品放置在同样是危险物的燃气设施附近，对于双方都是很大的安全隐患，一旦发生事故，影响很大。

在保护范围内敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等建设活动，有时不可避免，这类活动使用的机具极易对燃气管道造成损坏，不具备双方认可的保护方案就不具备施工许可的条件。

6.1.5  本条依据《燃气工程项目规范》GB55009-2021制定。

做好燃气设施的保护，首先要制定一项完善的保护方案。在重要的燃气设施周边开挖、顶进时，首先由项目建设单位或施工单位委托原燃气设施的设计单位或咨询单位对待保护燃气设施周边环境的土体等情况进行评估，计算管道能承受多大的变形，出具评估报告，施工方的设计单位根据评估报告结论结合保护范围和控制范围的要求出具设计方案，设计方案还需经过专家论证保证其可靠性。施工方再依据设计方案制定施工方案，施工方案也需组织专家论证通过才能依据此方案进行施工。在施工过程中，还需有第三方对施工质量、施工安全进行全天候监测。在施工完成后一段时间后再对保护工程进行后评估，检查管道是否存在沉降、空洞等现象。

6.1.6  中低压调压设施的情况较为复杂，数量非常大，各地的要求不一致，所以本指南不做出统一规定，只给出制定周期时综合考虑的几个因素。通常情况下，投运年限越长，周期越短。调压设施可根据其所处位置、末端用户的重要性及投运年限等情况进行安全评价，根据评价结果制定相应的运行维护周期。调压设施的数量与操作人员的数量可以经过进行技术经济性分析制定出较为经济合理的周期。安全控制装置主要包括切断阀、安全放散阀及并联监控调压器（热备）等，有些调压设施有压力监控、泄漏监测、设备故障预测系统和防入侵等装置，具备这些条件的运行周期也适当加大。以上只给出制定周期时主要参考的几项因素，各单位根据自身特点综合考虑制定出合理的周期。

6.1.7  《城镇燃气管理条例》规定：“燃气安全事故后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修。”为确保法律法规的落实和燃气供应的安全，本条的规定是必备条件，且目前燃气企业也基本是这样做的。在《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639中将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三类，由于本指南只涉及中低压调压设施的应急抢修工作，不涉及综合预案和专项应急预案的情况，所以本指南只要求制定现场处置方案。应急预案的备案、演练制度是依据国家《安全生产事故应急预案管理办法》等法律法规提出的。

6.1.8  本条为对操作人员培训的要求。条款里提出了操作人员需要掌握的最基本的知识点，掌握这些知识点才能做好整项工作。

6.1.9  本条为对人员防护用品穿戴的要求。要求穿防静电工作服和工作鞋，在危险环境中不会因产生静电火花导致爆炸等事故发生。推荐佩戴安全帽和护目镜及手套，保护头、眼睛和手部免于磕碰受伤。在设备检修时，有些环节是不能戴手套的，如擦洗调压器阀口时，戴手套可能将棉丝留在阀口处导致阀口关闭不严。检修过滤器时产生有害灰尘，推荐佩戴防尘口罩。

6.1.10  本条要求调压设施检修作业至少有2人，不能是1人独立操作，并有一人是负责人，负责人的职业技能水平应达到规定的等级要求。调压装置为燃气管网设施的关键设施，检修内容和程序较为复杂，因此需要较高的职业技能。人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合制定的国家职业技能标准（职业编码：6-28-02-01）《燃气储运工》，燃气储运工职业技能资格分为五个等级，从高到低依次为一级/高级技师、二级/技师、三级/高级工、四级/中级工、五级/初级工。四级/中级工的技能水平应能够熟练运用基本技能独立完成本职业的常规工作；并在特定情况下，能够运用专门技能完成较为复杂的工作；能够与他人进行合作。

6.1.11  本条为对使用的设备和工具提出的要求。

2  调压设施中涉及的备品备件种类较多，损耗程度不同，配备备品备件需要考虑设施的数量、易损件的损耗程度，另外也需要结合经济技术

3  专用配套工具是指有些调压器过滤器等设备购置时会配置专用的维护检修工具，推荐使用这些与设备配套的工具，使用专用的润滑脂、密封脂等材料，防止对设备本体造成损伤及腐蚀，减少设备使用寿命。

4  在调压设施的运行、维护、检修和应急抢修工作中主要使用泄漏检测、照明和通讯设备。因调压设施可能存在泄漏风险，所以要求设备为防爆型设备。如果移动通讯设备为非防爆型的，需要放置在场所外或关机。

5  防爆型工具主要为铜制工具。

6.1.12  本条为检修和操作现场的规定。《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153提出了标准的图形样式和制作要求，在检修和抢修现场设置标志的具体规定，还需燃气设施管理单位制定相应的管理制度完善。

6.1.13  本条是对检修和应急抢修现场环境燃气浓度控制的要求。全过程监测是指泄漏检测设备全程处于检测状态。采取的措施有开启防爆风机通风等。

## 6.2  运行、维护

6.2.1  本条为调压设施运行时对周围环境巡查的内容。按照巡查的顺序，首先是观察调压设施周边情况，条款中列举了需重点观察的内容。第1款是参考《燃气工程项目规范》GB55009的规定提出的。

6.2.2  本条为进入调压设施前的要求。因场所内可能存在燃气泄漏，因此需提前关闭非防爆的设备。在门缝等处先检测是否有泄漏燃气溢出，如果调压设施内有泄漏情况，开启门锁时需注意不要因静电产生火花引发着火爆炸。

6.2.3  本条为调压设施运行和维护的项目。因运行和维护工作是在不拆卸设备本体的情况下对设备进行巡检、清洁、调试等工作，基于此术语定义提出了运行和维护的项目及达到的标准。

6.2.4  本条是对调压器主副路切换（有的地区称为“倒台”）的程序要求。此种情况为主路运行，备用路阀门关闭的情况，俗称“冷备”。另有一种情况是主副路全部开启，通常称为“热备”，当主路调压器出现故障超过切断阀的切断压力时，主路切断阀切断。当下游管网压力降至备用路调压器的启动压力时，备用调压器自动启动，恢复供气。

7  当调压装置出口压力超过下游设备最大工作压力时，可能下游管网或设备已造成损伤，需对下游管网及设备进行检查，确认无问题后才能通气。当下游压力为负压时，管道里已是燃气空气混合气，可能在爆炸极限内，需重新进行置换后才能通气。

6.2.5  调压设施内有大量的阀门，此条为阀门维护保养的要求。对阀门进行启闭维护操作，了解阀门的状态，保证阀门能够正常启闭。

## 6.3  检修

6.3.1  调压器整体检修是将调压器（包含指挥器）所有零部件均拆卸并解体，又称拆解，整体检修是按检修周期计划检修。

6.3.2  故障检修是当调压器发生故障时进行的临时性检修，检修前分析故障原因，针对故障部位进行检修。调压器出现的故障类型主要有：无关闭、出口压力升高、出口压力降低、高峰压力低、出口压力喘动、泄漏等。故障原因分析见表3。

表3　调压器故障原因分析表

| 序号 | 故障类型 | 故障原因分析 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口压力偏低 | 1弹簧失效或选型不当； 2阀口结冰； 3进气口被污物堵塞； 4信号管道堵塞。 | 1更换弹簧； 2清理阀口； 3清理进气口； 4清理信号管。 |
| 2 | 出口压力不正常升高 | 1调压器阀口关闭不严； 2调压器皮膜漏气； 3调压器密封元件受损。 | 1清理阀口； 2更换皮膜； 3更换密封件； |
| 3 | 调压阀下游没有气体通过 | 1过滤器堵塞； 2切断阀触发； 3调压器皮膜损坏； 4P1压力低； 5指挥器无气体通过。 | 1清理过滤器； 2检查切断阀； 3更换皮膜； 4查明上游压力低的原因； 5检查指挥器。 |
| 4 | 关闭压力过高或有内漏 | 1指挥器皮膜老化或破损； 2阀口有污物。 | 1检修指挥器； 2清理阀口。 |
| 5 | 调压器出口压力不稳或喘振 | 1信号管连接错位或不符合安装要求； 2流量过低； 3指挥器上取压泄压阀孔口径不对。 | 1 正确安装信号管； 2更换调压器； 3检查指挥器。 |
| 6 | 调压器压力调不高 | 1调压器阀垫膨胀，阀口达不到应有的开度； 2指挥器调节弹簧变形。 | 1更换阀口垫； 2更换指挥器弹簧。 |

调压器中的密封件主要包含阀口及连接处的密封圈、密封垫片和O型圈等，这些密封件在受压状态下易发生变形、磨损，影响设备密封性，因此本指南提出在检修过程中应更换所有密封件。

6.3.4  有些调压设施为单路供气，为避免影响用户用气，提出检修时间不要在早、午、晚高峰进行。

6.3.5  本条为调压设施内设备检修前准备工作的要求。第3款，采取措施有：如下游用户可以短时停气，在通知用户的前提下停气检修。如果不能停气检修，可以调节旁通阀门控制流量或采用补气装置进行补气等措施。

6.3.6  检修中断有人值守有两点考虑，一是检修人员更换时可以了解之前的检修状况，二是防止无关人员进入现场，或者误操作设备。采取的保护措施主要有加装堵板等。

6.3.7  调压装置内会有少量的燃气需向室（箱）外放散，直接排放在室内会造成室内燃气积聚。室外安全处主要指无明火、高温、电气线路和无人员通过的通风场所。

6.3.8  因各种设备的原理不同、构造不同，本指南针对所有设备检修提出了基本要求，统一的流程。设备检修均为拆解、检查和更换零部件，组装的程序，因此本指南针对设备检修的这三个环节提出调压装置检修的要求。

6.3.9  本条有使用吊装设备时的注意事项。因设备较重，容易发生掉落砸伤事故，因此需提出防护要求。

6.3.10  设备拆解是指如何正确地解除零、部件在机器中相互的约束与固定形式，把零、部件有条不紊地分解出来。拆解是检修工作中的一个重要环节，如果拆解不当，不但会造成设备零件的损坏，并且会造成设备的精度丧失，甚至有时因一个零件拆解不当使整个检修工作停顿，造成很大损失。

2  有些调压器内的弹簧可能发生将阀盖弹起造成检修人员受伤的情况。可采用较长丝杠先固定住阀盖，待螺栓全部拆下时再缓慢拆下丝杠。现有些厂家已配有专用防弹出装置，也可有效防止阀盖弹起。

4  设备拆解按其拆卸的方式可分为击、拉、压、热解及破坏性拆解，在拆解过程中可根据实际情况采用不同的拆解方法，除非特殊情况，一般不能采用破坏式拆解。

6.3.11  1  调压器阀口部位气流速度快，若气流中杂质多，对阀口冲刷造成阀口磨损严重，有时也存在污物卡在阀口导致调压器阀口关闭不严，造成下游管网压力升高的事故，因此，在检修时注意检查阀口部位的完好情况，保证调压器的稳压精度和关闭压力正常。

6.3.13  2  信号管、丝扣、密封圈等内部零部件较为细小、精密，戴手套除了不便操作，而且手套上的纤维粘到零部件表面，会影响调压器的性能，因此提出有些情况不允许戴手套的要求。

3  静态密封口主要为丝扣、法兰连接等不发生运动的部位，动态密封口主要指如塔塔里尼调压器的阀筒、FISHER调压器的阀笼等运动部件；

6  调压器中的O型圈、皮膜等有正反方向要求，组装时注意方向，防止反向安装造成的设备精度下降或泄漏。

6.3.16  过滤器清理出的杂质或旧滤芯会对环境造成污染，并且可能存在硫化亚铁等易燃物，与空气接触易发生自燃。

6.3.19  调压装置检修过程中有可能造成超压切断压力的变化，因此需重新对切断压力进行测试和调整。

## 6.4  生产作业

6.4.1  调压设施的启动、停运、放散及动火等各项生产作业之前制定作业方案，对于保证生产作业的安全是非常重要的，

作业方案一般应包括：（1）作业内容；（2）采取的安全措施；（3）作业起止时间等；（4）应急预案等。

作业方案一般应经过主管领导、职能部门对作业方案审批。实施作业过程中应在方案批准的限定的时间内成，如因故改期或方案有变化，一定要重新报批。各地燃气供应单位对燃气设施的生产作业都采取分级审批的管理方式，在安全生产环节发挥了重要作用。

实际工作中可能出现紧急事故等突发状况，此时不具备按常规履行程序后进行作业的，应在事后补齐各种手续文件。

6.4.2  调压设施的生产作业有一定的危险性，涉及施工安全和供气安全，因此应由有经验的生产技术人员指挥作业,并由安全员负责现场安全工作,检查落实各项安全措施,严禁违章操作。

6.4.4  为了将停气、降压与置换作业给用户带来的不便降至最低，保证停气与降压置换和放散的安全,选择停气与降压的时间宜避开用气高峰和雷电、大风、雨雪等不利气象条件。

## 6.5  应急抢修

6.5.1燃气事故发生后抢修人员及时到达现场，对于控制险情、防止事故扩大、避免次生灾害是非常重要的。因此城镇燃气供应单位在接到抢修报警后应迅速出动。

6.5.3  进入抢修作业区的人员按规定穿防静电服，包括衬衣、裤均应是防静电的。而且不应在作业区内穿、脱防护用具（包括防护面罩及防静电服、鞋），以免在穿、脱防护用具时产生火花。

6.5.4  警戒区的设定一般根据泄漏燃气的种类、压力、泄漏程度、风向及环境等因素确定。并应随时监测周围环境的燃气浓度中的“周围环境”指作业现场有建构筑物等场所。

6.5.5  因调压设施进出口设有切断阀门，发生火灾时可直接关闭阀门控制火势。

6.5.7  当调压站出口压力超过下游燃气设施的设计压力时，有可能对燃气设施造成不同程度的损坏。当有这种情况发生时，应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查，排除隐患后，方可恢复供气。

6.5.8  调压器关闭后，下游管道有可能发生负压的状况，此时管道内可能因负压吸入空气而形成燃气空气混合气，混合气在爆炸极限内可能会因为用户用气点火产生爆燃，因此需排除此类情况后才可恢复供气。

6.5.9  如果事故隐患未查清或隐患未消除，现场就存在发生中毒、着火、爆炸等事故的可能，因此应采取安全措施，如派人现场监护等，直至消除隐患为止。

## 6.6  档案管理

6.6.1  鉴于调压设施中有许多属于隐蔽工程,对于图档资料实现动态管理，即对于局部或大面积进行维护和抢修后的变动情况进行系统的搜集、记录、存档工作，是非常重要的，为在以后的运行、维护和抢修中能够及时提供有效的图档资料打下良好的基础。

6.6.2  规定档案部门应负有向维护和抢修等工程部门提供图档资料的责任。

6.6.3  规定调压设施的运行、维护和抢修部门负有向档案部门主动提交工程资料的责任。

6.6.4、6.6.5  规定了燃气设施的运行记录、维护资料和监护记录的内容。

根据一些城市燃气企业针对燃气事故发生原因的经验总结，第三方施工对燃气设施的破坏引发燃气泄漏导致事故的案例占比很高，应重视在其他地下工程施工时，对燃气管道和设备的保护，并详细记录存档以供检修维护时参考。

6.6.6、6.6.7  规定了抢修工程记录和资料的基本内容，实际工作中应根据具体情况确定具体内容和要求，以满足工程和管理的需要。