ICS 35.240

C  50

团体标准

T/SZCA  X—202X

实验室空气化学污染控制指南

Guidelines to Airborne Chemical Contamination in Laboratories

（征求意见稿）

202X- XX- XX 发布                202X- XX - XX实施

深圳市生物与工业洁净行业协会  发布

实验室空气化学污染控制指南

Guidelines to Airborne Chemical Contamination in Laboratories

T/SZCA X-202X

主编单位：深圳市亿天净化技术有限公司

中国电子系统工程第四建设有限公司

批准单位：深圳市生物与工业洁净行业协会

施行日期：202X年 XX月 XX 日

中国****出版社

202X年 北京

关于发布深圳市生物与工业洁净行业协会团体标准

《实验室空气化学污染控制指南》的通知

深洁协〔202X〕XX号

现批准由深圳市亿天净化技术有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司联合主编的《实验室空气化学污染控制指南》为深圳市生物与工业洁净行业协会团体标准，编号为T/SZCA X-202X，自202X年XX月XX日起实施。

本标准在国家标准化管理委员会的全国团体标准信息平台（www.ttbz.org.cn）、深圳市标准信息平台（szbz.sist.org.cn）、深圳市生物与工业洁净行业协会官方网站（www.szclean.org.cn）公开，由深圳市生物与工业洁净行业协会委托中国XX出版社出版发行。

深圳市生物与工业洁净行业协会

202X年XX月XX日

目  次

前  言	1

1范围	3

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4污染控制要求	7

5 污染控制指南	9

5.1 一般规定	9

5.2 控制要点	9

6 工程控制	10

6.1 一般规定	10

6.2 选址与平面布置	10

6.3 通风空调与过滤系统	10

6.4 电气自控系统	13

7检测与监测	14

7.1 空气污染检测	14

7.2 室内环境监测	14

7.3 通风空调与过滤系统监测	15

8 运行与维护	17

8.1 一般规定	17

8.2 通风空调与过滤系统	17

8.3 电气自控系统	18

附录A	19

附录B	20

附录C	22

根据深圳市生物与工业洁净行业协会202X年XX月XX日关于《实验室空气化学污染控制指南》批复的要求，深圳市亿天净化技术有限公司和中国电子系统工程第四建设有限公司会同有关单位，共同编制了本标准。

在编制过程中，本标准编委会进行了广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，吸收国内外相关标准和先进技术经验，并在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改与完善，形成了征求意见稿，于202X年XX月公开上网征求意见，202X年XX月形成送审稿，202X年XX月经审查专家委员会审查定稿。

本标准适用于石油化工、微电子工业、生物安全、医药、医疗卫生等相关领域实验室空气化学污染控制。大多数实验在进行科学研究的过程中，不可避免地会产生各种污染物，其中所释放出各种空气污染物，不仅会影响环境空气质量，也会严重地危害到研究人员的身心健康。为指导实验室空气化学污染控制，降低实验室空气化学污染风险，以保障实验室操作人员健康，特组织国内知名专家编制该部标准。202X年XX月XX日中华人民共和国科学技术部西南信息中心查新中心对本规程出具的科技查新报告和202X年XX月XX日专家评审会纪要均对本规程作出了高度的评价，指出本规程有利于实验室空气化学污染控制的规范化建设和健康发展，符合国家政策及重要战略部署，是服务于实验室空气污染控制成套关键技术研究的重要成果。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、卫生要求、控制原则、控制措施、检测与监测、运行与维护。

本标准某些内容涉及知识产权的具体技术问题，使用者可直接与本规程有关知识产权的持有者协商处理，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由深圳市生物与工业洁净行业协会发布并负责解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送深圳市生物与工业洁净行业协会（地址：深圳市福田保税区市花路21号富林大厦B座411室，邮编：518000，E-mail：admin@szclean.org.cn）。

本标准主编单位、参编单位、审查专家单位、主要审查人员、主要起草人员如下（排名不分先后）：

主编单位：深圳市亿天净化技术有限公司

中国电子系统工程第四建设有限公司

参编单位：中国建筑科学研究院有限公司

东南大学

天津大学

同济大学

嘉兴富瑞邦新材料科技有限公司

深圳市嘉闰州生态建工有限公司

深圳市创美实业有限公司

审查专家单位：

主要审查人员：

主要起草人员：

实验室空气化学污染控制指南

# 1范围

- 本标准规定了实验室空气化学污染控制的卫生要求、控制原则、控制措施、监测与检测、运行与维护。

- 本标准适用于石油化工、微电子工业、生物安全、医药、医疗卫生等相关领域实验室新建、改建和扩建的有空气化学污染控制需求（包括室内有毒有害气体的浓度控制、排放至室外的有毒有害气体的浓度控制）的实验室。

- 实验室空气化学污染控制应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

GB 14925-2023 《实验动物 环境及设施》

GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》

GB 19489 《实验室生物安全通用要求》

GB 50346 《生物安全实验室建筑技术规范》

GB/T 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GBZ 1-2010 《工业企业设计卫生标准》

GBZ 2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ 159-2004 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》

HG 20571-2014 《化工企业安全卫生设计规范》

HG/T 20698-2009 《化工采暖通风与空气调节设计规范》

HG/T 20711-2019 《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》

HJ 2026-2013 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》

JBJ/T 33-1999 《机械工厂中央实验室设计规范》

JGJ 91-2019 《科研建筑设计标准》

JGJ/T 461-2019 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》

SH/T 3004-2011 《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》

SH/T 3103-2019 《石油化工中心化验室设计规范》

DB11/T 1736-2020 《实验室挥发性有机物污染防治技术措施》

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 实验室 laboratory

用于从事科学研究、检验检疫、实验工作等操作活动的场所。本规程所称实验室均是指有空气化学污染控制需求的实验室。

- 3.2

- 实验室空气化学污染 laboratory air chemical pollution

实验活动过程中产生或存在于实验室空气中的各种有毒有害气体。

- 3.3

- 总挥发性有机化合物 total volatile organic compounds, TVOC

使用Tenax TA或等效填料吸附管采样，非极性或弱极性毛细管色谱柱（极性指数小于10）分析，保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。

- 3.4

- 1小时平均 1-hour average

任何1小时污染物浓度的算术平均值。

- 3.5

- 8小时平均 8-hour average

连续8小时污染物浓度的算术平均值。

- 3.6

24小时平均 24-hour average

一个自然日24小时污染物浓度的算术平均值。

- 3.7

- 职业接触 occupational exposure

操作人员在实验活动中通过呼吸道、皮肤黏膜等与空气化学污染之间接触的过程。

- 3.8

- 不良健康效应 adverse health effects

机体因接触职业性有害因素而产生或出现的有害健康效应或毒作用效应。只有达到一定水平的接触，即过量的接触才会引起健康损害。

- 3.9

- 临界不良健康效应 critical adverse health effects

用于确定某种职业性有害因素容许接触浓度大小，即职业接触限值时所依据的不良健康效应。

- 3.10

- 职业接触限值 occupational exposure limits；OELs

操作人员在实验活动过程中长期反复接触某种或多种有毒气体，不会引起绝大多数接触者不良健康效应的容许接触水平。有毒气体的职业接触限值分为时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。

- 3.11

- 时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average；PC-TWA

以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

- 3.12

- 短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit；PC-STEL

在实际测得的8 h工作日、40 h工作周平均接触浓度遵守PC-TWA的前提下，容许操作人员短时间（15 min）接触的加权平均浓度。

- 3.13

- 最高容许浓度 maximum allowable concentration；MAC

在一个工作日内、任何时间、工作地点的有毒气体均不应超过的浓度。

- 3.14

- 接触水平 exposure level

应用标准检测方法检测得到的操作人员在实验活动中特定时间段内实际接触实验室有毒气体的浓度或强度。

- 3.15

- 职业接触限值比值 ratio of occupational exposure level to OELs

操作人员接触某种有毒气体的实际接触水平与该气体相应职业接触限值的比值。当操作人员接触两种以上有毒气体时，每一种有毒气体的实际测量值与其对应职业接触限值的比值之和，称为混合接触比值（ratio of mixed exposure）。

- 3.16

- 通风柜 fume hood

为保证实验室中有良好的室内环境而将有毒气体迅速排出实验室工作空间的局部通风设备。

- 3.17

- 探测器 detector

又称检测器，将空气化学污染浓度转换为电信号的电子设备。

- 3.18

- 现场报警器 field alarming unit/audible and visual alarm unit

安装在现场，通过声、光或旋光向现场或接近现场人员发出警示的电子设备。常见的有：探测器自带的一体化的声、光报警器，按区域设置的现场区域报警器。

- 3.19

- 报警控制单元 alarm control unit

接收探测器的输出信号、显示和记录被检测气体的浓度、发出声光报警信号，并能向消防控制室图形显示装置等设备发送气体浓度报警信号和报警控制单元故障信息的电子设备。

# 4污染控制要求

- 4.1 正常工作条件下，医疗卫生实验室或民用建筑内的实验室空气化学污染浓度宜满足GB/T 18883-2022有关化学性指标的要求（参照附录A）。

- 4.2正常工作条件下其他实验室达不到4.1要求时，空气化学污染浓度应满足GBZ 2.1-2019第4.1条的职业接触限值要求（实验室中常见空气化学污染职业接触限值参照附录B），并符合下列规定：

- 确定空气化学污染的职业接触限值时，应按最高容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。

- 操作人员接触制定有 MAC 的化学有害因素时，一个工作日内，任何时间、任何工作地点的最高接触浓度（maximum exposure concentration，CME）不得超过其相应的 MAC 值。

- 操作人员接触同时规定有 PC-TWA 和 PC-STEL 的化学有害因素时，实际测得的当日时间加权平均接触浓度（exposure concentration of time weighted average，CTWA）不得超过该因素对应的 PC-TWA值，同时一个工作日期间任何短时间的接触浓度（exposure concentration of short term，CSTE）不得超过其对应的 PC-STEL 值。

- 操作人员接触仅制定有 PC-TWA 但尚未制定 PC-STEL 的化学有害因素时，实际测得的当日 CTWA不得超过其对应的 PC-TWA 值；同时，操作人员接触水平瞬时超出 PC-TWA 值 3 倍的接触每次不得超过15 min，一个工作日期间不得超过 4 次，相继间隔不短于 1 h，且在任何情况下都不能超过 PC-TWA 值的 5 倍。

- 对于尚未制定 OELs 的化学有害因素的控制，原则上应使绝大多数操作人员即使反复接触该因素也不会损害其健康。实验室可依据现有信息、参考国内外权威机构制定的 OELs，制定供本实验室使用的卫生标准，并采取有效措施控制操作人员的接触。

- 实验室对空气化学污染有特殊工艺要求时，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 4.3 实验动物设施氨气最高容许浓度应符合GB 14925-2023不大于14 mg/m3的规定。

- 4.4 存在空气化学污染的实验室宜保持负压，其相对于相邻走道的负压值宜为5Pa~15Pa，实验室的气流应从低污染区流向高污染区，实验室各区域的静压差应按照工艺要求确定。

- 4.5 实验室室内热湿环境参数应按工艺条件进行设计，当无特殊工艺要求时应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的相关规定。

- 4.6 实验室排放至室外的空气化学污染应满足环境影响评估和现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的规定。

# 5 污染控制指南

## 5.1 一般规定

- 5.1.1为保障实验室中操作人员的职业健康，保证实验数据的准确性所需要的环境条件，并在实验室设计、施工、运行、维护等过程中采用先进技术，合理利用和节约能源，保护环境，制订本规程。

- 5.1.2实验室空气化学污染控制应坚持“预防为主，防治结合”的方针，保证实验室的设计符合卫生要求。

- 5.1.3实验室应优先采用有利于保障操作人员健康的新技术、新工艺、新材料、新设备，用无害替代有害、低毒危害替代高毒危害的工艺、技术和材料，基于消除替代原则从源头控制操作人员接触化学有毒气体。

- 5.1.4对于实验过程中尚不能完全消除的空气化学污染，实验室应采取相应的防毒、通风等工程控制措施，基于工程控制原则使实验室空气化学污染浓度符合卫生要求。

- 5.1.5实验室应制定并实施操作规程，控制操作人员接触空气化学污染的程度，基于管理控制原则降低不良健康影响。

## 5.2 控制要点

- 5.2.1实验室空气化学污染消除替代控制原则主要体现在实验室工艺设计、选材环节。

- 5.2.2实验室空气化学污染工程控制原则主要体现在实验室设计、施工、运行、维护的全生命期环节。

- 5.2.3实验室空气化学污染管理控制、个体防护措施主要体现在实验室管理制度。

- 5.2.4当消除替代、工程控制、管理控制原则不能实现空气化学污染的有效控制时，实验室应采用个体防护装备隔离污染，基于个体防护措施保护操作人员。

- 4.2.5实验室空气化学污染工程控制设计方案应根据实验室性质、建筑物特点、环境条件及能源状况，并会同相关专业通过综合技术经济比较后确定。

# 6 工程控制

## 6.1 一般规定

- 6.1.1对于实验操作过程中产生的空气化学污染，应采用工程控制措施，避免污染泄漏或使其扩散最小化。

- 6.1.2实验室在进行工艺设计、建筑设计的基础上，应采取综合预防和治理污染物放散的措施。

- 6.1.3实验室应按照工作状态、非工作状态两种工况控制室内空气化学污染、热湿环境参数。

## 6.2 选址与平面布置

- 6.2.1实验活动中易产生空气化学污染的实验室，其选址宜位于全年风向最小频率的下风侧。宜布置在建筑物的顶层且在其他实验室的下风向，如布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层工作环境。

- 6.2.2实验室平面布置应按有无危害、危害类型及程度分开设置。

- 6.2.3同类型实验室、有类似特殊要求的实验室以及工艺性质有相互联系的实验室，在不妨碍工艺流程的情况下，宜集中布置。

- 6.2.4实验室空气化学污染发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧，使用或产生高毒气体的实验室应与其他实验室隔离。

- 6.2.5当存在空气化学污染诱发急性职业病危害风险时，实验室应设置与相应事故防范和应急救援相配套的设施及设备，并留有应急通道。

## 6.3 通风空调与过滤系统

- 6.3.1实验室通风系统的设计应避免实验室内放散的空气化学污染在实验室内再循环。

- 6.3.2通风系统的划分应根据空气化学污染的危害程度、平面布置、运行操作等因素，经技术经济比较后确定，并应采取防污染措施。

- 6.3.3当多个实验室共用一套通风系统时，应采取防止各实验室之间串味的措施，通风系统应采取防倒灌、防雨等措施，应符合下列规定：

- 实验室、化验室的气流应从低污染区流向高污染区；存在压力梯度的房间之间宜设置气流监测装置，进行实时监视及失压报警。

- 实验室、化验室局部排风系统排出的气体宜排至建筑物的空气动力阴影区和正压区外，排风口高度宜高于地面3m，排风口最小风速不宜小于当地室外风速的1.5倍。

- 排风口宜向上排风，并有防雨措施。

- 露天安装的风机，其电机应有防雨措施。

- 6.3.4通风系统的方式应根据工艺要求、实验设备使用条件、室内空气质量标准、实验室规模、平面布置、运行操作等因素确定。

- 6.3.5实验室、化验室应采用局部通风、全面通风或二者结合的通风方式。全面通风量的确定应计及连续运行的局部通风量。

- 6.3.6凡工作中易产生空气化学污染的实验室，宜设置通风柜、排风罩等局部排风设备，从局部排风设备排出的空气不应循环使用。

- 6.3.7实验室通风柜应布置于远离人或物体频繁经过或移动的位置，且应避开从门窗流入的气流。

- 6.3.8当实验室设置局部排风设备有困难，或局部排风达不到室内卫生要求时，应采用全面排风，全面通风量应符合下列规定：

- 当数种溶剂（苯及其同系物、醇类或醋酸酯类）蒸汽或数种刺激性气体同时放散于空气中时，应按各种气体分别稀释至规定的接触限值所需要的空气量的总和计算全面通风换气量；

- 除上述有害气体及蒸汽外，其他有害物质（颗粒物、微生物等）、余热、余湿同时放散于空气中时，通风量仅按需要空气量最大的有害物质计算；

- 3 当散入室内的有害气体数量不能确定时，处于工作状态的有空气化学污染产生的实验室，最小换气次数不应低于6次/h；处于非工作状态的实验室，最小换气次数不宜低于4次/h。

- 6.3.9通风柜操作口的面风速应根据有害物种类、实验操作特点等工艺要求确定，宜采用0.4m/s~0.6m/s，无人操作时不应低于0.3m/s。

- 6.3.10实验室室内送风口宜远离通风柜前实验区，空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速不宜大于通风柜操作面风速的1/2。

- 6.3.11实验室通风系统宜采用节能技术措施，并符合下列规定：

- 当实验室通风设置变风量系统时，变频风机变工况调节能力应满足通风系统最小与最大风量的要求；

- 当排风系统设置热回收装置时，应防止排风污染进风，并防止空气化学污染对热回收装置材质的腐蚀。

- 6.3.12非工作时间内产生空气化学污染的实验室应设置值班通风，

- 6.3.13存放少量日常使用的化学品的实验室，宜设置24h持续通风的专用化学品储存柜。出处

- 6.3.14含有剧毒、高毒物质或难闻气味物质的局部排风系统所排出的气体，应排至实验室所在建筑物外的空气动力阴影区和正压区之外。

- 6.3.15实验室的室外排风口和新风系统室外空气入口的布置应避免短路或交叉污染，室外排风口宜向上排风。

- 6.3.16排风系统中如有过滤装置，排风机应布置在过滤装置之后。当空气化学污染存在腐蚀性气体时，排风机宜选用防腐型。

- 6.3.17排风系统停止运行会引起所负担的实验室工作异常，会造成较大经济损失时，宜设置备用排风机。

- 6.3.18实验室在操作过程中可能突然逸出大量有毒气体或易造成急性中毒有毒气体时，应设置事故通风系统，并符合下列规定：

- 事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证，在发生事故时，必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜小于12次/h。2 事故通风风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。

- 事故排风的进风口，应设在有害气体放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处，应采取导流措施。

- 事故排风装置排风口的设置应尽可能避免对人员的影响。

- 6.3.19当排风系统排出的空气化学污染浓度超过国家现行相关标准规定的允许排放标准时，应采取净化措施。净化处理过程中，不得产生二次污染。净化处理方式和装置应根据空气化学污染的理化特性确定。

## 6.4 电气自控系统

- 6.4.1应结合工艺操作和空气化学污染物特性，在发生急性职业中毒的实验室，根据自动报警装置技术发展水平设计自动检测报警系统。

- 6.4.2实验室空气化学污染自动检测报警系统供电负荷应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。

- 6.4.3事故通风系统的通风机应与有害气体泄漏、事故等探测器连锁开启，并宜在工作地点设应急报警按钮，并设有声、光报警设备。

- 6.4.4实验室设置事故通风装置时，应设置与事故通风系统连锁的泄漏报警装置。

- 6.4.5以补偿实验室、通风柜可变排风的全新风（补风）系统，宜采用变风量控制，以满足实验室压力、温度和湿度等环境参数的要求。

- 6.4.6实验室通风系统的排风机应与送风机连锁，有负压要求的实验室排风机应先于送风机开启，后于送风机关闭。

# 7检测与监测

## 7.1 空气污染检测

- 7.1.1实验室按照GB/T 18883-2022规定的化学性指标要求评价室内空气化学污染时，空气化学污染的采样和检测按照GB/T 18883-2022规定的附录A~附录E执行。

- 7.1.2实验室按照GBZ 2.1-2019规定的职业接触限值评价室内空气化学污染时，空气化学污染的采样应按 GBZ 159 执行，空气化学污染的检测按GBZ/T 300 执行。当无相应的检测方法时，可参考国内、外公认的检测方法，但应纳入质量控制程序。

## 7.2 室内环境监测

- 7.2.1实验室室内环境监测方案应根据实验室用途、面积、设备数量等要求确定。应了解作业场所空气中有害物质的特征及限值要求，根据采样检测的目的，正确选择采集与检测作业场所空气中有害物质的方法。

- 7.2.2实验室宜对室内温度、相对湿度等环境参数进行监测。负压实验室宜对室内温度、相对湿度、风量、压力梯度等环境参数进行监测。

- 7.2.3需要设置空气化学污染在线监测的实验室，宜采用固定式探测器；需要临时检测空气化学污染的实验室，宜配备移动式气体探测器。

- 7.2.4实验室空气化学污染探测器的选用应根据被测气体的理化性质、检测精度要求等确定，测量范围应为0~300%OEL。

- 7.2.5常用空气化学污染探测器的选用应符合下列要求：

- 有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器；

- 无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器。

- 6.2.6常用空气化学污染探测器的采样方式应根据使用场所按下列规定确定：

- 有毒气体的检测宜采用扩散式探测器；

- 受安装条件和介质扩散特性的限制，不便使用扩散式探测器的场所，可采用吸入式探测器；

- 当探测器配备采样系统时，采样系统的滞后时间不宜大于30s。

- 7.2.7实验室空气化学污染探测器宜带一体化的声、光报警器。一体化声、光报警器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。

- 7.2.8空气化学污染探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的位置，安装位置与周边墙体或设备之间的水平距离不宜小于0.5m。

- 7.2.9检测比空气重的气体时，探测器的安装高度宜距离楼地板0.3m~0.6m；检测比空气轻的气体时，探测器的安装高度宜在污染源上方2.0m内。检测比空气略重的气体时，探测器的安装高度宜在污染源下方0.5m~1.0m；检测比空气略轻的气体时，探测器的安装高度宜高出污染源0.5m~1.0m。

- 7.2.10室内环境探测器的安装应符合下列规定：

- 应能现场实时显示实测值；

- 安装位置应能真实地反映被测量值；

- 安装位置应便于日常维护、维修，且不应妨碍或影响实验流程；

- 室内环境探测器的稳定性与精确性，不受人员活动和设备运行影响；

- 安装前应进行检测、校准；

- 安装应牢固可靠；

- 电源线路应做好接地保护。

- 7.2.11实验室室内环境监测应实现离线、在线、云端等形式的数据显示及安全状态报告。

## 7.3 通风空调与过滤系统监测

- 7.3.1实验室通风空调与过滤系统宜对以下参数进行监测：

- 变风量通风柜的操作口面风速，并应配置面风速超限声光报警装置；

- 对于符合环保卫生要求监测的重点废气排放口，应监测各项废气参数；

- 变风量系统中风道或风管内的静压；

- 变风量系统的补风系统的风阀开度，宜与排风系统连锁；

- 通风机、加湿器等设备状态；

- 风阀调节执行机构宜设置运行状态的集中或就地显示仪表；

- 空气过滤器前后压差并应超限报警；

- 空气热回收装置冷热风进出口的温度和相对湿度。

- 7.3.2排风净化处理系统的监测应包括下列参数或状态：

- 净化设备状态，与相关工艺设备连锁启停；

- 净化系统需控制的温度、压力、液位和酸碱度等工艺参数；

- 净化系统进、出的浓度，排放浓度超限应报警；

- 过滤器进、出口静压差并应超限报警；

- 环保卫生要求监测的重点废气排放口的各项参数。

# 8 运行与维护

## 8.1 一般规定

- 8.1.1实验室应定期检查和评估空气化学污染控制措施的相关要素，并保持其持续有效。重点关注内容包括但不限于通风空调与过滤系统、电气自控系统。

- 8.1.2实验室在进行日常运行和维护工作时，应做好记录，发现问题应及时解决。记录内容包括但不限于：

- 运行记录；

- 维护保养记录；

- 设备校准记录。

- 8.1.3室内环境探测器应按产品说明书的要求定期进行保养和校准。如果产品无明确校准周期，可参考表2制定每年一次的校准周期。

表2 校验周期

| 序号 | 监控数据终端 | 校准参考周期 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度探测器 | 一年一次 |  |
| 2 | 压差探测器 | 一年一次 |  |
| 3 | 风速探测器 | 一年一次 |  |
| 4 | 空气化学污染探测器 | 一年两次 |  |
| 5 | 其他探测器 | 一年一次 |  |

## 8.2 通风空调与过滤系统

- 8.2.1实验室应定期对通风空调与过滤系统易损件和耗材（如风机皮带、各类空气过滤器等）进行储备，存放地点满足厂家说明书的要求。

- 8.2.2实验室宜每月对通风系统元部件各类标识进行检查，重点关注标识破损或丢失情况。

- 8.2.3严寒、寒冷地区空调机组冬季运行时，重点关注防冻措施的有效性。

- 8.2.4雨季定期检查放置于室外的排风机组，重点关注其下部积水情况。

- 8.2.5实验室定期对通风空调与过滤系统室外新风口进行检查，重点关注新风口周围清洁情况。

- 8.2.6实验室应定期对通风空调与过滤机组及其部件进行全面检查，重点关注空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等与生产厂家说明书要求的符合性，检查时机包括但不限于：

- 停止使用半年以上重新投入使用；

- 空调机组进行大修或更换；

- 每年的定期清洁与维护。

- 8.2.7实验室根据当地环境状况及使用频率，制定通风空调与过滤系统各级空气过滤器的维护计划，维护周期关注点见附录C。

## 8.3 电气自控系统

- 8.3.1实验室定期对通风空调与过滤自控系统进行检查和维护，关注工况变化情况并调整控制模式和参数设定。

- 8.3.2实验室应定期清洁各类探测器探头的表面卫生，重点关注探测器损坏或故障情况。

- 8.3.3实验室宜每半年对UPS进行一次充放电测试，重点关注UPS供电时间可靠性。

- 8.3.4实验室宜每年对自控系统基本元件按照系统说明书、操作手册、操作规程规定的要求进行维护保养，重点关注I/O 模块、传感器、变送器、调节器和执行器等。

附录A

（资料性）

室内空气质量化学性指标要求

表A.1规定了室内空气质量化学性指标要求

表A.1 室内空气质量化学性指标要求

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧（O3） | mg/m3 | ≤0.16 | 1小时平均 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | mg/m3 | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 3 | 二氧化硫（SO2） | mg/m3 | ≤0.50 | 1小时平均 |
| 4 | 二氧化碳（CO2） | %a | ≤0.10 | 1小时平均 |
| 5 | 一氧化碳（CO） | mg/m3 | ≤10 | 1小时平均 |
| 6 | 氨（NH3） | mg/m3 | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 7 | 甲醛（HCHO） | mg/m3 | ≤0.08 | 1小时平均 |
| 8 | 苯（C6H6） | mg/m3 | ≤0.03 | 1小时平均 |
| 9 | 甲苯（C7H8） | mg/m3 | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 10 | 二甲苯（C8H10） | mg/m3 | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 11 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/m3 | ≤0.60 | 8小时平均 |
| 12 | 三氯乙烯（C2HCl3） | mg/m3 | ≤0.006 | 8小时平均 |
| 13 | 四氯乙烯（C2Cl4）） | mg/m3 | ≤0.12 | 8小时平均 |
| 14 | 苯并[a]芘（BaP）b | mg/m3 | ≤1.0 | 24小时平均 |
| a 体积分数。 b指可吸入颗粒物中的苯并[a]芘。 c数据来源于国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022。 |  |  |  |  |

附录B

（资料性）

实验室常见空气化学污染职业接触限值

表B.1规定了室内空气质量化学性指标要求

表B.1 室内空气质量化学性指标要求

| 序号 | 名称 | OELs mg/m3 |  |  | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 1 | 甲醛 | 0.5 | — | — | 上呼吸道和眼刺激 | 医学实验室 |
| 2 | 苯 | — | 6 | 10 | 头晕、头痛、意识障碍；全血细胞减少；再障；白血病 | 医学实验室 |
| 3 | 甲苯 | — | 50 | 100 | 麻醉作用；皮肤黏膜刺激 | 医学实验室 |
| 4 | 二甲苯（全部异构体） | — | 50 | 100 | 呼吸道和眼刺激；中枢神经系统损害 | 医学实验室 |
| 5 | 氨 | — | 20 | 30 | 眼和上呼吸道刺激 | 实验动物设施、医学实验室、信息机房、卫生间等 |
| 6 | 臭氧 | 0.3 | — | — | 刺激 | 信息机房、医院实验室 |
| 7 | 氮氧化物（一氧化氮和 二氧化氮） | — | 5 | 10 | 呼吸道刺激 | 信息机房、 |
| 8 | 二氧化硫 | — | 5 | 10 | 呼吸道刺激 | 卫生间、信息机房 |
| 9 | 二氧化氯 | — | 0.3 | 0.8 | 呼吸道刺激；慢性支气管炎 | 消毒室 |
| 10 | 二氧化碳 | — | 9000 | 18000 | 呼吸中枢、中枢神经系统作用；窒息 |  |
| 11 | 一氧化碳 | — | — | — | 碳氧血红蛋白血症 |  |
| 12 | 三氯乙烯 | — | 30 | — | 中枢神经系统损伤 |  |
| 13 | 四氯乙烯 | — | 200 | — | 中枢神经系统损害 |  |
| 14 | 硫化氢 | 10 | — | — | 神经毒性；强烈黏膜刺激 | 信息机房 |
| 15 | 过氧化氢 | — | 1.5 | — | 上呼吸道和皮肤刺激；眼损伤 | 生物安全实验室空间消毒后残留物、灭菌间 |
| 16 | 环氧乙烷 | — | 2 | — | 皮肤、呼吸道、黏膜刺激；中枢神经系统损害 | 灭菌间 |
| 17 | 氯化氢及盐酸 | 7.5 | — | — | 上呼吸道刺激 | 信息机房 |
| 18 | 氯 | 1 | — | — | 上呼吸道和眼刺激 | 信息机房 |
| 19 | 三氯甲烷（氯仿） | — | 20 | — | 肝损害；胚胎/胎儿损害；中枢神经系统损害 | 病理科实验室 |
| 20 | 正丁醇 | — | 100 | — | 眼和上呼吸道刺激；中枢神经系统抑制 | 病理科实验室 |
| 21 | 甲醇 | — | 25 | 50 | 麻醉作用和眼、上呼吸道刺激；眼损害 |  |
| a数据来源于国家卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019 表1部分常见空气化学污染职业接触限值。 |  |  |  |  |  |  |

附录C

（资料性）

通风空调与过滤系统各级空气过滤器维护周期建议

- C.1 本附录给出了实验室通风空调与过滤系统各级空气过滤器的维护周期建议。

- C.2 新风口保护网、初效过滤器、机组中效过滤器的维护周期建议见表C.1。

表C.1 空气过滤器维护及更换周期建议

|  | 新风口保护网 | 初效过滤器 | 机组中效过滤器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换周期 | 12月 | 2月 | 3月 |
| 清洗/检查 | 2天 | 2天 | 7天 |
| a因各生物安全实验室所属地域存在差异，以上过滤器更新和清洗周期仅作参考； b发生污染或堵塞时，过滤器需要及时更换或清洗。 c更换过滤器需要按照防感染操作流程，做好个人安全防护，换下的旧过滤器（网）应按医疗废物处理。 |  |  |  |

- C.3 通风空调与过滤系统中的高效过滤器更换时机包括但不限于以下方面：

- 高效过滤器两端阻力达到初阻力2倍；

- 完整性验证结果不合格。