ICS 23.140

CCS J 20

团体标准

T/CASMES XXX—2024

齿轮齿条气动执行器

Rack and pinion pneumatic actuators

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与型号	1

5 工作条件	2

6 结构	2

7 技术要求	4

8 试验方法	10

9 检验规则	11

10 标志、包装、运输和贮存	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由无锡鑫明自控阀业有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：无锡鑫明自控阀业有限公司、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

齿轮齿条气动执行器

- 范围

本文件规定了齿轮齿条气动执行器的分类和型号、工作条件、结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于齿轮齿条气动执行器的生产和检验。

- 在不引起混淆的情况下，齿轮齿条气动执行器以下简称“执行器”。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 12222 多回转阀门驱动装置的连接

GB/T 12223 部分回转阀门驱动装置的连接

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 30790.6 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第6部分：实验室性能测试方法

JB/T 8864 阀门气动装置 技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

执行器 final controlling element

控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表，由执行机构和调节机构组成。

齿轮齿条气动执行器 Pneumatic actuators

采用双活塞齿轮条与齿轮传动结构，利用有压气体作为动力源的执行器。

- 分类与型号

  - 分类

    - 执行器按行动方式可分为双作用（DA）执行器和单作用（SR）执行器。

    - 执行器按正常工作环境可分为普通型执行器、高温型执行器和低温型执行器。

  - 型号

执行器型号分别由公司简称、作用方式、XXX表示。

- XM公司生产的双作用，XX为32的齿轮齿条气动执行器可表示为：XM-DA32

- 工作条件

  - 工作环境

应能在下列环境下正常工作：

- 环境温度：

  - 普通型：－20 ℃～80 ℃；

  - 高温型：－15 ℃～150 ℃；

  - 低温型：－40 ℃～80 ℃。

- 环境湿度：≤95 %（25 ℃时）；

- 大气压强：86 kPa～106 kPa。

  - 工作动力源

经过30 μm过滤的干燥或加油润滑的洁净压缩空气或非腐蚀气体。

  - 气源压力

额定气压为0.25 MPa～8 MPa。

- 结构

执行器的结构组成如图1所示。

标引序号说明：

1——指示器螺钉

2——指示器

3——卡簧

4——垫圈

5——外垫片

6——缸体

7——活塞

8——活塞O圈

9——活塞轴承

10——弹簧总成

11——端盖O圈

12——端盖

13——端盖螺栓

14——活塞导板

15——调节螺栓

16——调节螺钉螺母

17——调节螺钉垫片

18——调节螺钉O圈

19——内垫片

20——凸轮

21——上轴轴承

22——轴O圈

23——齿轴

24——轴轴承

25——下轴O圈

- 执行器结构示意图

- 技术要求

  - 外观

    - 表面或涂漆层应清洁、光滑、平整，无凹陷、划伤。

    - 金属结构件的焊缝应均匀、平直、光滑，不应出现烧穿、裂纹、未融合。

    - 铸造气缸的端盖、端法兰、箱体上应无划痕、割痕、气孔、毛刺。

    - 执行器表面应有吊装标识牌、执行器结构和进气口标识牌。

  - 外形及连接尺寸

应符合设计要求，允许偏差为±5%。

  - 螺柱、螺钉或螺栓孔位置

螺柱孔、螺钉孔或螺栓孔应偏离中心线等距分布，并符合GB/T 12222和GB/T 12223的规定。

  - 气源通道与气源接口

应符合设计要求。

  - 输出扭矩

    - 双作用执行器气源输出扭矩应符合表1的规定。

- 双作用执行器气源输出扭矩

| 型号 | 输入气源压力/Mpa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|  | 气源输出扭矩/N·m |  |  |  |  |  |
| XM-DA32 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 12.2 |
| XM-DA40 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
| XM-DA52 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
| XM-DA63 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.4 | 50.6 | 57.8 |
| XM-DA75 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| XM-DA83 | 46.8 | 62.4 | 78.0 | 93.6 | 109.2 | 124.8 |
| XM-DA92 | 67.6 | 90.1 | 112.6 | 135.2 | 157.7 | 180.2 |
| XM-DA105 | 97.7 | 130.3 | 162.9 | 195.5 | 228.0 | 260.6 |
| XM-DA125 | 150.5 | 200.6 | 250.8 | 301.0 | 351.1 | 401.3 |
| XM-DA140 | 260.7 | 347.6 | 433.8 | 521.4 | 608.3 | 695.2 |
| XM-DA160 | 397.2 | 529.6 | 662.0 | 794.4 | 926.8 | 1059.2 |
| XM-DA190 | 640 | 853 | 1067 | 1280 | 1493 | 1707 |
| XM-DA210 | 798 | 1064 | 1330 | 1596 | 1862 | 2128 |
| XM-DA240 | 1154 | 1539 | 1923 | 2308 | 2693 | 3078 |
| XM-DA270 | 1755 | 2340 | 2924 | 3510 | 4095 | 4680 |
| XM-DA300 | 2291 | 3055 | 3819 | 4582 | 5346 | 6110 |
| XM-DA350 | 3426 | 4568 | 5710 | 6852 | 7994 | 9136 |
| XM-DA400 | 4872 | 6496 | 8120 | 9744 | 11368 | 12992 |

    - 单作用执行器气源输出扭矩和弹簧输出扭矩应符合表2的规定。

- 单作用执行器气源输出扭矩和弹簧输出扭矩

| 型号 | 弹簧数量 | 弹簧输出扭矩 N·m |  | 气源压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 气源输出扭矩 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° |
| XM-SR52 | 5 | 4.0 | 6.2 | 8.1 | 5.8 | 12.1 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 4.7 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 11.3 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 3.3 | 10.5 | 7.3 | 14.5 | 11.3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6.3 | 9.9 |  |  | 9.7 | 6.1 | 13.7 | 10.1 |  |  |  |  |
|  | 9 | 7.1 | 11.2 |  |  | 8.9 | 4.8 | 12.9 | 8.8 | 16.9 | 12.8 |  |  |
|  | 10 | 7.9 | 12.4 |  |  | 8.1 | 3.6 | 12.1 | 7.6 | 16.1 | 11.6 | 20.1 | 15.6 |
|  | 11 | 8.7 | 13.6 |  |  | 7.3 | 2.4 | 11.3 | 6.4 | 15.3 | 10.4 | 19.3 | 14.4 |
|  | 12 | 9.5 | 14.9 |  |  |  |  | 10.5 | 5.1 | 14.5 | 9.1 | 18.5 | 13.1 |
| XM-SR63 | 5 | 6.8 | 10.4 | 14.9 | 11.3 | 22.1 | 18.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 8.2 | 12.5 | 13.5 | 9.2 | 20.7 | 16.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 9.6 | 14.6 | 12.1 | 7.1 | 19.3 | 14.3 | 26.5 | 21.5 |  |  |  |  |
|  | 8 | 10.9 | 16.7 |  |  | 18.0 | 12.2 | 25.2 | 19 |  |  |  |  |
|  | 9 | 12.3 | 18.9 |  |  | 16.6 | 10.0 | 23.8 | 17.2 | 31.1 | 24.5 |  |  |
|  | 10 | 13.7 | 20.9 |  |  | 15.2 | 8.0 | 22.4 | 15.2 | 29.7 | 22.5 | 36.9 | 29.7 |
|  | 11 | 15.0 | 22.9 |  |  |  |  | 21.1 | 13.2 | 28.4 | 20.5 | 35.6 | 27.7 |
|  | 12 | 16.4 | 25.0 |  |  |  |  | 19.7 | 11.1 | 27.0 | 18.4 | 34.2 | 25.6 |
| XM-SR75 | 5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 30.0 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 28.0 | 22.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | 9.0 | 26.0 | 19.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 16.0 | 24.0 |  |  | 24.0 | 16.0 | 34.0 | 26.0 |  |  |  |  |
|  | 9 | 18.0 | 27.0 |  |  | 22.0 | 13.0 | 32.0 | 23.0 | 42.0 | 33.0 |  |  |
|  | 10 | 20.0 | 30.0 |  |  | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 |
|  | 11 | 22.0 | 33.0 |  |  | 18.0 | 7.0 | 28.0 | 17.0 | 38.0 | 27.0 | 48.0 | 37.0 |
|  | 12 | 24.0 | 36.0 |  |  |  |  | 26.0 | 14.0 | 36.0 | 24.0 | 46.0 | 34.0 |
| XM-SR83 | 5 | 15.5 | 23.0 | 30.5 | 23.0 | 46.5 | 39.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 18.6 | 27.6 | 27.4 | 18.4 | 43.4 | 34.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 21.7 | 32.2 |  |  | 40.3 | 29.8 | 56.3 | 45.8 |  |  |  |  |
|  | 8 | 24.8 | 36.8 |  |  | 37.2 | 25.2 | 53.2 | 41.2 |  |  |  |  |
|  | 9 | 27.9 | 41.4 |  |  | 34.1 | 20.6 | 50.1 | 36.6 | 65.1 | 51.6 |  |  |
|  | 10 | 31.0 | 46.0 |  |  | 31.0 | 16.0 | 47.0 | 32.0 | 62.0 | 47.0 | 77.0 | 62.0 |
|  | 11 | 34.1 | 50.6 |  |  |  |  | 43.9 | 27.4 | 58.9 | 42.4 | 73.9 | 57.4 |
|  | 12 | 37.2 | 55.2 |  |  |  |  | 40.8 | 22.8 | 55.8 | 37.8 | 70.8 | 52.8 |

- 单作用执行器气源输出扭矩和弹簧输出扭矩（续）

| 型号 | 弹簧数量 | 弹簧输出扭矩 N·m |  | 气源压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 气源输出扭矩 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° |
| XM-SR92 | 5 | 23.0 | 33.0 | 44.6 | 34.7 | 67.1 | 57.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 27.6 | 39.5 | 40.0 | 28.1 | 62.5 | 50.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 32.2 | 46.1 |  |  | 57.9 | 44.0 | 80.4 | 66.5 |  |  |  |  |
|  | 8 | 36.8 | 52.7 |  |  | 53.3 | 37.4 | 75.8 | 59.9 |  |  |  |  |
|  | 9 | 41.4 | 59.3 |  |  | 48.7 | 30.8 | 71.2 | 53.3 | 93.8 | 75.9 |  |  |
|  | 10 | 46.0 | 65.9 |  |  | 44.1 | 24.2 | 66.6 | 46.7 | 89.2 | 69.3 | 111.7 | 91.8 |
|  | 11 | 50.6 | 72.5 |  |  |  |  | 62.0 | 40.1 | 84.6 | 62.7 | 107.1 | 85.2 |
|  | 12 | 55.2 | 79.1 |  |  |  |  | 57.4 | 33.5 | 80.0 | 56.1 | 102.5 | 78.6 |
| XM-SR105 | 5 | 31.8 | 49.3 | 66.0 | 48.4 | 98.6 | 81.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 38.1 | 59.2 | 59.6 | 38.5 | 92.2 | 71.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 44.5 | 69.0 |  |  | 85.9 | 61.3 | 118.5 | 93.9 |  |  |  |  |
|  | 8 | 50.8 | 78.9 |  |  | 79.5 | 51.4 | 112.1 | 84.0 |  |  |  |  |
|  | 9 | 57.2 | 88.7 |  |  | 73.2 | 41.6 | 105.8 | 74.2 | 138.4 | 106.8 |  |  |
|  | 10 | 63.5 | 98.6 |  |  | 66.8 | 31.7 | 99.4 | 64.3 | 132.0 | 96.9 | 164.5 | 129.4 |
|  | 11 | 69.9 | 108.5 |  |  |  |  | 93.1 | 54.4 | 125.7 | 87.0 | 158.2 | 119.5 |
|  | 12 | 76.2 | 118.3 |  |  |  |  | 86.7 | 44.6 | 119.3 | 77.2 | 151.8 | 109.7 |
| XM-SR125 | 5 | 50 | 78 | 100 | 72 | 150 | 122 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 60 | 94 | 90 | 56 | 140 | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 70 | 109 |  |  | 130 | 91 | 181 | 142 |  |  |  |  |
|  | 8 | 80 | 125 |  |  | 120 | 75 | 171 | 126 |  |  |  |  |
|  | 9 | 90 | 140 |  |  | 110 | 60 | 161 | 110 | 211 | 161 |  |  |
|  | 10 | 100 | 156 |  |  | 100 | 44 | 151 | 95 | 201 | 145 | 251 | 195 |
|  | 11 | 110 | 172 |  |  |  |  | 141 | 79 | 191 | 129 | 241 | 179 |
|  | 12 | 120 | 187 |  |  |  |  | 131 | 64 | 181 | 114 | 231 | 164 |
| XM-SR140 | 5 | 86 | 129 | 174 | 131 | 261 | 218 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 103 | 155 | 157 | 105 | 244 | 192 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 120 | 181 |  |  | 227 | 166 | 314 | 253 |  |  |  |  |
|  | 8 | 138 | 206 |  |  | 209 | 141 | 296 | 228 |  |  |  |  |
|  | 9 | 155 | 232 |  |  | 192 | 115 | 279 | 202 | 366 | 289 |  |  |
|  | 10 | 172 | 258 |  |  | 175 | 89 | 262 | 176 | 349 | 263 | 436 | 350 |
|  | 11 | 189 | 284 |  |  |  |  | 245 | 150 | 332 | 237 | 585 | 324 |
|  | 12 | 206 | 310 |  |  |  |  | 228 | 124 | 315 | 211 | 402 | 298 |

- 单作用执行器气源输出扭矩和弹簧输出扭矩（续）

| 型号 | 弹簧数量 | 弹簧输出扭矩 N·m |  | 气源压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 气源输出扭矩 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° |
| XM-SR160 | 5 | 140 | 193 | 258 | 205 | 390 | 337 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 167 | 231 | 230 | 166 | 362 | 298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 195 | 270 |  |  | 334 | 260 | 467 | 393 |  |  |  |  |
|  | 8 | 223 | 308 |  |  | 306 | 221 | 439 | 354 |  |  |  |  |
|  | 9 | 251 | 347 |  |  | 278 | 183 | 411 | 316 | 543 | 448 |  |  |
|  | 10 | 279 | 385 |  |  | 250 | 144 | 383 | 277 | 515 | 409 | 647 | 541 |
|  | 11 | 307 | 424 |  |  |  |  | 355 | 239 | 487 | 371 | 619 | 503 |
|  | 12 | 335 | 462 |  |  |  |  | 327 | 200 | 459 | 332 | 591 | 464 |
| XM-SR190 | 5 | 190 | 320 | 451 | 320 | 664 | 533 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 227 | 384 | 413 | 256 | 626 | 469 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 265 | 448 |  |  | 588 | 405 | 802 | 619 |  |  |  |  |
|  | 8 | 303 | 512 |  |  | 550 | 341 | 764 | 555 |  |  |  |  |
|  | 9 | 341 | 576 |  |  | 512 | 277 | 726 | 491 | 939 | 704 |  |  |
|  | 10 | 379 | 640 |  |  | 474 | 213 | 688 | 427 | 901 | 640 | 1114 | 853 |
|  | 11 | 417 | 704 |  |  |  |  | 650 | 363 | 863 | 576 | 1076 | 789 |
|  | 12 | 455 | 768 |  |  |  |  | 612 | 299 | 825 | 512 | 1038 | 725 |
| XM-SR210 | 5 | 261 | 400 | 538 | 398 | 804 | 664 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 313 | 480 | 485 | 318 | 751 | 584 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 365 | 560 |  |  | 699 | 504 | 965 | 770 |  |  |  |  |
|  | 8 | 417 | 640 |  |  | 647 | 424 | 913 | 690 |  |  |  |  |
|  | 9 | 469 | 720 |  |  | 595 | 344 | 861 | 610 | 1127 | 876 |  |  |
|  | 10 | 521 | 800 |  |  | 543 | 264 | 809 | 530 | 1075 | 796 | 1341 | 1062 |
|  | 11 | 573 | 880 |  |  |  |  | 757 | 450 | 1023 | 716 | 1289 | 982 |
|  | 12 | 625 | 960 |  |  |  |  | 705 | 370 | 971 | 636 | 1237 | 902 |
| XM-SR240 | 5 | 389 | 583 | 766 | 572 | 1151 | 957 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 467 | 700 | 688 | 455 | 1073 | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 545 | 816 |  |  | 995 | 724 | 1379 | 1108 |  |  |  |  |
|  | 8 | 622 | 933 |  |  | 918 | 607 | 1302 | 991 |  |  |  |  |
|  | 9 | 700 | 1049 |  |  | 840 | 491 | 1224 | 875 | 1610 | 1261 |  |  |
|  | 10 | 778 | 1166 |  |  | 762 | 374 | 1146 | 758 | 1532 | 1144 | 1916 | 1528 |
|  | 11 | 856 | 1283 |  |  |  |  | 1068 | 641 | 1454 | 1027 | 1838 | 1411 |
|  | 12 | 934 | 1399 |  |  |  |  | 990 | 525 | 1376 | 911 | 1760 | 1295 |

- 单作用执行器气源输出扭矩和弹簧输出扭矩（续）

| 型号 | 弹簧数量 | 弹簧输出扭矩 N·m |  | 气源压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 气源输出扭矩 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° |
| XM-SR270 | 5 | 505 | 960 | 1250 | 795 | 1835 | 1380 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 606 | 1152 | 1149 | 603 | 1734 | 1188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 707 | 1344 |  |  | 1633 | 996 | 2217 | 1580 |  |  |  |  |
|  | 8 | 808 | 1536 |  |  | 1532 | 804 | 2116 | 1388 |  |  |  |  |
|  | 9 | 909 | 1728 |  |  | 1431 | 612 | 2015 | 1196 | 2601 | 1782 |  |  |
|  | 10 | 1010 | 1920 |  |  | 1330 | 420 | 1914 | 1004 | 2500 | 1590 | 3085 | 2175 |
|  | 11 | 1111 | 2112 |  |  |  |  | 1813 | 812 | 2399 | 1398 | 2984 | 1983 |
|  | 12 | 1212 | 2304 |  |  |  |  | 1712 | 620 | 2298 | 1206 | 2883 | 1791 |
| XM-SR300 | 5 | 725 | 1145 | 1522 | 1102 | 2271 | 1851 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 870 | 1374 | 1377 | 873 | 2126 | 1622 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1015 | 1603 |  |  | 1981 | 1393 | 2730 | 2142 |  |  |  |  |
|  | 8 | 1160 | 1832 |  |  | 1836 | 1164 | 2585 | 1913 |  |  |  |  |
|  | 9 | 1305 | 2061 |  |  | 1691 | 935 | 2440 | 1684 | 3189 | 2433 |  |  |
|  | 10 | 1450 | 2290 |  |  | 1546 | 706 | 2295 | 1455 | 3044 | 2204 | 3793 | 2953 |
|  | 11 | 1595 | 2519 |  |  |  |  | 2150 | 1226 | 2899 | 1975 | 3648 | 2724 |
|  | 12 | 1740 | 2748 |  |  |  |  | 2005 | 997 | 2754 | 1746 | 3503 | 2495 |
| XM-SR350 | 5 | 1173 | 1703 | 2003 | 1474 | 3145 | 2616 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1408 | 2043 | 1768 | 1133 | 2910 | 2275 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1642 | 2384 |  |  | 2676 | 1935 | 3818 | 3077 |  |  |  |  |
|  | 8 | 1877 | 2724 |  |  | 2441 | 1594 | 3583 | 2736 |  |  |  |  |
|  | 9 | 2111 | 3065 |  |  | 2207 | 1254 | 3349 | 2396 | 4491 | 3538 |  |  |
|  | 10 | 2346 | 3405 |  |  | 1972 | 913 | 3114 | 2055 | 4256 | 3197 | 5398 | 4339 |
|  | 11 | 2581 | 3746 |  |  |  |  | 2879 | 1715 | 4021 | 2857 | 5413 | 3999 |
|  | 12 | 2815 | 4086 |  |  |  |  | 2645 | 1374 | 3787 | 2516 | 4928 | 3658 |
| XM-SR400 | 7 | 1837 | 2881 | 2812 | 1768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2099 | 3292 | 2550 | 1225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2362 | 3704 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2624 | 4115 | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 |  |  |  |  |
|  | 11 | 2886 | 4527 |  |  | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 |  |  |
|  | 12 | 3149 | 4938 |  |  | 3012 | 1025 | 4641 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 |
|  | 13 | 3411 | 5350 |  |  |  |  | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 |
|  | 14 | 3674 | 5761 |  |  |  |  | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 |

- 单作用执行器气源输出扭矩和弹簧输出扭矩（续）

| 型号 | 弹簧数量 | 弹簧输出扭矩 N·m |  | 气源压力 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |
|  |  |  |  | 气源输出扭矩 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° | 0 ° | 90 ° |
| XM-SR400 | 15 | 3936 | 6173 |  |  |  |  | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 |
|  | 16 | 4198 | 6584 |  |  |  |  |  |  | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 |

  - 行程

    - 标准行程角度：0 °～90 °的调节允差为±5°。

    - 120°行程角度：0 °～120 °的调节允差为±5°。

    - 180°行程角度：0 °～180 °的调节允差为±5°。

  - 运行稳定性

执行器在任何开度应平稳转动，无异杂声；所有活动部件运转应灵活，动作灵敏，无卡滞、异常声响。

  - 手动机构

带手动机构的，在气源中断时，应能用手动机构进行启闭操作。面向手轮时，手轮或手柄应逆时针旋转为开，顺时针旋转为关。

  - 低压启动

执行器气压启动时应能平稳转动且无异杂声。

  - 动作寿命

执行器的动作寿命应不低于50000次，试验后，输出扭矩下降值不应超过原始值的10%。动作寿命试验后拆机，缸体内壁应无明显凹痕、密封圈无损坏，油脂无粘结成块及无纯液态水渗出，无油轴承无断裂、无脱落。

  - 气缸开关时间与耗气量

应符合设计要求。

  - 密封性

执行器的密封性应符合表3的要求。

- 密封性

| 作用方式 | 保压气室 | 输入气源压力 MPa | 断气保压时间 min | 压力表降 kPa | 肥皂水测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双作用 | 气缸左、右气室 | 0.8 | 5 | ≤5 | 排气处，外壳接缝处边缘不冒泡 |
| 单作用 | 气缸气室、排气室 | 0.8 | 5 | ≤5 |  |
| - 输入0.8 MPa气缸部件整体做陈水检测部冒泡。 |  |  |  |  |  |

  - 抗压强度

按1.5 倍最大工作压力进行试验，保持试验压力3 min后，其缸体端盖和静密封部位应无渗漏及结构变形。

  - 表面防腐等级

执行器在城市和工业环境中，中等程度的二氧化硫污染，低盐度的沿海地区外部环境，高湿度和部分空气污染内部环境下应能正常使用，总漆膜厚度硬卧100μm～150μm。

  - 外壳防护等级

外壳防护应达到GB/T 4208-2017中所规定的1P 65 ，防护等级要求（进气、排气口除外）。

- 试验方法

  - 外观

在光线充足的自然光条件下，目测。

  - 外形及连接尺寸

使用游标卡尺和卷尺测量。

  - 螺柱、螺钉或螺栓孔位置

使用角度测量仪测量。

  - 气源通道与气源接口

使用赛规和游标卡尺测量。

  - 输出扭矩

将执行器安装在试验台上，在额定气源压力下，用转矩仪测量。

  - 行程

输入额定气源，执行器的行程采用专用角度盘测量。

  - 运行稳定性

将执行器安装在试验台上，输入额定气源，目测执行器运行情况。

  - 手动机构

中断气源，操作手动机构进行启闭操作。

  - 低压启动

将执行器安装在试验台上，单作用执行器在0.25 MPa气源压力作用下，双作用执行器在 0.3 MPa气源压力下，目测执行器启动情况。

  - 动作寿命

按JB/T 8864的规定进行。

  - 气缸开关时间与耗气量

模拟气缸开关，使用秒表测量开关时间，测量开关行程、开向体积、关向体积，按照公式（1）计算气缸的耗气量。

(1)

式中：

——气缸耗气量，单位为每分钟升（L/min）；

——气缸开向体积，单位为升（L）；

——气缸关向体积，单位为升（L）；

——气缸供气压力，单位为千帕（kPa）；

——气缸开关次数。

  - 密封性

    - 压力表显示气压稳定到0.8 MPa后保压5 min后压力表降应不大于5 kPa。

    - 气缸气密检测，气缸组件全部浸入水下，通入0.8 MPa气源压力，目测气缸前后盖与气缸连接处以及气缸前盖与活塞杆连接处不冒泡。

  - 抗压强度

按JB/T 8864的规定进行。

  - 表面防腐等级

按GB/T 30790.6的规定进行。

  - 外壳防护等级

按GB/T 4208-2017的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

分出厂检验和型式检验。

  - 组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格执行器为一组批。

  - 出厂检验

    - 每批执行器应经检验合格后方可出厂。

    - 出厂检验应逐批检验，检验项目为外观、外形及连接尺寸、气源通道与气源接口、行程、输出扭矩。

    - 当批量在26件以下时，应进行全数检验；当批量大于等于26件时，进行抽样检验，抽样方案按GB/T 2828.1-2012的正常检验一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ进行抽样，接收质量限（AQL）取6.5。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定时；

- 正常生产过程中，设计结构和加工工艺等有较大变动，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每两年进行一次；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差别时；

- 国家行业主管部门提出进行型式检验的要求时。

    - 检验项目为本文件第7章中的全部项目。

    - 型式检验从出厂检验合格的产品中随机抽样，每次应不少于1 台，

    - 检验项目均符合本文件规定的要求，则判定该次型式检验合格，如有不合格项，允许调整后重新进行检验。重新检验合格，则判定该次型式检验合格。重新检验后仍不合格，则判定该次型式检验不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 每台执行器应在明显部位固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

- 产品名称和产品型号；

- 执行标准号；

- 制造厂名称和商标；

- 产品出厂编号及出厂日期；

- 主要技术参数。

    - 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 产品包装应符合GB/T 13384的规定。

    - 包装箱内应附有产品合格证、使用说明书和装箱单。

    - 产品使用说明书应符合GB/T 9969的规定。

    - 产品装箱单应盖有检验人员印章，并包括下列内容：

- 制造厂名称；

- 产品名称、型号；

- 产品编号；

- 所附文件的名称和数量；

- 附件的名称和数量；

- 装箱数量；

- 装箱日期。

  - 运输

运输过程中应防雨、防潮、轻装轻卸和防震，不应与腐蚀性气体混运输。

  - 贮存

应贮存在干燥、阴凉、通风处，注意防潮、防锈，不应与腐蚀性气体存放。若露天存放，应有防雨措施。

_________________________________