建筑柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统

应用技术导则

Technical guidelines for application of flexible CIGS thin-film photovoltaic system in buildings

（征求意见稿）

2025年6月

前  言

根据安徽省建筑节能与科技协会印发的《安徽省建筑节能与科技协会2024年第五批标准制定、修订计划》（皖建科协［2024］61号）的要求，编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家和行业相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本导则。

本导则共分8章，主要内容有：1总则；2术语；3基本规定；4设备与材料；5系统设计；6安装与调试；7工程验收；8运行管理与维护。

本导则由安徽省建筑节能与科技协会负责归口管理，由安徽省建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送安徽省建筑科学研究设计院（地址：安徽省合肥市蜀山区山湖路567号，邮编：230031）。

主  编  单  位：

参  编  单  位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  设备与材料	4

4.1 一般规定	4

4.2 光伏组件	4

4.3 材料	5

5  系统设计	7

5.1 一般规定	7

5.2 建筑设计	8

5.3结构设计	10

5.4 电气设计	10

6  安装与调试	12

6.1 一般规定	12

6.2 光伏组件	12

6.3 电气设备	13

6.4 检测与调试	14

7  工程验收	16

7.1 一般规定	16

7.2 光伏组件	17

7.3 系统测评	18

8  运行管理	19

本标准用词说明	20

引用标准名录	21

Contents

1  General provisions 	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Equipment and Materials	4

4.1 General requirements	4

4.2 Photovoltaic modules	4

4.3 Materials	5

5  Design of systems	7

5.1 General requirements	7

5.2 Architectural design	8

5.3 Structural design	10

5.4 Electrical design	10

6  Installation and commissioning	12

6.1 General requirements	12

6.2 Photovoltaic modules	12

6.3 Electrical equipment	13

6.4 Inspection and commissioning	14

7  Project acceptance	16

7.1 General requirements	16

7.2 Photovoltaic modules	17

7.3 System Evaluation	18

8 Operation management and maintenance	19

Explanation of wording in this standard	20

List of referenced standards	21

- 1 总  则

1.0.1 为推广和规范柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统在建筑工程中的应用，保证工程质量，做到安全耐久、经济适用、技术先进、绿色环保，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于新建、改建、扩建以及既有建筑的金属屋面的柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统工程。

条文说明：1.0.2 本条明确了本规程的适应范围，主要适用于高度不大于30米的金属屋面安装柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统的工程，其他屋面、玻璃顶、雨篷、车棚等可参考本导则。

1.0.3 柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统在新建、改建和扩建建筑工程中应用，应与建筑工程统一规划、设计、施工、验收；既有建筑可参照执行，并应按既有建筑工程改造的相关规定组织实施。

1.0.4 建筑柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统的设计、施工、验收和运行维护，除应符合本导则外，尚应符合现行国家、行业和地方有关标准的规定。

条文说明：1.0.4 本规程用以指导和规范柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统与建筑一体化工程的设计、安装、验收和运行维护。柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统在建筑上应用，除应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368和现行地方标准《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T 5006外，该系统及系统产品的组成部分应符合现行国家、行业和地方有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1 建筑柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统  flexible CIGS thin-film photovoltaic system in buildings

安装在建筑物上的柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统。简称建筑薄膜光伏系统。

条文说明：2.0.1 柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统的基底材料可弯曲、可切割成任意形状，组件重量约2～3kg/m²，具有柔性轻质，可定制性强、功率衰减低、寿命周期长、温度系数低、弱光发电性能好等特点。柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统通过设计与建筑有机结合，根据建筑的形体和特征能提供多样化的外观和整合方案，适配不同的曲面和形状。

2.0.2 柔性铜铟镓硒薄膜光伏系统  flexible CIGS thin-film photovoltaic system

利用柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池的光伏效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统，简称薄膜光伏系统。

2.0.3 柔性铜铟镓硒薄膜光伏组件  flexible CIGS thin-film photovoltaic module

由铜铟镓硒薄膜光伏电池、胶膜、背板、接线盒、引出线组成，并具有封装及内部联结的、能单独提供直流电流输出的最小不可分割的发电产品。简称薄膜光伏组件。

条文说明：2.0.3 薄膜光伏组件是不带边框的、柔软轻薄、可弯曲的组件。安装便捷、无需支架，可通过背胶直接粘贴在屋面板上，为了保证安装牢固，根据构造和设计要求需辅以结构密封胶。

2.0.4 铜铟镓硒薄膜光伏电池  flexible CIGS thin-film photovoltaic cell

将太阳辐射能直接转换成电能的铜铟镓硒薄膜器件。简称薄膜电池。

- 3 基本规定

3.0.1 建筑薄膜光伏系统应结合太阳能资源、建筑功能和条件、发电规模、负荷特点、安装和运输条件等确定，满足安全可靠、经济适用、环保美观、便于安装和维护的要求。

3.0.2 建筑薄膜光伏系统应与建筑总体规划相协调，创造可利用的条件。

3.0.3 建筑薄膜光伏系统设计应进行专项设计，并给出系统装机容量和年发电总量。在土建施工阶段，应按要求预留安装的建设条件，不应影响建筑物的使用功能，且应满足建筑性能和技术要求。

3.0.4 建筑薄膜光伏系统应纳入建筑主体结构和围护结构的荷载计算。

3.0.5 建筑薄膜光伏系统的设计与施工安装应满足安全与管控的要求，保障系统与建筑安全。

3.0.6 既有建筑上安装薄膜光伏系统时，应对既有建筑结构的安全性、耐久性和电气安全进行复核，不得影响原有建筑和相邻建筑的使用功能、日照标准，安全和消防性能。

条文说明：3.0.6 在既有建筑上增设薄膜光伏系统时，会产生相应的荷载和影响，应考虑薄膜光伏组件、汇流箱、控制器、储能装置、电缆等对既有建筑的结构影响，此外，安装过程也会对建筑结构和建筑功能有影响，因此，需进行建筑结构安全、建筑电气安全等方面的复核和验算。此外，应根据建筑物的建设年代、结构状况、使用状况，选择可靠的安装方法。

- 4 设备与材料

- 4.1 一般规定

4.1.1 薄膜光伏系统设备和材料应符合建筑安全规定、满足建筑功能需求，并与建筑物外观和使用功能相协调。

4.1.2 薄膜光伏系统设备和材料应满足建筑所在地的气候特征和环境要求，且系统主要材料之间的物理、化学性能应相匹配。

4.1.3 薄膜光伏系统材料的燃烧性能和耐火极限应符合建筑防火等级的要求。

- 4.1.4 薄膜光伏系统设备应符合在运输、安装和使用过程的强度及稳定性规定。

4.1.5 薄膜光伏系统的汇流箱、逆变器、变压器、交流配电柜等电气设备性能以及储能系统、防雷接地系统应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB 7251.1和《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的有关规定，并应满足系统电压、电流和环境条件的要求。

- 4.2 光伏组件

- 4.2.1 薄膜光伏组件的设计使用寿命应不低于25年，电池组件自系统运行之日起，一年内衰减率不应高于5%，之后每年衰减应低于0.4%。薄膜光伏组件的性能应满足现行行业标准《建筑用柔性薄膜光伏组件》JG/T 535的规定，并应满足表4.2.1-1、表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-1 薄膜光伏组件主要性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 单位质量（kg/㎡） | ≤3.0 |
| 卷曲直径（mm） | ≤240 |
| 机械载荷（动载荷）（Pa） | ≥3600 |
| 机械载荷（静载荷）（Pa） | ≥5400 |
| 盐雾腐蚀 | ≥Lv6 |
| 组件长期工作温度T98（℃） | ≤70 |
| 可见光反射率（%） | ＜13 |
| 燃烧性能 | B2级 |
| 燃烧产烟毒性 | ZA₂级 |

- 表4.2.1-2 薄膜光伏组件主要技术指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 系统参数 | 有效面积效率（%） | ≥14 |
|  | 最大系统电压（V） | 1000 |
|  | 组件工作温度（℃） | -40～+85 |
| 温度系数 | 电池额定工作温度（℃） | 48 |
|  | 峰值功率温度系数（%/℃） | -0.38 |
|  | 开路电压温度系数（%/℃） | -0.28 |
|  | 短路电流温度系数（%/℃） | 0.008 |

- 4.2.2 薄膜光伏组件安全性能应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047.1的有关规定。

- 4.3 材料

- 4.3.1 建筑薄膜光伏系统用密封材料及其他材料应符合下列规定：

- 1 结构密封胶，应采用中性硅酮结构密封胶，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定；

- 2 耐候密封胶，应采用中性硅酮建筑密封胶，其性能应符合现行行业标准《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882的规定；

- 3 密封胶垫应符合国家现行标准《工业用橡胶板》GB/T 5574的规定；

- 4 系统中使用的不同金属材料的接触部位应设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施；

- 5 使用的连接件、紧固件、组合配件宜选用不锈钢或铝合金材质。

- 条文说明：4.3.1 酸性硅酮密封胶可能对未封边的薄膜光伏构件边缘产生腐蚀作用，因此应选用中性硅酮结构密封胶，且同一建筑薄膜光伏系统工程宜采用同一品牌的硅酮结构密封胶。

- 4.3.2 建筑薄膜光伏系统应使用阻燃电缆，并应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的有关规定。

- 条文说明：4.3.2 当电缆长期暴露在户外时，应根据项目所在地的环境条件选择具有抗臭氧、抗紫外线、耐酸碱、耐高温、耐湿热、耐严寒、耐凹痕、无卤、阻燃、经受机械冲击等电缆。电缆绝缘和护套的材料机械性能、热老化性能、低温脆性、耐腐蚀性以及电缆的耐火性应符合现行国家有关的标准。

- 4.3.3 建筑薄膜光伏系统接线盒应符合现行国家标准《地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件标准》GB/T 37410的相关规定。

- 4.3.4 建筑薄膜光伏组件连接电缆的电连接器防护等级不应低于IP67，应采用同厂家同型号的公母头相互连接。

- 4.3.5 建筑薄膜系统宜采用钢制电缆桥架，电缆桥架和电缆保护管的选择和敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的有关规定。

- 5 系统设计

- 5.1 一般规定

5.1.1 建筑薄膜光伏系统的设计应贯穿从方案设计到施工图设计的全过程。

- 条文说明：5.1.1 建筑薄膜光伏系统设计时，需提前收集建筑所在地的地理、气候和太阳能资源等资料，进行环境分析和日照分析。结合建筑功能、建筑外观与周围环境条件，由建筑、结构、电气和相关专业公司共同在前期方案阶段统筹布局，合理规划薄膜光伏系统的布置方案，使其具备良好的光伏发电的功能，同时达到建筑围护、建筑节能、太阳能利用和建筑装饰的协调统一。由建筑、电气专业组织，结构专业和光伏专业公司等配合完成

- 5.1.2 应统筹规划建筑布局和空间环境，结合建筑功能和造型特点确定薄膜光伏组件的类型、尺寸、颜色和安装位置。

- 5.1.3 建筑薄膜光伏系统主要性能指标应满足表5.1.3的规定。

- 表5.1.3 建筑薄膜光伏系统主要性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 背胶拉伸强度（N/cm） |  | ≥360 |
| 背胶拉断伸长率（%） |  | ≥24 |
| 背胶剥离强度 (组件与彩钢瓦板)（N/mm） | 标准实验条件下 | ≥1.6 |
|  | 热空气老化后（80℃X168h） | ≥1.4 |
| 背胶占组件面积比例（%） |  | ≥50 |
| 抗风揭等级 |  | ≥D级（147km/h） |

- 5.1.4 既有建筑上增设薄膜光伏系统时，应满足建筑的节能、采光、通风、安全、疏散及薄膜光伏组件所在建筑部位的结构、防火﹑防水﹑防雷等要求。

5.1.5 应根据薄膜电池最高工作温度设计薄膜光伏组件的安装方式，保证系统安全稳定运行。

5.1.6 建筑薄膜光伏系统中，同一个最大功率点跟踪（MPPT）支路上接入的薄膜光伏组件规格、生产批次、方阵朝向、安装倾角宜一致。

条文说明：5.1.6 建筑薄膜光伏系统为了便于建设和运行管理，通常以同一朝向、同一倾角的薄膜光伏组件为单元划分子系统。为了保证逆变器的最大功率点跟踪（MPPT）能达到其最大效果，接入同一逆变器的同一最大功率点跟踪（MPPT）回路的薄膜光伏组件串中的组件宜具有相同朝向、倾角和相同规格。

5.1.7 薄膜光伏系统输配电和控制用缆线应与其他管线统筹安排，集中布置，满足安装和维护的要求。

条文说明：5.1.6 既有建筑上安装薄膜光伏系统时，在无可能利用的输电槽架和管道的情况下，通常需要另行设计，集中布置的薄膜光伏系统输配电和控制用缆线应安全可靠、尽可能隐蔽。若在新建建筑上安装薄膜光伏系统，应作为建筑电气工程设计的一部分进行统筹设计。

5.1.8 薄膜光伏系统并网时应具有相应的保护及隔离功能，应在并网处设置并网控制装置，应设置专用标识和提示性文字符号。

5.1.9 薄膜光伏系统中的逆变器、汇流箱、变压器、配电柜、无功补偿装置等应满足环境温度、相对湿度、海拔高度、地震烈度、污秽等级等使用环境条件要求。

5.1.10 薄膜光伏组件宜设置于不易触摸到的地方，且应在显著位置设置高温和触电的警示标识，不可避免时，应采取电击安全防护措施。

条文说明：5.1.10 薄膜光伏组件宜安装在不易触摸到的地方，在薄膜光伏组件背面贴上高温和触电的标识，以示警惕。安装在建筑上的薄膜光伏系统，除应配置带电警告标识外，还应做好充分的防护措施，实现薄膜光伏系统与建筑有机结合的同时，不影响原建筑功能，符合建筑结构、电气性能、安全性的要求。

- 5.2 建筑设计

- 5.2.1 建筑薄膜光伏系统应优化建筑体形及空间组合方式，应符合下列规定：

- 1 建筑的朝向宜为南向或接近南向；

- 2 建筑的体形和空间组合，应减少凹凸变化，避免自身遮挡，应为薄膜光伏组件接收较多的太阳辐照量创造条件；

- 3 薄膜光伏组件宜满足其在冬至日全天有3h以上日照时数的要求；

- 4 应避免周边建筑物、景观设施、绿化种植等对薄膜光伏组件的遮挡。

- 5.2.2 薄膜光伏方阵的布置应避免对周边环境和建筑形成光污染，对可能产生的影响应采取相应的措施。

- 条文说明：5.2.2 薄膜光伏组件宜优先选择光反射较低的材料，避免对本栋建筑或周边建筑造成光污染。

- 5.2.3 建筑设计应为薄膜光伏系统的安装、使用和维护提供必要的承载条件和空间位置，并应满足其所在部位的建筑防水、排水和系统的检修、更新与维护及消防疏散等要求。

5.2.4 薄膜光伏组件应排列整齐、规则有序，与建筑使用功能相结合，与建筑造型协调统一，其构造做法见图5.2.4。

图5.2.4 金属屋面与薄膜光伏系统一体化构造示意图

5.2.5 薄膜光伏系统应采取防止薄膜光伏组件坠落、损坏的安全防护措施。

5.2.6 薄膜光伏组件尺寸和形状的选择宜与建筑模数尺寸相协调，且应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。

5.2.7 薄膜光伏组件不应跨越建筑变形缝，且应避开厨房排油烟口、屋面排风、排烟管、通气管、空调系统等。

条文说明：5.2.7 建筑主体结构在伸缩缝、沉降缝、抗震缝的变形缝两侧会发生相对位移，光伏组件跨越变形缝时容易遭到破坏，造成漏电、脱落等。所以光伏组件不应跨越主体结构的变形缝。

- 5.2.8 薄膜光伏组件的管线穿过屋面处应预埋防水套管，并应做防水密封处理。

- 5.2.9 薄膜光伏系统的设计和安装应满足薄膜光伏组件的通风散热要求。

- 条文说明：5.2.9 安装薄膜光伏组件时，应采取必要的通风降温措施以抑制其表面温度升高，组件与组件之间预留一定的距离，会有效控制组件背面的温度升高。

- 5.2.10 金属屋面上安装薄膜光伏组件应符合下列规定：

- 1 薄膜光伏组件应与屋面牢固连接，并满足金属屋面荷载及保温、防水、排水等要求，不应造成局部积水、防水层破坏、渗漏等情况；

- 2 宜采用与光伏组件模数协调的压型钢板；

- 3 顺坡布置的光伏专用压型金属板屋面，无薄膜光伏组件搬运、安装和检修、维护的通道时应采用可踩踏的光伏组件；

- 4 应设置上屋面及搬运、安装、检修和维护的专用通道；

- 5 薄膜光伏组件与屋面的有效粘结面积应不小于50%，且除排水方向最低边外，其余三边应采用结构密封胶密封，确保建筑薄膜光伏系统整体的抗风揭性能。

- 5.3结构设计

5.3.1 金属屋面应能承受薄膜光伏系统的荷载和作用，具有相应的承载力和刚度，应能承受在正常安装和正常使用过程中可能发生的各种作用和环境影响。

条文说明：5.3.1 主体结构应能承受薄膜光伏方阵传来的应力，结构设计关系到薄膜光伏系统自身的安全性和建筑主体的结构安全，还兼顾与主体建筑的协调美观和整体性，要予以重视。

5.3.2 建筑上设置薄膜光伏系统时，结构应按自重荷载、雪荷载、风荷载和地震作用的最不利效应组合进行设计。荷载效应组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计规范》GB 50011及现行有关标准的规定。

- 5.3.3 在既有建筑上安装薄膜光伏系统，应对既有建筑的结构、构件进行可靠性鉴定；需要加固时，应委托具有相应资质设计单位进行专项设计，并按审查合格的设计组织实施。

- 5.4 电气设计

5.4.1 薄膜光伏系统接入、变压器及配电装置、自用电系统、无功补偿装置等设计应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368和现行有关标准的规定。

条文说明：5.4.1 应根据建筑薄膜光伏系统规模、在配电系统中的作用、接入条件等因素，确定接入电压等级，并应结合远近期需求确定系统接入方案。宜选用自冷式低损耗电力变压器，0.4kV～35.0kV电压等级的配电装置宜采用柜式结构，配电柜宜布置于户内。自用电系统的电压宜采用380V，并网建筑薄膜光伏系统应采用与建筑配电系统相同的供电电源方式。无功补偿装置应按电力系统并网接入要求配置。

5.4.2 薄膜光伏系统输配电和控制用缆线应与其他管线统筹安排，安全、隐蔽、集中布置。线缆设计应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217和《综合布线系统工程设计规范》GB 50311等有关标准的规定。

5.4.3 建筑薄膜光伏系统防雷与接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T 36963的有关规定。

5.4.4 建筑薄膜光伏系统交流侧电气装置过电压保护和接地应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定。

5.4.5 建筑薄膜光伏系统电化学储能系统设计应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB 50148的有关规定。

5.4.6 建筑薄膜光伏系统发电量的计算应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB 50797的有关规定。

- 6 安装与调试

- 6.1 一般规定

6.1.1 薄膜光伏系统的施工安装应符合设计要求，不应损坏建筑物结构、防水层、保温层和附属设施等。

6.1.2 薄膜光伏系统施工前应编制专项施工组织设计方案，包括与主体结构施工、设备安装、装饰装修等交叉作业相协调的配合方案及安全技术措施等内容。

6.1.3 薄膜光伏系统施工前应具备下列条件：

1 建设单位应取得相关的施工许可文件；

2 现场水、电、场地、道路等条件能满足正常施工需求，施工通道应符合材料、设备运输的要求；

3 施工图应经图审机构审查合格，并完成图纸会审、设计交底工作，施工组织设计及重大施工方案应已审批；

4 施工单位资质、特种作业人员资格，施工机械、施工材料、计量器具等经监理单位或建设单位审查通过；

5 工程定位测量基准应确立。

6.1.4 进场的薄膜光伏系统所用材料、设备的产品合格证、使用说明书、相关性能检测报告、型式检验报告等质量证明文件均应齐全，规格型号、性能应符合设计要求。经验收合格后方可使用。

6.1.5 对已经安装完成的薄膜光伏系统和设备，应采取相应的保护措施。

6.1.6 薄膜光伏系统施工过程记录及相关试验记录应齐全。

条文说明：6.1.6 施工过程记录和相关试验记录应由施工方在施工过程中收集整理，作为工程施工过程的取证和验收的依据。工程验收合格后，应移交给业主，作为竣工资料的组成部分。

- 6.2 光伏组件

6.2.1 薄膜光伏组件安装前应进行查验，安装除应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB 50794的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 薄膜光伏组件应验收合格，强度应满足设计要求，外观完好无损，且标有带电警告标识；

2 薄膜光伏组件在存放、搬运、吊装等过程中应进行防护，不得受到碰撞及重压；

3 薄膜光伏组件应按设计的型号、规格、安装方式进行安装；

4 接通薄膜光伏组件电路后不得局部遮挡薄膜光伏组件。

6.2.2 薄膜光伏组件的安装应符合下列规定：

1 安装前，屋面板应清洁、平整、无尖锐物，并验收合格；

2 安装环境温度为0℃～40℃；粘结部位应干燥洁净，确保背胶与屋面板有效粘结；

3 粘结安装时，除排水方向最低边外，其余三边应采用结构密封胶密封，其宽度不小于10mm，厚度不小于6mm，胶缝应连续、饱满。结构密封胶施打完成后，应在胶体表干前完成薄膜光伏组件的铺设，铺设时均匀压实、确保与结构密封胶紧密接触。粘接后立即用橡胶轮均匀缓慢的滚压薄膜光伏组件，确保背胶完全接触，与屋面连接牢固；

4 当薄膜光伏组件跨越屋面板凹槽安装时，还应在凹槽两侧增设硅酮结构密封胶缝，确保薄膜光伏组件与屋面板的连接可靠性；

5 安装检测完后未并入电网的薄膜光伏组件，应短接保护。

- 6.3 电气设备

6.3.1 电气设备安装前，应对电气设备进行编号；电缆及线路接引完毕后，应对线路进行标识，各类预留洞口孔洞及电缆管口应进行防火封堵。

6.3.2 汇流箱安装前应进行查验，安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

条文说明：6.3.2 安装前应检查汇流箱的防护等级、元器件的型号是否符合设计要求。在运输、保管过程中，箱内元器件及连线有可能损坏或松动，应进行检查。汇流箱内薄膜光伏组件串的电缆引接前，需确保没有电压，确认薄膜光伏组件侧和逆变器侧应有明显断开点，若逆变器侧没有断开点，其他已经引接好的薄膜光伏组件串电流可能会从逆变器侧逆流到汇流箱内，易对人身和设备造成伤害。

6.3.3 逆变器安装前应核查其外观、型号、规格等，逆变器的安装及二次设备、盘柜的安装及接线应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定。

条文说明：6.3.3 薄膜光伏系统可能会在不同区域安装不同规格、型号的逆变器，故应在逆变器安装前按照设计进行复核，以免安装位置出现错误，造成不必要的返工。逆变器的交流侧和直流侧电缆在接引前应仔细检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性，并做好施工记录。逆变器的直流侧电缆连接时，部分薄膜光伏组件串已经串接完毕，此时会产生很高的直流开路电压，为保证安全，应在逆变器直流侧电缆接线前，确认逆变器直流侧前端有明显的断开点，并做好安全防护措施。

6.3.4 电缆线路的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《光伏发电站施工规范》GB 50794的有关规定。

6.3.5 储能蓄电池的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》GB 50172的有关规定。

6.3.6 建筑薄膜光伏系统的防雷与接地施工应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

- 6.4 检测与调试

6.4.1 薄膜光伏组件进场时，应按现行国家标准《光伏发电效率技术规范》GB/T 39857对其发电功率及发电效率进行见证取样检测。

6.4.2 薄膜光伏组件背胶应按现行国家标准《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB18173.1对其剥离强度进行见证取样检测。

6.4.3 硅酮结构密封胶应按现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的标准对相容性、结构胶剥离粘结性进行见证取样送检。

6.4.4 薄膜光伏组件系统应按现行国家标准《屋面瓦试验方法》GB/T 36584对其抗风揭性能进行见证取样检测。

6.4.5 建筑薄膜光伏系统的调试应包括薄膜光伏组件串、汇流箱、逆变器、配电柜、二次系统、储能系统等设备调试及薄膜光伏发电系统的联合调试，应有调试记录。

6.4.6 设备和系统调试前，安装工作完成并验收合格且调试方案应经过审批。

条文说明：6.4.6 应按设计图纸确认设备接线正确无误，牢固无松动；确认电气设备的参数符合设计值；确认设备及各回路电缆绝缘良好，符合接地要求；确认设备及线路标识清晰、准确。

6.4.7 建筑薄膜光伏系统调试时应首先确认无极性反接及松动情况，合上直流侧断路器后检查设备指示应正常，启动逆变器，电源及电压表指示正确后合上交流断路器。

条文说明：6.4.7 薄膜光伏组件串在串接过程中，防止出现接插头反装导致光伏组件串的极性反接现象，在测试过程中，应对此项进行认真检测。相同规格型号的光伏组件串完毕后，在相同测试条件下，其电压、电流偏差不应太大，若电压超出规定，应对薄膜光伏组件串内的薄膜光伏组件进行检查，必要时可对组件进行更换调整。

6.4.8 其他电气设备及系统调试应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150和现行地方标准《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T 5006的有关规定。

- 7 工程验收

- 7.1 一般规定

- 7.1.1 建筑薄膜光伏工程的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和本规程的有关规定。

7.1.2 建筑薄膜光伏工程为建筑节能分部工程的一个子分部工程，分为薄膜光伏组件、电气系统两个分项工程。建筑薄膜光伏子分部工程的验收可按分项工程进行验收，当分项工程较大时，可分为若干个检验批进行验收。

- 7.1.3 建筑薄膜光伏工程施工质量验收的各方参与人员资格、程序和组织、主要隐蔽部位、检验批验收、分项工程和子分部工程的验收应符合现行地方标准《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T 5006的有关规定。

7.1.4 建筑薄膜光伏工程所使用的材料和设备进场时应验收，其质量应符合设计要求和现行产品标准的有关规定。

条文说明：7.1.4 材料和设备进场验收应遵守下列规定：

1 对材料和设备的品种、规格、型号、外观和包装等进行检查验收，并经专业监理工程师确认，形成相应的验收记录；

2 核查材料和设备的质量证明文件，并经专业监理工程师确认，纳入工程技术档案。质量证明文件主要包括：产品出厂合格证、说明书及相关性能检测报告，定型产品应有型式检验报告；进口材料和设备应提供出入境商品检验证明；

3 薄膜光伏组件进场时，应在施工现场随机抽样复验。复验应为见证取样送检。当复验的结果不合格时，不得使用。

7.1.5 建筑薄膜光伏工程的材料和设备进场验收、隐蔽工程验收、分项工程验收和子分部工程验收应做好记录，签署文件，立卷归档。

7.1.6 薄膜光伏系统所用的电缆及附件、汇流箱、光伏控制器、储能蓄电池、逆变器、配电柜等，其验收应符合设计要求、现行地方标准《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》DB34/T 5006和有关标准的规定。

条文说明：7.1.6 薄膜光伏系统所用的电缆及附件、汇流箱、储能蓄电池、逆变器、配电柜等产品，其品种、规格型号、性能等应符合设计要求和现行有关标准的规定，且外观不应有损坏，标识、标牌齐全。

- 7.2 光伏组件

7.2.1 薄膜光伏组件的规格型号和性能应符合设计要求和现行相关标准的规定。薄膜光伏组件进场时，应对光伏组件的发电功率、发电效率进行见证取样复验。

检验方法：核查质量合格证明书，相关性能检测报告以及复验报告。

检查数量：全数检查。同厂家、同类型的薄膜光伏组件复验次数不少于2次。

7.2.2 薄膜光伏组件的表面无破损、形变、卷边等，接线盒、线缆、连接器等配件无松动、无破损、无破坏。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.3 薄膜光伏组件的背胶和后打的结构密封胶长度、宽度、厚度符合设计要求。

检验方法：

1 背胶随机抽查，观察、测量背胶的截面尺寸，核查型式检测报告；

2 结构密封胶核查出厂检测、型式检测报告，进场见证复验报告；测量打胶的长度、宽度、厚度。

检查数量：相关检测报告全数检查；背胶抽查数量不少于每批进场数量的3%，且不少于3件，标称值±10 %；结构密封胶进场随机见证复验，同厂家、同品种产品，应按规定的出厂检验项目进行检验，抽样数量根据检测项目需要。测量打胶的截面尺寸幅长、宽标称值±5 %，厚度标称值±1 %。

7.2.4 薄膜光伏组件串的排列应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.5 薄膜光伏组件周边与屋面交界处的防水、保温构造措施应符合设计要求，且不得渗漏。

检验方法：对照设计文件检查，观察检查和雨后或淋水检验。

检查数量：全数检查。

7.2.6 薄膜光伏组件安装基层，无灰尘、油、冰、雪、水、杂物等，表面清洁、干燥、平整。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.7 薄膜光伏组件上应标有带电警告标识。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.8 薄膜光伏组件安装位置、铺贴方向、接头位置及接头绝缘措施符合设计要求。

检验方法：观察检查，对照设计文件检查。

检查数量：全数检查。

- 7.3 系统测评

7.3.1 应对建筑薄膜光伏系统的发电量、薄膜光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量等参数进行监测和计量。

7.3.2 建筑薄膜光伏系统完工后，应对系统进行能效测评，编制能效检测报告。

条文说明：7.3.2 能效检测报告主要包括各项评价指标的评价结果、性能合格判定结果、性能分级评价结果、仪器设备清单、测试与评价方案等。

- 8 运行管理

8.0.1 薄膜光伏系统正式投运前，应制定运行与维护手册，并对运行与维护人员进行培训，运行与维护人员应具有相应的专业技能。

条文说明：8.0.1 薄膜光伏系统应经调试合格，并应通过验收后方可投入运行。投入运行的系统应有设备试验报告、调试报告、交接验收报告及竣工图等。运行和维护人员应熟悉薄膜光伏系统的原理、结构、性能、工序和质量标准，了解安全工作规程，并具有相关的专业技能。

8.0.2 薄膜光伏系统使用与维护应建立管理制度、编写应急预案，管理制度及应急预案的关键条款应张贴在醒目位置。

8.0.3 薄膜光伏系统运行与维护应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368及行业标准《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T 264的有关规定。

8.0.4 建筑薄膜光伏系统应具备负载监控功能和调控能力。

条文说明：8.0.4 薄膜光伏系统应具备对通风、制冷制热系统、照明系统的调节能力，包含储能系统的多种模式设定，控制储能设备自动运行。

8.0.5 建筑薄膜光伏系统的运行出现异常时应及时进行处理，应对重大安全事件、高危漏洞及重复发生的共性安全问题进行原因分析并跟踪改进。

8.0.6 薄膜光伏系统应每年至少进行一次检查。极端天气来临前应对设备加强巡检并采取相应防护措施。极端天气后及系统重新投运前，应对系统进行全面检查。

8.0.7 建筑薄膜光伏系统的警告标识等不得缺失、模糊。

8.0.8 建筑薄膜光伏系统中的计量设备和器具应定期进行校验。

条文说明：8.0.8 建筑薄膜光伏系统运行和维护所需的计量设备和器具宜事先列入采购计划，所用器具和仪表应检验校准合格，并应在有效期内。

8.0.9 建筑薄膜光伏系统运行与维护记录应及时归档。应根据监控的运行数据和日常巡检检修的结论，分析原因并及时采取必要的措施，确保系统安全高效运行。

条文说明：8.0.9 监控系统应能够根据设备运行数据，实现对设备巡检检修并提供优化管理决策支持，应能够主动分析预警设备运行故障异常状况，提醒运维人员及时处理。此外，运维人员应定期对薄膜光伏系统进行巡检和维修，做好记录。

- 本导则用词说明

1 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

- 引用标准名录

- 1 《工业用橡胶板》 GB/T 5574

- 2 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 GB 7251.1

- 3 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776

- 4 《高分子防水材料 第1部分:片材》 GB18173.1

- 5 《光伏（PV）组件安全鉴定 第 1 部分：结构要求》 GB/T 20047.1

- 6 《屋面瓦试验方法》 GB/T 36584

- 7 《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》 GB/T 36963

- 8 《地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件标准》 GB/T 37410

- 9 《光伏发电效率技术规范》 GB/T 39857

- 10 《建筑模数协调标准》 GB/T 50002

- 11 《建筑结构荷载规范》 GB 50009

- 12 《建筑抗震设计规范》 GB 50011

- 13 《建筑设计防火规范》 GB 50016

- 14 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057

- 15 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 50064

- 16 《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065

- 17 《电化学储能电站设计规范》 GB 50148

- 18 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150

- 19 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB 50168

- 20 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB 50169

- 21 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171

- 22 《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》 GB 50172

- 23 《电力工程电缆设计标准》 GB 50217

- 24 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

- 25 《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311

- 26 《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411

- 27 《光伏发电站施工规范》 GB 50794

- 28 《光伏发电工程验收规范》 GB/T 50796

- 29 《光伏发电站设计规范》 GB 50797

- 30 《建筑光伏系统应用技术标准》 GB/T 51368

- 31 《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002

- 32 《建筑防火通用规范》》 GB 55037

- 33 《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》 JGJ/T 264

- 34 《建筑用柔性薄膜光伏组件》 JG/T 535

- 35 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882

- 36 《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》 DB34 / T 5006