团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

TB/T XXXXX—2023

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

核电厂移交接产管理指南

第3部分：指标管理

Part3：Indicator Management Explanation of the Handover of a  Nuclear Power Plant to Production.

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

目 录

前 言	3

1. 范围	4

2. 规范性引用文件	4

3. 术语和定义	4

3.1 术语	4

3.2 缩略语	5

4. 总则	5

4.1 标准业务划分	5

4.2 标准业务简介	6

5. 标准业务内容	7

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定起草。

****《核电厂移交接产管理指南》分为如下部分：

——第一部分 组织与管理

——第二部分 计划管理

——第三部分 指标管理

——第四部分 现场检查及标准化管理

本部分为系列标准的第3部分。

本标准由中国核能行业协会归口管理。

本标准出版起草单位：本文件由中广核惠州核电有限公司负责起草，中广核核电运营有限公司、福建宁德核电有限公司、广西防城港核电有限公司、中广核陆丰核电有限公司、中广核苍南核电有限公司、中广核山东招远有限公司等公司参与起草。

本标准出版主要起草人：张成、柳文斌、崔建斌、丘杰、孙国庆、吕龙、康青松、代诚伟、房根明、张爱、李春蓉、黄琦钧、周林轩、杨庆、孙宗祥、郝汇京、董桂法、赵俊杰、杨春鹏、魏彤路、刘治安、戴斌、张同枫、廖根生、石青松、卢奇、马永辉、李刚、李金光、黄明、陈国煜、张洋瑞、崔建房。

本标准为首次发布。

- 核电厂移交接产管理指南 第3部分：指标管理

# 范围

本标准提供了核电厂移交接产指标管理及指标工作开展的指导意见，规范了移交接产指标工作的管理要求。

本标准为核电厂在建机组衡量移交接产工作质量、进度控制提供评价依据，高质量推进移交接产工作顺利开展。

本标准适用于核电厂在建机组从移交接产工作开始至机组商运期间移交接产指标的统计及管理工作。

# 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 50326-2017 建设工程项目管理规范 第9部分：进度管理

GB 50656-2011 施工企业安全生产管理规范 第16部分：安全考核和奖惩

JGJT 77-2010 施工企业安全生产评价标准 第5部分：评价等级

DAT 28-2018 建设项目档案管理规范 第7部分：项目文件管理

GB/T 20001.7-2017 标准编写规则  第7部分：指南标准

# 术语和定义

## 3.1 指标 Index

评估业务目标表现或效果的量化参数，其最直观的作用是将业务量化。

## 3.2 维度 Dimension

分析量化指标的多个拆分角度，其是影响指标的关键变量。

## 3.3 指标体系 Indicator system

不同指标按照一定顺序及内部联系而组成的整体，在指标体系中，除以应用为出发点搭建，还加入指标定义、说明、应用等，为业务带来增长。

## 3.4 检查意见项 observations

各移交阶段现场检查时发现的不合格项或需要改进的地方。根据对系统调试、生产的影响和可接受程度，意见项分为一类意见项和二类意见项。
一类意见项：作移交签字的先决条件必须予以清除的意见项；
二类意见项：不作为移交签字的先决条件，允许以后清除的意见顶。

## 3.5 遗留项：reservation works

检查意见项录入移交接产信息管理系统生成编码后即为遗留项,即是指每个移交接产阶段必须完成而没有完成的工作、不符合（法规、标准、技术规范、图纸、程序）要求必须纠正或补救的问题等，要求承包商在限定（或工程生产双方商定）的期限内完成的项目。

## 3.6 安装竣工状态报告 the end of erection status report; EESR

当系统或子系统的安装和安装试验完成后，由安装承包商发布的竣工状态报告。

## 3.7 隔离移交 Take Over for Blocking；TOB

在某一系统（或子系统）移交调试后，为了将调试区域与其他安装或运行区隔离开来，保证调试与安装与运行工作互不干涉地安全进行，对某一系统（或子系统）边界上设备按确定的状态要求用上锁、挂牌的方式不对其进行任何操作的过程。

[来源：NB/T 20574-2019]

## 3.8 维修移交 Take Over for Maintenance；TOM

将某一系统（或子系统）内设备的维护保养（预防性维修）责任从调试部门向业主公司维修部门转移的过程。

[来源：NB/T 20574-2019]

## 3.9 临时运行移交 Take Over for Temporary Operation；TOTO

当某一系统（或子系统）调试到可用状态后，将其试运行管理责任从调试部门向业主公司生产部门转移的过程。

[来源：NB/T 20574-2019]

## 3.10 厂房移交 Building Hand Over；BHO

当某一厂房或构筑物达到可用状态后，将其管理责任从建安部门向业主公司移交的过程。

## 3.11 安装保留项 Outstanding Tasks；OT

应调试要求推迟执行的，且需要在调试期间执行的建安工作。

[来源：NB/T 20574-2019]

## 3.12 尾项 Finishing Works；FW

由于各种原因（如供货、变更、不符合项和承包商原因等）无法在安装竣工状态报告签字前完成，需要在安装竣工状态报告移交后实施的安装工作。

[来源：NB/T 20574-2019]

## 3.13 机组临时验收证书 Provisional Acceptance Certificate；PAC

机组调试试验（含性能考核试验）完成后，影响机组长期、安全、稳定运行的重大缺陷已消除，性能考核指标满足合同要求，机组具备商业运行条件，工程总包方与业主公司签署的具有验收性质的文件。

## 3.14 SMART：目标管理工具，是 Specific、Measurable、Attainable、Relevant、Time-bound 的缩写

表示具体的、可衡量的、可达到的、相关的、有时限的，旨在将模糊目标转化为可执行的行动计划。

# 总则

## 4.1 指标体系

电厂移交接产指标用于衡量移交接产质量与进度的技术性参数，移交接产指标体系是在建核电厂链接战略目标与实际工作的纽带，保证了电厂能够以明确且统一的语言进行理解和沟通，同时将移交接产每个业务环节量化与透明化，方便电厂了解目标与现状之间的差距，以及如何通过这些信息驱动移交接产业务的发展，来衡量移交接产管理水平与状态进度。

## 4.2 制定原则

电厂移交接产指标是遗留项清理、系统与厂房移交进度的具体体现，指标的制定宜秉承安全第一、质量第一的核安全观，具体要遵循以下原则：

- 可衡量：具有清晰明确的统计定义及方法；

- 可执行：结合移交接产实际进度情况，指标具备可操作性和时效性；

- 重点突出：体现遗留项清理效率、系统与厂房移交安全、质量、进度等主要内容；

- 目标管理与过程控制：以高质量实现系统与厂房移交业绩为中心，过程控制为保证，制定可衡量、可执行指标，通过指标实现业绩的可知可控；

- 自我评估与持续改进：通过对指标的统计、分析与评估，进行过程控制与纠偏，以实现持续改进。

## 4.3 制定依据

电厂移交接产指标制定的依据如下：

- 生产准备工作大纲确定的总目标；

- 生产准备总体计划确定的工作安排；

- 工程总承包合同中对移交接产领域的考核指标；

- 上级监管部门监督和考核移交接产的业绩指标；

- 管理改进提出的与移交接产相关的指标；

- 中长期发展规划确定的移交接产相关指标。

## 4.4 体系搭建

电厂移交接产指标体系宜以“指标金字塔”的分层概念来搭建。各在建核电厂均有诸多移交接产指标，但随着移交接产业务的开展，往往不清楚需应用哪些指标，指标的异常应如何分析等。为避免这些情况的发生，在搭建指标体系时，宜从业务出发，结合具体业务，解决业务问题的角度进行搭建。

图1：移交接产指标金字塔

## 4.4.1 核心指标

核心指标也是第一目标或关键指标，位于指标金字塔最顶层。电厂目标是通过移交接产实现机组高质量投产，针对此目标，宜确定各电厂移交接产战略与策略。

- 表1：移交接产各阶段重点策略

| 序号 | 移交接产业务阶段 | 重点策略 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备阶段 | 移交接产相关组织成立前:搭建移交接产文件体系并按期出版 |
| 2 | 全面开展阶段 | 移交接产相关组织成立后至X号机组冷态功能试验开始前:搭建移交接产标准化体系，制定移交原则、验收标准、移交流程等，服务于移交接产现场检查，确保移交接产现场零事件 |
| 3 | 高峰阶段 | X号机组冷态功能试验结束后至项目工程最后一台机组临时验收工作启动前：通过年度系统与厂房按期移交、遗留项清除情况管控，及系列移交流程与时限管控，确保里程碑系统与厂房全部移交，里程碑按期实现 |
| 4 | 收尾阶段 | 项目工程最后一台机组临时验收工作启动后：通过前序阶段有效管控，保证机组临时验收各项指标达标，确保机组高质量实现投产 |

基于移交接产各阶段重点业务策略，进一步明确核心目标，主要考虑以下三个维度：

- 移交接产的定位与核心价值，实现机组高质量投产的方式是通过系统与厂房高质量移交、遗留项高效率清理、试验与变更按期完成等，核心指标需具有典型性，能够看出长期一段时间移交接产进度的变化情况与工作质量的高低情况。

- 移交接产行业发展阶段，大致分为新兴期、成熟期、饱和期，不同时期的重点指标各不相同，核心指标需考虑是否容易被各在建核电厂理解与认同，且指标的高低可以反映整个移交接产行业的发展。

- 移交接产业务开展阶段，主要分为移交接产准备阶段、业务全面开展阶段、业务高峰阶段、业务收尾阶段，每个阶段只有一个工作重心，核心目标仅为1个，即第一目标或关键指标。

- 综上，在建核电厂移交接产核心价值是实现机组高质量投产，当前移交接产行业处于成熟期，最后根据移交接产业务不同阶段可明确核心目标如下：

- 表2：移交接产各阶段核心目标

| 序号 | 移交接产业务阶段 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备阶段 | 移交接产文件管理指标 |
| 2 | 全面开展阶段 | 移交接产安全管理指标 |
| 3 | 高峰阶段 | 移交接产里程碑验收指标 |
| 4 | 收尾阶段 | 机组临时验收指标 |

## 4.4.2 业务指标

业务指标对应的是支撑核心目标完成的关键，位于指标金字塔中间层。要完成核心目标需从多个业务角度考虑，移交接产各阶段核心指标确定后，应进行分解，根据业务分解出过程关键指标即业务指标，分解至年度、季度或月度，分解至流程管理、分解至各责任单位等，相当于每个业务方向也有核心指标。第二层指标即业务指标用于衡量这多个业务的业务指标。

指标分解宜遵守拆解逻辑：

- 符合移交接产整体业务主流程；

- 对核心指标有充分理解力、贡献度、影响力，不能是无关指标；

- 存在优化的可能性，表明安全、质量、进度可控；

- 足够重要，而且可实现可量化可统计。

核心指标分解如下：

- 表3：移交接产各阶段核心指标分解为业务指标

| 序号 | 业务阶段 | 核心指标 | 业务指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备阶段 | 移交接产文件管理指标 | 移交接产管理程序/方案/文件等按期出版率 |
| 2 | 全面开展阶段 | 移交接产安全管理指标 | 移交接产现场检查零工业安全/辐射防护/设备损坏/运行事件 |
| 3 | 高峰阶段 | 移交接产里程碑验收指标 | 冷试/热试/装料/临界/冲转所需TOTO系统与厂房100%移交率 |
| 4 | 收尾阶段 | 机组临时验收指标 | 系统与厂房100%移交，尾项100%清零、试验/变更/工具/文件100%完成 |

## 4.4.3 操作指标

第三层指标为操作指标，位于指标金字塔最低层。移交接产各阶段核心分解为业务指标后，业务指标是否能完成，最终还需根据各业务事项的执行情况，那就需要和年度、季度或月度工作任务，移交流程管理各环节、移交过程各责任单位落实等业务联动起来。

操作指标由业务指标分解而来，操作指标需识别出移交接产业务管理主体流程及重点任务内容，制定本阶段当年的移交接产工作策略及年度工作安排，将业务分解为具体的执行行动，再确定具体的移交接产工作节点及工作实施方案。操作指标可以跟踪常规业务结果，一般落实至基础岗位与具体执行人员，可衡量移交接产基础工作质量。

- 表4：移交接产各阶段业务指标分解为操作指标

| 序号 | 业务阶段 | 业务指标 | 操作指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备阶段 | 移交接产管理程序/方案/文件等按期出版率 | - XX前出版《移交接产文件管理》 - XX前出版《移交接产组织机构管理》 - XX前出版《移交接产人员培训与授权管理》 - XX前出版X号机组3T移交计划 - XX前出版X号机组BHO移交计划等 |
| 2 | 全面开展阶段 | 移交接产现场检查零工业安全/辐射防护/设备损坏/运行事件 | - EESR/3T/BHO联检工前会执行率 - 移交接产现场检查各责任单位发生行为偏差次数 - 移交接产现场检查按计划执行率 - 移交接产现场检查指引单使用率等 |
| 3 | 高峰阶段 | 冷试/热试/装料/临界/冲转所需TOTO系统与厂房100%移交率 | - 机组整体遗留项清除率 - 系统3T按计划移交率 - 厂房BHO按计划移交率 - 里程碑所需TOTO系统按计划移交率 - 里程碑所需BHO厂房按计划移交率等 |
| 4 | 收尾阶段 | 系统与厂房100%移交，尾项100%清零、试验/变更/工具/文件100%完成 | - 机组临时验收遗留项指标 - 机组临时验收系统移交率 - 机组临时验收厂房移交率 - 机组临时验收试验完成数 - 机组临时验收变更完成数等 |

## 4.5 体系应用

电厂移交接产指标体系应用分为四个层级：

- 第一层：描述现状，此层级移交接产指标体现当前移交接产工作安全、质量、进度等信息。

- 第二层：分析现状，通过移交接产指标目标值与实际值比对，了解当前移交接产工作问题所在，能对业务异常进行归因并及时进行纠偏。

- 第三层：预测未来，通过指标趋势分析，能帮助各在建核电厂对移交接产业务未来进行假设分析，制定策略，如为让指标值有所提升接近目标值，可以制定相应改进措施实现。

- 第四层：改善未来，能帮助移交接产业务调整战略、策略，改善移交接产业务执行动作，如基于当前的移交接产指标管理，当前的策略在实际表现不俗，未来即可朝着此方向继续发展与努力。

# 指标管理内容

- 5.1指标制定

电厂移交接产指标的制定宜符合SMART原则，重点要做到定义清晰、简单准确、合理可行、可量化有挑战性，体现各层级指标在移交接产工作中的作用、考核的目的，对各层级指标内容进行详细定义与说明。

- 5.1.1移交接产准备阶段

- 核心指标：移交接产文件管理指标

- 定义：在移交接产生产准备阶段（移交接产工作开始前），统计时间区段内，电厂移交接产各类文件按期完成情况。

- 目的：反映该时间区段内，电厂移交接产文件准备情况。

- 归口单位：电厂文档管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标1：移交接产管理程序年度按期出版率

- 定义：截至某一年度12月31日，电厂接产管理程序实际出版份数与全年计划出版总数比值。

- 目的：反映该年度内，电厂移交接产管理程序按计划出版情况。

- 归口单位：电厂文档管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标2：移交接产管理程序季度按期出版率

- 定义：截至某一年度某一季度最后一日，电厂移交接产管理程序实际出版份数与当年季度计划出版总数比值。

- 目的：反映当年季度内，电厂移交接产管理程序按计划出版情况。

- 归口单位：电厂文档管理部门。

- 目标值：X=100%

- 操作指标

- 操作指标1：XX年XX月XX前出版移交接产文件管理程序

- 操作指标3：XX年XX月XX前出版移交接产组织机构管理程序

- 操作指标4：XX年XX月XX前出版移交接产人员培训与授权管理程序

- 操作指标5：XX年XX月XX前出版移交接产一类项准则管理程序

- 操作指标6：XX年XX月XX前出版系统移交（EESR/TOB/TOM/TOTO）管理程序

- 操作指标7：XX年XX月XX前出版厂房和构筑物移交（BHO）管理程序

- 操作指标8：XX年XX月XX前出版X号机组系统3T移交计划

- 操作指标9：XX年XX月XX前出版X号机组厂房BHO移交计划

- 操作指标10：XX年XX月XX前出版移交接产信息管理系统应用指南

- 5.1.2移交接产全面开展阶段

- 核心指标：移交接产现场检查安全管理指标

- 定义：在移交接产全面开展阶段（移交接产工作开始后至X号机组冷态功能试验开始前），统计时间区段内，电厂移交接产现场检查安全情况。

- 目的：反映该时间区段内，电厂移交接产现场检查安全管理总体情况。

- 归口单位：电厂安全管理部门。

- 目标值：X=0

- 业务指标1：移交接产现场检查工业安全事件发生次数

- 定义：统计时间区段内，电厂移交接产现场检查（EESR/TOB/TOM/TOTO/BHO）过程发生工业安全事件的次数。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂移交接产现场检查的人身安全状况。

- 归口单位：电厂安全管理部门。

- 目标值：X=0

- 业务指标2：移交接产现场检查辐射防护事件发生次数

- 定义：统计时间区段内，电厂移交接产现场检查（EESR/TOB/TOM/TOTO/BHO）过程发生辐射防护事件的次数。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂移交接产现场检查的辐射防护安全状况。

- 归口单位：电厂辐射防护管理部门。

- 目标值：X=0

- 业务指标3：移交接产现场检查运行事件发生次数

- 定义：统计时间区段内，电厂因参与移交接产现场检查或遗留项处理不及时等原因导致按照运行事件准则被判定为运行事件的次数。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂移交接产现场检查的安全状况，体现人因绩效管理水平。

- 归口单位：电厂经验反馈管理部门。

- 目标值：X=0

- 业务指标4：移交接产现场检查发生重大设备损坏次数

- 定义：统计时间区段内，电厂在移交接产现场检查过程中，由人因失误等原因导致的设备损坏。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂移交接产现场检查的安全状况，体现人员现场检查规范操作情况。

- 归口单位：电厂设备管理部门。

- 目标值：X=0

- 操作指标1：EESR/3T/BHO联检工前会执行率

- 定义：统计时间区段内，电厂已开展的EESR/3T/BHO工前会次数与已开展的EESR/3T/BHO联检数百分比。

- 目的：反映某一时间区段内，反映电厂移交接产现场检查活动有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 操作指标2：移交接产现场检查各责任单位发生行为偏差次数

- 定义：统计时间区段内，电厂移交接产现场检查过程各责任单位未按管理要求发生行为偏差次数。

- 目的：反映某一时间区段内，反映电厂各责任单位现场检查质量。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=0

- 操作指标3：移交接产现场检查按计划执行率

- 定义：统计时间区段内，电厂实际完成移交接产现场检查数量与计划安排总数的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，反映电厂移交接产现场检查按计划实际执行情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 操作指标4：移交接产现场检查指引单使用率

- 定义：统计时间区段内，电厂各责任单位参加移交接产现场检查实际使用指引单数量与各责任单位应参加现场计划应使用指引单数量比值。

- 目的：反映某一时间区段内，反映电厂各责任单位现场检查技术指引程序使用情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

在此阶段，电厂可根据项目实际情况，启用移交接产高峰阶段第三层操作指标“电厂X号机组系统3T年度按计划移交率”、“电厂单X号机组厂房BHO年度按计划移交率”、“电厂X号机组年度整体遗留项清除率”等。

- 5.1.3移交接产高峰阶段

- 核心指标：移交接产里程碑验收指标

- 定义：在移交接产高峰阶段（X号机组冷态功能试验结束后至项目工程最后一台机组临时验收工作启动前），统计时间区段内，电厂X号机组移交接产里程碑按期完成情况。

- 目的：反映该时间区段内，电厂X号机组移交接产工作总体完成情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标1：X号机组冷态功能试验所需TOTO系统移交率

- 定义：X号机组冷态功能试验前，所需TOTO系统实际移交数量与计划移交总数比值。

- 目的：反映移交接产系统按计划移交情况，体现移交接产计划管理水平与组织运作有效性，是里程碑实现的前提条件。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标2：X号机组热态功能试验所需TOTO系统移交率

- 定义：X号机组热态功能试验前，所需TOTO系统实际移交数量与计划移交总数比值。

- 目的：反映移交接产系统按计划移交情况，体现移交接产计划管理水平与组织运作有效性，是里程碑实现的前提条件。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标3：X号机组首炉核燃料装载所需TOTO系统移交率

- 定义：X号机组首炉核燃料装载前，所需TOTO系统实际移交数量与计划移交总数比值。

- 目的：反映移交接产系统按计划移交情况，体现移交接产计划管理水平与组织运作有效性，是里程碑实现的前提条件。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标4：X号机组首次达临界所需TOTO系统移交率

- 定义：X号机组首次达临界前，所需TOTO系统实际移交数量与计划移交总数比值。

- 目的：反映移交接产系统按计划移交情况，体现移交接产计划管理水平与组织运作有效性，是里程碑实现的前提条件。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标5：X号机组首次冲转/并网所需TOTO系统移交率

- 定义：X号机组首次冲转/并网前，所需TOTO系统实际移交数量与计划移交总数比值。

- 目的：反映移交接产系统按计划移交情况，体现移交接产计划管理水平与组织运作有效性，是里程碑实现的前提条件。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 【移交计划管理】操作指标1：电厂X号机组系统3T年度按计划移交率

- 定义：截至某一年度12月31日，X号机组系统TOB、TOM、TOTO实际移交数量与总体系统TOB、TOM、TOTO按计划应移交数量的比值。

- 目的：反映该年度内，电厂X号机组年度系统移交状态，体现移交接产计划管理的有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＞85%

- 【移交计划管理】操作指标2：电厂单X号机组厂房BHO年度按计划移交率

- 定义：截至某一年度12月31日，X号机组厂房BHO实际移交数量与总体厂房BHO按计划应移交数量的比值。

- 目的：反映该年度内，电厂X号机组年度厂房移交状态，体现移交接产计划管理的有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＞85%

- 【遗留项管理】操作指标3：电厂X号机组年度整体遗留项清除率

- 定义：截至某一年度12月31日，X号机组已清除遗留项总数与全部遗留项总数的比值。

- 目的：反映该年度内，电厂X号机组系统设备与厂房构筑物年度遗留项清理情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＞85%

- 【遗留项管理】操作指标4：电厂X号机组证书签字遗留项清除率

- 定义：统计时间区段内，X号机组已证书签字的系统与厂房已清除遗留项总数与这些系统与厂房全部遗留项总数的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，X号机组已证书签字的系统或厂房剩余遗留项（二类项）的清理情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＞90%

- 【遗留项管理】操作指标5：电厂X号机组一类项转二类项占比

- 定义：统计时间区段内，X号机组一类遗留项转二类遗留项数量与整体遗留项的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，对X号机组一类遗留项准则的管控情况，体现系统与厂房移交质量。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＜10%

- 【遗留项管理】操作指标6：电厂X号机组一类项转二类项清除率

- 定义：统计时间区段内，X号机组一类遗留项转二类遗留项实际清除数量与所有一类遗留项转二类遗留项的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，对X号机组一类项转二类项清理的管控，体现系统与厂房移交质量。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＞90%

- 【遗留项管理】操作指标7：电厂X号机组遗留项提出单位与牵头单位按期答复率

- 定义：统计时间区段内，X号机组遗留项提出单位与牵头单位负责的遗留项按月实际答复数量与应答复总量的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，X号机组遗留项提出单位与牵头单位跟踪、答复、处理遗留项的积极性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 【遗留项管理】操作指标8：电厂X号机组遗留项提出单位与牵头单位按期复检率

- 定义：统计时间区段内，X号机组遗留项提出单位对遗留项牵头单位申请关闭的遗留项按要求复检的数量与应复检总量的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，X号机组遗留项提出单位与牵头单位跟踪、答复、处理遗留项的积极性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 【遗留项管理】操作指标9：电厂X号机组超期遗留项占比

- 定义：统计时间区段内，X号机组已超出承诺处理期限的遗留项与整体遗留项的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，X号机组遗留项的按期清理情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＜5%

- 【遗留项管理】操作指标10：电厂X号机组争议遗留项占比

- 定义：统计时间区段内，X号机组遗留项提出部门与牵头部门存在争议的遗留项与所有遗留项的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，X号机组移交接产现场检查遗留项提出部门与牵头部门双方对一类项准则及解析执行情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＜5%

- 【移交流程管理】操作指标11：电厂X号机组TOB/TOM/TOTO/BHO申请文件退包率

- 定义：统计时间区段内，X号机组TOB/TOM/TOTO/BHO申请文件因质量问题退回数量与TOB/TOM/TOTO/BHO所有证书文件提交数量的比率。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂X号机组移交单位对系统/厂房申请文件的准备质量和对工作过程控制的有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＜5%

- 【移交流程管理】操作指标12：电厂X号机组TOB/TOM/TOTO/BHO证书文件退包率

- 定义：统计时间区段内，X号机组TOB/TOM/TOTO/BHO证书文件因质量问题退回数量与TOB/TOM/TOTO/BHO所有证书文件提交数量的比率。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂X号机组移交单位对系统/厂房证书文件的准备质量和对工作过程控制的有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＜5%

- 【专项组管理】操作指标13：电厂X号机组设备标牌类遗留项占比

- 定义：统计时间区段内，X号机组所有遗留项中设备标牌类遗留项与整体遗留项的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，X号机组设备标牌在系统移交过程中设计、采购、安装质量。

- 归口单位：电厂标牌管理专项组。

- 目标值：X＜10%

- 【分级决策管理】操作指标14：电厂X号机组移交接产分级决策共识执行率

- 定义：统计时间区段内，X号机组遗留项分级决策按共识已执行数量与遗留项分级决策总数的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，反映X号机组移交接产各层级决策共识执行情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X＞90%

- 【经验反馈管理】操作指标15：电厂前序机组向后续机组移交接产经验反馈落实率

- 定义：统计时间区段内，前序机组实际向后续机组移交接产经验反馈落实数量与工程项目达成一致的前序机组向后续机组移交接产经验反馈总体数量的比值。

- 目的：反映某一时间区段内，电厂系统设备与厂房构筑物的设计、制造、安装质量提升工作控制的有效性。

- 归口单位：电厂经验反馈管理部门。

- 目标值：X=100%

- 5.1.4移交接产收尾阶段

- 核心指标：机组临时验收指标

- 定义：在移交接产收尾阶段（项目工程最后一台机组临时验收工作启动后），统计时间区段内，电厂X号机组临时验收达标情况。

- 目的：反映该时间区段内，电厂X号机组移交接产工作总体完成情况。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=100%

- 业务指标1：X号机组达到商运条件

- 定义：商运条件以总承包合同（或委托合同）中的具体约定为准。通常来说，电厂机组商运条件共有三项：

- 功率达到满功率以后，机组在平均功率不低于90%FP状态下连续安全稳定运行时间满168小时；

- 承包方完成调试大纲规定的所有试验（极少数试验项目受各种条件制约无法实施，但经过技术分析论证确认、双方认可且不影响机组安全稳定运行的试验除外），试验结果证明建造质量符合设计要求，并且达到合同规定的主要性能指标；

- 在各项性能考核试验完成后，并对试验中暴露出的影响机组安全运行且经双方确认的缺陷消除完毕。

- 业务指标2：X号机组完成总承包合同项下的项目移交或就未移交项目提出移交计划。

- 定义：对于个别无法在机组临时验收证书签署前完成移交的系统、设备、厂房，在不影响机组安全稳定运行的条件下，可由工程生产双方评估对机组运行的影响并就后续移交计划达成一致意见。

- 操作指标1：电厂归属X号机组临时验收时系统TOTO移交剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属X号机组系统未TOTO移交数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组系统移交工作控制的有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=0

- 操作指标2：电厂归属X号机组临时验收时厂房BHO移交剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属单台机组厂房未BHO移交数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组厂房移交工作控制的有效性。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=0

- 操作指标3：电厂归属X号机组临时验收时遗留项剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属单台机组未清理遗留项数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组系统、厂房移交工作的质量。

- 归口单位：电厂移交接产接口管理部门。

- 目标值：X=以电厂与工程建设单位达成一致的数量为准。

- 操作指标4：核电厂归属X号机组调试试验剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属单台机组未完成调试试验（含性能试验）数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组调试试验完成情况，试验结果直接影响机组长期安全稳定运行。

- 归口单位：电厂调试试验管理部门。

- 目标值：X=以电厂与工程建设单位达成一致的数量为准。

- 操作指标5：核电厂归属X号机组技术变更剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属单台机组未完成技术变更（含设计变更与澄清、现场变更、设备介入）数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组技术变更清除情况，体现设备缺陷管理有效性。

- 归口单位：电厂调试试验管理部门。

- 目标值：X=以电厂与工程建设单位达成一致的数量为准。

- 操作指标6：电厂归属X号机组文档移交剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属单台机组未完成文档移交（含系统设计手册母本、设备运行和维修手册母本、 土建竣工状态报告、安装竣工状态报告、设备制造完工报告、竣工图、调试报告、射线底片等）数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组文档移交数量与质量。

- 归口单位：电厂调试试验管理部门。

- 目标值：X=以电厂与工程建设单位达成一致的数量为准。

- 操作指标7：电厂归属X号机组专用工具剩余数量

- 定义：电厂X号机组进入临时验收证书签字移交时，归属单台机组未完成工具移交数量。

- 目的：反映电厂X号机组临时验收证书签字移交时，单台机组专用工具移交数量与质量。

- 归口单位：电厂调试试验管理部门。

- 目标值：X=以电厂与工程建设单位达成一致的数量为准。

- 5.2　指标应用

各电厂根据本电厂工程实际进展及移交接产工作开展情况，适时启动移交接产指标应用工作。

- 5.3 指标监控

各电厂移交接产指标作为移交接产工作持续改进的管理工具，宜持续开展指标监控、评估、跟踪，并将相关信息反馈到管理工作中，以持续改进。

- 5.4 评估反馈

结合本电厂五年发展规划、移交接产业绩水平、各电厂同行水平及世界先进水平开展移交接产指标评估反馈。

电厂移交接产指标作为移交接产工作持续改进的管理工具，应不断进行评估、跟踪，并将相关信息反馈到管理工作中，以持续改进：

- 评估与各电厂生产准备工作大纲要求目标的差距；

- 评估与各电厂生产准备总体计划要求目标的差距；

- 评估与各电厂移交接产专项规划要求目标的差距；

- 评估与各电厂五年发展规划战略目标的差距；

- 评估与各电厂管理计划所确定的目标的差距。

各电厂移交接产管理部门通过指标管理，发现移交接产指标值与目标值的差距进行偏差分析，并制定改进措施，形成改进计划。