ICS 13.020.40

CCS J 88

团体标准

T/CASMES XXX—2025

智能防结露除湿系统技术规范

Technical specification for intelligent anti-condensation dehumidification system

| （征求意见稿） | （标准讨论稿） |
| --- | --- |
| 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。 |  |

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	4

6 检验规则	6

7 标志、包装、运输及贮存	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽湿云科技集团有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：安徽湿云科技集团有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

智能防结露除湿系统技术规范

- 范围

本文件规定了智能防结露除湿系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于智能防结露除湿系统的生产和检验。

- 在不引起混淆的情况下，“智能防结露除湿系统”以下简称“系统”。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2423.7 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）

GB/T 2423.17 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 9286-2021 色漆和清漆 划格试验

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 18801 空气净化器

GB/T 19411-2024 除湿机

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 34012 通风系统用空气净化装置

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能防结露除湿系统 intelligent anti-condensation dehumidification system

一种集除湿、空气净化、防结露、异味去除等多种功能于一体的综合性环境控制系统，通过降低空气湿度、净化空气中的污染物、防止表面结露等方式，改善地下车库的空气质量，提升环境舒适度和安全性。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 系统应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 系统应由压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇、水箱（直排水管）、机壳及控制器组成。

    - 制冷系统应符合GB/T 9237的规定。

    - 系统零部件的有害物质限量应符合GB/T 26572的规定。

    - 试验工况应按制造商与用户的协议进行。

  - 外观

    - 表面应光洁平整，喷涂层应均匀，无流痕、气泡、剥落、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤现象。

    - 金属制件表面应进行防锈处理。

    - 零部件应紧固、无松动， 管路与零件不应有相互摩擦和碰撞，分隔物、防护网等部件不应变形，密封垫不应松脱。

    - 框架、支撑体等材料不应凹凸、扭曲或破损，外形应完好。

    - 说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固。

    - 装置外壳应标明电气安全警示及电气端子接线图。

  - 电源

宜采用三相电压380 V/50 Hz频率的交流电源。

  - 性能

    - 除湿量

在名义工况下实测值应不小于标称值的95%。

    - 输入功率

在名义工况下实测值应不大于标准值的110%。

    - 风量

在名义工况下实测值应不小于标称值的95%。

    - 最大负荷运行

在最大负荷工况试验过程中，系统应能正常启动和工作，各部件无损坏。过载保护器在1 h连续运行期间不应动作，但停机3 min后再启动的5 min内允许动作1次，然后能正常连续运行1 h。

    - 高温工况除湿性能

      - 高温工况实测除湿量不应小于标称值的95%。

      - 高温工况实测输入功率不应大于标称值的110%。

    - 低温运行

系统低温工况下运行时，应符合下列要求：

- 出风口不应有水滴吹出；

- 运行结束后，蒸发器的迎风面上不应有冰霜。

    - 凝露

在凝露试验过程中，系统外表面凝露不应滴下，室内送风不应带有水滴。

    - 凝结水排除

在各种试验工况下运行时，系统应具有排除凝结水的能力，排水口以外的任何部位不应有水溢出或吹出。

    - 制冷系统密封性能

按5.3.9试验时，制冷系统各部分不应有任何泄漏。

    - 空气净化

      - 系统应具有去除异味、颗粒物、气态污染物的功能，颗粒物洁净空气量实测值应不小于标称值的90%。单成分或组合成分气态污染物的洁净空气量实测值应不小于标称值的90%。

      - 系统宜搭载智能香薰系统，跟随空气净化功能出风口主动散香。

  - 智能控制系统

系统应搭载智能控制系统，并具备以下功能：

- 可实现智能操控，当环境达到恒湿标准时，系统停止运行，当环境湿度高于恒湿标准时，系统开启运行；

- 可通过控制器进行开关机、温度增减、风速调节、设置定时等手动操作；

- 可实时显示车库内温湿度参数、室外温湿度参数；

- 可实时显示和控制各除湿设备的运行状态；

- 可根据探测系统探测的车库内、车库外、墙体表面、地面、典型性构件（如支架、风道等）等处的温度、湿度，及车库内的一氧化碳（CO）浓度参数，在智能控制系统后台根据焓湿图防结露计算逻辑进行精密计算，将防结露控制与室外通风系统进行深度配合；

- 可自动联动车库室外排风机、车库室外送风机、车道入口快卷门、防死角引流风机（诱导风机）、防结露除湿通风机组等其它防结露相关设备，根据智能控制系统软件后台计算控制逻辑，全面调动和优化运行相关系统资源；

- 具备室外通风防结露、防死角引流防结露、防结露除湿通风机组除湿等多种模式，且可自动切换，自动选择最优防结露方案；

- 室外通风防结露模式：根据智能控制系统软件后台自动计算，当室外干燥空气能够满足自然通风防结露要求时，结合一氧化碳（CO）控制要求，智能开启室外通风系统，利用室外干燥空气通风防结露；当室外潮湿空气增加室内防结露负担时，结合一氧化碳（CO）控制要求，自控系统将智能减小或关闭室外通风系统，减小室内防结露除湿能耗；

- 防死角引流防结露模式：当局部湿度达到防结露警戒线时，智能控制系统优先仅开启防死角引流风机（诱导风机），不开启防结露除湿通风机组；

- 防结露除湿通风机组除湿模式：当室内湿度全面达到防结露除湿警戒线，室外通风防结露超出运行区间，智能控制系统将自动先行关闭所有室外通风系统，自动关闭车道入口处的快卷门，开启防结露模式。

  - 试运转

系统出厂前，应能在接近名义工况条件下正常运转，安全保护装置应灵敏、可靠，控制器、智能控制系统和电气控制元件等控制应正确。

  - 耐跌落

按5.6试验后,产品外包装纸箱应无明显的破裂,产品不应有变形、压痕和损伤，制冷剂不应泄漏，系统通电各项功能工作正常。

  - 耐振动

按5.7试验后：

- 包装箱的结构应无明显破损和变形；

- 系统表面及零部件不应有机械损伤，制冷剂不应泄漏；

- 系统的安全及性能应符合本文件的要求；

- 系统通电各功能工作正常。

  - 耐候性能

    - 系统的电镀件和涂装件应具有足够的耐腐蚀性。经盐雾试验后，金属镀层上的每个锈点或锈迹面积应不超过1 mm2，每100 cm2试件镀层应不超过2个锈点或锈迹，小于100 cm2时不应有锈点或锈迹。

    - 系统涂装件的涂层应牢固，经涂层附着力试验后，涂层附着情况应达到GB/T 9286-2021规定的2级或更优。

  - 电源故障保护

系统在电源故障保护试验的过程中不应有异常发生，安全保护装置动作后,系统应能自行或手动恢复正常运行。

  - 安全

应符合GB/T 19411-2024中5.13的规定。

  - 电磁兼容

应符合GB/T 19411-2024中5.14的规定。

  - 噪声

应符合GB/T 19411-2024中5.15的规定。

- 试验方法

  - 外观

在光线充足的条件下，目测结合手动进行。

  - 电源

使用示波器进行测试，在试验过程中，电源电压应保持在额定要求的±1%以内。

  - 性能

    - 除湿量

在名义工况下，按GB/T 19411-2024中附录A的规定进行。

    - 输入功率

与名义工况下的除湿量同时进行，每10 min记录一次系统的输入功率，然后取算术平均值。

    - 风量

按GB/T 34012的规定进行。

    - 最大负荷运行

在额定频率和额定电压下，按最大负荷工况运行稳定后连续运行1 h，然后停机3 min(此间电压上升不超过3%)，再启动运行1 h。

    - 高温工况除湿性能

在高温工况下，按GB/T 19411-2024中附录A的规定进行。

    - 低温运行

在额定频率和额定电压下，按低温工况运行，工况稳定后，连续运行时间不少于6 h。

    - 凝露

按GB/T 19411-2024中6.10的规定进行。

    - 凝结水排除

按GB/T 19411-2024中6.10的规定进行。

    - 制冷系统密封性能

制冷系统在正常的制冷剂充注量下，至少用灵敏度为1×10-6 Pa·m/s的制冷剂检漏仪进行检验。

    - 空气净化

模拟系统运行检查系统是否具有去除异味、主动散香功能，按GB/T 18801规定的方法测试颗粒物、单成分或组合成分气态污染物的洁净空气量。

  - 智能控制系统

模拟系统运行，逐一检查智能控制系统是否有4.5规定的功能。

  - 试运转

系统在通电情况下进行试运转，目测是否符合4.6的规定。

  - 耐跌落

按GB/T 2423.7的规定进行。

  - 耐振动

按GB/T 1019的规定进行。

  - 耐候性能

    - 耐腐蚀性试验

按GB/T 2423.17的规定进行，试验周期为24 h，试验前,电镀件表面应清洗除油；试验后，应先用清水冲掉残留在表面的盐分，然后再检查电镀件的腐蚀情况。

    - 漆膜附着力试验

按GB/T 9286-2021的规定进行划格试验。

  - 电源故障保护

按以下步骤进行：

- 在名义工况下稳定运行1 h后，切断系统的电源；

- 断电5 s后给系统重新上电，对于无法自动重启的系统应手动开启；

- 系统重启后再连续运行1 h。

  - 安全

按GB/T 19411-2024中6.14的规定进行。

  - 电磁兼容

按GB/T 19411-2024中6.15的规定进行。

  - 噪声

按GB/T 19411-2024中5.16的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

系统检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台系统应经检验合格后方可出厂。

    - 出厂检验的项目为外观、制冷系统密封性能、试运转、安全（除防护要求）。

    - 检验项目均符合本文件第4章相关规定，则判定该产品为合格，如有不合格项，调试直到检验合格后方可出厂。经调试后仍不合格，则判定该产品为不合格。

  - 型式检验

    - 正常生产时，每两年进行一次型式检验，有下列情况之一，也应进行型式检验：

- 新产品定型时；

- 产品转厂生产定型鉴定前；

- 正式投产后，如设计、工艺、材料、元器件等方面有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年后，恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式检验有较大差异时；

- 合同规定时；

- 行业主管部门提出进行型式检验要求时。

    - 型式检验的项目包括本文件第4章除4.1外的其他项目，从出厂检验合格品中进行随机抽取样品，抽样数量应满足检验要求。

    - 检验项目均符合本文件第4章相关规定的要求，则判该次型式检验为合格，如不符合本文件第5章相关规定，则判该次型式检验不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

系统应在两侧面或背面处的明显部位固定耐久性标牌，标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T 13306 的规定。标牌上的内容如下：

- 产品型号和名称；

- 主要技术参数；

- 产品出厂编号；

- 制造厂名称；

- 制造日期；

- 防水等级。

  - 包装

    - 系统在包装前应进行清洁处理，各部件应干燥、清洁，易锈部件应涂防锈剂。

    - 系统应牢固地固定在包装箱内，并具有可靠的防潮和防振措施。

    - 包装后的系统应随带如下文件：

- 产品合格证，内容包括产品检验结果、检验员签章、检验日期；

- 产品说明书，内容应符合GB/T 9969的规定；

- 装箱单。

    - 包装箱上应清晰标出收发货标志和储运标志，包装收发货标志和储运标志应符合GB/T 6388和GB/T 191的规定。

  - 运输

系统在运输过程中不应将产品倾斜超过45 °,并应避免受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭。

  - 贮存

包装后的系统应贮存在干燥、通风的库房内。

_________________________________