| ICS | 03.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. A 12 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0116—2025

声像档案存储环境规范

Specification for storage environment of audiovisual archives

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  温湿度控制	3

6  光照与辐射防护	4

7  空气控制	4

8  存储设施	5

9  存储材料	6

10  环境监测维护	6

11  应急管理	7

12  监督改进	7

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：烟台市芝罘区医养健康产业发展促进中心。

本文件主要起草人：程新宇。

引言

声像档案作为重要的历史文化遗产和信息资源，具有内容直观、信息量大和再现性强的特点，广泛应用于社会记忆传承、文化传播与科学研究。然而，由于声像档案载体多样，包括磁带、光盘、胶片、硬盘等，这些介质普遍存在易老化、耐久性差和对环境敏感等问题。如果存储环境控制不当，极易出现褪色、发霉、变形、磁性衰减、信号丢失等劣化现象，严重影响档案的长期保存与利用价值。

当前，国内外档案管理实践表明，声像档案的寿命不仅依赖于载体本身的物理化学稳定性，还受到温湿度、光照、空气质量、污染物和存储设施等环境因素的显著影响。国际上，多个权威机构，均强调了科学合理的存储环境在声像档案保护中的重要性。

我国近年来在档案保护和信息资源管理方面不断推进制度化和标准化，但在声像档案存储环境的具体控制与操作层面，仍存在执行标准不统一、技术细化不足和管理措施不全面等问题。制定本规范，旨在统一声像档案存储环境的技术要求，明确温湿度、光照、空气质量、存储设施和监测管理等方面的标准，推动声像档案保护工作规范化、科学化。

本文件适用于各级档案馆、专业资料库、科研机构和其他承担声像档案保存任务的单位，也可为博物馆、影视资料馆和广播电视机构的档案保存工作提供参考。

声像档案存储环境规范

范围

本文件规定了声像档案存储环境的总体要求、温湿度控制、光照与辐射防护、空气控制、存储设施、存储材料、环境监测维护、应急管理及监督改进等方面的内容与要求。

本文件适用于各类声像档案的存储环境建设与管理，包括磁带、光盘、胶片、硬盘、闪存等载体的声像档案。

本文件适用于各级档案馆、专业资料库、科研机构、广播电视机构及其他承担声像档案保存任务的单位在开展档案保存和管理工作时使用，也可为相关行业的档案保护与环境控制提供参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 15418—2009 档案分类标引规则

GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

声像档案 audio-visual archives

以声音、图像或音像结合方式记录并保存的档案资料，包括但不限于磁带、光盘、胶片、录像带、硬盘及闪存介质。

存储环境 storage environment

用于声像档案长期保存的物理空间及其环境条件，主要包括温度、湿度、光照、空气质量及污染控制等要素。

温湿度控制 temperature and humidity control

通过人工或自动化手段对库房或存储空间的温度和相对湿度进行调节和稳定，以延缓声像档案的老化和劣化。

光照防护 light protection

通过控制照度、紫外辐射和光照时间，减少光照对声像档案造成的褪色、变质和物理损伤。

空气污染物 air pollutants

存在于存储环境中的有害气体、颗粒物或微生物，包括灰尘、二氧化硫、氮氧化物、臭氧及霉菌孢子等，会加速档案载体的老化和损坏。

存储设施 storage facility

用于声像档案存放的库房、书架、档案盒、防护袋及其他相关辅助设施，需满足防潮、防火、防光、防污染等要求。

环境监测 environmental monitoring

利用监测设备或系统，对档案存储环境的温湿度、光照、空气质量等参数进行实时或定期检测、记录与分析。

总体要求

安全性

存储环境应具备防火、防水、防盗、防虫、防尘、防霉和防光等功能，最大限度减少外部风险对档案的破坏。

稳定性

存储环境的温度、湿度、光照和空气质量等应保持相对稳定，避免频繁波动对声像档案造成的物理和化学损伤。

适宜性

不同类型声像档案的存储环境应因材施策，根据载体材料的特性选择适宜的温湿度条件和防护措施。

可监测性

库房应配备环境监测系统，对温度、湿度、光照、空气污染物和有害生物进行实时或定期监测，并形成记录以供追溯。

可操作性

存储环境的管理措施应便于实施和维护，管理人员应具备相应的专业知识和操作技能。

可持续性

在保障档案安全的前提下，环境控制措施应注重节能降耗，合理使用能源，推动绿色档案库房建设。

温湿度控制

一般要求

库房温湿度应保持长期稳定，避免频繁波动。库房应配备温湿度自动监测和调控系统，具备超限报警功能，并形成连续记录。

磁带与录像带

磁带类载体对湿度较为敏感，宜在低温低湿环境下保存。

温度范围：18 ℃～22 ℃；

相对湿度：40 %～50 %。

光盘

光盘受温度和紫外线影响显著，高湿度可能造成反射层腐蚀。

温度范围：18 ℃～22 ℃；

相对湿度：35 %～45 %。

胶片

胶片易受温湿度影响而发生褪色、醋酸综合征和霉变，应在低温低湿条件下存放：

黑白胶片：温度 ≤18 ℃，相对湿度 30 %～40 %；

彩色胶片：温度 ≤10 ℃，相对湿度 30 %～35 %；

长期保存的原始拷贝或珍贵胶片可在 2 ℃～5 ℃、相对湿度 20 %～30 %条件下存放。

硬盘、闪存等数字载体

数字载体虽相对稳定，但仍需防止高温、潮湿和静电损伤：

温度范围：15 ℃～25 ℃；

相对湿度：35 %～55 %。

特殊要求

在南方高湿或北方干燥地区，应根据当地气候特点设置除湿、加湿或恒温恒湿装置，避免极端环境导致载体损坏。

光照与辐射防护

一般要求

声像档案库房应避免自然光直射，库房照明应采用冷光源或低紫外光的光源，照度和照射时间应严格控制。

照度控制

库房内一般照明照度不应超过 50 lx。阅览、查阅区域照度可适当提高，但不得超过 200 lx。

对珍贵或长期保存的档案，应采取局部照明方式，避免长时间高照度暴露。

紫外线防护

紫外线辐射强度应不高于 75 μw/lm。照明灯具宜安装防紫外线过滤装置。

窗户和玻璃隔断应采用防紫外膜或双层玻璃。

辐射防护

声像档案存储环境应远离可能产生电磁辐射的强干扰源，如大功率无线电设备、变压器和高压电线。

对数字载体存储区，应采取防电磁干扰措施。

管理措施

库房照明宜采用自动控制或定时开关方式，做到“人走灯灭”。

应定期监测照度和紫外线强度，并形成记录。

空气控制

一般要求

存储环境中的空气应清洁、无异味，不得含有对声像档案有害的化学物质或生物污染物。库房宜配备空气净化与检测系统，确保空气指标符合要求。

粉尘控制

粉尘会在声像档案表面沉积，导致磨损、信号干扰及信息读取困难。为此，应采取以下措施：

库房应保持洁净，空气中悬浮颗粒物浓度宜低于 0.15 mg/m³；

地面和墙面应使用易清洁材料，减少积尘风险；

应定期进行库房清扫，禁止在库房内进行会产生粉尘的作业。

有害气体控制

二氧化硫、氮氧化物和臭氧等气体会对声像档案载体造成腐蚀和氧化损伤。为降低其危害，应做到：

空气中 SO₂、NOₓ、O₃ 的浓度应低于 0.1 mg/m³；

库房选址应远离化工厂、机动车密集区等污染源；

必要时应在通风系统中配置活性炭过滤装置或化学吸附剂。

微生物控制

空气中的霉菌孢子是导致档案霉变的主要因素，高湿环境会显著增加其生长风险。为控制微生物危害，应采取以下措施：

严格控制库房湿度，保持在规定范围内；

空气中霉菌孢子浓度宜低于 500 CFU/m³；

应定期检测空气微生物含量，超标时应立即进行除湿、消毒与通风处理。

通风与净化

合理的通风与空气净化系统是保持空气质量的关键。为保障系统有效运行，应做到：

库房宜采用独立空调系统，并配置高效空气过滤器（HEPA）；

空气流动应均匀，避免直接气流吹向档案载体；

应每年对空气净化系统进行维护，并定期更换过滤材料。

存储设施

库房结构

声像档案库房应具有良好的密闭性和隔热性能，避免外界气候直接影响。库房宜设置防火、防水和防震结构，地面应平整、承重力充足，并使用不产尘、易清洁的材料。

架体设备

存储架应采用金属或其他耐腐蚀材料制造，避免使用木质材料以防虫蛀。架体应通风良好，承重力符合声像档案载体的存放需求，架间通道宽度不小于 0.8 m，便于档案取放和管理。

库房功能分区

库房宜根据载体类型设置专门分区，如磁带区、光盘区、胶片冷藏区、数字存储区等。对珍贵档案，应配置独立小型恒温恒湿库或冷藏库。

辅助系统

库房应配备温湿度调控、空气净化、消防与安防系统。照明设施应符合防紫外要求，避免高照度长期照射。

存储材料

包装材料

档案包装材料应使用无酸、无挥发性有害物质的材料。磁带宜存放于专用塑料盒内，光盘应存放于聚丙烯盒或无酸纸套中，胶片应存放于金属或专用档案盒内，并配备防潮干燥剂。

防护用品

对容易受潮或氧化的档案，应增加防潮、防霉或防静电的辅助材料，如硅胶干燥剂、防霉片和防静电袋。所有防护用品应定期更换，避免因老化或污染对档案造成二次损害。

标签与标识

存储材料上的标签应采用耐久性好、不易脱落的方式，书写或打印内容应清晰、可追溯。禁止使用易褪色墨水或劣质粘胶标签。

绿色与环保要求

材料选择应尽量减少有害物质，符合环保和绿色档案库房建设要求。废旧包装材料应分类回收，避免环境二次污染。

环境监测维护

一般要求

档案存储环境的监测应覆盖温湿度、光照强度、空气质量和污染物等关键参数。监测数据应形成连续记录，并存档备查。库房应配备自动监测系统，同时保留人工巡检作为补充：

温湿度：应实时监测，至少每 30 分钟记录一次；

光照与紫外线：至少每季度检测一次；

空气质量（粉尘、有害气体）：至少每半年检测一次；

微生物：每年检测一次，或在出现霉变迹象时立即检测。

维护要求

库房内的空调、除湿、空气净化等系统应定期保养，确保运行稳定。监测设备应定期校准，防止因仪器漂移导致数据失真。对超限情况，应立即采取纠正措施，并记录处置过程。

应急处理

当监测结果显示环境参数严重超限时，应及时启动应急预案。例如：温度或湿度骤升时，应立即开启备用空调或除湿设备；当空气污染物浓度超标时，应加强通风和净化。

数据归档与追溯

所有监测数据和维护记录应统一存档，并建立数据库，确保可追溯。必要时，应向主管部门报送监测报告。存储环境监测记录示例见表1。

存储环境监测记录示例

| 日期 | 时间 | 温度(℃) | 湿度(%) | 光照 (lx) | 紫外线 (μw/lm) | 空气质量备注 | 巡检人 | 异常情况与处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01-05 | 08:00 | 20.1 | 42 | 30 | 60 | 正常 | 张三 | 无 |
| 2025-01-05 | 12:00 | 20.3 | 41 | 28 | 62 | 正常 | 李四 | 无 |
| 2025-01-05 | 16:00 | 22.5 | 52 | 35 | 70 | 湿度偏高 | 王五 | 开启除湿设备 |

应急管理

一般要求

应急管理应遵循“预防为主、防治结合、快速响应、恢复有序”的原则。各单位应制定声像档案库房应急预案，并定期组织演练，确保人员能够熟练掌握应急操作流程。

火灾防护

火灾是声像档案面临的最大威胁之一。库房应采用阻燃建筑材料，配置自动火灾报警系统和气体灭火装置，禁止使用易造成二次损害的水基灭火器。库房内应严禁吸烟和明火。

水灾防护

库房应远离易发生渗水、洪涝的区域，避免设置在地下低洼层。库房地面宜架高，重要档案应存放在高位货架。应配置防水设施和排水系统，定期检查管道，防止渗漏和突发积水。

停电与设备故障应对

库房应配置不间断电源（UPS）和备用发电设备，确保在停电时温湿度调控和监测系统正常运行。关键设备应建立定期巡检制度，防止因故障导致档案受损。

其他灾害防护

对于地震、虫害等风险，应采取相应的防护措施。地震多发区的库房应具备抗震设计，架体应固定防倾倒。虫害防治应定期检测并使用环保型药剂。

应急恢复

一旦灾害发生，应立即启动档案抢救预案。对受损档案，应按照轻重缓急分类处置，如湿片需立即低温冷冻干燥，受污染的磁带应送专业机构清洗修复。

监督改进

一般要求

监督与改进应贯穿档案存储的全周期，遵循持续改进、闭环管理和责任明确的原则。监督结果应形成记录，并作为环境维护和后续改进的依据。

监督机制

监督内容应覆盖温湿度控制、光照与辐射防护、空气质量、存储设施、监测维护和应急管理等环节。监督主体包括档案保管单位内部管理部门、行业主管机构和必要时的第三方评估机构。

改进措施

在监督过程中发现的问题应及时整改，改进措施应明确责任人、完成时限和考核方式。改进内容可包括更新监测设备、优化库房环境、完善应急预案、加强人员培训等。

持续评估

应建立定期评估制度，周期宜为1年。评估结果应形成书面报告，既包括问题清单，也包括改进成效，以推动经验积累和标准应用的迭代更新。

参考文献

[1] GB/T 39784—2021 电子档案管理系统通用功能要求

[2] DB32/T 4021—2021 建设工程声像档案管理标准

[3] DB3204/T 1012—2020 档案馆档案接收规范

[4] DB4401/T 50.2—2020 声像档案质量要求  第2部分：视频

[5] DB4401/T 50.3—2020 声像档案质量要求  第3部分：音频