团体标准

ICS XX.XXX.XX

Z XX

2025-XX-XX 实施

2025-XX-XX 发布

T/ACEF XXX-2025

生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则

Guidelines for Intelligent Technology of Garbage Power Plants

（征求意见稿）

发 布

中华环保联合会

目  录

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 系统结构	6

6 管控体系智能化要求	7

7 技术支撑体系智能化要求	12

8 外部接口要求	14

9 智能化实施要求	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华环保联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：

本文件参编单位：

本文件主要起草人：

生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则

## 1 范围

本文件规定了生活垃圾焚烧发电厂智能化的基本概念、体系结构、功能与性能、外部接口、工程实施等方面的技术要求。

本文件适用于生活垃圾焚烧发电厂智能化规划、设计、调试、验收、维护与评估。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18750              生活垃圾焚烧炉及余热锅炉

GB/T 30976（所有部分）  工业控制系统信息安全

GB/T 32919              信息安全技术工业控制系统安全控制应用指南

DL/T 261                火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则

DL/T 634.5104           远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问

DL/T 655                火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程

DL/T 656                火力发电厂汽轮机控制及保护系统验收测试规程

DL/T 657                火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

DL/T 658                火力发电厂开关量控制系统验收测试规程

DL/T 659                火力发电厂分散控制系统验收测试规程

DL/T 774                火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

DL/T 860（所有部分）    电力自动化通信网络和系统

DL/T 890（所有部分）    能量管理系统应用程序接口（EMS-API）

DL/T 924                火力发电厂厂级监控信息系统技术条件

DL/T 1492（所有部分）   火力发电厂优化控制系统技术导则

DL/T 1843               垃圾发电厂危险源辨识和评价规范

DL/T 2013               垃圾焚烧发电厂启动试运及验收规程

DL/T 2430               垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生活垃圾焚烧发电厂智能化 Intelligent garbage power plant

生活垃圾焚烧发电厂在广泛采用现代数字信息处理和通信技术基础上，集成智能的传感与执行、控制和管理等技术，达到更安全、高效、环保运行，与社会资源和环境相互融合的发展过程。

3.2

智能装置 intelligent device

由若干智能电子装置集合组成，承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能，可包括测量、控制、状态监测、保护等全部或部分功能的装置。其中，智能电子装置为带有处理器、具有一定智能特征并具有以下全部或部分功能的装置：采集或处理数据，接收或发送数据，接收或发送控制指令，执行控制指令。

3.3

互操作性 interoperability

两个或者多个系统/元件交换信息和使用信息的能力，包括语法互操作性和语义互操作性。语法互操作性指两个或多个系统通过标准化的数据格式和规约实现信息交换的能力，是实现其他互操作的前提条件。语义互操作性指两个或多个系统自动解释、交换信息的能力。

3.4

可监测 Monitorability

系统所有状态变量的任意形式的变化均可由输出完全反映。

3.5

可控制 controllability

系统所有状态变量的变化均可由输入来影响和控制，由任意的初态达到设定点。

3.6

功能性故障 functional fault

设备或系统的硬件未发生不可恢复性损坏，由内部和/或外部扰动等原因导致的部分或全部功能暂时性失去。

3.7

数据挖掘 data mining

通过统计、在线分析处理、机器学习、专家系统和模式识别等诸多方法从大量数据中通过算法获取隐藏于其中的潜在有用信息的过程。

3.8

智能融合 intelligent fusion

基于全面感知、互联网、大数据、可视化等技术，深度融合多源数据，实现对海量数据的计算、 分析和深度挖掘，提升生活垃圾焚烧发电企业的决策能力。

3.9

云边一体化智算平台 integrated platform

基于工业控制系统平台，由数据采集系统、数据与逻辑关系处理系统、智能化控制算法等组件构成，支持设备互联互通、应用服务部署与发布，实现电厂端和云端一体生活垃圾焚烧发电厂生产运行一体化管控的智算云平台系统。

## 4 总体要求

4.1 生活垃圾焚烧发电厂智能化综述

4.1.1 生活垃圾焚烧发电厂智能化的系统结构，原则上包含由智能设备层、智能控制与应用层和智能管理层组成的管控体系，由本地技术支撑和远程技术支撑组成的技术支撑体系，以及电厂与外部的互动接口三部分。

4.1.2 在规划生活垃圾焚烧发电厂智能化方案时，应包括设计、安装、测试和信息安全在内的工程实施与评估要求。

4.1.3 生活垃圾焚烧发电厂智能化应实现全厂设备生产运行数据的数字化，通过高度自动化、功能融合、信息共享的生产运营一体化平台管控，达到电厂安全、环保运行和经济指标综合最优目标。

4.2 主要特征

4.2.1 可监测

应通过传感测量、计算机和网络通信技术，实现对电厂垃圾入炉焚烧、推料器和炉排运行、烟风系统运行、汽水系统运行、烟气处理系统运行、余热发电等生产全过程各环节的监测与多种模式信息感知，实现电厂全寿命周期的信息采集与存储，从空间和时间两个维度，为电厂的生产控制与经营决策提供全面丰富的信息资源，这些信息应以数字化的方式存储和使用。对于无法用传感器直接测量的信号或者受工艺系统延迟等因素影响无法实时测量的指标，需通过神经网络等先进算法预估，并确保可靠的精度，宜包含以下指标：

a）各种工况下焚烧炉排上部料层厚度；

b）焚烧炉内各风室对应的炉排上部燃烧状况；

c）焚烧炉排火线位置。

4.2.2 可控制

应配置充足的数字化控制设备，逐步实现对全部工艺过程的计算机控制。控制系统应满足计算能力要求，逐步实现垃圾入炉焚烧、推料器和炉排控制、烟风系统控制、汽水参数控制、锅炉吹灰、烟气环保（包含脱酸、脱硝等）控制、发电智能化的控制策略，在“无人干预，少人值守”的条件下，保证生活垃圾焚烧、烟气处理、发电等生产全过程的任何工况下都处于受控状态，满足安全环保生产和经济运行的要求。

4.2.3 自适应

采用先进控制和智能控制技术，根据环境条件、设备条件、燃料（垃圾）状况等影响因素的变化，自动调整控制策略、方法、参数和管理方式，适应机组运行的各种工况，以及电厂生产运营的各种条件，使电厂生产过程长期处于安全、环保、经济运行状态。应具备以下功能：

a）对设备故障具有自约束能力，降低故障危害；

b）对运行环境具有自调整能力，提升运行性能。

4.2.4 自学习

基于DCS等生产控制系统提供的全工艺生产过程数据等数据资源，利用火焰等识别、数据挖掘、神经网络等技术，通过对长期积累的生产过程数据的分析与学习，识别垃圾焚烧发电全工艺过程的关键指标的关联性和内在逻辑，获取垃圾焚烧、烟气处理、发电等全工艺过程的有效行为。

4.2.5 自寻优

基于泛在感知和智能融合所获取的数据资源和自学习所获得的知识，利用多变量自适应学习等寻优算法，实现对焚烧炉焚烧效能、余热锅炉运行效能等信息的自动分析处理，根据分析结果对机组运行方式持续自动优化，提高电厂安全、环保、经济运行水平，提升企业的运营竞争力。宜包含以下指标的自寻优：

a）余热炉蒸发量；

b）焚烧炉垃圾焚烧的热灼减率；

c）确保环保指标达标排放情况下的氨逃逸；

d）受热面清洁度；

e）给水泵运行频率；

f）发电量。

4.2.6 分析与决策

在泛在感知获取的信息资源基础上，利用网络通信、信息融合、大数据等技术，通过对多源数据的自动检测、关联、相关、组合和估计等处理，实现对电厂生产过程和经营管理的全息观测与全局关联分析。基于电厂大量的结构化或非结构化数据，利用机器学习、数据挖掘、流程优化等技术，评估识别生产、检修、经营管理策略的有效性，为生活垃圾焚烧发电厂的运营提供科学的决策支撑。

4.2.7 人与设备互动

应具备高效的人机互动能力。应支持可视化、消息推送等丰富的信息展示与发布功能，使运行和管理人员能够准确、及时地获取与理解需关注的信息。生活垃圾焚烧发电厂的控制与管理系统应准确、及时地解析与执行运行和管理人员以多种方式发出的指令。

4.2.8 设备与设备互动

基于网络通信技术，通过标准化的通信协议，实现生活垃圾焚烧发电厂中设备与设备、设备与系统、系统与系统的交互，实现不同设备、系统间相互协同工作。通过与智能电网、电力市场、电力大客户等系统的信息交互和共享，分析和预测电能需求状况，合理规划生产和管理过程，促进安全、经济、环保的电能生产。

4.2.9 信息安全

将现代信息通信技术与生活垃圾焚烧发电厂运营紧密结合，构建实时智能、高速宽带的信息通信系统，在“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”指导下选用信息安全策略及措施，合理设计、建设、维护、管理网络通信系统，保证信息高效交互，实现具有在线监测与主动防御能力的信息通信系统。

4.3 基本要求

4.3.1 系统应符合电力监控系统安全防护要求，宜采用分层分区架构，实现安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证。

4.3.2 时间同步系统应全厂统一，同步对时信号取自同一信号源；有时钟需求的装置应具备对时和异常时钟信息的识别防误功能，并具备守时功能。

4.3.3 焚烧炉、余热炉、汽轮机、发电机、辅机等设备宜配置相应的智能装置。

4.3.4 宜采用电子式互感器测量电压及电流，宜采用数字式传感器测量非电气量。

4.3.5 智能设备、智能电子装置及其数据采集、传输宜遵循公共信息模型。

4.3.6 宜采用一体化平台，一体化平台应采用面向服务的软件架构，提供智能应用组件管理功能。

4.3.7 宜配置主设备状态检修决策支持、安全防护管理、经济运行等智能应用组件。

4.3.8 应建立通信总线，生产控制大区宜参考DL/T 860，实现一体化平台与智能装置通信，管理信息大区宜采用DL/T 890的规定，实现一体化平台与外部系统通信。

4.3.9 智能化生活垃圾焚烧发电厂与电网调度控制系统的通信应满足DL/T 634.5104的要求。

4.3.10 信息通信、控制装置、保护装置等的冗余、容错能力应满足基本功能要求。

4.3.11 智能化生活垃圾焚烧发电厂各控制系统与管理信息系统的数据库应提供安全的外部访问接口。

## 5 系统结构

5.1 总体功能

5.1.1 管控体系为生活垃圾焚烧发电厂智能化的核心，以云端一体智算平台为依托和支撑，主要包括三个层级：智能设备层、智能控制与应用层和智能管理层。

5.1.2 技术支撑体系贯穿管控体系各个层级，为生活垃圾焚烧发电厂智能化提供技术支持，包括本地技术支撑和远程技术支撑两部分。

5.1.3 智能化生活垃圾焚烧发电厂通过外部接口实现与集团（智能化）管理、监管与运营等相关方的高效互动。

5.1.4 具体的系统架构如下：

5.2 管控体系

5.2.1 智能设备层

智能设备层主要包括智能化的检测仪表、检测设备、自动巡检、执行机构及现场总线设备等。该层构成了生活垃圾焚烧发电厂智能化管控体系的底层，实现对生产过程状态的测量、数据上传，以及从控制信号到控制操作的转换，并具备信息自举、状态自评估、故障诊断等功能。

5.2.2 智能控制与应用层

智能控制与应用层在智能设备层的基础上，对生活垃圾焚烧发电厂的生产及辅助装置实施控制、优化和诊断。该层实现对生产及辅助装置的数据集中处理、控制信号计算和产生、优化控制实施和控制装置的故障诊断功能。智能控制及应用层宜涵盖的生活垃圾焚烧发电厂工艺过程智能控制环节，包含：智能燃烧控制、污染物智能控制、智能吹灰控制、给水泵智能控制、汽轮机冷端智能优化控制、垃圾吊智能控制、地磅无人值守控制、化水系统智能优化控制、性能计算和智能巡检等内容。

5.2.3 智能管理层

智能管理层以全厂的生产过程、智能控制与应用信息为基础，协调管控各生产与管理子系统，实现生产过程优化、经营决策支撑和安全防护管理。

5.3 技术支撑体系

5.3.1 本地技术支撑包括信息通信、状态监测、故障诊断、检修维护、性能试验、信息管理等。

5.3.2 远程技术支撑包括远程数据中心、远程故障诊断、远程维护和远程试验等。该部分基于大数据、云计算、移动互联网等网络与信息技术，充分利用外部资源拓展生活垃圾焚烧发电厂智能化技术支撑体系。

5.4 外部接口

5.4.1 智能化生活垃圾焚烧发电厂应具有与集团（智能化）管理与信息交互的接口。

5.4.2 智能化生活垃圾焚烧发电厂应留有连接远程诊断中心的接口。

## 6 管控体系智能化要求

6.1 设备层智能化要求

6.1.1 智能装置是智能设备层的基本元素，应满足以下功能性与技术性要求：

a）应具有测量数字化、控制网络化和状态可视化功能；

b）在满足相关标准要求的前提下，智能组件应具有控制、联锁和保护等集成功能；

c）应具备就地综合评估、实时状态预报的功能；

d）应具有信息自举功能，支持智能装置接入系统后自主报送相关信息，实现即插即用；

e）宜支持对自身和/或宿主设备的状态评价、故障诊断和维护建议等功能；

f）可具备功能性故障自愈功能。

g）应采用标准化的通信协议；

h）宜采用标准化的接口及结构，支持即插即用接入系统方式；

i）宜支持在线调试；

j）宜支持多维信息量测感知。

6.1.2 具有控制功能的智能设备，应满足下列控制要求：

a）具备对不同工况的自适应控制功能；

b）应支持网络化控制方式；

c）应支持紧急手动操作模式；

d）宜支持智能控制方法。

6.1.3 生产工艺设备（焚烧炉、余热炉、汽轮机、发电机、变压器及辅助设备）应满足下列智能化要求：

a）应满足可靠性和可控性要求；

b）应具备适应智能测控所需的量测接口功能；

c）应具备智能控制所需的控制接口功能；

d）功能配置应与机组建成后的主要运行工况相适应；

e）可具备温度场、应力场、流体场等可视化功能。

6.2 控制与应用层智能化要求

6.2.1 智能化模拟量控制系统在具有DL/T 656—2016、DL/T 657—2015中所述模拟量控制功能，满足相应控制系统性能要求的基础上，还应满足下列要求：

a）模拟量自动控制回路应具备在生产全过程各种工况下投入的能力；

b）应具有自动评估模拟量控制回路在生产全过程的稳态特性和动态特性的能力，并能够自动修正和优化模拟量控制回路的控制特性；

c）模拟量控制回路宜具备根据条件变化择机自动无扰投入/退出的功能；

d）应提供完善的互操作接口，接收外部的控制指令和参数，发布过程特性，接口的对象可以是各层级的生产过程控制系统、生产管控系统、其他第三方的过程控制优化系统；

e）应支持计算机编程语言进行二次开发；

f）宜具有智能控制算法软件包；

g）应具有通信接口，通信接口应支持多种标准通信协议；

h）宜根据被控对象的复杂程度与可控性选择智能控制算法；

i）采用智能控制算法的模拟量控制回路，当控制品质恶化或出现不稳定时能够确保系统安全；

j）单个通信网络域中的时标精度应满足过程控制性能要求。

6.2.2 智能化联锁保护系统在遵循DL/T 261中联锁保护功能要求，满足相应系统性能要求的基础上，还应满足下列要求：

a）应跟随热力设备启/停自动投入/退出运行；

b）宜在不同的工况和条件下，自适应选择动作逻辑及定值参数，且具有高度可靠性；

c）应提供互操作接口，互操作接口参数应包括过程特性和控制特性参数，接口对象可以是各层级的生产过程控制系统、生产管控系统、其他第三方过程控制优化系统；

d）单个通信网络域中的时标精度应满足联锁保护要求。

6.2.3 智能控制及应用层宜涵盖生活垃圾焚烧发电厂工艺过程智能控制环节，包含：智能燃烧控制、污染物智能控制、智能吹灰控制、给水泵智能控制、汽轮机冷端智能优化控制、垃圾吊智能控制、地磅无人值守控制、化水系统智能优化控制、性能计算和智能巡检等内容。

6.2.3.1智能燃烧控制应满足下列要求：

a）通过多变量强化学习、运行参数预测及异常工况感知，实现垃圾焚烧线中料系统（推料器、干燥炉排、燃烧炉排、燃烬炉排）、风系统（一次风频率、二次风频率、引风机频率、干燥段风室风、燃烧段风室风、燃烬段风室风、一次风温、二次风温）和汽水系统（一级喷水减温系统、二级喷水减温系统、主给水系统、汽包水位）的自动化和智能化；

b）通过料、风、水等系统的协同控制，保障焚烧炉每天的入炉垃圾量达额定处理量，一烟道断面温度满足环保要求，炉膛温度、负压、出口氧量波动较小，汽包水位稳定，垃圾热灼减率低，最终实现垃圾自动安全、平稳、高效焚烧。

6.2.3.2 污染物智能控制应满足下列要求：

a） 通过污染物等运行参数预测，在保证氮氧化物排放指标小时均值和日均值控制不超标的前提下，实现垃圾焚烧线中脱硝系统（SNCR氨水、SCR氨水、软水流量及喷枪投入方式）的自学习和智能化寻优控制；

b）通过污染物等运行参数预测，在保证酸性气体（SO2、HCL等）排放指标小时均值和日均值控制不超标的前提下，实现垃圾焚烧线中脱酸系统（石灰浆、减温水流量）的自学习和智能化寻优控制；

c）通过脱硝、脱酸等系统的自学习和智能化寻优控制，保证锅炉烟气各排放指标的小时均值、日均值低于环保红线且波动更小、超调量更少，环保耗材（氨水、消石灰等）单耗明显下降。

6.2.3.3 智能吹灰控制应满足下列要求：

a）综合运用大数据等科技手段，通过运行参数计算引擎，实时计算出锅炉各受热面（二三烟道水冷壁、高温蒸发器、高温过热器、中温过热器、低温过热器、低温蒸发器、各级省煤器）的清洁因子；

b）根据清洁因子，实时判断受热面的清洁度，作为运行人员对流受热面污染的监测及吹灰时机判依据，并可根据需要关联DCS吹灰程序实现自动吹灰，实时计算出吹灰前后受热面清洁度的变化，作为吹灰效果的评价依据；

c）通过吹灰系统的智能化判定及自动化吹灰，实现机组日均吹灰（蒸汽、激波）次数减少，协助及时发现吹灰装置工作状态，避免因过吹或欠吹引起锅炉受热面的安全性或经济性问题，提高锅炉长周期运行时长。

6.2.3.4 给水泵智能控制应满足下列要求：

a）通过运行参数分析引擎，实时判断给水泵频率是否满足垃圾焚烧线中高压水系统（一级喷水减温系统、二级喷水减温系统、主给水系统、汽包水位）的用水需求，自动智能动态调整给水泵频率，发送至DCS相关设备控制器，实现二者的实时自动控制；

b） 通过给水泵的自动智能化动态调整，在保证汽包液位波动、锅炉主汽温波动满足智能燃烧控制、锅炉安全稳定运行的前提下，实现垃圾焚烧线中水系统中高压给水部分电耗降低。

6.2.3.5 汽轮机冷端智能优化控制应满足下列要求：

a）通过运行参数判断引擎，辅以春秋季、夏季、冬季等季节冷端实验，实时判断当前环境温度及循环水进水温度下，凝汽器的最佳真空值、机组最优静输出功率，智能调整循环水泵、机力塔风机在此工况下的对应频率，发送至DCS相关设备控制器，实现二者的实时自动智能控制；

b）通过汽轮机冷端循环水泵、机力塔风机的自动智能控制，在保证汽轮机冷端真空在最优值的前提下，实现不同季节工况下冷端主要用电设备能耗降低。

6.2.3.6 垃圾吊智能控制应满足下列要求：

a）综合运用大数据、云计算和人工智能等科技手段，通过安装图像识别、温湿度传感器、雷达等相关设备，结合智能算法，实时得到可视化的垃圾库库容、温湿度场；

b）通过安装图像识别、温湿度传感器、雷达等相关设备，结合智能算法，垃圾吊自动堆料、自动倒料、根据料斗垃圾量自动投料、自动判别异物等功能，解放垃圾吊操作人员，同时保证入炉垃圾温湿度波动范围较小，减少人为失误导致的入炉变料问题；

c）通过垃圾吊智能控制，实现垃圾库实时库容、温度场、湿度场可视化展示，垃圾吊自动堆料、判别、投料、抓取大块异物等自动化功能，保证入炉垃圾温湿度波动范围较小，解决人为失误导致入炉变料等问题，解放垃圾吊操作人员。

6.2.3.7 地磅无人值守控制应满足下列要求：

a）综合运用大数据、云计算分析等科技手段，实现通过车辆类型限流、车辆数量限流；

b）通过自主注册终端，实现车辆扫码自主申请注册，实现新增物料及合作商自主申请注册；

c）通过数据分析引擎，自动进行车辆称重异常判定及报警；

d）通过局域网技术，实现磅单远程查询、修改、打印等功能；

e）通过数据分析引擎，远程筛分归类统计、生成报表；

f）通过局域网技术，实现实时过磅图像数据监控。

g）通过设置账户等级，自动区分地磅无人值守控制及数据查询、修改权限；

h）通过实现地磅无人值守控制相关功能实现，最终在保证地磅正常运行的前提下，实现地磅无人值守。

6.2.3.8 化水系统智能优化控制应满足下列要求：

a）通过自动化表计及DCS联锁投切控制，实现包括但不限于超滤部分正反洗、除盐水制水、生化池溶解氧、循环系统加药及排污等功能的自动化；

b）通过化水系统智能优化控制，最终在保证化水系统正常运行的前提下，解放化水值班员，实现化水车间无人值守。

6.2.3.9 性能计算应满足下列要求：

a）通过运行参数计算引擎，实时计算出厂级、机组级、锅炉侧、汽轮机侧、发电机侧效率、机组主要耗差分析计算；

b）厂级性能计算和分析项目应包括全厂供电量、全厂发电量、全厂厂用电率、发电机电压品质、全厂入炉垃圾量、全厂燃油量、全厂补给水量、全厂汽水品质指标等；

c） 机组级性能计算和分析项目应包括且不限于锅炉效率、汽轮机热耗率、汽缸效率、主蒸汽压力、主蒸汽温度、主蒸汽压力损失、锅炉排烟温度、烟气含氧量、灼减率、给水泵用电量、厂用电率、凝汽器真空、凝结水过冷度、锅炉给水温度、各加热器端差、过热器减温水量、垃圾热值、机组补水率、轴封漏汽量等；

d）耗差分析指标包括且不限于主汽温耗差、主汽压耗差、减温水耗差、汽轮机排汽压力耗差、排烟热损失耗差、给水温度耗差、空预器端差、加热器端差、凝汽器端差、渗沥液电耗等指标；

e）对机组运行中的关键参数偏离基准值时产生的能耗与机组运行关键参数在基准时时产生的能耗之差进行分析，明确给出其节能降耗潜力；

f） 对影响机组安全性、经济性的关键性指标进行偏差在线计算，对其发展变化趋势进行提前预测，产生预测性报警，以便于运行人员提前采取措施，最大限度地避免参数越限情况的发生；

g）通过性能计算，实时分析机组状态，全面而直观的反映机组运行状况，明确节能降耗潜力与方向，为运行人员调整参数提供有力支持。

6.2.3.10 智能巡检应满足下列要求：

a）综合运用AI视频图像智能识别分析技术，通过部署在生产现场的固定式摄像机群，根据在平台预先配置的巡检策略及巡检路线，动态获得电厂关键设备的高清视频、工作温度，对异常现象进行统计、报警，并输出报表；

b）现场自动巡检区域主要包括配电间、化水车间等应用场景，具体区域根据现场实际运行情况调整或增加，巡检项目包括且不限于现场设备状态、电气设备温度等内容，具体巡检项目根据现场实际需要调整或增加，主要巡检内容为设备测温、表计识别巡检；

c）通过智能巡检，在保证就地设备巡检到位、运行安全的前提下，减少运行人员的巡检工作量。

6.3 管理层智能化要求

6.3.1 生产过程优化在遵循DL/T 1492的基础上，应满足下列要求：

a）在线优化，宜在满足安全防护要求的前提下，通过厂区内单个生产过程控制系统、信息系统提供的相关信息，对该过程进行状态及性能评估，对主要生产过程和关键辅助过程进行在线优化和/或指导。通过与智能控制与应用层的互操作接口，使优化的运行方式、操作路径与参数取值及时作用于厂区内各生产过程；

b）全局优化分析，应通过本地的全局优化分析或远程的第三方优化分析系统，对生产过程数据和电网、环保等外部约束条件进行实时或非实时数据挖掘，综合平衡安全、经济、环保等目标，进行全局性的寻优计算，给出优化的生产过程运行方式、操作路径、参数取值。

6.3.2 智能安全防护应包括生产控制大区与管理信息大区，并满足下列要求：

a）应具备多工艺系统和多安全防护系统的联动安全防护功能；

b）应具备安全条件遭到破坏时的报警功能，宜自动给出紧急处理建议和事故预案，以降低各项损失；

c）应具备网络入侵检测能力；

d）宜自动评估电子工作票的正确性；

e）宜具有电子围栏功能，结合定位技术对人员和设备进行智能化防护；

f）宜自动根据监控视频内容给出安防警告或建议；

g）宜具备安防事件分析总结功能，能够根据一段时间内本地或类似电厂发生的安防事件统计，分析得到安全事件多发环节或位置，生成安防报告，并给出安防建议；

h）宜具备生产安全集中监控指挥功能；

i）宜通过泛在感知与智能融合技术，在人员操作设备前自动检查安全条件，确保安全措施严格执行。

## 7 技术支撑体系智能化要求

7.1 信息通信

7.1.1 智能化生活垃圾焚烧发电厂信息通信系统应符合GB/T 30976和GB/T 32919的要求，采用标准的、开放的技术，具备可扩充性、灵活性和通用性，使系统适应技术发展与用户需求变化。

7.1.2 宜采用“客户机/服务器（C/S）”与“浏览器/服务器（B/S）”相结合的体系结构，既保证智能化生活垃圾焚烧发电厂内部的快速信息传递和处理，又保证对外信息能够方便快捷的与外部单位交换和传递。

7.1.3 全厂信息通信应实现信息共享、功能融合，以及数据平台一体化，并满足下列要求：

a）应具备通信异常自愈功能，局部通信系统故障不应导致系统性故障或失效；

b）应具备对报文丢失及数据完整性的甄别功能；

c）宜具备报文解读过程中的防误判、防误动功能；

d）宜具备丰富的对外接口，以满足智能化生活垃圾焚烧发电厂与 单位、智能电网、设备厂商、客户互动的远景功能规划需要；

e）应采用标准通信协议；

f）应对通信数据标记准确的时标；

g）应能够按照实时性要求控制流量，满足生产管理需要；

h）宜采用完全自描述的方法实现站内信息与模型的交换，宜参考DL/T 860实施。

7.1.4 安全防护应满足下列要求：

a）应根据功能差异设置合理的网络区段；

b）应具有定期自动备份功能；

c）应定期测试信息安全防护系统；

d）宜采用智能信息安全防护设备或系统，实现主动防御功能。

7.2 状态监测与故障诊断

7.2.1 应实现对全厂必要信息的采集，信息的数量、质量应满足过程控制和生产管理的需求。

7.2.2 应具备对全部主设备、关键辅助设备、关键控制装置和设备的状态监测与故障诊断功能。

7.2.2.1 状态监测信息准确性应满足下列要求：

a）应支持状态监测信息的自动校准、补偿、滤波等功能；

b）应支持状态监测信息的质量描述功能；

c）应支持状态监测信息的断点续传、远方召唤功能；

d）宜支持状态监测数据名称、量程、单位等描述信息的自举功能。

7.2.2.2 故障诊断与评估应满足下列要求：

a）应具备故障诊断类型、设备范围扩展功能；

b）应能在故障发生后及时确定故障范围，评估故障影响与可恢复性；

c）应建立故障信息的逻辑和推理模型，实现对故障告警信息的分类和过滤；

d）宜实现对工艺过程的运行状态进行在线实时分析和推理，自动报告异常，并对出现的故障提出处理指导意见；

e）宜能够在状态监测信息不足或不精确的情况下对故障做出合理的诊断与评估。

7.2.2.3 故障信息存储应满足下列要求：

a）应具备故障录波功能，自动存储故障前后的设备状态数据和控制装置动作情况，为故障原因分析提供依据；

b）应具备生产运行、状态监测、故障诊断等历史数据的存储功能。

7.2.2.4 与其他系统的信息互动应满足下列要求：

a）宜具备从其他系统获取所需状态信息的能力；

b）宜具备响应其他系统对指定设备或装置状态分析请求的功能；

c）宜具备将设备的状态分析与诊断结果和相关系统进行信息交互的功能。

7.3 检修维护

7.3.1 应实现检修、维护全过程的资料信息化、格式统一化、记录规范化，应能够自动生成各类报表，并支持快速关联检索。

7.3.2 在遵循DL/T 748、DL/T 774、DL/T 838的基础上，智能化生活垃圾焚烧发电厂的检修维护应满足下列要求：

a）应支持状态检修方式；

b）应建立设备状态数据信息库，具备提供检修决策建议和检修指导的功能；

c）应支持远程维护；

d） 宜实现利用语义信息识别、视频图像识别、空间定位与可视化、智能两票与文档管理、智能终端与机器人应用等技术，实现运维检修智能化；

e） 宜具备在线仿真评价功能，通过建立精细化仿真模型，利用机组实际运行数据信息，实现机组设备运行在线安全监控、故障诊断及运行优化指导等功能。

## 8 外部接口要求

8.1.1 与上级管理单位的信息通信应满足信息安防要求。

8.1.2 应为上级管理单位（智能化）管理运营提供数据信息，支持上级管理单位实现下列功能：

a） 支持上级管理单位实现实时生活垃圾焚烧发电厂生产工艺系统、燃料（垃圾）系统状态和变化的监测功能；

b） 支持上级管理单位实现生活垃圾焚烧发电厂的生产运营参数、环保达标、经济性指标等运营指标的分析与考核功能；

c） 支持上级管理单位实现基于数据信息的上级管理单位生产调度、对标管理、生产指标分析、外围系统（包含化水、渗滤液、汽水、垃圾吊等）数据的云端监控分析；

8.1.3 应连接上级管理单位远程数据中心等机构，支持上级管理单位在远程数据平台上开展专题研究与远程技术服务，实现对发电设备的生产过程监视、性能监测及分析、运行方式诊断、设备故障诊断及趋势预警、设备异常报警、远程检修指导等功能，形成互联网+电力技术服务业务形态。

## 9 智能化实施要求

9.1 设计过程

9.1.1 采用数字化设计技术，实现模型数字化，并遵循以下设计原则：

a）整体考虑智能化生活垃圾焚烧发电厂与智能电网的协调运行；

b）综合考虑建造和运维的经济性和环境友好特性；

c）充分考虑对人身、设备的安全防护；

d）实现各层级功能自治、确保层间信息交互高效、可靠；

e）实现全厂设备的全寿命周期（设计、制造、建设、运行、检修维护、退役）智能管理；

f）实现全厂一体化设计，消除信息孤岛，并将信息交互、信息处理的需求纳入设计范围；

g）设计资料统一采用数字化移交。

9.1.2 网络架构应安全可靠，并满足以下要求：

a）应具有防止信息泄露和防范外部入侵、攻击等的措施；

b）应能够按照实时性要求控制流量，满足生产管理需要；

c）应采用标准化网络架构、通信协议。

9.1.3 设备选型优先采用智能设备，满足如下要求：

a）应优先选择具有状态自评估、故障自诊断、自适应、信息可视化等功能的设备；

b）应优先选择具备标准化接口，易于升级扩展的设备；

c）应优先选用提供三维模型的设备。

9.2 安装与调试过程

9.2.1 在遵循DL/T 261—2012中6.4和DL/T 1212、DL 5190等规定的基础上，满足以下安装要求：

a）设备与安装过程的图纸、说明书、文档、记录等资料，应采用数字化方式管理；

b）宜利用智能化管理系统，实现各施工单位之间的统筹协调管理；

c）宜基于（三维）可视化技术，实现土建工程和设备安装进度等的可视化；

d）应实现数字化资料移交，移交的电子文档宜采用通用可编辑的格式。

9.2.2 在遵循DL/T 5295、DL/T 5437和DL 5277—2012中4.6等规定的基础上，满足以下调试要求：

a）应实施智能设备的互操作特性测试；

b）应实施智能设备的智能控制试验与特性测试；

c）应实施网源协调特性评估；

d）应实施不同系统间和不同工况下的协同特性测试；

e）调试记录与报告应采用电子文档。

9.2.3 在遵循DL/T 655、DL/T 656—2016、DL/T 657—2015、DL/T 658、DL/T 659、DL/T 5295、DL/T 5437等规定的基础上，满足以下测试与验收要求：

a）验收范围应包括网络系统、通信系统、智能设备、智能装置及一体化平台；

b）智能设备及智能装置应具备互操作性和一致性测试报告；

c）应检查设备配置和技术文件，确认设计、安装、操作、维护和试验文档的完整性；

d）应详细记录验收过程中的缺陷和问题，满足问题处理和系统完善的要求；

e）验收资料应完备、规范，并以数字化文档通过平台移交。

9.3 运行检验

运行检验测试过程在遵循DL/T 655、DL/T 656—2016、DL/T 657—2015、DL/T 658、DL/T 659的

基础上，智能化生活垃圾焚烧发电厂运行检验测试应满足以下要求：

a）应优先采用现场检验；

b）对难以进行现场检验的设备或系统，可采用实验室检验；

c）对无须进入现场的检验测试项目，可通过远程操作进行检验；

d）应在新安装机组并网后1年以内，机组大修并网后1年以内，或连续运行5年后进行不少于一次的系统性检测评估；

e）检验测试应涵盖全部主设备和部分关键辅助设备系统。