T

团体标准

# T XXXXX—202X

ICS 29.120

CCS K 40

智能综合配电箱（JP柜）技术规范

Intelligent comprehensive distribution cabinet (JP cabinet）technical specification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国电子节能技术协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

4.1 使用条件	2

4.2 额定参数	2

4.3 安装方式	2

5 技术要求	2

5.1 箱体要求	2

5.2 性能要求	3

5.3 功能单元要求	3

5.4 智能化功能要求	4

5.5 可靠性要求	4

6 试验方法	5

6.1 箱体试验	5

6.2 性能试验	5

6.3 功能单元试验	5

6.4 智能化功能试验	5

6.5 可靠性试验	6

7 检验规则	6

7.1 检验分类	6

7.2 出厂检验	6

7.3 型式检验	7

7.4 检验报告	7

8 标志、包装、运输和贮存	7

8.1 标志	7

8.2 包装	7

8.3 运输	7

8.4 贮存	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子节能技术协会提出。

本文件由中国电子节能技术协会归口。

本文件起草单位：××××、××××。

本文件主要起草人：×××、×××。

智能综合配电箱（JP柜）技术规范

范围

本文件规定了智能综合配电箱（JP柜）的一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于低压配电系统中进行计量、保护、无功补偿及运行监测的智能综合配电箱（JP柜）的设计、制造和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2650  金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验

GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 6378.1  计量抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的对单一质量特性和单个AQL的逐批检验的一次抽样方案

GB/T 7251.1  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18216.4  交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第4部分：接地电阻和等电位接地电阻

GB/T 24343  工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范

GB/T 24344  工业机械电气设备 耐压试验规范

GB/T 34631  再制造 机械零件剩余寿命评估指南

DL/T 614  多功能电能表

DL/T 1441  智能低压配电箱技术条件

DL/T 1442  智能配变终端技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 智能综合配电箱（JP柜） intelligent comprehensive distribution cabinet (JP cabinet)

集成了低压配电、计量、保护、无功补偿、在线监测和通信功能的成套装置，可实现电能分配、自动保护及数据远程管理。

    - 智能监测单元 intelligent monitoring unit

JP柜内部的功能模块，用于采集电流、电压、功率、功率因数、温度、漏电、电能质量等参数，并实现数据处理和上传功能。实现电流、电压、功率因数、温度、漏电、电能质量等参数采集及远传的模块。

一般要求

使用条件

智能综合配电箱使用条件如下：

a）环境温度：-25℃～+55℃；

b）相对湿度：≤95%（25℃时无冷凝）；

c）海拔高度：≤2000m；

d）风速：≤35m/s；

e）安装场所应无严重腐蚀性气体、强烈振动及剧烈冲击。

额定参数

智能综合配电箱关键额定参数应符合表1的要求。

表1 智能综合配电箱的关键额定参数

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 380/220V AC |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定工作电流 | 100～630A |
| 额定绝缘电压 | 690V |
| 额定冲击耐受电压 | 8000V |

安装方式

智能综合配电箱包括以下两种安装方式：

a）杆上支架安装；

b）变压器台架（槽钢）安装。

技术要求

箱体要求

5.1.1 材质要求

柜体应采用冷轧钢板2mm或不锈钢1.5mm，表面喷涂环氧聚酯粉末，膜厚≥70μm。

5.1.2 尺寸要求

尺寸要求如下：

a）落地柜：宽600～1000mm，深300～600mm，高1800～2200mm；

b）壁挂柜：宽400～600mm，深200～400mm，高800～1200mm；

c）内部布局应保证通风、散热及操作空间，设备之间留有≥50mm空间以便布线及维护。

5.1.3 防护等级要求

室内型配电箱防护等级应符合GB/T 4208中IP34的要求，室外型配电箱防护等级应符合GB/T 4208中IP54的要求。

5.1.4 结构布局要求

结构布局应满足以下要求：

a）功能区应划分为主母线区、断路器区、计量区、补偿区及智能监测区；

b）模块间应设置防护隔板，防止干扰和热量积聚；

c）电缆布置应整齐，横平竖直，并标识清楚；

d）门开启角度应≥120°；

e）锁具应防误操作、防撬，满足长期可靠性；

f）可视观察窗应采用耐冲击透明材料。

性能要求

5.2.1 介电性能

介电性能应满足以下要求：

a）主回路绝缘电阻应不小于100MΩ；

b）辅助控制回路绝缘电阻应不小于10MΩ；

c）工频耐压性能应符合表2的要求。

表2 工频耐压性能要求

| 试验对象 | 工频耐压值 | 试验时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主电路 | AC 2.5kV | 1min | 无击穿、无闪络 |
| 辅助电路 | AC 2.0kV | 1min | 无击穿、无闪络 |

5.2.2 爬电距离和电气间隙

爬电距离和电气间隙应满足DL/T 1441的要求。

5.2.3 短路耐受能力

短路耐受能力应满足以下要求：

- 主断路器的极限分断能力（Icu）不应低于50kA；

- b）运行分断能力（Ics）应等于100%Icu，断路器应能在规定动作次数后保持性能不降低；

c）母线承载短路电流能力应符合表3的要求。

表3 短路电流承载能力要求

| 额定电流（A） | 额定短时耐受电流（kA/1s） | 峰值电流（kA） |
| --- | --- | --- |
| ≤250A | ≥20 | ≥40 |
| 400A | ≥25 | ≥50 |
| 630A | ≥30 | ≥63 |

5.2.4 温升性能

温升性能要求如下：

a）在额定电流条件下，导体和电器元件的温升应符合GB/T 7251.1的要求。

b）铜母线温升不应超过70K，接线端子温升不应超过45K。

c）装有电容器单元、SVG/APF模块的柜体应具备强制通风措施，其内部最高温度不应超过55℃。

5.2.5 电磁兼容性

智能综合配电箱的电磁兼容性应满足表4的要求。

表4 电磁兼容性要求

| 项目 | 级别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 浪涌冲击 | 4级 | 4.0KV |
| 快速瞬变脉冲群 | 4级 | 4.0KV |
| 静电放电 | 4级 | 接触放电8.0KV，空气放电15.0KV |
| 射频电磁场 | 4级 | 10V/m |

5.2.6 接地要求

应符合DL/T 1441的要求，接地回路的接触电阻应小于0.1Ω。

功能单元要求

5.3.1 计量单元

计量单元要求如下：

a）应按照DL/T 614的要求，选配精度不低于0.5S级的电能表；

b）智能电能表二次回路连接应采用单股铜导线，电流回路连接导线截面积不应小于4mm2，电压回路连接导线截面积不应小于2.5mm2。

5.3.2 保护单元

保护单元要求如下：

a）过载保护：1.05In条件下2h不动作，1.3In条件下应在2h内动作；

c）漏电保护：剩余动作电流300mA，动作时间≤0.2s；

d）欠压保护：电压≤0.7时应在5s内跳闸。

5.3.3 电容器/滤波器单元

电容器/滤波器单元主要包括无功补偿单元和滤波器单元，应符合DL/T 1441规定的要求。

5.3.4 智能配变终端单元

智能配变终端单元采用的智能配变终端应满足DL/T 1442的要求。

智能化功能要求

5.4.1 数据采集功能

数据采集功能要求如下：

a）应具备对三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等关键参数的实时采集功能；

b）数据采集周期应不大于1s；

c）对过载、电压异常等关键事件应具备事件触发采集功能，并记录事件前后数据。

5.4.2 运行监测功能

运行监测功能要求如下：

a）应具备自身运行状态监测能力；

b）各功能单元状态应能实时显示和记录；

c）运行数据应支持不少于90天的历史存储。

5.4.3 故障诊断与告警功能

故障诊断与告警功能要求如下：

a）系统应具备故障的自动识别能力；

b）发生故障时应在1s内生成本地声光报警，并向上级系统发送告警信息；

c）故障信息应包括故障类型、时间、相关运行参数等，便于记录与追溯。

5.4.4 远程监控功能

远程监控功能要求如下：

a）系统应支持通过通信接口实现远程监视与管理；

b）通信方式应支持以太网或RS485，并应确保数据传输安全可靠。

5.4.5 控制与联动功能

控制与联动功能要求如下：

a）系统应具备对断路器、电容补偿单元等的远程投切控制功能；

b）控制应具备执行确认与状态反馈，防止误操作；

c）应支持与配电自动化系统、能效管理系统等的联动。

5.4.6 扩展与兼容能力

扩展与兼容能力要求如下：

a）系统应预留接口，支持功能拓展或第三方平台接入；

b）数据格式、通信规约等应具有开放性和兼容性，以适应后续系统升级。

可靠性要求

5.5.1 寿命要求

箱体及关键部件使用寿命应不低于10年。

5.5.2 故障率与维护要求

故障率与维护要求如下：

a）关键部件年故障率应≤0.5%；

b）关键部件应可单独更换，便于维护；

c）设计应便于快速检修，减少维护停机时间；

d）在使用过程中，故障恢复时间不应超过4小时。

5.5.3 耐腐蚀性要求

金属部件应能耐受中性盐雾试验96 h，不出现明显锈蚀。

试验方法

箱体试验

6.1.1 厚度与尺寸试验

采用测厚仪测量钢板及膜厚，每处取5点，计算平均值。

6.1.2 防护等级实验

应按照GB/T 4208规定的方法执行。

6.1.3 材料耐冲击试验

应按照GB/T 2650规定的方法执行。

性能试验

6.2.1 介电性能试验

应按照GB/T 24344规定的方法进行耐压试验，按照GB/T 24343规定的方法测量绝缘电阻。

6.2.2 爬电距离和电气间隙试验

应按照DL/T 1441规定的方法执行。

6.2.3 短路耐受试验

应按照GB/T 7251.1规定的方法执行。

6.2.4 温升试验

应按照DL/T 1441规定的方法执行。

6.2.5 电磁兼容性试验

电磁兼容性试验应按照以下方法进行：

a）静电放电抗扰度试验按照GB/T 17626.2规定的方法执行；

b）射频电磁场辐射抗扰度试验按照GB/T 17626.3规定的方法执行；

c）电快速瞬变脉冲群抗扰度试验按照GB/T 17626.4规定的方法执行；

d）浪涌抗扰度试验按照GB/T 17626.5规定的方法执行。

6.2.6 接地电阻试验

应按照GB/T 18216.4规定的方法执行。

功能单元试验

6.3.1 计量单元试验

应按照以下步骤进行：

a）按照电能表技术条件，将电能表接入标准源输出装置；

b）设定电压、电流标准值，分别在基本电流、最大电流及功率因数条件下加载；

c）记录电能表示值与标准值差异，计算计量误差；

d）对电压回路和电流回路的二次线径、导通情况进行检查；

e）判定精度和接线符合要求。

6.3.2 保护单元试验

应按照以下步骤进行：

a）过载保护试验：将保护装置接入可调电流源，加载1.05In，保持2h，观察其动作情况；

加载1.3In，计时2h，记录动作时间。

b）漏电保护试验：将漏电保护装置接入剩余电流发生器，缓升至300mA，记录动作时间。

c）欠压保护试验：将电压源输出接入保护装置，缓降至0.7Un，记录跳闸时间。

6.3.3 电容器/滤波器单元试验

应按照DL/T 1441规定的方法执行。

6.3.4 智能配变终端单元试验

应按照DL/T 1442规定的方法执行。

智能化功能试验

6.4.1 数据采集功能试验

应按照以下步骤进行：

a）将智能计量箱接入标准电源及负载，设定三相电压、电流、有功功率、无功功率等参数；

b）启动数据采集功能，记录采集周期；

c）调节负载产生过载、电压异常等事件，触发事件采集；

d）检查事件前后数据记录是否完整。

6.4.2 运行监测功能试验

应按照以下步骤进行：

a）通电运行系统，使各功能单元处于正常工作状态；

b）观察运行状态显示与记录功能，确认是否实时更新；

c）读取历史存储区域，检查是否可保存90天运行数据。

6.4.3 故障诊断与告警功能试验

应按照以下步骤进行：

a）人为制造典型故障（如通信中断、电压异常等）；

b）记录系统诊断时间及是否在1s内产生声光报警；

c）监测上送告警信息，检查故障类型、时间、运行参数记录是否完整。

6.4.4 远程监控功能试验

应按照以下步骤进行：

a）通过以太网或RS485将系统接入监控平台；

b）执行远程监视与管理操作，观察数据刷新与状态返回；

c）验证通信链路的稳定性与数据完整性。

6.4.5 控制与联动功能试验

应按照以下步骤进行：

a）在监控端发送断路器、电容补偿装置的远程投切控制指令；

b）观察本地执行动作并记录执行确认与状态反馈；

c）模拟配电自动化系统或能效管理系统联动操作，验证联动响应过程。

6.4.6 扩展与兼容能力试验

应按照以下步骤进行：

a）连接外部扩展设备或第三方系统至预留接口；

b）进行数据交换与协议匹配测试，检查兼容性；

c）通过不同格式及通信规约进行读写操作，验证系统开放性。

可靠性试验

6.5.1 寿命试验

应按照GB/T 34631规定的方法执行。

6.5.2 故障率与维护试验

应按照以下步骤进行：

a）在模拟负载和环境下连续运行计量箱5000 h或按规定循环操作，记录关键部件故障次数；

b）检查关键部件是否可单独拆卸更换；

c）测试自检功能，模拟内部异常状态并确认报警触发；

d）测量故障恢复时间。

6.5.3 耐腐蚀性试验

应按照GB/T 10125规定的方法执行。

检验规则

    - 检验分类

本文件要求的检验分为出厂检验和型式检验两类。

    - 出厂检验

出厂检验的项目应包括外观与结构检查等关键指标。各项指标均满足本文件的要求时，方可被判定为合格产品。对于不合格的产品，应进行报废处理。

    - 型式检验

7.3.1 检验时机

有下列情形之一时，应进行型式检验：

a）新产品试制定型鉴定时；

b）设计、工艺或主要原材料有较大改变，可能影响产品性能；

c）正常生产满一年时；

d）间隔一年以上再生产时；

e）出厂检验结果与同产品型号或批次的型式检验有较大差异时。

7.3.2 检验项目及要求

型式检验应在国家认证监督管理委员会认可的检测机构，或者具备相关认证资质的实验室完成，检验的项目应包括所有技术指标。

7.3.3 抽样规则

抽样规则应符合GB/T 6378.1的要求。

7.3.4 判定规则及处理措施

所有检验项目均满足本文件的技术要求时，判定为合格。任一项不符合规定时，判定为不合格。对于不合格的产品，应进行返工或报废处理，返工产品应重新进行检验。

    - 检验报告

所有检验记录和报告应妥善存档，每次检验结束后应出具完整的检验报告，并包括下列内容：

a）基本信息：产品名称、产品批次编号、检验日期、检验机构和参与人员等；

b）检验目的与检验依据；

c）检验环境与检验设备清单等；

d）检验方法与检验过程；

e）检验数据：详细列出各项目的检测数据；

f）检验结论：评估该批次产品是否合格。

标志、包装、运输和贮存

    - 标志

产品标志应满足下列要求：

a）应有清晰、牢固、耐久的标志，内容包括：产品名称和型号、生产单位、出厂编号、生产日期、电气参数、安全和防爆标志等；

b）所有标志应清晰、耐磨，符合GB/T 191的相关规定。

    - 包装

产品包装应满足下列要求：

a）包装应采用防潮、防震、防尘材料，确保产品在运输和存储过程中不受损；

b）包装内部应有缓冲材料；

c）包装箱外应标明产品的名称、型号、毛重、净重及运输标志；

d）每件产品随包装附带说明书、合格证及出厂检验报告。

    - 运输

产品运输应满足下列要求：

a）运输过程中应避免剧烈振动、跌落及强烈温度变化；

b）在运输过程中不得与有毒、有腐蚀性或易燃物品混装；

c）产品运输过程中应避免暴露在高湿或雨淋环境下。

    - 贮存

产品贮存应满足下列要求：

a）产品应存放于0℃～50℃的环境温度内，相对湿度≤85%的干燥环境中；

b）贮存环境应通风良好，避免阳光直射及高湿度环境；

c）长期贮存时，应每6个月对产品进行一次检查和维护。

_______________________________