| ICS | 27.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. K 45 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0171—2025

光伏发电站电气安全防护与应急处置指引

Guideline for electrical safety protection and emergency response of photovoltaic power stations

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  电气安全防护要求	4

6  应急响应体系与处置流程要求	6

7  典型事故情景应急处置要点	8

8  应急保障与现场安全管理要求	9

9  恢复、评估与持续改进要求	10

10  附则	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：华能陇东能源有限责任公司。

本文件主要起草人：王大鹏。

引言

光伏发电站具有直流侧电压高、阵列分布广、设备暴露于户外环境、运行方式多样（集中式、分布式、储能耦合、并网/离网等）等特点。电气系统贯穿组件方阵、汇流箱、直流配电、逆变器、交流汇集、升压站及并网线路全过程，且与防雷接地、消防、通信、监控和应急体系高度耦合。近年来，随着装机规模快速增长与运维模式日益社会化、外包化，电气安全防护风险呈现出“场景多、接口多、跨专业、跨作业面”的特征，常见风险包括直流拉弧与接触不良引发火灾、设备绝缘老化导致漏电、雷击与浪涌引发过电压损坏、故障隔离不充分导致扩大停电或人身伤害、应急处置不规范导致二次事故等。

光伏发电站电气事故具有隐蔽性、突发性与连锁性。直流侧带电特性使得在一定条件下“切断交流并网”并不能消除直流危险电压；部分设备在故障状态下存在反送电、储能残压、故障电弧持续等风险；场站地理环境复杂，极端天气、风沙盐雾、冰雪冻融等均会加速设备劣化并增加应急处置难度。因此，建立覆盖设计、建设、运行、检修与应急全过程的电气安全防护体系，形成可执行、可验证、可演练的应急处置指引，对于降低人身伤害、火灾爆炸、停电损失和环境影响具有关键意义。

本文件围绕光伏发电站电气安全防护与应急处置的工程化实施需求，从风险识别、组织与职责、技术防护、作业控制、监测预警、应急响应与现场处置等方面提出要求，强调以风险为导向、以隔离与接地为核心、以联锁与监测为支撑、以演练与持续改进为保障，推动光伏发电站电气安全管理由“经验型”向“标准化、系统化、可追溯”提升。本文件可为光伏电站投资建设单位、运维单位、EPC总包单位、设备供应商及外包服务单位开展电气安全防护与应急处置体系建设提供技术依据，也可为监管检查、第三方评估与安全培训提供参考。

光伏发电站电气安全防护与应急处置指引

范围

本文件规定了光伏发电站电气安全防护与应急处置的总体要求，电气安全防护要求，应急响应体系与处置流程要求，典型事故情景应急处置要点，应急保障与现场安全管理要求及恢复、评估与持续改进要求等内容。

本文件适用于集中式光伏发电站、分布式光伏发电站（含工商业屋顶、地面分布式）以及与储能系统耦合运行的光伏发电站的电气安全防护与应急处置管理。对以光伏为主的综合能源站、微电网或多能互补场站，可参照本文件将相关电气安全与应急处置要求纳入统一管理体系。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50169 电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范

GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 5226.1 机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 16895 低压电气装置系列标准

GB/T 21431—2023建筑物雷电防护装置检测技术规范

GB/T 26860 电力安全工作规程  发电厂和变电站电气部分

GB/T 50057 建筑物防雷设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

光伏发电站 photovoltaic power station

由光伏组件方阵、汇流及直流系统、逆变及交流系统、升压并网系统、监控与保护系统及配套设施组成，将太阳能转换为电能并向电网或负荷供电的电站。

直流侧 dc side

从光伏组件输出端起，经组串、汇流箱、直流配电、逆变器直流输入端之间的电气部分。

交流侧 ac side

从逆变器交流输出端起，经交流汇流、升压变压器、开关设备至并网点之间的电气部分。

电气安全防护 electrical safety protection

为防止触电、火灾、爆炸、设备损坏与误操作等事故而采取的技术措施、管理措施与应急措施的集
合。

电弧故障 arc fault

电气回路中因接触不良、绝缘破坏或导体间放电等产生的电弧现象，可能导致过热、火灾或设备损坏。

直流拉弧 dc arc

发生在直流回路中的持续性电弧，因直流电流过零特性缺失而更难自行熄弧。

反送电 backfeed

在停电、检修或故障状态下，由光伏方阵、储能系统或其他电源向线路或设备反向送电的现象。

安全隔离 safe isolation

通过断开、验电、接地、挂牌上锁等措施将电气设备与电源可靠隔离并确保无危险电压的状态。

接地与等电位 bonding and grounding

将电气设备的可导电部分与接地装置可靠连接并实现等电位连接的措施，用于防止触电和抑制过电压。

防雷与浪涌保护 lightning and surge protection

为防止雷击与操作过电压引发设备损坏或火灾而采取的外部防雷、内部防雷与浪涌保护措施。

继电保护与自动装置 protection and automation

用于检测电力系统故障并发出跳闸、告警或自动控制指令的装置与逻辑集合，包括并网保护、逆变器保护、站用电保护等。

应急处置 emergency response

在事故或险情发生后，为控制事态、减少损失、保护人员与设备安全而采取的响应、救援、恢复与复盘活动。

应急预案 emergency plan

针对可能发生的事故情景制定的组织体系、处置程序、资源保障与演练安排的文件化方案。

事故情景 incident scenario

基于风险识别形成的典型事故类型及其演化路径，用于指导预案制定与演练实施。

总体要求

基本原则

光伏发电站电气安全防护与应急处置应坚持“预防为主、综合治理、分级管控、快速响应、协同联动、持续改进”的原则。应以电气危险源识别为基础，以隔离、接地、防雷、保护与联锁为核心技术手段，以标准化作业与人员能力为保障，以监测预警与应急联动为支撑，形成覆盖设计、施工、投运、运行维护与应急处置全过程的管理闭环。

管理体系与职责要求

光伏发电站应建立电气安全管理组织体系，明确站长（或负责人）、电气负责人、安全管理人员、运行值班人员、检修人员、外包人员与应急队伍的职责与权限，形成从风险识别、措施落实、作业许可到应急响应的责任链条。对涉及多承包商、多专业交叉作业的，应明确统一指挥与协调机制，确保作业边界清晰、票证一致、隔离一致、信息报告一致。

风险识别与分级管控

光伏发电站应开展电气安全风险识别与分级管理，风险识别范围宜覆盖直流系统、交流系统、升压站、站用电系统、通信与监控系统、防雷接地系统以及储能系统接口（如有）。风险分级应综合考虑事故发生可能性、后果严重程度、可检测性与处置难度，并明确不同等级风险对应的技术控制、管理控制与应急准备要求。

技术防护总体要求

光伏发电站应配置满足安全运行需要的电气保护、隔离、接地、防雷与消防联动等技术措施。应确保直流侧与交流侧具备明确的隔离边界与标识，关键设备具备必要的联锁与防误操作措施，电气间隙与爬电距离、绝缘水平与防护等级满足环境条件要求。对高风险环节，应设置在线监测与预警能力，做到早发现、早处置。

应急体系总体要求

光伏发电站应建立与风险相适配的应急预案体系，至少涵盖触电事故、直流拉弧与电气火灾、雷击与浪涌引发故障、并网故障与大面积停电、设备爆炸或油火（含变压器）、储能相关电气事故（如有）等情景。应急预案应明确响应分级、启动条件、处置流程、对外联动与信息报告要求，并定期开展演练与评估，确保预案可用、队伍可战、物资可取。

电气安全防护要求

危险源识别与防护策略

直流侧危险源

直流侧危险源宜包括高电压直流触电风险、直流拉弧风险、极性反接风险、绝缘下降与漏电风险、汇流与接头过热风险、组件热斑与局部过热风险、雨水渗入与湿气凝露导致短路风险等。发电站应结合组串电压等级、汇流方式、设备布置与环境条件建立针对性防护策略，确保直流设备具备必要的隔离能力、故障检测能力与防护等级。

交流侧危险源

交流侧危险源宜包括短路与接地故障、过负荷与过电压、开关误操作、继电保护误动或拒动、反送电风险、并网点电能质量异常引发设备损坏风险等。发电站应通过保护定值管理、联锁与防误、并网保护配置与验收测试、操作票制度与“两票三制”等措施降低风险。

外部环境与特殊工况危险源

外部环境危险源宜包括雷击、强风、冰雹、暴雨洪涝、风沙盐雾、低温冻融与高温暴晒等对绝缘、连接、密封与金属腐蚀的影响。特殊工况危险源宜包括夜间检修、带电检测、并网方式切换、储能充放电切换（如有）、故障后复电等。发电站应建立极端天气预警响应与特殊作业许可机制，对关键设备实施季节性巡检与专项试验。

设备与系统防护要求

直流侧隔离与保护

直流侧应设置满足额定电压与短路电流能力的隔离与保护装置，隔离装置应具备可见断开或可验证断开状态。汇流箱、直流配电柜等应配置直流熔断器或断路保护，必要时配置直流拉弧检测与切断装置。直流回路应具备极性标识与防反接措施，关键接头应采用可靠压接与扭矩控制，并实施热成像或温升监测。

逆变器与交流汇流防护

逆变器应具备过流、过压、欠压、过温、绝缘监测、接地故障检测及并网保护相关功能，并与站内保护系统、监控系统联动。交流汇流与并网开关设备应设置防误闭锁装置，关键开关操作应纳入操作票管理，并具备状态指示、联锁逻辑验证与远方/就地操作权限控制。

接地与等电位

发电站应建立统一接地系统，组件支架、汇流箱、逆变器、箱变、升压站设备、金属管线与电缆桥架等可导电部分应按设计要求可靠接地并实现等电位连接。接地电阻与接地连续性应满足设计与验收要求，接地引下线与连接点应防腐、防松动并便于检测。对人员可触及区域，应重点控制接触电压与跨步电压风险。

防雷与浪涌保护

发电站应配置外部防雷与内部浪涌保护装置，重点保护对象宜包括直流汇流、逆变器、箱变、升压站一次设备、通信与监控设备等。浪涌保护装置的选型、分级配置与安装位置应与系统电压等级、接地方式与线路长度相适配，并建立定期检查与失效更换机制。雷雨季节前宜开展防雷装置专项检测，确保接地与等电位连续性良好。

作业安全控制要求

运行与检修基本要求

光伏发电站应执行电气安全工作规程相关要求，落实工作票、操作票、许可、监护与验电接地制度。对停电检修，应执行“停电—验电—接地—挂牌上锁—监护”的安全隔离程序，并在直流侧明确“并网断开并不等于无电”的风险提示，必要时采取组串分段隔离、汇流箱隔离与直流放电等措施。

带电检测与特殊作业控制

对带电检测、夜间作业、高处作业、有限空间作业、动火作业、临时用电等特殊作业，应实施专项风险辨识与作业许可。带电检测应明确适用范围、工具绝缘等级、人员资质、监护要求与应急准备。任何情况下不得在不满足安全距离、无监护或无有效防护装备条件下开展带电操作或检修。

外包与承包商管理

对外包检修、清洗、除草、土建交叉作业等场景，发电站应实施承包商准入与现场电气安全交底，明确作业边界、隔离范围、票证衔接与应急联动要求。承包商人员应接受电气安全培训并通过考核，关键作业应由发电站指定人员监护。对违规行为应实施停工整改与考核惩戒。

监测预警与缺陷管理要求

在线监测与告警

发电站宜配置对关键风险的监测能力，包括绝缘监测、直流拉弧监测（适用时）、关键接头温度监测、箱变与开关设备温度与局放监测（适用时）、浪涌保护装置状态监测、并网保护事件记录等。监测系统应具备告警分级、联动处置与告警闭环功能，确保告警可定位、可处置、可复盘。

缺陷分级与闭环

发电站应建立电气缺陷管理机制，对缺陷进行分级、登记、分析、处置与验证。缺陷管理应与巡视、试验、监测告警与事故事件记录联动，形成统一台账。对危及人身安全或可能引发火灾、停电的重大缺陷，应实施立即处置或停运隔离措施，并按规定升级报告。

应急准备与应急资源配置

应急预案与处置卡

发电站应针对典型电气事故情景制定应急预案，并为一线人员配置可操作的应急处置卡或现场指引，明确“先人身、后设备，先隔离、后处置，先控制、后恢复”的基本策略。应急处置卡宜覆盖触电急救、直流拉弧疑似火情处置、箱变或升压设备火情处置、雷击后巡检与隔离、并网故障与全站停电处置、反送电风险控制等情景。

应急队伍、物资与装备

发电站应配备与风险相适配的应急队伍与物资装备，至少包括绝缘工具、验电器与接地线、隔离锁具与挂牌、消防器材（含适用电气火灾的灭火介质）、应急照明、通信设备、急救箱与AED（条件允许时）、防护用品（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、面罩等）。应急物资应定置管理、定期检查、确保完好可用，并建立领用与补充制度。

演练与能力评估

发电站应定期组织应急演练，演练宜包括桌面推演与现场实战演练，重点检验响应启动、隔离操作、信息报告、现场协同、伤员救治与恢复供电等环节的有效性。演练后应开展评估与复盘，形成改进措施并闭环落实。

应急响应体系与处置流程要求

应急响应分级与启动条件

光伏发电站应建立与风险等级相匹配的应急响应分级机制，明确响应等级、启动条件、指挥权限与资源调动范围。响应分级宜结合人员伤害程度、火情发展态势、停电范围、关键设备受损程度、外部影响与舆情风险等要素综合判定，并与属地应急管理、消防救援及电网调度联动要求相衔接。

应急启动应遵循“先控制风险、再处置事故、后恢复生产”的顺序，满足以下要求：

a) 当发生触电、火灾、爆炸、重大设备故障或疑似直流拉弧引发火情时，应立即启动相应应急响应；

b) 当监测系统出现高危告警且无法确认风险已解除时，应启动预警响应并实施现场核查与隔离；

c) 当涉及并网点异常、全站停电、反送电风险或保护装置异常动作时，应与电网调度建立快速沟通机制并按调度要求执行；

d) 当事故可能扩大或超出站内处置能力时，应及时升级响应并请求外部支援。

应急组织与职责分工

光伏发电站应建立应急组织体系，至少包括现场指挥、运行处置、检修抢修、消防与救护、警戒疏散、信息报送与后勤保障等岗位或小组，并明确岗位职责、到场时限与替补机制。对委外运维或多承包商场站，应明确统一指挥权归属与现场协同规则，避免多头指挥。

应急职责至少应满足：

a) 现场指挥负责启动响应、组织隔离、协调外部联动、批准关键操作与恢复方案；

b) 运行处置负责停送电操作、隔离点确认、倒闸操作与监控告警研判；

c) 检修抢修负责故障点排查、设备状态评估、临时修复与恢复验证；

d) 消防与救护负责火情初期处置、人员急救与与外部救援力量衔接；

e) 警戒疏散负责危险区域封控、人员清点与交通引导；

f) 信息报送负责按规定对内对外报告、记录时间线与证据留存。

信息报告、联动与记录要求

光伏发电站应建立应急信息报告机制，明确报告对象、报告内容、报告时限与更新频次。报告应遵循“先报事实、后报原因；先报控制情况、后报损失评估”的原则，确保信息真实、准确、统一口径。

发电站应建立与电网调度、消防救援、应急管理、属地政府及业主单位的联动清单与沟通流程，确保关键时刻联系畅通。信息报告与联动要求建议见表2。

应急处置通用流程

应急处置应形成通用流程并固化为现场可执行的步骤。通用流程宜包括：险情发现与报警、初期隔离与警戒、风险研判与响应启动、现场处置与抢救、扩大控制与外部联动、恢复与验证、复盘与整改等环节。

通用处置流程应突出以下控制要点：

a) 人身安全优先，任何处置不得以牺牲人员安全为代价；

b) 先隔离、后处置，未确认隔离有效不得进入危险区域；

c) 直流风险特别管控，明确直流侧残压、反送电与电弧持续风险；

d) 火情处置坚持“断电—隔离—控火—防复燃”，防止扩大；

e) 处置过程全程留痕，记录关键时间点、操作人、隔离点、告警与处置措施。

典型事故情景应急处置要点

典型事故情景清单

光伏发电站应基于风险识别建立典型事故情景清单，用于预案编制、处置卡制定与演练组织。典型事故情景建议见表1。

典型事故情景与处置重点

| 情景编号 | 事故情景 | 主要风险 | 首要处置目标 | 关键处置重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 人员触电（直流/交流） | 二次触电、心搏骤停、次生坠落 | 迅速脱离电源并实施急救 | 断电隔离、绝缘救援、心肺复苏/AED、医疗联动 |
| S2 | 直流拉弧疑似（汇流箱/接头过热/异味烟雾） | 电弧持续、火灾扩大、直流带电 | 快速隔离直流回路并控火 | 组串分段隔离、禁止带电拉闸、热成像复核、防复燃 |
| S3 | 逆变器火情/爆燃 | 高温火焰、有毒烟气、并网异常 | 控火并防止蔓延 | 交流侧隔离、直流侧隔离、适用灭火介质、冷却与警戒 |
| S4 | 箱变/升压变压器油火 | 爆炸、油火蔓延、停电扩大 | 防爆隔离与消防联动 | 快速停运隔离、消防水源与泡沫、油池围堰、调度联动 |
| S5 | 雷击/浪涌后大范围故障 | 绝缘击穿、保护误动、设备损坏 | 防止复合故障并安全恢复 | 防雷器状态核查、绝缘试验、保护记录分析、分段送电 |
| S6 | 并网故障/全站停电 | 反送电、保护拒动、恢复风险 | 确保无反送电并有序恢复 | 调度联系、并网点隔离、储能隔离（如有）、分步复电 |
| S7 | 站用电故障/直流系统失电 | 监控失效、保护缺失、应急照明不足 | 恢复关键电源并保持监控 | 应急电源切换、通信保障、关键负荷清单、故障隔离 |
| S8 | 现场作业误操作/误合闸 | 人员伤害、设备损坏、扩大停电 | 立即制止并恢复安全状态 | 紧急停操作、验电接地、联锁核查、票证复盘问责 |

人员触电事故处置要点

触电事故处置应以迅速脱离电源与抢救生命为核心，确保施救人员自身安全。处置要点包括：

a) 立即呼叫支援并启动触电应急响应；

b) 优先采取断电措施：就地停机、拉开开关、切断电源并确认断开状态；直流侧应注意“带电持续”风险，必要时采取组串分段隔离；

c) 无法立即断电时，应使用绝缘救援工具将伤员与带电体分离，严禁徒手直接接触；

d) 脱离电源后立即评估意识、呼吸与脉搏，必要时进行心肺复苏并使用AED；

e) 同步拨打急救电话并做好交通引导，保留现场证据并记录时间线；

f) 触电点位隔离封控，防止再次触电。

直流拉弧与电气火灾处置要点

直流拉弧疑似或电气火灾处置应坚持“先隔离后灭火”的原则。处置要点包括：

a) 第一时间识别风险来源：汇流箱异味冒烟、接头过热、逆变器告警、组串电流异常等；

b) 优先实施隔离：按既定隔离策略切断相关回路，必要时采取组串分段隔离、汇流箱隔离、逆变器停机与交流侧隔离的组合措施；

c) 严禁在未确认隔离有效情况下打开箱体近距离处置；

d) 采用适用于电气火灾的灭火介质与方法，避免用水直接喷射带电设备；

e) 控火后持续监测温升与复燃风险，必要时扩大隔离范围并与消防救援联动；

f) 火情处置完成后应进行电缆、端子、熔断器、SPD等关键部位检查与更换评估。

箱变/升压设备火情与爆炸风险处置要点

箱变、升压变压器或开关设备火情处置应重点防控爆炸与油火蔓延。处置要点包括：

a) 立即停运并隔离相关设备，执行与调度联动的停送电程序；

b) 设置警戒区并疏散无关人员，严禁人员在可能爆炸方向停留；

c) 对油火应结合站内消防系统与外部消防力量实施控火，重点控制油池、围堰与排油通道；

d) 对开关柜火情应防止弧光扩展，保持柜门关闭并按规程处置；

e) 火情控制后应进行设备受损评估、绝缘与试验验证，未经确认不得带故障复电。

雷击、浪涌与极端天气事件处置要点

雷击与极端天气事件处置应以“先确保安全停运、后排查评估、再分段恢复”为原则。处置要点包括：

a) 启动气象预警响应，必要时提前转入防御运行方式或预防性停机；

b) 事件后重点检查SPD状态、接地连续性、逆变器告警与保护动作记录；

c) 对可能受潮浸水区域实施绝缘评估与干燥处置，避免带水复电；

d) 分段送电并同步监测电流、电压与绝缘状态，发现异常立即停止恢复并隔离。

并网故障、全站停电与反送电风险处置要点

并网故障与全站停电处置应优先防控反送电与误合闸。处置要点包括：

a) 立即与电网调度建立联络，确认并网点状态与调度指令；

b) 明确隔离边界：并网点、升压侧、逆变器交流侧与直流侧隔离点应可验证；

c) 若配置储能或备用电源，应同步隔离并执行反送电防控措施；

d) 恢复供电应执行“先站用后并网、先辅控后主回路、先小范围试送后逐步扩大”的原则，并进行保护复归与定值核查；

e) 复电过程中应加强现场监护与监控联动，确保异常可快速停机隔离。

应急保障与现场安全管理要求

应急物资与装备配置

光伏发电站应建立应急物资装备清单并定期核查完好性，物资应定置存放、标识清晰、领取流程简化、关键物资可快速获取。应急物资配置建议见表2。

应急物资与装备配置清单

| 类别 | 物资/装备 | 关键要求 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气隔离 | 验电器、接地线、绝缘杆、隔离锁具挂牌 | 适配电压等级；定期试验 | 定期校验、绝缘检查 |
| 个体防护 | 绝缘手套/靴、绝缘垫、护目/面罩、防电弧服 | 与作业风险匹配；尺寸齐全 | 定期检测、报废标准明确 |
| 消防器材 | 电气适用灭火器、消防水带/接口、泡沫/干粉（适用时） | 与电气火灾场景匹配；布点合理 | 月检/年检、压力与有效期管理 |
| 急救救护 | 急救箱、担架、止血包、AED（条件允许） | 取用便捷；人员会用 | 有效期管理、演练使用 |
| 通信照明 | 对讲机、应急照明、头灯、移动电源 | 覆盖盲区；备用电量充足 | 充放电维护、巡检 |
| 监测工具 | 热成像仪、测温枪、绝缘测量工具 | 满足关键设备检查需要 | 校准管理、使用记录 |

现场警戒与交通疏导

应急处置期间应设置警戒区，明确人员进出控制与通行路线，防止无关人员进入危险区域。对可能发生爆炸、坠物、弧光、油火蔓延等区域，应扩大警戒范围并设置明显标识。发生人员伤害时应提前规划救护通道与车辆引导点，确保急救力量快速到达。

处置过程记录与证据管理

应急处置全过程应记录关键时间点、告警信息、隔离点位、操作票与执行人员、处置措施、现场照片/视频、对外联动与报告记录等，并形成可追溯证据链。对事故现场应遵循保护原则，在不影响救人和控险的前提下保留关键证据，防止后续调查无法复盘或责任无法界定。

恢复、评估与持续改进要求

恢复供电与复归要求

事故或险情控制后，发电站应开展恢复评估并制定复电方案。复电应满足：

a) 故障点已隔离或修复，且隔离边界清晰可验证；

b) 关键设备绝缘与保护功能经检查确认满足要求；

c) 保护定值、联锁逻辑与通信测控状态复归完成；

d) 按分段、分步骤逐级恢复，过程有监护、有记录；

e) 恢复后开展稳定运行观察与数据核对，防止重复故障。

事故调查与原因分析

发电站应按规定组织事故调查与原因分析，至少覆盖技术原因、管理原因与外部因素。原因分析应形成结论并提出纠正措施与预防措施，重点识别：

a) 设计缺陷、选型不当、安装质量问题；

b) 连接松动、绝缘老化、环境侵蚀导致的劣化机制；

c) 保护配置不合理、定值管理缺失、联锁失效；

d) 作业票证不规范、隔离不到位、培训不足与外包管理问题；

e) 监测预警阈值不合理、告警处置不及时等系统性问题。

整改闭环与经验反馈

发电站应建立整改闭环机制，对事故调查结论与演练评估问题制定整改计划，明确责任人、完成时限、验证方式与效果评价。整改应同步更新：风险清单、处置卡、作业指导书、设备维护策略与备品备件清单，并开展针对性培训。对具有普遍意义的经验教训，应形成通报并在同类场站推广应用。

附则

本文件由发布机构负责解释。

本文件实施过程中，使用者可结合场站规模、设备配置、并网方式与属地要求制定配套实施细则，但不应降低本文件对安全隔离、接地防护、监测预警、应急联动与处置留痕的要求。

本文件未尽事项应符合国家现行有关法律法规、强制性标准、行业规程及电网调度管理要求。