| ICS | 21.020 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. J 10 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0175—2026

承压类特种设备有机热载体检测方法要点

Specification for testing method points of organic heat transfer fluids for pressure-bearing special equipment

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  检测项目与方法要点	5

6  数据评价与分级处置建议	7

7  检测报告与资料归档要点	9

8  附则	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区特种设备检验研究院通辽分院。

本文件主要起草人：史记。

引言

有机热载体广泛应用于承压类特种设备及其配套系统中，例如有机热载体炉、换热器、管道与用热装置等。作为传热介质，有机热载体在高温工况下长期循环运行，易发生热裂化、氧化聚合、污染混入与挥发组分变化，导致黏度升高、闪点降低、酸值上升、结焦倾向加重以及不溶物增加等劣化现象。上述变化不仅会降低传热效率、加剧设备结焦与堵塞，还可能引发局部过热、超温联锁频繁动作、泵汽蚀以及火灾爆燃等安全风险，对承压系统本体安全、运行稳定性与能效水平产生直接影响。

在工程实践中，有机热载体的检验检测往往存在取样不规范、检测项目选择不一致、方法适用条件未明确、结果判读口径不统一以及缺少趋势评估与处置建议等问题，导致检测结果难以有效支撑设备安全管理决策。为提升检测工作的可操作性与一致性，本文件提出承压类特种设备有机热载体检测方法要点，覆盖样品采集与保存、检测项目体系与方法选择、关键指标测定要点、数据质量控制、结果判读与分级处置建议、检测报告编制与资料归档等内容，旨在为监督检验、定期检验、运行管理与故障诊断提供可复核、可追溯的技术依据。

本文件适用于承压类特种设备及其系统用有机热载体的在用检测与状态评估，可用于热载体质量验收、运行期例行监测、异常工况诊断以及更换与再生决策。

承压类特种设备有机热载体检测方法要点

范围

本文件规定了承压类特种设备用有机热载体的检测方法要点，包括总体要求、检测项目与方法要点、数据评价与分级处置建议、检测报告与资料归档要点等内容。

本文件适用于有机热载体炉及其系统中在用有机热载体的监督检验、定期检验、运行期状态监测与故障诊断。新油验收检测、再生油评价与混油风险识别可参照本文件执行。对不属于承压类特种设备管理范围但采用有机热载体的工业系统，可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871—2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB/T 1.1 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 511—2010 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 3536 石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 4945-2002 石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法

GB/T 6536-2010 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 11133 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定  卡尔费休库仑滴定法

GB/T 30515—2014 透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法

AQ 3026-2008 化学品生产单位设备检修作业安全规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

有机热载体 organic heat transfer fluid

在闭式循环系统中用于传递热量的有机液体介质，可为矿物型或合成型，通常在中高温条件下循环运行。

在用检测 in service testing

在设备运行期间或停机维护期间，对系统内有机热载体进行取样检测并评估其状态与安全风险的活动。

劣化 degradation

有机热载体在热应力、氧化、污染与催化作用下发生组成与性能变化的过程，表现为黏度、酸值、闪点、不溶物与残炭等指标异常。

低沸物 low boiling components

因热裂化或混入轻质组分形成的低沸点馏分，可能导致闪点下降与蒸汽锁风险增加。

高沸物 high boiling components

因氧化聚合或污染引起的高沸点馏分，通常与黏度升高、结焦倾向加重相关。

不溶物 insolubles

在规定溶剂或条件下不能溶解的颗粒或聚合物，反映污染程度与劣化产物积累水平。

结焦倾向 coking tendency

有机热载体在高温表面形成沉积物或焦炭的趋势，可能导致传热恶化与局部过热。

分级处置 graded response

依据检测结果与风险水平，对继续使用、净化过滤、补充更新、在线再生或全部更换等处置措施进行分级建议的管理方式。

总体要求

工作目标

有机热载体检测应以保障承压系统安全运行为目标，重点识别热裂化、氧化聚合、污染混入与泄漏引入等导致的介质劣化风险，并为运行调整、净化再生、补充更新或更换决策提供依据。

检测工作应实现可比性与可追溯性，确保不同批次、不同时间点及不同检测机构的结果具有一致口径，能够支撑趋势分析与风险分级处置。

职责分工

使用单位应建立有机热载体质量管理制度，明确取样点位、取样频次、送检要求、检测项目与判定口径，并保存历次检测报告与处置记录。

检测机构应依据相关标准和本文件要求实施检测，确保方法适用、过程受控、数据真实完整，并对异常结果开展复核与技术说明。

维保单位或运行管理单位应配合完成取样、系统排污放空、过滤净化与补油更换等处置措施，并提供运行温度、循环流量、压差变化、报警联锁记录等运行数据作为判读输入。

检测策划要求

检测前应开展检测策划，检测策划应至少明确介质类型与牌号、系统工艺流程、设计与运行温度区间、系统充装量、运行年限、补油记录、异常工况记录、历史检测结果以及本次检测目的。

检测项目应与风险场景匹配。以安全风险识别为目的时，应重点覆盖闪点、低沸物趋势、水分、酸值、不溶物与污染度等指标。以传热效率与结焦风险评估为目的时，应重点覆盖黏度、残炭或结焦倾向相关指标、高沸物趋势与不溶物。以混油或外来污染识别为目的时，应结合馏程、外观气味、污染度与必要的成分指纹分析。

对未明确介质牌号或存在混油风险的系统，应先开展基础筛查与必要的识别性检测，确认介质类型后再确定常规监测项目，避免因方法适用性不足导致结论偏差。

取样安全与代表性要求

取样应执行安全作业管理要求，落实动火、受限空间、临时用电等相关控制措施。取样人员应佩戴防护用品，避免高温烫伤与可燃蒸气暴露风险。

取样点位应具有代表性，宜优先选择循环主管线或回油主管线的取样阀处。取样点位应避免死角与沉积区，必要时应在高风险部位设置辅助取样点用于对比，包括过滤器前后、加热器出口附近或低点排污处。

取样应在系统工况稳定后进行。若因检修停机取样，应记录停机时长与降温过程，并说明取样代表性限制。

取样前应进行适量放样冲洗，直至样品外观稳定且无明显沉积物突增现象。放样量与冲洗时长应记录，避免阀体残留与管段沉积影响结果。

取样量应满足全部检测项目与复测需要。对需开展馏程、污染度或多项目组合检测的样品，应一次取足并分装，减少重复取样引入差异。

样品容器与保存要求

样品容器应洁净、干燥、耐油且可密封，宜使用带螺纹盖的棕色玻璃瓶或符合要求的金属容器。容器不得残留清洗剂、溶剂或水分。

样品应及时密封并贴签，标签信息应至少包括取样日期时间、取样点位、系统名称、介质名称或牌号、运行温度、取样人员与样品编号。

样品应避光保存并避免高温环境。涉及闪点或低沸物评价的样品，应尽量缩短运输与存放时间，防止轻组分挥发导致结果偏差。

样品出现泄漏、明显挥发损失、混入水分或容器污染时，应判定为无效样品并重新取样。

检测频次与触发条件

常规检测频次应结合介质类型、运行温度、运行负荷、系统密封性与历史趋势确定。一般情况下，首次投运或更换新油后应在运行稳定期开展基线检测，后续应按周期开展常规检测并形成趋势曲线。

出现以下情形之一时，应启动加密检测或专项检测：

a) 系统频繁超温或联锁动作；

b) 循环泵汽蚀、流量波动或压差显著升高；

c) 换热效率下降或加热器出口温度异常；

d) 过滤器堵塞频繁或排污沉积物明显增多；

e) 补油频繁或疑似混入其他油品；

f) 发生泄漏进水、检修开口暴露或系统长时间停运后再启用。

对高温长期运行系统或结焦敏感系统，宜将黏度、不溶物与高沸物趋势类指标纳入重点监测，并适当提高检测频次。

质量控制与复核要求

检测机构应确认检测方法适用并处于有效校准或核查状态。关键仪器设备的校准证书编号、有效期与关键参数核查记录应可追溯。

样品接收应执行验收核对，核对内容包括样品标识、容器密封性、样品量、外观状态与送样信息完整性。验收不合格应记录并反馈使用单位。

对异常结果应实施复核。复核宜优先采用同方法复测与平行样复测，必要时采用替代方法或指纹分析进行交叉验证，并在报告中说明复核结论与依据。

数据处理应保留原始记录与计算过程。涉及趋势判断时，应采用统一口径的历史数据对比，并说明取样点位、方法版本或设备变更对可比性的影响。

结果判读与处置衔接要求

判读应结合单次结果与趋势变化。对闪点下降、低沸物上升、水分异常、不溶物突增等与安全风险强相关的指标，应优先判定风险等级并提出即时处置建议。

判读应结合系统运行数据。温度上限、压差变化、过滤器更换频次、补油记录与异常报警记录应作为重要辅助信息，用于区分介质劣化与系统工况因素。

检测结论应与处置措施联动。检测报告应给出明确的处置建议方向，包括继续使用并跟踪、过滤净化、脱水处理、补充更新、在线再生、分段更换或全部更换，并明确建议的复检节点与关注指标。

检测项目与方法要点

项目体系与选择原则

有机热载体检测项目应围绕安全性、稳定性与清洁度三类核心目标配置。安全性重点关注闪点、低沸物趋势与水分；稳定性重点关注酸值、黏度与馏程变化；清洁度重点关注机械杂质、不溶物与污染度。

检测项目应结合介质类型与运行工况确定。高温长周期运行系统应加强裂化与聚合趋势类指标监测，易进水系统应加强水分与乳化风险监测，开口操作频繁或密封性一般的系统应加强氧化与污染类指标监测。

对用于监督检验或定期检验的任务，应至少覆盖反映安全风险的关键项目，并保持与历史数据口径一致，形成趋势判断依据。

检测方法通用要求

检测应优先采用国家标准或行业通行方法。方法标准与设备操作规程不一致时，应以方法标准的技术要求为准，并在记录中说明偏差。

检测前应对样品进行均匀化处理。对可能存在沉降的样品，应在不引入气泡的前提下充分摇匀或缓慢搅拌。对易挥发组分敏感的项目，不应采用加热方式促混。

检测应控制环境与器皿清洁度。涉及水分、酸值、污染度等敏感项目时，应避免空气水汽、溶剂残留与交叉污染。

每一批检测应设置必要的质量控制点，包括空白、平行样或标准物质校核。对关键判定项目宜设置复测机制，确保结论可靠。

关键检测项目操作要点

本章给出常用关键项目的目的、方法要点与结果用途。具体限值与分级口径应优先依据适用标准、产品技术文件或使用单位管理制度确定。检测项目选择与方法要点见表1。

检测项目选择与方法要点

| 检测项目 | 主要目的 | 关键操作要点 | 结果用途与风险指向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与气味 | 初步识别污染、乳化、结焦倾向与混油风险 | 记录颜色、透明度、沉积物、悬浮物与异味；必要时静置观察分层 | 异常提示进水、污染或劣化；用于触发专项检测 |
| 闪点 | 识别低沸物增多与火灾爆燃风险 | 取样与保存应防挥发；测试前避免长时间敞口；异常值应复测 | 闪点下降提示裂化或混入轻质组分；需要即时风险处置 |

表1  检测项目选择与方法要点（续）

| 检测项目 | 主要目的 | 关键操作要点 | 结果用途与风险指向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水分 | 识别进水、乳化与腐蚀风险 | 器皿干燥；避免空气水汽影响；必要时做平行样 | 水分升高提示泄漏进水或冷凝混入；需排查系统并脱水处理 |
| 运动黏度 | 反映聚合、污染与流动性变化 | 控温准确；样品均匀；出现异常先排查污染与高沸物增加 | 黏度上升提示氧化聚合或不溶物积累；与结焦和压差升高相关 |
| 酸值 | 反映氧化程度与腐蚀风险 | 终点判定一致；避免溶剂污染；必要时复测确认趋势 | 酸值上升提示氧化老化；应关注沉积物生成与金属腐蚀风险 |
| 机械杂质或不溶物 | 反映固体污染与劣化产物积累 | 过滤介质规范；干燥称量准确；避免样品沉降未混匀 | 杂质增多提示过滤失效、结焦剥落或外来污染；需净化或更换 |
| 馏程或低沸高沸趋势 | 识别裂化与聚合导致的组成变化 | 条件按方法执行；与历史数据同口径；注意样品挥发损失 | 低沸增多对应闪点下降；高沸增多对应黏度上升与结焦风险 |
| 污染度 | 量化颗粒污染水平 | 取样防二次污染；必要时超声分散按规范执行 | 颗粒污染高提示过滤维护不足或系统磨损；影响传热与泵可靠性 |

典型判读逻辑要点

闪点与馏程应联合判读。闪点下降且馏程低沸段比例上升时，通常指向热裂化或混入轻质组分；应优先核查最高膜温、局部过热与补油来源，并评估系统安全裕度。

黏度与不溶物应联合判读。黏度上升伴随不溶物或机械杂质增加时，通常指向氧化聚合与沉积物累积；应关注过滤器压差、换热效率下降与加热面结焦风险。

水分异常应优先排查系统原因。水分升高或出现乳化时，应排查换热器泄漏、冷却水串漏、检修开口暴露与冷凝回流等路径，并实施脱水与系统干燥措施。

酸值上升应结合运行温度与补油策略判断。酸值持续上升且补油稀释无改善时，提示氧化反应占主导；应评估抗氧化添加剂消耗、密封与氮封条件以及再生可行性。

方法适用性与补充检测建议

当存在混油或牌号不明情形时，常规指标可能不足以判别来源。必要时可增加红外光谱、气相色谱或其他成分指纹分析，用于识别介质类型与混入物来源。

当系统频繁结焦或压差异常升高且常规指标变化不显著时，可结合沉积物取样分析、加热面温度分布核查与过滤系统效率评估，综合判断结焦机理与处置路径。

当检测用于安全风险判定时，应优先确保闪点、水分与污染度等项目的取样代表性与测试准确性，并对异常结果实施复核。

数据评价与分级处置建议

一般要求

数据评价应同时考虑单次检测结果与历史趋势。对安全风险强相关指标应优先采用保守判定原则，对趋势性劣化指标应关注变化速率与联动信号。

数据评价应结合运行工况信息开展综合研判。至少应纳入最高运行温度与温度波动、循环泵运行状态、系统压差变化、过滤器维护记录、补油频次与补油来源、超温报警与联锁记录、检修开口暴露或泄漏进水事件等信息。

数据评价应保持口径一致。涉及取样点位、方法版本、检测机构或仪器变更时，应说明可比性影响，并在必要时通过平行样比对建立衔接关系。

指标评价要点

安全风险指标评价

闪点、水分与低沸物趋势属于优先评价指标。闪点异常下降或持续下降趋势应视为重大安全风险信号，应立即核查系统温控与局部过热风险，并评估是否需要停机处置或降低运行温度。水分异常应优先排查泄漏进水路径，并尽快实施脱水与系统干燥，避免汽蚀、腐蚀与异常放空。

稳定性指标评价

酸值、黏度与高沸物趋势用于评价氧化聚合与热裂化平衡状态。酸值上升与黏度上升通常提示氧化聚合占主导，可能伴随沉积物生成与结焦风险提升。高沸物增加、馏程尾段上移或黏度持续上升时，应评估在线再生或更换计划。

清洁度指标评价

机械杂质、不溶物与污染度反映固体污染与劣化产物积累。指标突增通常与过滤系统失效、结焦剥落、设备磨损或外来污染有关，应结合过滤器压差、排污沉积物与检修记录核查污染来源，并采取净化过滤或系统清洗措施。

分级评价框架

分级评价宜采用四级管理，等级由低到高分别为正常、关注、预警、严重。分级应以关键安全指标为优先触发条件，并兼顾趋势性指标的累计风险。

分级判定宜遵循以下逻辑：

a) 任一关键安全指标出现明显异常，且复核确认后仍超出使用单位控制阈值，应至少判定为预警；

b) 闪点存在显著下降且伴随低沸物趋势增强，或存在与火灾爆燃相关的高风险信号时，应判定为严重；

c) 酸值、黏度、不溶物等趋势性指标单次轻度异常但连续两个周期持续恶化时，应提高分级；

d) 多指标联动异常或异常与运行故障联动出现时，应提高分级并采取更强处置措施。

具体阈值应以适用标准、产品技术文件或使用单位制度为准。本文件给出的分级为实施框架，用于统一处置强度与工作流程。

分级处置建议

正常等级处置建议

介质指标满足控制阈值且趋势稳定时，可继续运行。建议保持常规检测周期，并完善运行记录，形成可追溯的趋势数据。

关注等级处置建议

出现轻度异常或趋势性劣化信号但未达到安全风险阈值时，应提高关注并缩短复检周期。建议开展一次针对性核查，包括过滤器状态、补油来源、密封与氮封条件、最高膜温控制、排污沉积物情况等，并对异常指标进行复测确认。必要时可采取过滤净化或小比例补油更新，以延缓劣化发展。

预警等级处置建议

出现关键指标明显异常或多指标联动异常时，应启动预警处置。建议采取以下措施：

a) 立即复核异常指标，并采用平行样或替代方法进行交叉验证；

b) 对闪点下降或低沸物趋势明显的，降低运行温度并排查局部过热，必要时短期停机检查加热面结焦与温控系统；

c) 对水分异常的，查找进水路径并实施脱水与系统干燥，检查换热器泄漏风险；

d) 对污染度或不溶物突增的，实施循环过滤净化并检查过滤系统，必要时开展系统清洗与沉积物分析；

e) 形成专项处置记录，并在处置完成后进行复检确认。

严重等级处置建议

出现重大安全风险信号或异常已导致系统故障征兆时，应采取强制性控制措施。建议包括：

a) 视风险程度实施停机或局部停运，并采取降温、泄压、隔离等安全控制；

b) 组织专项技术评估，评估介质是否具备继续使用条件及再生可行性；

c) 对确认不可控或再生不可行的，应制定更换方案并实施全量更换或分段更换，同时处理系统沉积物并清理过滤器；

d) 对混油风险或来源不明的，应停止补油并开展成分识别，避免扩大混油范围；

e) 完成处置后应开展基线检测，重建趋势监测基准。

复检策略与闭环要求

处置后复检应针对触发指标与联动指标设置复检项目，确保处置有效。复检结论应与处置措施形成闭环记录，并纳入设备运行档案。

对关注及以上等级，应建立趋势跟踪机制。趋势跟踪应至少包含关键指标曲线、运行温度曲线、压差与过滤维护记录、补油记录与异常事件记录。

对预警及严重等级事件应组织复盘，明确根因、纠正措施与防再发措施。复盘结果应用于优化检测频次、取样点位设置与运行控制策略。

检测报告与资料归档要点

一般要求

检测报告应真实、准确、完整，能够复现取样条件、检测方法、数据处理过程与判读依据。报告内容应满足特种设备安全技术档案管理要求，并能支撑监督检验、定期检验与运行管理决策。

检测报告应与样品编号一一对应，并与取样记录、样品流转记录、原始检测记录和复核记录形成可追溯链条。报告中引用的标准、方法版本与仪器校准状态应明确。

检测报告应区分客观结果与技术建议。结果部分应给出实测数据与必要统计信息，建议部分应给出风险判断、分级结论与处置建议，并说明建议适用边界与依据。

报告基本信息要求

检测报告应至少包含以下基本信息：

a) 委托单位、使用单位、设备或系统名称、设备编号及特种设备使用登记信息相关标识；

b) 有机热载体名称、牌号或类型、充装量、投运或更换日期、运行年限；

c) 取样日期与时间、取样点位描述、运行温度与系统状态、取样人员与见证信息；

d) 检测机构名称、资质信息、检测地点、检测日期、报告编号与页码信息。

方法与条件描述要求

报告应列明采用的检测项目与对应方法依据，至少写明标准编号、方法名称与版本信息。采用等效方法或内部方法时，应说明等效性依据与适用范围。

报告应说明样品接收与保存情况，包括容器类型、密封状态、样品量、外观检查结果、运输与存放时间。对可能影响低沸物与闪点的样品，应说明控制措施与代表性说明。

报告应列明关键仪器设备信息，包括仪器名称、型号、编号、校准或期间核查状态及有效期。对影响结论的关键参数控制点，应说明控制方式。

数据记录与结果表达要求

报告应给出各检测项目的实测结果、单位与判读口径。对需要复测或平行样的项目，应同时给出复测结果并说明采用值。

报告宜给出必要的对比信息，包括上次检测结果、历史趋势摘要或参考阈值区间。对趋势性评价应说明数据可比性前提，例如取样点位一致性、方法一致性与设备状态一致性。

对异常结果应给出异常说明与复核结论。复核应包括复测方式、复测结果、差异原因分析与最终结论。不得仅以单次异常值直接给出更换结论而缺少复核与综合判读。

报告可附必要图示或附件索引，例如关键指标趋势曲线、馏程曲线摘要、污染度分级结果或典型照片。图示应能追溯到原始数据文件。

判读结论与处置建议要求

报告应给出分级评价结论，至少包括正常、关注、预警或严重的等级判定，并明确触发判定的关键指标与依据。

报告应给出与分级相匹配的处置建议。处置建议应明确建议动作、建议完成时限或复检节点、建议关注指标以及安全控制要点。建议动作可包括继续使用并跟踪、过滤净化、脱水处理、补充更新、在线再生、分段更换或全部更换等。

当报告建议涉及降温、停机、泄放、清洗或更换等高风险操作时，应提示使用单位按安全作业管理制度执行，并结合设备工艺条件制定专项方案。检测机构不应替代使用单位作出运行决策，但应提供必要的风险提示与技术依据。

原始记录与证据链要求

检测机构应保存原始记录。原始记录应包括样品接收记录、检测原始读数、计算过程、质量控制结果、复测记录、异常偏差处置记录与审核签字记录。

对外观异常、沉积物明显或疑似混油等情形，应保留照片或视频证据，并与样品编号对应。

电子数据应保存原始文件与导出文件，记录文件生成时间、软件版本或仪器版本信息，并具备防篡改与备份机制。

资料归档与移交流程

使用单位应将检测报告及相关处置记录纳入特种设备安全技术档案。归档内容宜包括取样记录、检测报告、复检报告、处置措施记录、补油或更换记录、过滤器维护记录、异常事件与复盘记录。

检测机构向使用单位移交资料时，应确保报告为正式签发版本，并提供必要的附件或数据索引。涉及复核与偏差评审的，应一并移交复核说明或偏差评审结论。

归档资料的保存期限应符合特种设备安全技术规范、监管要求及使用单位制度要求。涉及事故调查或争议的资料，应按更严格期限保存并确保可追溯性。

附则

实施要求

本文件发布后，使用单位应结合有机热载体系统规模、介质类型、运行温度区间与历史运行状况，建立适用本文件的检测计划与判读阈值管理文件，明确取样点位、检测频次、检测项目组合、复核规则与分级处置流程，并纳入特种设备安全管理制度。

检测机构应依据本文件要求完善作业指导书与记录模板，确保取样代表性、方法适用性、质量控制与证据链完整性。对涉及闪点、水分与馏程等安全关键项目，应建立异常复核与技术复审机制。

当产品技术文件、监管要求或安全技术规范对检测项目与判定口径提出更严格要求时，应优先执行其规定。本文件作为方法要点文件，可用于补充细化操作与记录要求，但不得削弱强制性要求。

生效

本文件自发布之日起实施。