| ICS | 91.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 33 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0182—2026

绿色建筑电气节能设计与能效评估

管理规范

Specification for management of electrical energy-saving design and energy efficiency assessment of green buildings

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  设计基本原则与流程	4

6  供配电系统节能设计要点	6

7  照明与动力系统节能设计要点	8

8  分项计量与能耗监测系统要求	10

9  能效评估方法与判定规则	12

10  验收与运行管理要求	14

附录A（资料性）  绿色建筑电气节能设计与能效评估闭环流程	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：河北建材职业技术学院。

本文件主要起草人：师小波。

引言

绿色建筑以全寿命周期资源节约、环境友好与健康舒适为目标，其中电气系统贯穿建筑规划设计、施工运维与更新改造全过程，是实现节能降碳与精细化能效管理的关键专业体系。建筑电气节能不仅涉及供配电系统效率、照明与动力用能优化、可再生能源与储能接入、智能控制策略与用能分项计量，还涉及运行阶段的能效评估、持续调优与绩效考核。随着双碳目标推进以及绿色建筑评价、近零能耗建筑、建筑能耗限额管理等要求不断强化，电气节能设计与能效评估工作面临指标体系多源、数据口径不一致、设计与运维脱节、节能措施可验证性不足、评估结论可追溯性不强等问题，亟需形成统一、可执行、可量化、可审计的管理规范。

为规范绿色建筑电气节能设计与能效评估管理，本文件提出电气节能设计的原则、流程与控制要点，明确供配电系统效率优化、照明节能、动力系统节能、无功补偿与电能质量、分项计量与能耗监测、智能控制与需求响应、可再生能源与储能并网、充电设施能效管理等技术与管理要求；同时建立能效评估的指标体系、数据采集与核算方法、评估分级与判定规则、验收与运行评估程序、持续改进与信息化台账管理要求，形成从设计到运行的闭环机制，提升绿色建筑电气系统节能效果的可实现性与可验证性。

本文件适用于新建、改建、扩建绿色建筑的电气节能设计与能效评估管理，也适用于既有建筑绿色化改造项目的电气节能方案编制、节能效果核查与能效提升管理。

绿色建筑电气节能设计与能效评估

管理规范

范围

本文件规定了绿色建筑电气节能设计与能效评估管理的总体要求、设计基本原则与流程、供配电系统节能设计要点、照明与动力系统节能设计要点、分项计量与能耗监测系统要求、能效评估方法与判定规则、验收与运行管理要求等内容。

本文件适用于新建、改建、扩建绿色建筑项目的电气节能设计与能效评估管理，适用于公共建筑与居住建筑。既有建筑节能改造项目可参照本文件执行，并结合现状条件对评估边界与指标口径进行适配。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55015 建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55024—2022 建筑电气与智能化通用规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 50034—2024 建筑照明设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建筑 green building

在全寿命周期内最大限度节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康适用、高效使用空间，与自然和谐共生的建筑。

电气节能设计 electrical energy saving design

在满足安全可靠与功能需求前提下，通过供配电效率优化、用电设备选型与控制、照明与动力节能、无功补偿与电能质量管理、计量监测与智能控制等措施，降低建筑电能消耗与峰值负荷的设计活动。

能效评估 energy efficiency assessment

基于规定边界与指标体系，对建筑电气系统的设计达成度、运行能效水平、节能措施有效性与持续改进能力进行数据化评价、判定与管理的活动。

分项计量 sub metering

按用能系统或用能用途对电能消耗进行计量与统计的方法，通常包括照明插座、动力、空调与通风、给排水、厨房、数据中心、充电设施、可再生能源发电与储能等分项。

需求响应 demand response

通过控制策略或价格机制引导用户在特定时段调整用电负荷，实现削峰填谷、提升系统效率与降低用能成本的管理与控制措施。

功率因数 power factor

交流电路中有功功率与视在功率之比，反映无功功率占比水平。功率因数优化有助于降低线路损耗与提高供配电系统效率。

电能质量 power quality

反映供电电压频率与波形等指标满足用电设备正常运行要求的程度，主要包括电压偏差、频率偏差、电压波动与闪变、谐波、电压不平衡等。

能耗监测系统 energy monitoring system

对建筑用能数据进行采集、传输、存储、分析与展示的系统，用于能耗统计、能效评估、异常预警与节能优化。

总体要求

管理目标

绿色建筑电气节能设计与能效评估管理应以安全可靠、节能高效、计量可核、控制可调、绩效可评为目标，实现从设计到运行的闭环管理。

电气节能设计应在满足强制性规范与使用功能的前提下，优化供配电系统效率与用电系统控制策略，降低单位建筑面积电耗与峰值负荷，提升可再生能源消纳与用能灵活性。

能效评估应能够反映节能措施的可实现性与运行达成度，形成可追溯的证据链，支撑竣工验收、运营评价与持续改进。

组织与职责

建设单位应牵头建立电气节能设计与能效评估管理机制，明确目标指标、评估边界、数据口径与成果交付要求，并协调设计单位、施工单位、监理单位、运维单位与第三方评估机构的工作接口。

设计单位应承担电气节能专项设计与计算说明，落实节能措施可施工性与可运维性，并提供计量监测点位、控制策略与调试要求。

施工单位应按设计与专项方案实施设备选型安装、计量与监测系统部署、控制系统集成与调试，形成竣工资料与调试记录。

监理单位应对电气节能相关材料设备、施工工艺、隐蔽工程与系统调试过程实施质量控制，对关键节能措施的实现情况进行见证与验收。

运维单位应负责运行阶段能耗数据采集、系统维护、策略优化与能效持续改进，并配合开展运行评估与复核。

第三方评估机构参与时，应明确评估范围、方法与输出成果，对评估数据来源与判定结论负责。

全流程管理要求

电气节能管理应贯穿方案设计、初步设计、施工图设计、施工实施、系统调试、竣工验收与运行评价全过程。关键节点应设置成果交付清单与审核要求，避免设计与运维脱节。

电气节能设计应实施目标值管理。建设单位应明确节能目标、能效等级或绿色建筑目标等级，并在设计阶段将目标分解到供配电效率、照明功率密度、功率因数、电能质量、分项计量覆盖率、可再生能源利用率等要素。

能效评估应实施分阶段评估。宜包括设计符合性评估、竣工验收评估与运行期评估。各阶段评估应采用一致的边界与数据口径，并明确差异化指标。

节能措施应可验证。对关键节能措施应明确可测量的验证指标、验收方法与证据要求，避免仅以方案描述替代实际效果。

评估边界与数据口径

评估边界应明确。应明确是否包含公共区域与租户区域、是否包含特殊用能系统如数据中心与厨房、是否包含可再生能源发电与储能系统、是否包含电动汽车充电设施等。

数据口径应统一。电能计量应统一时间粒度与统计周期，宜采用15 min或1 h采样与日月年汇总。分项统计应采用一致的分项定义与计量层级，确保可比对与可复核。

基准条件应明确。运行期评估应明确气象、工况、入住率与运行时段等边界条件。必要时应采用归一化或校正方法对评估结果进行可比性处理。

计量设备应具备溯源能力。用于能效评估的电能表、传感器与数据采集装置应满足精度与校验要求，确保数据可信。

关键技术要求概述

供配电系统应优先采用高效率设备与合理电压等级，降低变压器与线路损耗，优化供电半径与负荷分配，并实施无功补偿与电能质量治理。

照明系统应满足照度与视觉舒适前提下控制照明功率密度，采用高效光源与灯具，并配置分区分时与人因控制策略。

动力与专用系统应优选高效电机与变频调速，结合工况设置分级控制与启停策略，降低空载与低负荷损耗。

分项计量与能耗监测系统应覆盖主要用能系统与关键负荷，满足能效评估、异常预警与策略优化的需要。

智能控制应支持节能运行。应采用可配置的控制策略并具备策略优化与权限管理能力，必要时支持需求响应与峰谷优化控制。

资料与台账管理

应建立电气节能设计与能效评估资料清单。资料宜包括设计计算书、设备效率与能效证明、节能措施清单、计量点位图、控制策略说明、调试记录、验收记录与运行数据报表。

应建立信息化台账。台账应记录关键设备参数、计量点位、控制策略版本、维护记录与评估结论，支持追溯与持续改进。

资料应受控更新。发生设备更换、策略调整、计量点位变更或使用功能变化时，应同步更新台账并记录变更原因与影响评估。

设计基本原则与流程

基本原则

安全可靠原则

电气节能设计应在满足建筑电气安全、供电可靠性、防雷接地与消防联动等要求的前提下实施。不得以降低安全裕度或削弱保护功能换取节能指标。

全寿命周期原则

节能设计应统筹考虑建设成本、运维成本与更新改造成本，优先采用成熟可靠、维护便利、寿命周期综合效益优的节能方案，避免仅关注初投资导致运行能效不可达或运维困难。

负荷适配原则

设备选型与控制策略应与负荷特性匹配。应基于负荷预测与分项用能特征确定容量配置，避免容量冗余导致低负荷效率下降，避免容量不足导致运行风险与舒适性下降。

计量先行原则

分项计量与监测点位应在设计阶段一并落实，确保节能措施可验证、可调优。计量边界、分项口径与数据粒度应与能效评估指标一致。

控制优化原则

应优先采用分区分时、按需供能与自适应控制策略，降低无效运行与待机损耗。对照明、动力、通风空调末端、给排水与充电设施等应分别制定可执行的控制逻辑。

协同集成原则

电气节能设计应与暖通、给排水、建筑智能化、幕墙与可再生能源系统协同设计，统筹控制接口、通信协议、数据平台与运行策略，避免系统割裂造成节能效果打折。

设计流程要求

方案阶段

应开展用电负荷预测与能效目标分解，形成电气节能方案。方案应明确供配电系统架构、变压器容量与台数配置、无功补偿与电能质量治理策略、照明节能策略、动力节能策略、分项计量体系、能耗监测平台需求、可再生能源与储能接入条件以及需求响应可行性。

初步设计阶段

应深化节能方案并形成关键参数与边界条件，完成主要设备选型与效率校核，明确计量点位与通信架构，提出控制策略框架与调试验证要求。应形成电气节能专项说明与初步能效评估口径。

施工图设计阶段

应落实节能措施的工程化表达，形成可施工可验收的图纸与清单。应明确配电系统损耗控制措施、照明功率密度控制措施、分项计量回路划分与电表配置、控制逻辑与联动关系、监测点位与数据接口、可再生能源并网与计量方案、设备效率与能效证明要求。

施工实施与调试阶段

应按设计要求完成设备安装与系统集成，完成分项计量与能耗监测系统部署，执行控制策略调试与功能验证。应形成调试记录与性能测试记录，为竣工能效评估提供证据。

竣工验收与移交阶段

应开展电气节能专项验收，核查节能措施落实情况、计量监测系统可用性、控制策略功能有效性与关键设备效率证明材料。应向运维单位移交完整资料与台账，并完成运行策略交底。

运行期评估与持续改进阶段

应基于分项计量与能耗监测数据开展运行期能效评估，识别偏差原因并实施策略优化或设备整定。运行期能效评估与优化闭环流程见附录A。

供配电系统节能设计要点

一般要求

供配电系统节能设计应以降低变压器与线路损耗、提升供电效率、改善功率因数与电能质量、提高运行调度灵活性为核心，在满足供电可靠性与用电安全的前提下实现能效最优。

供配电系统设计应与建筑负荷特性匹配。应基于负荷预测结果确定容量配置与运行方式，避免长期轻载运行导致效率下降，也避免容量不足引发过载与能耗增加。

供配电节能措施应可验证。应明确关键设备效率指标、损耗计算口径、功率因数目标、电能质量控制指标以及计量点位，确保后续能效评估可核查。

负荷预测与容量配置

负荷预测应区分用途与时段。应识别基础负荷、可调负荷与峰值负荷，形成日典型曲线与季节变化特征，为变压器配置与运行策略提供依据。

变压器容量与台数配置应考虑分期建设、租户变化与运行弹性。宜采用多台分区供电与分级投运方式，提升部分负荷时的综合效率。

对存在显著昼夜差异的公共建筑或混合功能建筑，应配置可按需投切的变压器运行方式，避免单台大容量变压器长期轻载。

变压器与配电设备选型

变压器应优先选用高效率、低损耗产品。应综合考虑空载损耗与负载损耗，结合典型负荷率选择最优方案。

配电设备选型应满足低损耗与低发热要求。母线槽、电缆与开关设备应按经济电流密度与温升控制进行校核，避免长期高温运行造成损耗增加与寿命下降。

对关键用电区域应优化供电半径与分区设置。减少不必要的长距离输配，降低线路损耗，并提升运行维护便利性。

线路损耗控制与供电半径优化

线路截面选择应综合考虑电压降、温升与损耗。应对主要干线与大功率负荷回路开展损耗与电压降校核，必要时增大截面或调整路径。

应优化配电房与负荷中心位置。对大型公共建筑、园区或综合体，宜采用分布式配电与就近供电方式，降低干线损耗。

应减少无效变换与重复供电层级。供配电结构应简洁合理，避免不必要的多级转换导致额外损耗与维护复杂度提升。

功率因数与无功补偿

应设置功率因数目标值并提出实现措施。无功补偿应与负荷特性匹配，宜采用就地补偿与集中补偿相结合方式，减少无功电流引起的线路损耗。

无功补偿装置宜具备分级投切能力，并能在负荷变化条件下保持稳定的功率因数水平，避免过补偿或补偿不足。

对谐波含量较高的场景，应采用具备抗谐波能力的补偿装置或配置滤波措施，避免无功补偿与谐波耦合引发电能质量问题。

电能质量治理与谐波控制

应识别谐波源与敏感负荷。变频器、电梯、LED驱动、UPS与充电设施等易产生谐波，应在设计阶段评估谐波影响并提出治理方案。

应根据电能质量目标配置治理措施。可采用有源滤波、无源滤波、隔离变压器、分相供电优化与三相平衡调整等措施，降低谐波、波动与不平衡对损耗与设备寿命的影响。

电能质量治理措施应与计量监测体系联动。应设置关键节点的电能质量监测点位，支持运行期诊断与策略优化。

供配电运行策略与节能控制

供配电系统应支持分区分级运行管理。应具备变压器投切策略、重要负荷保障策略、峰谷用电优化与需求响应接口条件。

对可再生能源与储能接入的项目，应明确并网点、计量方案与优先利用策略，降低反送电风险并提升自发自用比例。

对充电设施负荷，应配置容量管理与负荷控制策略，避免无序充电造成峰值负荷上升与配电设备低效扩容。

计量接口与可评估性要求

供配电节能设计应明确计量层级。应至少在总进线、变压器低压侧主回路、主要分区馈线与重点用能系统设置计量或可计量接口，满足分项统计与损耗分析要求。

应明确损耗核算口径。宜建立变压器损耗与线路损耗的计算边界与数据来源，便于竣工与运行期评估对比。

应明确关键设备台账字段。应记录变压器效率参数、配电设备额定参数、无功补偿与滤波装置配置、关键回路长度与截面等信息，支撑后续能效评估与优化。

照明与动力系统节能设计要点

一般要求

照明与动力系统节能设计应以满足使用功能与安全要求为前提，通过高效设备选型、合理分区分级、按需控制与运行优化，降低无效用电与峰值负荷。

照明与动力节能措施应可验证。设计应明确控制策略、控制范围、关键参数与计量口径，并与分项计量及能耗监测系统的点位配置一致。

照明与动力系统应与建筑智能化系统协同。控制接口、通信协议、数据字段与权限管理应在设计阶段明确，避免施工阶段二次改造造成成本增加与效果不确定。

照明系统节能设计

照明设计应满足照度、眩光控制与视觉舒适要求，同时控制照明功率密度与不必要的装饰性过量照明。照明功率密度控制应依据现行照明标准与绿色建筑目标要求执行。

应采用高效光源与高效灯具，并关注系统效率而非单一灯具光效。应综合考虑配光、利用系数、维护系数与调光兼容性，避免因配光不合理导致加装数量增加。

照明回路应按功能与使用时段分区设置。公共区域、办公区域、设备用房、地下空间与室外照明应分区分回路管理，满足分时控制与分项计量要求。

应优先采用可调光控制。对可利用自然采光的区域宜采用连续调光或分级调光策略，对走廊与卫生间等间歇使用空间宜采用人因控制策略。

自然采光利用与人因控制

具有稳定采光条件的区域应设置采光控制分区，并通过照度传感器实现日光补偿控制，避免白天全功率照明运行。

人因控制宜覆盖人员不连续停留空间。走廊、楼梯间、卫生间、库房与地下车库等区域宜配置人体感应或存在感知控制，并设置合理延时与最低照明水平策略。

分时控制应结合建筑运行管理制度。公共区域照明应设置工作日与非工作日策略，支持节假日模式与应急模式切换，避免长期常亮。

照明配电与控制系统要求

照明配电应减少回路损耗并便于控制。宜按楼层、区域与用途设置照明配电箱，并预留控制扩展能力。

调光控制应确保兼容性与稳定性。采用调光驱动与控制协议时，应明确协议类型、调光范围、频闪控制与电磁兼容要求，避免调光后出现闪烁或失控。

应急照明应满足安全规范要求，并应避免应急系统与常规节能控制相互干扰。应急照明的供电与控制应独立可靠。

室外与景观照明节能要求

室外与景观照明应以安全与导向为主，控制亮度与开灯时段，避免过度照明。

室外照明宜采用分时分区控制与光照度联动控制，并设置夜间降功率策略。对广告与装饰照明应设置强制关断时段或限时策略。

室外照明回路应具备计量或可统计接口，满足能耗监测与运行评价要求。

动力系统节能设计

动力系统设计应以高效设备选型与工况匹配为核心。风机、水泵、空压机与各类动力设备应优先选用高效率电机及高效传动部件，并按实际工况进行容量匹配，避免长期低负荷运行。

宜采用变频调速与分级控制。对存在显著流量或负荷波动的设备应采用变频控制或多台并联分级投运控制，降低节流损耗与启停冲击。

应优化启停逻辑与联动控制。动力设备启停应与工况需求联动，设置合理的启停阈值与防频繁启停策略，减少无效运行。

动力系统应设置必要的运行监测。宜采集运行状态、频率、功率、电流、故障报警等数据，为能效诊断与策略优化提供依据。

电机系统能效与控制要求

电机选型应考虑效率等级、工作制与启动方式。对频繁启停或重载启动的电机应采用合适的启动与保护方案，兼顾能效与可靠性。

变频器选型与设置应匹配电机与负载特性。应关注低频效率、谐波影响与电磁兼容，必要时配置滤波与电抗措施。

电机系统应配置完善的保护与计量。对关键电机回路宜设置独立计量或可统计接口，支撑分项能耗与效率评估。

电梯与自动扶梯节能要求

应优先选用具备能量回馈或能效优化功能的电梯系统，并设置群控策略，减少空载与低效运行。

自动扶梯应采用感应启停或变速运行策略。客流低时段应降低运行速度或停止运行，满足安全要求的前提下减少无效能耗。

电梯与扶梯系统应纳入能耗监测。宜实现运行状态与电能消耗数据采集，支持运行期能效评估与调优。

插座与设备用电管理要求

插座回路应按用途分区并满足分项统计需求。办公插座、公共区插座、设备插座与后勤插座宜分回路设置，便于管理与统计。

应控制待机能耗。宜采用集中断电、定时断电或智能插座等措施，对可控负荷设置非工作时段断电策略，并保留必要的关键负荷不断电。

对高能耗专用设备应实施专项管理。厨房设备、服务器与弱电机房、充电设施等应设置独立计量与运行策略，避免与普通回路混统计。

分项计量与能耗监测系统要求

一般要求

分项计量与能耗监测系统应满足能效评估的数据需求，支撑运行诊断、异常预警与策略优化，做到计量边界清晰、分项口径统一、数据连续可靠、结果可追溯可复核。

分项计量设计应与电气节能措施同步落实。对照明分区控制、动力变频控制、无功补偿、电能质量治理、充电设施管理、可再生能源与储能接入等关键措施，应配置可验证的计量点位或可统计接口。

用于能效评估的计量器具与采集装置应满足精度与校验要求，并具备数据防篡改与审计能力，确保数据可信。

计量体系与分项边界

计量体系应覆盖总量计量与分项计量两个层级。总量计量宜设置在建筑总进线或变压器低压侧主回路，分项计量应按用能系统或用途分解，满足能效评估指标的统计口径。

分项边界应在设计阶段确定并固化为受控口径。分项边界应明确是否包含租户区域，是否包含特殊用能系统，是否单列充电设施，是否单列可再生能源发电与储能充放电等。

分项应具备可汇总关系。分项数据应可追溯至上一级馈线或配电回路，具备一致的层级编码，避免分项交叉重复或遗漏。

计量点位配置要求

计量点位应与配电回路划分一致，并优先在配电箱出线、主要馈线与重点负荷回路设置计量。对难以直接设置电表的回路，可采用智能断路器、采集模块或电能质量监测装置的统计功能作为补充。

重点分项宜包括照明插座分项、动力分项、空调与通风末端电力分项、给排水分项、电梯与自动扶梯分项、厨房与后勤分项、弱电机房与数据中心分项、室外照明分项、充电设施分项、可再生能源发电分项与储能分项。

对节能控制的关键回路宜设置可对照的计量口径。采用分时分区控制或调光控制的照明分区，采用变频或分级投运的动力设备回路，应具备独立统计能力，用于评估控制策略效果。

数据采集与通信要求

数据采集应满足时间粒度与完整性要求。用于能效评估的数据宜采用15 min或1 h采样，并支持日月年汇总，采样间隔与汇总规则应统一。

数据传输与协议应受控。计量设备与监测平台之间的通信协议、点表字段、时间同步机制与异常码定义应在设计文件中明确，避免施工集成阶段随意更改导致数据口径漂移。

应具备断点续传与缓存能力。现场采集设备应具备短时断网缓存与恢复上传能力，确保数据连续性，并能标识缺失区间与补传状态。

数据质量与治理要求

应建立数据质量控制规则。应对异常值、缺失值、跳变值、重复值与时间戳异常进行自动识别，形成数据质量日志并支持追溯。

应建立计量校核机制。总量计量与分项汇总应具备对账关系，允许一定误差范围内的一致性校核，发现偏差应能定位到具体回路或设备。

数据变更应留痕。计量点位调整、点表映射变更、设备更换与计量倍率调整应执行变更流程并记录版本，确保评估结果可复核。

监测平台功能要求

监测平台应具备分项统计、趋势分析、峰谷分析、同环比分析与报表输出能力，并支持按建筑分区、系统分项、租户单元等维度进行多维分析。

平台应具备异常预警能力。应支持对功率因数、电压越限、谐波超限、负荷异常、设备长时间空转、非工作时段用电异常等情形进行告警，并能关联到责任系统或责任回路。

平台应具备策略评估能力。对照明分时策略、设备启停策略、变压器投切策略、充电负荷管理与需求响应执行效果，应具备评估对比与绩效核算功能。

调试验证与验收要求

竣工前应开展计量点位核对与联调验证。应核对电表回路对应关系、倍率参数、方向参数、时间同步与数据上传完整性，并形成点位核验记录。

应开展数据口径验收。应对总量与分项汇总一致性、关键分项覆盖率、数据连续性、报表准确性与告警有效性进行验证，验收通过后方可作为能效评估数据源。

移交运维时应移交完整点表与台账。应移交计量点位清单、系统拓扑、通信配置、字段定义、报警阈值与数据质量规则，确保运行期评估可持续开展。

能效评估指标与数据口径

本文件能效评估的核心指标与数据口径要求见表1。

电气能效评估指标与数据口径

| 指标名称 | 指标定义与口径 | 数据来源与计量位置 | 输出单位 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑总电耗 | 评估边界内建筑总进线有功电量扣除外送电量 | 总进线电表或变压器低压侧主表 | kWh | 用于总量评价与对标 |
| 分项覆盖率 | 已计量分项电量占应计量分项电量的比例 | 分项电表汇总与分项清单 | % | 用于评估可核算能力 |
| 变压器负荷率 | 典型周期内变压器有功负荷与额定容量的比值 | 变压器低压侧主表或监测装置 | % | 用于判断轻载与投切策略 |
| 配电损耗率 | 供电侧电量与末端汇总电量差占供电侧电量比例，需明确边界 | 变压器主表与分区馈线分项汇总 | % | 用于诊断线路与管理损耗 |
| 功率因数达成率 | 统计周期内功率因数满足目标值的时间占比 | 低压总进线或重要馈线电能质量表 | % | 用于无功补偿效果评价 |
| 电压合格率 | 电压偏差满足要求的时间占比 | 低压总进线与关键末端点 | % | 用于供电质量与损耗关联分析 |
| 谐波关键指标 | 关键点电压总谐波畸变率与电流畸变率的统计值 | 关键谐波源馈线与敏感负荷点 | % | 用于电能质量治理评价 |
| 照明分项电耗 | 评估边界内照明用电分项电量 | 照明配电箱出线或照明分项电表 | kWh | 用于照明节能效果评价 |
| 动力分项电耗 | 评估边界内动力设备用电分项电量 | 动力配电箱出线或设备回路电表 | kWh | 用于动力系统节能评价 |
| 峰值需量 | 统计周期内最大有功需量或最大功率 | 总进线需量计量或平台计算 | kW | 用于削峰与容量管理评价 |
| 可再生能源自用率 | 自发自用电量占可再生能源发电量比例 | 发电计量与并网点计量 | % | 用于消纳与运行策略评价 |
| 充电设施分项电耗 | 充电设施用电分项电量 | 充电回路电表或充电系统统计 | kWh | 用于负荷管理与峰谷优化 |

能效评估方法与判定规则

一般要求

能效评估应基于统一的评估边界与数据口径开展，评估过程应可追溯、可复核、可审计。评估结论应与节能措施落实情况、计量监测系统可用性与运行工况条件相一致。

能效评估宜分阶段实施，至少包括设计符合性评估、竣工验收评估与运行期评估。各阶段评估应明确评估目的、输入资料、数据来源与输出成果。

能效评估应以数据为主、证据为辅。关键指标应以计量数据或可核算数据为依据；对难以量化的管理措施与控制策略，应提供策略配置截图、调试记录、联动测试记录与现场核验记录等证据材料。

评估阶段与适用范围

设计符合性评估

应在施工图设计完成后开展，重点评估节能目标分解是否合理、关键设备效率与选型是否满足要求、分项计量与监测点位是否满足评估需求、控制策略是否具备工程化可实施性。

竣工验收评估

应在系统调试完成并具备稳定运行条件后开展，重点评估计量监测系统是否可用、数据链路是否完整、控制策略是否按设计实现、关键节能措施是否可验证，并形成专项验收结论。

运行期评估

宜在建筑投入正常使用后开展，评估周期宜覆盖代表性运行月份并包含典型工况。运行期评估应重点评价能效指标达成度、用能结构与峰谷特征、策略执行效果与偏差原因，并提出持续改进措施。

评估边界与基准条件

评估边界应在评估报告中明确，包括建筑功能分区范围、是否包含租户、是否包含数据中心与厨房、是否包含充电设施、是否包含可再生能源与储能等。边界变更应说明变更原因与影响。

运行期评估应明确基准条件，包括气象条件、入住率或使用强度、运行时段与主要设备运行策略。必要时应对指标进行归一化处理，提高可比性。

当出现重大运行条件变化，如功能调整、租户更替、运行时段改变、设备大规模更新时，应重新确认评估边界与基准条件，并对历史评估结论的可比性作出说明。

指标计算与数据处理要求

指标计算应按表1口径执行。指标所用数据应来自经验证的计量点位或监测平台，数据时间戳应一致，采样粒度与统计周期应统一。

数据缺失与异常处理应受控。应建立缺失区间标识与补齐原则，补齐方法与补齐比例应在报告中说明。异常值处理应保留原始数据与处理记录，避免结果不可追溯。

总量与分项应进行一致性校核。评估前应对总进线电量与分项汇总电量进行对账校核，偏差超出规定阈值时应先查明原因并修正口径或完善计量。

对电能质量类指标应采用时间占比方法进行统计，明确目标阈值与统计窗口，并记录超限时段、超限幅度与可能原因。

判定规则与分级管理

判定规则应与项目目标一致。建设单位应在项目初期明确目标值或目标等级。评估应基于目标值进行达成度判定，并形成分级管理结果。

竣工验收评估判定

竣工验收评估重点判定计量监测系统可用性与关键节能措施实现性。出现下列情形之一时，竣工验收评估不得判定通过：

a) 总量计量或关键分项计量缺失且无法形成可核算口径；

b) 计量点位映射错误或数据链路不稳定，无法保证数据连续性；

c) 关键控制策略未实现或无法验证；

d) 存在明显不符合强制性规范的情况。

运行期评估判定

运行期评估重点判定能效指标达成度与偏差可控性。达成度判定宜包括目标达成、部分达成与未达成三类。对未达成项应形成偏差诊断与整改计划，明确责任主体、完成期限与复评条件。

风险与整改闭环

对峰值需量过高、功率因数长期不达标、电能质量超限频发、分项覆盖率不足导致评估失真等情形，应列为重点整改项并优先闭环。

证据链与报告要求

评估证据链应完整。证据应至少包括评估边界说明、计量点位清单、数据质量说明、指标计算过程、关键控制策略配置与验证记录、异常处理记录与一致性校核记录。

评估报告应结构化输出。报告宜包括项目概况、评估范围与边界、数据来源与质量、指标结果与分析、偏差诊断、整改建议与改进计划、结论与附录。

评估报告应可复核。报告中关键指标应能回溯到原始数据区间与计量点位，必要时提供数据抽样明细或导出文件编号。

复评与持续改进机制

对竣工验收未通过或运行期评估未达成的项目，应明确复评触发条件与复评周期。复评前应完成整改闭环并更新台账。

运行期评估应形成持续改进清单。清单应覆盖控制策略优化、设备整定、计量完善、电能质量治理与用能行为管理等方面，并在后续评估中验证改进效果。

评估结果应纳入运维绩效管理。宜将关键能效指标、异常告警闭环率与策略执行率纳入运维考核，形成长期有效的节能管理机制。

验收与运行管理要求

一般要求

绿色建筑电气节能应实行专项验收与运行管理并重的机制，确保节能措施可实现、可验证、可持续。

验收与运行管理应以计量监测系统稳定可用为前提，确保后续能效评估具备可靠数据基础。

专项验收要求

竣工阶段应组织电气节能专项验收，重点核查关键设备效率证明材料、供配电系统配置、照明与动力控制策略实现情况、无功补偿与电能质量治理措施、分项计量与监测系统可用性及点表一致性。

专项验收应形成记录与结论。对不符合项应形成整改清单，整改完成并复验合格后方可判定通过。

资料移交与台账建立

竣工移交应移交电气节能专项资料，至少包括设备台账、计量点位清单与点表映射、控制策略说明与权限配置、调试记录、验收记录、报警阈值与数据质量规则。

运维单位应建立信息化台账并实施版本管理。设备更换、点位调整、策略修改应留痕并可追溯。

运行管理要求

运维单位应建立分项能耗报表制度与异常处置机制，定期开展趋势分析与对标分析。

应实施策略受控管理。照明分时分区策略、动力启停与变频策略、变压器投切策略、充电负荷管理与需求响应策略等应按审批流程调整，并保留调整前后对比与效果验证记录。

发现能效偏差或电能质量异常时，应开展原因诊断并形成整改措施。整改后应复核指标变化并更新台账。

复评与持续改进

运行期应按规定周期开展能效评估与复评，形成改进清单并闭环落实。

关键指标长期未达成或偏差反复出现时，应提出技术改造或设备升级建议，并纳入年度改造计划。

（资料性）
绿色建筑电气节能设计与能效评估闭环流程

绿色建筑电气节能设计与能效评估闭环流程见图A.1。

绿色建筑电气节能设计与能效评估闭环流程示意