| ICS | 91.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. K 60 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0184—2026

低压电气系统过载保护配置规程

Code of practice for overload protection configuration of low-voltage electrical systems

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  保护电器选型与整定原则	4

6  导体与设备热保护校核	6

7  上下级保护协调与选择性校核要点	8

8  典型回路过载保护配置要点	10

9  现场调试验证与验收要求	12

10  运行维护与定期复核要求	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：湖南电子科技职业学院。

本文件主要起草人：刘平凡。

引言

低压电气系统过载保护是保障用电安全与供配电可靠运行的关键措施之一。过载电流通常不具备短路电流的突发特征，但会在一定时间内引起导体温升超限、绝缘老化加速、接点发热与设备寿命下降，严重时可诱发电气火灾或造成重要负荷停运。随着建筑电气与工业配电系统复杂度提升，变频驱动、软启动、电动机群控、充电设施以及多回路分区供电等场景对保护配置的选择性、灵敏性与协调性提出了更高要求，传统经验式选型与简单倍率整定容易导致保护误动作、拒动作或上下级保护不协调，影响系统安全与供电连续性。

为规范低压电气系统过载保护配置工作，本文件在满足现行强制性工程建设规范与电气安全要求的前提下，提出过载保护配置的基本原则与方法，明确导体载流量与温升约束条件、保护电器类型选择、整定参数与时间电流特性匹配、上下级保护协调与选择性、特殊负荷与启动工况适配、现场验证与调试验收、运行维护与定期复核等要求，形成从设计选型到施工调试再到运维复核的闭环管理路径，提升过载保护配置的可执行性与可审计性。

本文件适用于建筑与工业领域交流低压配电系统及其末端回路的过载保护配置，适用于断路器与熔断器组合保护、配电箱回路保护、配电柜馈线保护以及电动机回路保护等典型场景。

低压电气系统过载保护配置规程

范围

本文件规定了低压电气系统过载保护配置的总体要求、保护电器选型与整定原则、导体与设备热保护校核、上下级保护协调与选择性校核要点、典型回路过载保护配置要点、现场调试验证与验收要求、运行维护与定期复核要求等内容。

本文件适用于交流低压配电系统中馈线回路、配电箱出线回路、动力与照明回路、电动机回路、插座回路及其他终端回路的过载保护配置。直流低压系统及特殊行业专用系统可参照本文件并结合相应行业标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55024—2022 建筑电气与智能化通用规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB/T 50034—2024 建筑照明设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

过载 overcurrent overload

在电路正常运行状态下，由于负荷超过设计值或运行条件变化导致的持续性过电流，不包含短路电流。

过载保护 overload protection

通过保护电器的热脱扣或等效功能，在过载电流达到一定幅值并持续一定时间后动作切断电路，以防止导体与设备过热的保护措施。

整定 setting

对保护电器的动作电流值与动作时间特性进行选择或设定的过程，包括长延时电流整定、长延时时间整定等。

选择性 selectivity

当发生过载或故障时，仅由最靠近故障点的保护电器动作切除故障回路，上级保护电器保持不动作的协调特性。

协调 coordination

上下级保护电器在动作电流与动作时间上的配合关系，包括过载区协调与短路区协调。

载流量 current carrying capacity

导体在规定敷设条件与环境温度下，允许长期通过而不超过规定温升的电流值。

时间电流特性 time current characteristic

保护电器动作时间与电流大小之间的关系曲线，用于描述在不同过电流条件下的动作规律。

总体要求

配置目标

低压电气系统过载保护配置应以防止导体与设备过热为核心目标，在满足人身安全、设备安全与供电可靠性要求的前提下，实现保护动作的灵敏性、选择性与协调性。

过载保护配置应与回路用途、负荷特性与运行方式相匹配。对重要负荷与连续生产负荷，应优先保证保护协调与运行连续性；对一般负荷应优先保证热稳定与安全裕度。

过载保护配置应可验证、可调整、可追溯。设计应形成完整计算与选型依据，施工调试应形成整定与验证记录，运行阶段应支持复核与优化。

基本原则

安全优先原则

过载保护不得削弱导体与设备的热保护要求，不得以降低保护灵敏度换取减少误动作。

热稳定匹配原则

保护电器的整定电流与时间特性应与导体载流量、敷设条件、环境温度与允许温升相匹配，确保在过载条件下能在导体或设备达到危险温度前动作。

选择性优先原则

应在满足热保护要求的基础上实现上下级保护的选择性。无法实现完全选择性时，应采取分区供电、提高上级保护整定裕度、采用选择性型断路器或限流保护等措施降低扩大停电范围。

工况适配原则

应考虑电动机启动、变频器谐波、间歇负荷、冲击负荷与温度变化等工况对过载电流与动作特性的影响，避免正常工况下误动作或保护失效。

统一口径原则

过载保护配置应统一采用受控的电流定义与计算口径，包括设计计算电流、长期运行电流、允许载流量与整定电流，避免口径混用导致配置偏差。

设计输入条件与基础数据

回路参数应完整。过载保护配置前应明确回路电压等级、供电方式、线路长度、导体材质与截面、敷设方式、环境温度、并列回路与集束情况、负荷类型与功率因数。

负荷特性应明确。应识别连续负荷、间歇负荷与冲击负荷，明确最大运行电流与典型运行曲线，对电动机回路应明确启动方式与启动电流持续时间。

设备能力与参数应可追溯。应取得断路器或熔断器的额定电流、脱扣特性、整定范围、温度修正系数、制造商特性曲线与协调数据。

配置流程要求

回路电流确定

应按负荷计算确定设计计算电流，并结合同时系数、需求系数与运行方式确定长期运行电流。对可能长期满载或接近满载运行的回路，应采用更保守的电流取值。

导体载流量校核

应依据敷设方式与环境条件确定导体允许载流量，并考虑温度、集束与并列修正。必要时通过增大截面或优化敷设方式满足载流量要求。

保护电器选型与整定

应在满足额定电流、分断能力与使用类别要求前提下，按过载保护需求选择断路器或熔断器类型与脱扣单元，并进行过载整定参数配置。

协调与选择性校核

应对上下级保护的过载区进行时间电流特性协调校核，必要时进行短路区协调与限流特性校核，避免上下级保护区间重叠导致越级跳闸。

结果固化与交付

应形成过载保护配置清单与整定表，明确各回路保护电器型号、额定值、整定值与校核结论，并纳入竣工资料与运维台账。

资料与记录要求

设计文件应包括回路计算书、导体载流量校核、保护电器选型与整定依据、协调与选择性校核说明、关键特性曲线引用资料。

施工调试记录应包括保护电器整定值设置记录、二次回路与联锁功能检查记录、必要的注入试验或动作验证记录以及整改闭环记录。

运行维护应保留复核记录。负荷变化、回路改造、设备更换或误动作事件发生后，应复核过载保护整定与协调关系，并更新台账。

保护电器选型与整定原则

一般要求

过载保护电器应在满足系统额定电压、额定绝缘电压、额定电流、分断能力与使用环境条件的前提下选型，并满足过载区热保护与上下级协调要求。

保护电器选型与整定应以回路长期运行电流与导体允许载流量为基础，同时考虑负荷特性与运行工况，确保正常运行不误动作，过载条件能可靠动作。

保护电器的制造商时间电流特性曲线、温度修正系数与协调数据应作为配置依据。无法获得可靠特性数据时，不得采用经验倍率替代关键回路整定。

保护电器类型选择

断路器选择

配电干线与重要馈线宜选用可调式断路器或带电子脱扣单元的断路器，以满足长延时电流与时间可调需求并便于协调。

终端回路可选用小型断路器或塑壳断路器，需满足回路载流与动作特性要求。

对存在较大冲击电流或谐波环境的回路，应优先选用适配的脱扣特性与抗干扰能力较好的产品。

熔断器选择

熔断器适用于需要高限流能力、短路保护要求高或维护策略明确的场景。

熔断器过载保护能力应与回路热保护需求匹配，并关注熔断器熔体特性与环境温度影响。

熔断器与断路器组合使用时，应明确分工边界并进行协调校核，避免过载区与短路区动作重叠。

专用过载继电器与电动机保护器

电动机回路宜采用电动机保护断路器、热继电器或电子式电动机保护器实现过载保护，并与短路保护器件形成协调。对变频驱动电动机应选用适配变频工况的保护器件与整定方法。

整定参数配置原则

长延时电流整定

长延时电流整定值应满足以下要求：

a) 不小于回路长期运行电流，以避免正常运行误动作；

b) 不大于导体允许载流量在修正后的值，以确保导体热保护有效；

c) 对连续负荷比例高的回路，应留有必要裕度并考虑环境温度升高影响。

长延时时间整定

长延时时间整定应与回路热容量与过载风险匹配。对上级馈线可适当延时以保证选择性，对下级终端回路应保证在过载引起危险温升前切除。

温度修正与安装条件修正

应按制造商提供的温度修正系数对整定值进行修正。断路器集中安装或柜内温升较高时，应考虑降容或调整整定，避免因温升导致误动作或保护失效。

上下级协调与选择性要求

过载区协调应以时间电流特性曲线为依据。上下级保护在过载区应保持必要时间间隔，避免小过载时上级先动作或同时动作。

对重要负荷宜优先实现完全选择性。可通过提高上级整定电流或延长上级长延时时间、采用选择性型断路器或分区供电等方式实现。

当无法实现完全选择性时，应明确选择性等级与允许的扩大停电范围，并在设计文件中说明原因与替代措施。

典型校核要点

过载保护配置的关键校核要点见表1。

过载保护配置校核要点。

| 校核项目 | 校核内容 | 判定要点 | 常见风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回路长期电流 | 依据负荷与运行方式确定长期运行电流 | 长延时整定值应不小于该电流 | 取值偏小导致误动作 |

表1  过载保护配置校核要点。（续）

| 校核项目 | 校核内容 | 判定要点 | 常见风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导体允许载流量 | 考虑敷设方式与温度集束修正后的载流量 | 长延时整定值不应超过修正后载流量 | 取值偏大导致导体过热 |
| 断路器温升影响 | 柜内温升与集中安装对脱扣的影响 | 按制造商修正系数调整整定 | 温升导致误动作或拒动 |
| 负荷启动工况 | 电动机启动电流与持续时间 | 整定与时间应避开正常启动区 | 启动即跳闸或放大风险 |
| 上下级过载协调 | 上下级时间电流曲线间隔 | 过载区应保持选择性间隔 | 越级跳闸扩大停电 |
| 熔断器与断路器配合 | 过载区与短路区分工与曲线匹配 | 避免区间重叠与反向动作 | 保护分工不清或不协调 |
| 电能质量与谐波 | 谐波导致有效值升高与发热 | 评估热效应并校核裕度 | 过热但保护不动作 |
| 资料与验证 | 整定值与曲线依据留存 | 可追溯可复核可验收 | 无依据导致运维不可控 |

导体与设备热保护校核

一般要求

过载保护配置应以导体与设备的热保护为约束条件。导体包括电缆、电线、母线槽及其连接件。设备包括断路器本体、接触器、变频器、软启动器、电动机及其他电气设备的电流承载部件。

热保护校核应基于实际敷设与运行条件。应考虑环境温度、敷设方式、集束与并列、散热条件、柜内温升以及负荷运行曲线对温升的影响，不得以理想条件替代实际条件。

导体允许载流量校核

导体允许载流量应按现行规范与产品技术资料确定，并对环境温度与敷设条件进行修正。修正因素宜包括环境温度修正、土壤热阻修正适用时、成束敷设修正、并列回路修正、穿管或桥架修正等。

对配电柜内母排与导线，应考虑柜内温升与通风条件影响。柜内集中布置、散热不足或长期高负荷运行时，应采取降容设计或提高截面。

对长距离供电回路，应同时校核电压降与载流量。因电压降而增大截面时，应同步复核保护整定与协调关系，避免整定与导体不匹配。

保护整定与导体热保护关系

过载保护整定应满足导体热保护基本关系。长延时电流整定值应不超过导体修正后允许载流量，并应满足在过载条件下动作时间不使导体温升超过允许值。

对允许短时过载的回路，应明确允许过载倍率与持续时间，并选择与之匹配的时间电流特性。允许短时过载不得造成导体或设备温升超限。

当回路存在周期性负荷波动或间歇运行时，应采用等效发热原则进行校核。应以导体长期热稳定为目标，避免因平均电流偏低而忽视峰段发热风险。

设备热保护校核

断路器与开关设备

应校核断路器额定电流与安装环境的适配性。柜内温度较高或集中安装时，应考虑断路器降容或调整整定值。对电子脱扣单元应关注其温度补偿特性与长期稳定性。

接触器与继电器

对电动机回路或频繁启停回路，应校核接触器使用类别与热电流能力，避免在接近热极限下长期运行导致触点发热与寿命下降。

变频器与软启动器

应校核其输入侧与输出侧电流承载能力及散热条件。谐波与高频分量可能增加导体与设备发热，应在热保护校核中考虑有效值升高与附加损耗。

电动机

应校核电动机额定电流、服务系数适用时与启动方式。过载保护应与电动机允许过载能力匹配，避免保护过严导致误停机，也避免保护过宽导致电动机过热损坏。

电动机回路过载保护边界

电动机回路过载保护宜由专用电动机保护器件承担，并与上级短路保护器件配合。过载保护整定宜以电动机额定电流为基础，结合运行工况与环境温度进行修正。

对重载启动或长时间启动的电动机，应采用可调延时或具备启动识别功能的保护器件，确保启动过程不误动作，同时在堵转或长时过载时可靠动作。

多台电动机共用馈线时，应明确馈线保护与分支保护的分工。馈线过载保护应保护馈线导体热稳定，分支过载保护应保护电动机与分支导体热稳定。

现场条件核查与热风险控制

施工完成后应核查导体截面、敷设方式、并列数量与桥架填充率等是否与设计一致。设计条件改变时应复核载流量与保护整定。

对运行温升敏感部位应实施重点检查。包括配电柜内母排连接点、断路器接线端子、母线槽连接段与电缆接头等。发现发热异常应排查接触电阻、紧固力矩与导体截面匹配性。

对长期高负荷运行或环境温度高的场所，应结合红外测温或在线测温开展热风险监测，并作为整定复核与维护决策依据。

上下级保护协调与选择性校核要点

一般要求

上下级过载保护协调应以限制停电范围、保证故障切除有效性与避免误动作为目标，在满足导体与设备热保护约束的基础上实现选择性。

协调校核应覆盖过载区为主，必要时兼顾短路区。对重要负荷或分区供电系统，应开展全链路保护协调校核，并形成可追溯的校核依据。

协调校核应采用时间电流特性曲线与整定参数相结合的方法。应优先采用制造商提供的曲线与协调数据，必要时通过计算或试验验证关键点的选择性。

协调校核方法

时间电流曲线比对

应将上下级保护电器的时间电流特性叠加比对，确认在过载区具有足够的时间间隔，避免上下级动作区间重叠。

整定值间隔控制

对可调式断路器，上下级长延时电流整定与长延时时间整定应形成梯度。梯度设置应兼顾下级回路运行电流与导体载流量约束，避免仅为选择性而过度抬高上级整定导致热保护不足。

分区与分级策略验证

当单纯依靠整定无法实现选择性时，应通过分区供电、增加分支保护、调整供电路径或采用选择性保护器件实现系统级选择性，并对调整后结果进行复核。

选择性配置原则

重要负荷优先原则

对消防、应急照明、安防通信、数据中心关键负荷、重要工艺负荷等，应优先保证下级保护先动作，上级保护保持不动作，避免扩大停电范围。

近端优先切除原则

发生过载时，应由距离过载点最近的保护电器动作。上级保护应作为后备保护，动作时间应适当延后。

选择性不足时的容忍策略

当系统条件限制导致无法实现完全选择性时，应明确容忍的停电范围与风险控制措施，例如分段开关、旁路供电、重要负荷双电源或UPS保障等。

典型不协调情形与处置

上下级额定电流接近

当上下级保护电器额定电流与整定值接近时，过载区曲线易重叠导致越级跳闸。宜通过提升上级容量等级、采用可调式上级断路器或优化回路分配降低上级长期负荷率。

下级为熔断器上级为断路器

熔断器的热特性与断路器长延时特性可能交叠。宜采用制造商协调表选取组合，或通过调整上级长延时整定与延时实现配合，并验证关键过载倍率点的动作顺序。

多级配电链路过长

多级配电系统中若各级整定梯度不足，容易发生多级同时动作。宜采用分级整定策略并在关键节点采用选择性型断路器，必要时缩短链路或实施分区供电。

负荷工况变化导致协调失效

负荷增加或运行方式改变使下级长期电流接近整定值，可能引发下级频繁热积累与误动作。应复核下级整定与导体载流量，并同步检查上级整定梯度是否仍满足选择性要求。

工程化改进措施

采用可调式断路器与电子脱扣单元，提高整定灵活性并便于形成时间梯度。

优化配电分区与负荷分配，降低上级回路长期负荷率，为选择性配置留出整定裕度。

对重要回路采用选择性型保护器件或具备选择性联锁功能的产品，提升系统级选择性。

对存在谐波与冲击负荷的回路，实施电能质量治理与工况优化，降低热积累对保护协调的扰动。

协调校核记录要求

协调校核应形成记录并归档。记录应包含回路层级关系、保护器件型号与参数、整定值、曲线依据来源、关键倍率点校核结论与必要的调整说明。

对重要负荷链路应保存曲线叠加结果或等效证明材料，确保运维阶段可复核、可重算、可追溯。在开展上下级过载保护协调校核时，校核要点与建议做法见表2。

上下级过载保护协调校核要点与建议做法

| 校核项 | 重点核查内容 | 建议做法 | 常见问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级差关系 | 上下级额定电流与长延时整定是否形成梯度 | 上级整定略高于下级并留出时间间隔 | 级差过小导致越级跳闸 |
| 时间间隔 | 过载区关键倍率点的动作先后顺序 | 采用曲线叠加核查并固化关键点结论 | 曲线重叠多级同时动作 |
| 热保护约束 | 上级整定提高后是否仍满足上级导体热保护 | 上级整定不得超过上级导体修正载流量 | 为选择性牺牲热保护 |

表2  上下级过载保护协调校核要点与建议做法（续）

| 校核项 | 重点核查内容 | 建议做法 | 常见问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负荷变化影响 | 负荷增长后下级是否接近整定导致频繁动作 | 定期复核整定并调整分区负荷 | 运行工况改变未复核 |
| 熔断器配合 | 熔断器与断路器组合是否有协调数据支撑 | 优先选用制造商推荐组合或协调表 | 组合不匹配导致反向动作 |
| 重要负荷保障 | 重要负荷是否具备更高选择性保障策略 | 采用选择性型器件或分区供电冗余 | 重要负荷扩大停电范围 |
| 记录与追溯 | 校核依据是否完整可复核 | 保存曲线依据来源与整定表版本 | 资料缺失无法审计 |

典型回路过载保护配置要点

配电干线与配电柜馈线回路

配电干线与馈线回路的过载保护应以保护上级导体与配电设备热稳定为目标，并兼顾对下级回路的后备保护需求。

对承担多分支供电的馈线回路，应优先采用可调式断路器或带电子脱扣单元的断路器，合理设置长延时电流与长延时时间，形成与下级回路的时间梯度，减少越级跳闸风险。

馈线回路整定应满足导体热保护约束。对桥架集束、柜内温升较高或长期高负荷运行的馈线，应校核降容影响，并在必要时通过增大截面、优化敷设与分区供电等手段释放整定裕度。

对存在明显周期性峰段的馈线回路，应结合运行曲线进行等效发热校核，避免因平均电流偏低而忽视峰段热积累导致的过热风险。

配电箱出线回路

配电箱出线回路应优先保证终端导体热保护与末端选择性。出线保护电器的额定电流与整定值应与支路导体修正后允许载流量相匹配。

对多回路集中安装的配电箱，应考虑箱内温升对小型断路器热脱扣的影响，必要时采取降容选型、提高箱体散热条件或优化回路分配，避免温升引起误动作。

对末端回路改造与增容较为频繁的场景，应在运维阶段建立回路负荷台账与定期复核机制，防止长期电流接近整定值导致频繁热脱扣。

照明回路

照明回路过载保护配置应考虑持续运行特性与集中控制策略。对公共区域长时间运行照明，应按连续负荷原则确定长期运行电流，并校核温升裕度。

LED驱动电源等非线性负载可能引入谐波电流，导致导体附加发热。对照明集中区域或大功率照明配电回路，应评估谐波热效应并校核导体截面与整定裕度，必要时采取分相平衡与谐波治理措施。

存在分时控制与调光控制的照明回路，应避免将控制策略变化误判为过载风险。整定应以最大可能运行工况为边界，并保留运行期校核条件。

插座回路与末端小动力回路

插座回路负荷不确定性较强，应按使用功能区分并合理划分回路，避免单回路长期接近过载。

对可能接入移动式大功率设备的插座回路，应通过回路容量配置、插座分区管理与必要的负荷限制措施降低过载风险，不应仅依赖提高整定值解决过载问题。

对厨房后勤、实验室等高波动负荷区域，应结合典型用电行为与峰段特征复核回路长期电流，并在必要时采用独立回路与独立计量，减少误动作与扩大停电范围。

电动机回路

电动机回路过载保护应以保护电动机热稳定为目标，并与短路保护形成分工明确的配合关系。宜采用电动机保护断路器、热继电器或电子式电动机保护器实现过载保护。

电动机启动电流与启动时间应作为整定关键输入。对重载启动、长时间启动或频繁启停电动机，应采用具备可调延时或启动识别能力的保护器件，避免正常启动误动作，同时在堵转或长期过载时可靠动作。

采用星三角启动、软启动或变频启动时，应分别按其启动电流特性与运行电流特性确定整定原则。变频驱动场景下，应考虑谐波与高频分量对电动机与导体发热的影响，并按制造商建议选择适配的保护器件与整定方法。

多台电动机共用馈线时，应分别设置分支过载保护，并对馈线保护与分支保护进行协调校核，确保分支优先动作，馈线作为后备保护。

变频器供电回路与整流型负荷回路

变频器输入侧回路的过载保护应考虑整流冲击电流与谐波电流影响。保护器件选型应满足制造商推荐的上游保护要求，并兼顾导体热保护与选择性。

变频器输出侧电动机过载保护不宜由上游断路器代替。应按电动机保护要求配置专用过载保护，并与变频器保护功能协调，避免保护功能重复或互相干扰。

对多脉波整流、UPS整流、充电整流等整流型负荷集中区域，应开展谐波热效应与中性线电流评估，必要时采取中性线加大截面、分相平衡与谐波治理措施，并据此复核过载保护整定裕度。

电容补偿与无功补偿回路

电容补偿回路应考虑投切涌流与谐波放大风险。过载保护器件应满足回路热保护要求，并与投切控制策略配合，避免投切涌流导致误动作。

谐波环境下应采用具备抗谐波能力的补偿方案或配置滤波措施。过载保护整定应考虑滤波支路与电容支路的发热特性，防止长期过热而保护不敏感。

电容补偿装置应设置必要的温度监测与异常告警条件。出现电容鼓胀、温升异常或谐波超限时，应按运维制度及时处置并复核保护配置。

电动汽车充电设施回路

充电设施回路通常具有长时间大电流运行特征，应按连续负荷进行过载保护配置与导体载流量校核，并考虑集中安装导致的温升与集束降容影响。

充电回路保护器件应与充电设备控制策略协调。对具备动态负荷管理功能的系统，应以最大允许输出工况为边界配置保护，并在运行期通过策略约束降低过载风险，不得以抬高整定值替代容量管理。

多台充电桩共用馈线时，应设置分支过载保护并进行协调校核，避免单桩过载引起上级馈线跳闸导致群体停运。

应急与重要负荷回路

对应急照明、消防泵、排烟风机等重要负荷回路，过载保护配置应在满足强制性规范要求前提下，优先保证选择性与供电连续性，避免非故障性误动作造成系统功能丧失。

重要负荷回路宜采用选择性更好的保护器件与更严格的协调校核，并结合分区供电、双电源或备用电源等措施降低扩大停电风险。

重要负荷回路发生误动作或拒动作事件后，应启动专项复核，重新校核负荷工况、导体热保护约束与上下级协调关系，并更新整定记录与台账。

现场调试验证与验收要求

一般要求

过载保护配置应通过现场调试验证与验收确认其可实现性与有效性。验收应覆盖保护电器安装一致性、整定值一致性、回路参数一致性、功能有效性与资料完整性。

现场验证应以整定值固化为核心。所有可调式保护电器的整定参数应在调试阶段完成设置并记录，未完成整定记录的回路不得投入正式运行。

验收应与竣工资料和运维台账衔接。验收结论应能够支撑运行期复核与事故追溯，确保后续变更可控。

安装一致性核查

应核查保护电器型号规格与设计一致性。应核对额定电流、脱扣单元类型、整定范围、分断能力与附件配置，确保满足设计与系统短路能力要求。

应核查回路导体与敷设条件一致性。应核对导体截面、材质、敷设方式、并列数量、桥架填充率与柜内布线条件，发现与设计不一致时应触发保护整定复核。

应核查接线质量与端子紧固。应重点检查断路器进出线端子、母排连接、母线槽连接与电缆接头，避免接触电阻增大导致局部过热与误动作。

整定值设置与固化

可调式断路器整定值应按经批准的整定表设置。设置完成后应进行复核并形成签字确认记录。

整定值应具备防误改措施。对电子脱扣单元宜设置权限控制或封签管理，对旋钮式整定宜采取封签或标识管理，防止运行期未经批准擅自调整。

整定记录应包含整定参数、设置人、复核人、设置日期、设备编号与回路编号，并与竣工图纸与台账关联。

功能验证要求

保护动作功能应验证。对关键回路应通过二次注入试验、一次注入试验或等效验证方式验证过载脱扣功能，验证方式应符合工程条件与设备要求。

选择性与协调验证应抽样实施。对重要负荷链路或多级保护链路，应抽样验证协调关系，至少应通过曲线复核与整定复核确认上下级时间梯度。必要时结合试验验证关键倍率点。

相关联锁与控制逻辑应验证。涉及备用电源切换、分段联络、消防联动、选择性联锁功能的，应验证保护动作与控制系统逻辑一致，避免误切换或拒切换。

验收判定与不符合处置

验收判定应以满足设计要求与本文件规定为准。出现下列情形之一时不得通过验收：

a) 保护电器型号或参数与设计不一致且未经设计变更批准；

b) 整定值未按整定表设置或无可追溯整定记录；

c) 导体截面或敷设条件与设计不一致且未复核保护整定；

d) 关键回路保护功能验证未通过或无法解释异常。

不符合项应形成整改闭环。应形成整改清单，明确责任单位、整改措施、完成期限与复验要求。复验合格后方可销项。

资料移交与运维交底

竣工资料应完整移交。资料宜包括回路计算与校核文件、整定表、现场整定记录、试验记录、协调校核依据、变更记录与验收记录。

运维交底应明确复核触发条件。负荷显著变化、回路增容改造、保护器件更换、误动作或拒动作事件发生、柜内散热条件变化等情形应触发过载保护配置复核。

应建立运行期整定变更管理机制。运行期任何整定值调整应按审批流程实施，并更新台账与记录，必要时同步复核上下级协调关系。

运行维护与定期复核要求

一般要求

过载保护应在运行阶段保持参数受控与状态可用。运维单位应建立保护配置台账与定期复核制度，确保保护整定与实际负荷、导体条件和系统运行方式长期一致。

运行维护应坚持先核查后调整。发生误动作或拒动作时不得直接提高整定值或取消保护功能，应先查明原因并完成热保护与协调关系复核。

运行维护应与设备检修、系统改造和能耗管理联动。负荷管理策略、峰谷用电策略与设备更新应同步评估对过载保护配置的影响。

台账管理与状态控制

应建立过载保护配置台账。台账应包含回路编号、负荷类型、导体规格与敷设条件、保护电器型号、整定参数、设置日期、复核日期、试验记录编号与变更记录。

台账应与现场一致。发生断路器更换、导体改造、回路调整或运行方式变化时，应同步更新台账并保留变更依据。

应实施整定参数受控管理。对电子脱扣单元应落实权限与密码管理，对旋钮式整定应落实封签与标识管理，避免未经批准的参数更改。

日常巡检与状态监测

应开展定期巡检。巡检内容宜包括配电柜内温升与通风状态、端子紧固与接触发热、断路器外观与指示状态、异常气味与变色痕迹等。

对易发热部位宜开展测温监测。可采用红外测温或在线测温，对母排连接点、断路器接线端子、电缆接头、母线槽连接段等实施重点监测。

发现持续发热、频繁脱扣或噪声异常等现象时，应及时开展专项排查，必要时降低负荷或停电检修，并复核过载保护整定与热保护约束。

定期复核要求

定期复核应至少包含以下内容：

a) 回路长期运行电流与峰段电流是否发生显著变化；

b) 导体截面与敷设条件是否变化或实际温升环境是否变化；

c) 保护电器整定参数是否与台账一致，封签或权限控制是否有效；

d) 上下级保护协调关系是否仍满足选择性要求。

定期复核周期应结合风险确定。重要负荷链路、充电设施集中区域、变频器集中区域与长期高负荷馈线应优先复核并可加密复核频次。

复核应形成记录。记录应包含复核人员、复核日期、复核依据、发现问题、处置措施与复核结论，并纳入运维档案。

误动作与拒动作事件处置

误动作处置

发生误动作时应核查负荷是否超过设计边界、柜内温升是否异常、端子接触是否发热、保护器件是否老化或整定被更改、是否存在谐波导致有效值升高等原因。确认原因后采取整改措施，并复核整定与协调关系。

拒动作处置

怀疑拒动作时应核查保护器件功能状态、脱扣单元与机构是否正常、整定值是否过高、导体改造后是否未同步调整、试验验证是否缺失等。必要时实施注入试验或更换器件，并对相关回路进行专项复核。

事件闭环与复评

误动作或拒动作事件应形成事件报告，包含原因分析、整改措施、复验结果与防止再发措施。对涉及重要负荷或造成扩大停电的事件，应开展全链路保护协调复评。

变更管理要求

以下情形应触发过载保护配置变更评审：负荷增容或新增大功率设备、导体截面或敷设方式改变、配电层级调整、保护器件更换、运行策略显著变化。

变更评审应包含热保护校核与协调复核。变更后应更新整定表与台账，必要时实施功能验证。

变更应留痕可追溯。变更申请、评审结论、实施记录与复验结论应归档保存。