| ICS | 91.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 33 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0188—2026

低压配电电器选型与安装技术规程

Code of practice for selection and installation technology of low-voltage distribution electrical appliances

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  选型基本原则与参数校核	2

5  安装与接线工艺要求	5

6  调试检验与验收要求	7

7  运行维护与改造更新要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：武汉蕃华施工图设计审查有限公司。

本文件主要起草人：许奎。

引言

低压配电系统是建筑与工业设施电能分配与用电安全的关键基础。低压配电电器作为系统的核心组成部件，涵盖断路器、隔离器、接触器、热继电器、熔断器、剩余电流动作保护器、浪涌保护器以及各类控制与测量器件，其选型与安装质量直接影响供电可靠性、设备保护协调、人员触电防护、火灾风险控制与运行维护成本。工程实践中，低压配电电器选型常见问题包括额定参数匹配不当、短路分断能力不足、选择性与级差配合缺失、保护整定不合理、环境适应性考虑不足、产品等级与认证不齐、以及安装接线与散热布置不规范等，容易导致误动作、拒动、过热、绝缘劣化甚至引发电气火灾与停电事故。

随着用电负荷形态多样化以及新能源并网、变频驱动、充电设施与大量电力电子设备的普及，低压配电系统面临更复杂的谐波、冲击电流、暂态过电压与电磁兼容问题，传统经验型选型与安装方法难以满足对安全性、可靠性与可维护性的综合要求。为实现从设计到施工、从安装到验收、从运行到维护的全流程一致性，需要形成可操作、可核验的技术规程，明确选型依据、参数校核、保护配合、安装工艺、检验验收与运行维护要求，确保工程质量与合规性。

为规范低压配电电器的选型与安装，本文件提出适用范围、术语与定义、选型原则与参数校核方法、保护配合与整定要求、安装与接线工艺要求、检验与验收要求以及运行维护与改造更新要求等内容，适用于建筑工程与一般工业项目低压配电系统的设计选型复核、施工安装与验收管理。

低压配电电器选型与安装技术规程

范围

本文件规定了低压配电电器选型基本原则与参数校核、安装与接线工艺要求、调试检验与验收要求、运行维护与改造更新要求等内容。

本文件适用于交流额定电压不超过1000V、直流额定电压不超过1500V的低压配电系统中配电电器与控制电器的选型、安装、调试与验收。对特殊场所或特殊行业有更严格要求的，应同时满足其专用规范与设计文件要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50169 电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范

GB 50171—2012 电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

低压配电电器 low voltage switchgear devices

用于低压配电系统中实现通断、隔离、保护、控制、测量与指示等功能的电器产品与组件，包括断路器、隔离器、熔断器、接触器、热继电器、剩余电流动作保护器、浪涌保护器及相关附件。

断路器 circuit breaker

具有接通、承载和分断正常电路电流，并能在规定时间内分断异常电流的低压开关电器。

额定电流 rated current

电器在规定条件下能够长期承载而不超过允许温升的电流值。

额定短路分断能力 rated short circuit breaking capacity

电器在规定试验条件下能够分断规定短路电流并保持规定性能的能力参数。

选择性 selective coordination

在多级保护装置串联配合时，使故障时仅由最靠近故障点的保护装置动作，上级保护装置不动作或延时动作的配合特性。

级差配合 grading coordination

在上下级保护装置之间通过额定参数、脱扣曲线或延时设置形成的分级动作关系，确保故障切除范围最小化并提高供电连续性。

脱扣特性 tripping characteristic

断路器脱扣器对过载电流与短路电流的动作关系曲线或参数组合，包含长延时、短延时、瞬时与接地故障等动作特性。

剩余电流动作保护 residual current protection

利用剩余电流检测实现触电防护或防火保护的保护方式，通常由剩余电流动作保护器实现。

浪涌保护器 surge protective device

用于限制暂态过电压并分流浪涌电流，从而保护电气设备免受雷电或开关操作引起电涌影响的电器装置。

使用环境条件 service conditions

电器在运行期间所处的环境参数条件，包括环境温度、海拔、湿度、污染等级、振动冲击、电磁环境与通风散热条件等。

选型基本原则与参数校核

一般要求

低压配电电器选型应满足安全可靠、保护协调、技术经济合理与便于运行维护的要求，并应符合设计文件、国家现行标准与产品技术条件。

选型应以负荷特性与系统运行方式为依据，综合考虑正常运行电流、启动冲击、短路电流、接地故障特性、环境条件、电能质量与扩展裕度等因素。

配电电器应选用具有符合性声明、型式试验报告或认证文件的产品。涉及人身安全与消防安全的电器应符合强制性认证与相关法规要求。

选型参数应能被核验。应形成选型计算书或校核记录，并在设备材料报审与竣工资料中留存。

额定参数匹配要求

额定电压

电器额定电压应不低于系统额定电压，并应满足系统最高运行电压要求。交流系统中应核对相电压与线电压的适配关系。

额定电流

电器额定电流应不小于回路计算电流，并应考虑环境温度、安装方式、散热条件与成套柜箱内温升影响。当存在明显启动冲击或周期性过载时，应按负荷特性进行修正校核。

频率与极数

电器额定频率应与系统频率一致。极数选择应满足系统接线方式、隔离要求与检修安全要求。

短路能力校核要求

分断能力

断路器或熔断器的额定短路分断能力应不小于安装点预期短路电流。对成套设备，应结合母线短路耐受能力与电器组合配合能力进行校核。

短时耐受能力

对需要选择性配合或设置短延时的装置，应校核其额定短时耐受电流及持续时间，确保在延时动作期间电器不发生损坏。

限流特性

在短路电流较大或设备耐受能力受限时，应优先考虑具备限流特性的断路器或熔断器，并校核其对峰值电流与能量的限制效果。

保护配合与整定原则

过载保护

应根据导线载流量、负荷性质与运行方式设置过载保护。过载整定应与导线允许载流量、设备允许温升与启动特性相协调，避免长期过载与误动作。

短路保护

短路保护应满足快速切除故障要求，并与上下级保护装置实现级差配合。对重要负荷与干线回路应优先实现选择性，以减少停电范围。

接地故障保护

采用剩余电流保护或接地故障保护时，应根据系统接地形式、回路用途与保护目标选择动作电流与动作时间。对防触电保护与防火保护的配置，应按相关规范确定动作值。

选择性与级差配合

上下级断路器宜通过脱扣曲线、延时参数与额定电流级差实现配合。对需要选择性的回路，应通过计算或仿真校核配合区间，并保留配合校核记录。

负荷特性与电器类型选择

动力负荷回路宜选用具备电动机保护功能的组合电器或采用断路器与接触器及热继电器组合，并按起动方式与起动频次校核接触器使用类别与容量。

照明与一般动力支路宜选用小型断路器或塑壳断路器，必要时配置剩余电流保护。对含大量电力电子设备的回路，应关注谐波与冲击电流对脱扣特性的影响。

重要负荷与消防负荷回路应优先选用可靠性更高、配合特性明确的电器，并按规范要求配置隔离、联锁与状态指示功能。

对浪涌风险较高的系统，应配置浪涌保护器并按分级保护原则选型，综合考虑放电电流、保护水平、安装位置与接地要求。

环境适应性与安装条件校核

应根据环境温度、海拔、湿度、污染等级、盐雾腐蚀、振动冲击与电磁环境校核电器适用性。必要时应采取降容、选用更高防护等级或采取隔离防护措施。

应校核成套柜箱的散热条件与安装空间。电器布置应满足爬电距离与电气间隙要求，并为接线、检修与更换预留空间。

对户外或潮湿环境，应选用满足防护等级要求的产品，并采取防凝露、防腐蚀与防松动措施。

选型校核要点

主要低压配电电器选型校核要点见表1。

主要低压配电电器选型校核要点

| 电器类别 | 关键选型参数 | 必要校核内容 | 典型应用回路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断路器 | 额定电压、额定电流、 分断能力、脱扣特性 | 计算电流与降容、短路电流校核、 选择性配合 | 干线、支路、动力回路 |
| 隔离器 | 额定电压、额定电流、机械寿命 | 隔离可见断点、联锁与误操作防护 | 检修隔离、回路分段 |
| 熔断器 | 额定电压、额定电流、 分断能力、限流特性 | 与上级保护配合、保护对象匹配 | 变压器二次、支路 |

表1  主要低压配电电器选型校核要点（续）

| 电器类别 | 关键选型参数 | 必要校核内容 | 典型应用回路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触器 | 额定电压、额定电流、使用类别 | 起动冲击与频次、温升与寿命 | 电动机控制、回路切换 |
| 热继电器 | 整定电流范围、脱扣等级 | 与电动机额定电流匹配、起动方式适配 | 电动机过载保护 |
| 剩余电流保护器 | 动作电流、动作时间、极数 | 系统接地形式适配、保护目标符合性 | 插座、支路、防触电防火 |
| 浪涌保护器 | 放电电流、保护水平、响应时间 | 分级配置、接地与引线长度 | 进线柜、分配电箱 |

安装与接线工艺要求

一般要求

低压配电电器安装与接线应符合设计文件、产品技术文件及相关施工验收规范要求，并应满足安全距离、散热通风、操作维护与防误要求。

安装前应对电器型号、规格、额定参数、附件配置与出厂状态进行核对。电器应无受潮、破损、变形、松动与接线端子氧化等缺陷。

安装应与柜箱结构、母排系统、导线敷设方式相适配。对成套柜箱内电器安装，应按成套设备设计布置执行，不得随意变更电器位置或替换电器型号。确需变更时，应履行技术核定或设计变更程序。

二次回路与控制回路安装应与一次回路安装同步策划，确保端子编号、线号、回路功能与图纸一致，避免后期返工影响质量与工期。

柜箱内布置与固定

电器安装位置应便于操作与维护。操作手柄、按钮、指示器与测试端子应布置在便于观察与操作的位置，并应避免被导线遮挡或遮蔽铭牌。

电器固定应牢靠。采用导轨或底板安装时，应保证安装面平整，紧固件应配套齐全并采取防松措施。对振动环境或频繁操作设备，应采用防松垫圈或双螺母等措施。

电器之间应保持必要间距。应满足产品说明书与规范规定的散热距离、爬电距离与电气间隙要求。对发热较大的电器应合理分区布置，避免热源集中导致温升超限。

上下级电器与母排连接应减少不必要的折弯与跨越。布置应有利于缩短连接长度、降低接触电阻并减少电磁干扰。

一次回路连接要求

母排连接

母排连接面应清洁平整，无毛刺与氧化层。连接应采用规定等级的紧固件并按规定扭矩紧固。铝母排连接宜采用防电化腐蚀措施并使用适配的连接材料。

导线端接

导线截面应满足载流与短路热稳定要求。端接应采用符合截面的端子或铜鼻子，压接应使用专用工具，压接点应牢固无松动。多股软线不得直接压在螺栓端子下，宜采用冷压端头。

连接可靠性

同一端子不宜压接超过产品允许数量的导线。并联导线应保证截面一致、长度相近、端接可靠。连接处应无明显发热隐患，必要时应进行红外测温或通电温升检查。

极性与相序

三相回路相序应正确一致。直流回路极性应正确。相序标识与颜色标识应符合规范与企业标准要求，并在端子与母排处保持一致。

二次回路与控制回路接线要求

二次回路应按图施工。端子排编号、线号、回路功能与逻辑应与图纸一致，严禁私自改线或跨接。

控制回路导线应分束绑扎，强弱电应按规定分开敷设。与电流互感器、电压互感器、测量回路相关的导线敷设应避免与大电流回路平行紧贴，以降低干扰。

端子排应便于检修与扩展。重要回路宜预留测试端子或短接端子。回路改动应形成记录并同步更新图纸与端子表。

接地与等电位连接要求

柜箱金属外壳、安装底座、门体与可触及金属件应可靠接地。接地导体截面应满足规范要求，连接点应牢固并有明显接地标识。

浪涌保护器接地应符合最短路径原则。接地引线应尽量短直，减少环路面积，避免因引线过长导致保护效果下降。

采用剩余电流保护的回路应按系统接地形式正确接线。中性线与保护线不得混接，严禁在负载侧将中性线与保护线重复连接。

标识与资料一致性要求

电器铭牌、回路编号、线号、端子编号与相序标识应齐全清晰，并与竣工图、回路表与端子表一致。

重要电器的整定值、动作参数与设置状态应形成记录，并在柜门内侧或专用记录表中标识，便于运行维护。

对设置联锁、机械闭锁或电气闭锁的回路，应明确联锁逻辑与操作顺序标识，避免误操作。

扭矩控制与质量检查

螺栓连接应按产品说明书规定扭矩紧固。未明确扭矩时，应按企业工艺标准或常用紧固件标准执行，并形成抽查记录。

紧固完成后应进行复核。复核应检查紧固件齐全性、端接压接质量、绝缘隔板与防护罩安装、导线弯曲半径与固定点、以及柜内清洁与异物清除情况。

对关键回路可进行通电试运行检查。应检查电器合分闸灵活性、线圈吸合状态、指示与联锁功能、以及异常发热与异响情况。

施工安全与成品保护

安装施工应执行停送电管理与挂牌上锁措施。带电试验应制定专项措施并设置监护。

电器安装完成后应采取成品保护措施，避免粉尘、水汽、撞击与二次污染。对长期未投运的柜箱，应采取防潮措施并定期检查。

调试检验与验收要求

一般要求

低压配电电器调试、检验与验收应在安装完成且资料齐全的条件下实施，并应符合设计文件、产品技术文件与相关施工验收规范要求。

调试检验应覆盖保护功能、控制功能、联锁功能、测量指示功能以及接地与绝缘安全性能。调试过程应形成记录并可追溯。

关键回路与关键设备的调试检验应由具备相应资格或能力的人员实施。涉及计量、电能质量监测或消防联动的，应按相关专业要求组织专项调试。

资料核对与外观检查

应核对电器型号、规格、额定参数、附件配置与安装位置，核对结果应与设计图纸、设备材料报审资料一致。

应核对回路编号、端子编号、线号、相序标识与接线图一致性，发现不一致应先整改后调试。

应检查电器外观与安装状态，电器应无松动、破损、受潮与明显污染。柜内应无遗留金属屑、线头与异物。

应检查防护罩、绝缘隔板、挡弧罩与门锁联锁等安全防护部件安装齐全有效。

保护装置整定与核验

断路器脱扣器整定值应按设计或计算书设置。整定项目宜包括长延时电流与时间、短延时电流与时间、瞬时动作电流以及接地故障或剩余电流保护动作值等。

整定值设置应形成记录。记录应包含设备编号、回路编号、整定参数、设置人员、复核人员与设置时间。对可调式断路器，应记录旋钮位置或参数值，并防止非授权人员随意调整。

上下级保护配合要求明确的回路，应核验其级差配合或选择性配合条件。核验宜基于脱扣曲线、整定值与短路电流计算结果进行，并形成配合核验记录。

对剩余电流保护器应核验动作电流与动作时间满足保护目标要求。用于防触电与防火的不同回路应按规定配置相应动作值，不得混用导致保护失效或误动作。

功能试验与动作验证

断路器应进行合分闸功能检查，操作应灵活可靠。电动操作机构应验证远方与就地控制功能，指示状态应正确。

接触器与电动机起动回路应进行吸合释放试验，验证起动停止逻辑、联锁逻辑与故障保护动作逻辑。热继电器整定应与电动机额定电流匹配，并验证复位与动作指示功能。

联锁与闭锁功能应进行验证。包括但不限于柜门联锁、隔离与断路器联锁、双电源或互投回路联锁、误合闸防护等。联锁逻辑应与图纸一致。

浪涌保护器应核验型号、安装位置、接地连接与状态指示。具备遥信或告警触点的，应验证信号接入与告警逻辑。

必要时应开展模拟故障试验或二次回路逻辑试验，验证保护动作、信号上送、告警输出与闭锁逻辑正确。

绝缘电阻与接地连续性测试

应按规范要求进行绝缘电阻测试。测试对象宜包括主回路、控制回路与辅助回路。测试电压等级、测试方法与判定标准应符合相关标准。

应进行接地连续性检查。柜体、门体、可触及金属件与PE排连接应可靠，连接电阻应满足相关要求。

对采用剩余电流保护的系统，应核验中性线与保护线分离正确，避免因重复接地或混接导致误动作或失效。

通电试运行与温升检查

对具备条件的回路宜进行通电试运行。试运行应检查电器运行状态、指示与测量显示、噪声与振动、异味与异常发热等。

对大电流回路、重要负荷回路或连接点较多的回路，宜采用红外测温等方式进行温升检查，重点检查母排连接点、断路器接线端子、接触器主触头连接点与电缆终端。

发现异常温升或接触不良时，应立即停电处理并复验。

验收文件与交付要求

验收应形成完整资料。资料宜包括设备材料合格证明、型式试验或认证资料、安装检查记录、紧固扭矩抽查记录、整定值记录、功能试验记录、绝缘与接地测试记录、通电试运行记录以及竣工图与回路表。

验收资料应与现场一致。回路编号、设备编号、整定值标识与运行状态应与资料记录一致，不一致时不得验收通过。

验收结论应明确。应明确验收范围、抽查比例、主要问题与整改要求，整改完成后应复验确认。

运行维护与改造更新要求

一般要求

低压配电电器运行维护应以保障人身安全、供电可靠与设备寿命为目标，实行计划性维护与状态性维护相结合，并应符合相关安全用电管理规定。

运行维护应建立设备台账。台账应包含设备编号、回路编号、型号规格、整定参数、投运日期、检修记录、故障记录与更换记录，并保持与现场标识一致。

对涉及人身安全与消防安全的保护装置，应纳入重点维护对象，明确更严格的检查频次与试验要求。

例行巡检要求

例行巡检应检查柜体环境、通风散热、防潮与防尘状态，检查电器外观、指示状态、告警状态与异味异响情况。

例行巡检应检查连接部位发热风险。对大电流回路、重要负荷回路、频繁投切回路与历史故障回路，宜采用红外测温开展温升趋势检查。

例行巡检应检查操作机构与联锁状态。对断路器操作机构、抽屉机构、联锁闭锁装置应验证其灵活性与可靠性，发现卡滞或失效应及时处置。

定期维护与试验要求

定期维护宜包括清洁除尘、紧固复核、端子压接复核、触头检查、机械部件润滑与绝缘部件检查。维护过程中应执行停送电管理与安全措施。

保护装置定期试验应包含剩余电流动作试验、断路器脱扣功能检查、热继电器动作检查、浪涌保护器状态检查与必要的二次回路功能核验。试验记录应归档并可追溯。

对可调式断路器应定期核对整定值。核对应防止参数被非授权调整。对更改整定值的，应重新开展保护配合核验并更新记录。

备品备件与更换原则

应建立备品备件清单。备件宜包括常用规格的断路器、接触器、热继电器、熔断器熔芯、浪涌保护器模块、辅助触点、线圈与指示元件等，并明确最低库存与更换周期策略。

更换应保持型号与参数一致。确需替换为不同型号或不同厂家的产品时，应复核额定参数、安装尺寸、脱扣曲线与附件兼容性，并开展必要的配合校核与功能验证。

对达到寿命指标或故障频发的电器应进行评估更换。评估应结合动作次数、温升异常、触头烧蚀、绝缘老化、误动作或拒动记录等因素。

改造更新与扩容要求

负荷扩容或回路调整前应进行短路电流复算与保护配合复核，确认断路器分断能力与短时耐受能力满足要求，并核对母排与导线载流量裕度。

引入变频驱动、充电设施或大功率电力电子负荷时，应评估谐波、电压波动与冲击电流对电器动作特性与温升的影响，必要时调整选型或增加滤波与补偿措施。

改造涉及双电源切换、重要负荷供电方式调整或消防负荷供电要求变化时，应按设计变更程序实施，并开展专项调试与验收。

典型故障处置要点

断路器误动作应核查负荷电流、整定值、脱扣曲线、剩余电流保护回路接线、中性线与保护线分离状态以及谐波与冲击电流影响，必要时开展波形测试并调整整定或回路配置。

断路器拒动或分断能力不足风险应立即采取降载、停电检修或更换措施，并复核短路电流计算与设备能力匹配。

连接部位过热应检查紧固扭矩、端子压接质量、接触面氧化与导体截面匹配情况，处理后应复测温升并记录。

浪涌保护器失效应及时更换模块并复核接地与引线长度。更换后应检查状态指示与告警信号恢复情况。