| ICS | 91.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 33 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0190—2026

机电设备控制柜 (箱) 二次回路

接线工艺规程

Code of practice for secondary circuit wiring process of electromechanical equipment control cabinets (boxes)

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  施工准备与材料工装要求	3

5  导线加工与柜内布线工艺要求	4

6  柜外接口与电缆接入工艺要求	7

7  检验与试验要求	8

8  资料记录与交付要求	11

9  成品保护与运维要求	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：浙江机电职业技术大学。

本文件主要起草人：金杜挺。

引言

机电设备控制柜箱二次回路作为实现测量、控制、保护、联锁、信号与通信等功能的关键载体，其接线工艺质量直接影响设备运行可靠性、故障可诊断性与现场运维效率。工程实践中，二次回路接线常见问题包括端子编号与回路标识不一致、线束走向杂乱、压接质量不稳定、屏蔽接地处理不规范、线径选型与熔断保护不匹配、穿越孔洞与柜门活动部位防护不足、竣工资料与现场实物偏离等，易引发误动作、拒动、干扰、发热与绝缘损伤，并在检修与改造时增加安全风险与停机损失。

为统一二次回路接线的工艺要求与检验判定口径，本文件在总结常用控制柜箱二次接线施工经验的基础上，规定了材料与工装选用、线缆加工与标识、端子压接与紧固、线束敷设与绑扎、屏蔽与接地处理、柜门与铰链活动线处理、柜内外接口连接、过程检验与成品保护、记录与资料交付等技术要求，旨在形成可执行、可检查、可追溯的接线工艺体系，提高二次回路安装质量的一致性与可维护性。

本文件适用于工业与民用工程中机电设备控制柜箱的二次回路接线施工与质量控制，可作为施工单位工艺交底、监理或质检验收、运维单位检修改造以及制造厂出厂装配检验的依据。本文件强调与设计图纸、端子排表、回路图、电缆表及设备厂家技术文件的一致性，要求在满足电气安全与电磁兼容的前提下，兼顾工艺美观、检修便利与后续扩展需求，并通过规范化标识与记录保证交付资料与现场实物一致。

机电设备控制柜 (箱) 二次回路

接线工艺规程

范围

本文件规定了机电设备控制柜箱二次回路接线的施工准备与材料工装要求、导线加工与柜内布线工艺要求、柜外接口与电缆接入工艺要求、检验与试验要求、资料记录与交付要求、成品保护与运维要求等内容。

本文件适用于新建改建扩建工程中机电设备控制柜箱的二次回路接线施工与制造厂装配接线，也适用于运维检修改造中涉及二次回路增改接的作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50171—2012 电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 7267—2015 电力系统二次回路保护及自动化机柜（屏）基本尺寸系列

GB/T 50976—2014 继电保护及二次回路安装及验收规范

DL/T 5866—2023 电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

控制柜箱 control cabinet

用于安装控制保护测量信号通信等二次与相关一次元件的成套装置外壳及内部装配系统，包含柜体箱体门板安装板导轨端子排线槽等结构。

二次回路 secondary circuit

由控制保护测量信号联锁通信等二次功能元件及其连接导线组成的回路系统，不直接承载主电路功率传输功能。

二次回路接线 secondary wiring

按设计图纸与回路逻辑，将二次元件端子排接口与外部电缆进行连接的工艺过程，包括导线加工标识压接敷设固定与检验。

端子排 terminal block assembly

用于导线汇接分配与对外连接的端子组件集合，包含端子本体隔板端子标识短接件测试插孔等附件。

线号 wire marker

用于唯一标识导线回路属性与连接端点的标识信息载体，可采用号码管热缩管标签打印套管等形式。

压接端头 crimp terminal

通过压接工艺与导线连接的端部连接件，包含预绝缘端头冷压端子管形端头针形端头叉形端头等。

屏蔽层 shield

用于抑制电磁干扰的导体层或编织层，通常设置于信号线通信线或模拟量回路电缆中，并按规定方式接地或等电位连接。

单端接地 single point grounding

屏蔽层或参考地在回路一端与接地端子连接的方式，用于降低地环路干扰风险，具体接地端应按设计或设备厂家要求确定。

线束 harness

按回路与走线规划将多根导线组合成束并进行绑扎固定形成的导线组合体，具备可追溯标识与可维护的走向组织。

成品保护 finished product protection

为防止接线完成后的端子松动标识脱落绝缘损伤与污染等质量缺陷而采取的封护隔离标识与管理措施。

施工准备与材料工装要求

技术文件审查

接线施工前应完成技术文件审查，审查内容至少包括二次原理图、接线图、端子排表、电缆表、I/O点表、设备厂家接线要求、接地与屏蔽要求、通信接入要求以及柜体布置图。

应核对图纸版本一致性，确认变更通知已闭合，未闭合的设计变更不得进入接线实施。

应开展端子与回路一致性核对，重点核对端子编号、端子功能、短接件配置、测试端子要求、公共端与参考地端设置、对外电缆芯线编号与线号规则。

发现图纸矛盾或缺项时，应形成问题清单并按程序澄清，澄清文件应纳入交付资料并与现场实物一致。

人员能力与工艺交底

二次接线人员应具备相应电工操作能力与安全培训记录，熟悉端子排接线规则、线号规则、屏蔽接地规则、工艺标准与检验要求。

开工前应进行工艺交底，交底应覆盖线径选型、端头选型、压接质量判定、走线通道规划、绑扎固定要求、柜门活动线处理、屏蔽接地处理、检验与记录要求。

工艺交底应形成记录并由交底人与接受人签认，作为过程质量追溯依据。

作业环境与条件

接线作业环境应满足清洁干燥照明充足要求，柜内应无金属屑、粉尘、油污与尖锐毛刺。

接线前应完成柜体安装板导轨线槽端子排等机械安装并验收合格，线槽盖板齐全，穿线孔与边缘应完成防割伤处理。

接线作业应在断电状态下进行，涉及带电检测或功能试验时应执行审批与安全措施，禁止在未经许可条件下带电改线。

材料选用与进场验收

导线电缆应满足设计要求与环境条件要求，导体截面、绝缘等级、耐温等级、阻燃等级、颜色编码应符合项目规定。

端子排、端头、线号套管、线槽、扎带、屏蔽接地附件、接地端子与铜排应采用具有合格证明的产品，规格型号应与设计及工艺文件一致。

进场验收应至少核查合格证、规格型号、外观完整性、批次一致性。对关键信号回路、通信回路与本质安全相关回路所用材料应提高抽检比例。

不同电压等级、不同回路性质的导线宜采用颜色区分并执行统一编码规则，颜色规则应在项目工艺文件中固化并严格执行。

工装设备与计量器具要求

必备工装设备宜包括剥线钳、压接钳、端头压接模具、管形端头压接工具、热缩加热工具、扭矩螺丝刀或扭矩扳手、号码管打印机或标签机、扎带枪、线槽切割工具与倒角工具。

计量器具宜包括万用表、绝缘电阻测试仪、回路导通测试工具、必要的通信测试工具。计量器具应在有效检定或校准周期内使用，并保留检定校准证明。

扭矩工具应按端子厂家要求设定并定期核验，关键端子紧固应留存扭矩确认记录或抽检记录。

端头选型与压接质量控制

端头选型与压接质量控制要点见表1。

端头与工具选型及压接质量控制要点

| 导线截面范围 | 端头类型 | 工具与模具要求 | 压接外观判定要点 | 复核要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5mm2～1.5mm2 | 管形端头、 预绝缘端头 | 匹配规格压接钳、 对应模具 | 压接痕迹完整、压痕对称、 无裂纹、无露铜、绝缘未被压伤 | 拉拔检查、端子紧固抽检、线号一致性核对 |
| 2.5mm2～6mm2 | 管形端头、叉形端头、针形端头 | 棘轮压接钳、 六角或四点压接模具 | 导体压接到位、端头未变形、 无散股、无毛刺 | 导通检查、发热风险点复核、端子规格复核 |
| 10mm2及以上 | 铜鼻子、 重载端头 | 液压压接钳或专用压接工具、对应模具 | 压接标记清晰、压接次数满足要求、无裂纹、无滑移 | 压接尺寸复核、绝缘保护处理、紧固扭矩抽检 |
| 屏蔽线与通信线 | 管形端头、 屏蔽接地端子 | 专用端头、 屏蔽处理工具 | 屏蔽层处理规范、屏蔽不断股、绝缘过渡完整 | 单端接地符合要求、屏蔽连续性检查、抗干扰布线复核 |

线号规则与标识材料要求

线号规则应与端子排表和回路图一致，线号应能唯一标识回路属性与连接端点。

线号材料应耐磨耐油耐温，打印清晰不褪色。线号位置应便于读取，靠近端头且不影响端子紧固与拆装。

对同一回路的两端标识应一致，对中间转接端子、测试端子、接口端子应按规则补充标识，禁止现场临时手写替代。

线槽扎带与辅材要求

线槽规格应满足线束填充率与散热要求，线槽边缘应无毛刺，盖板应齐全。

扎带应选用阻燃型，绑扎应均匀适度，避免过紧造成绝缘损伤。对可维护部位应预留拆装空间，必要时采用可重复拆装的绑扎方式。

穿越金属孔洞、柜门铰链部位与可动部位的导线应加装护口或保护套，并设置应力释放措施。

导线加工与柜内布线工艺要求

一般要求

二次回路接线应严格按设计文件实施，导线走向、端子落点、线号标识、屏蔽接地方式与电缆芯线对应关系不得擅自变更。确需调整时应按变更程序执行并同步更新竣工资料。

布线应遵循回路分区、强弱分隔、信号优先、维护便利的原则，做到走线通道明确、线束成形整齐、端子区便于检修、预留合理余量且不形成堆积。

导线加工应做到长度准确、端头可靠、标识清晰、绝缘完整。不得使用破损老化导线，不得使用明显变形或压接痕迹异常的端头。

导线长度测量与余量控制

导线长度应依据柜内走线通道测量确定，宜采用实际走线路径测量法，避免直线估算导致余量不足或过长堆积。

导线余量应满足端子拆装、局部调整与检修需要。余量应控制在可整理范围内，禁止形成影响散热与盖板安装的线团。

对柜门活动线、抽屉单元、可插拔模块等运动部位，应按运动行程设置余量并形成柔性弯曲段，确保开合与抽插过程中不受拉扯不受挤压。

剥线与端头压接工艺

剥线长度应与端头结构匹配，导体应全部进入压接区，绝缘层不得进入导体压接区，导体不得外露过长。

剥线不得伤及导体，不得出现断股散股。对多股软线压接前应整理线股，禁止将散股硬塞入端头。

压接应使用匹配的工具与模具，压接应一次成型，棘轮压接工具应压至释放，禁止半压接。

压接完成后应进行外观检查与必要的拉拔抽检，发现压接变形裂纹露铜散股端头松动等缺陷应返工处理。

线号与端点标识工艺

线号应按统一规则打印并套装牢固，位置应靠近端头且便于读取。对端子区密集位置应保证线号可识别且不影响紧固操作。

同一导线两端线号应一致。涉及中间转接、测试端子、端子桥接的，应按规则补充端子标识与回路标识，确保回路可追溯。

线号打印内容应包含回路编号或端子编号等可唯一定位的信息，禁止使用无法追溯的临时编号。

柜内走线通道与线束成形

导线应优先在线槽内敷设，进出线槽处应平顺过渡，不得形成急弯与折伤。线槽内填充率应满足散热与可维护要求，线槽盖板应能完整闭合。

线束应按回路性质分组并成束，线束走向应横平竖直，转弯处应采用圆弧过渡。绑扎间距应均匀一致，绑扎松紧适度，避免压伤绝缘。

线束应与发热元件保持合理间距，必要时采取隔热或改道措施。导线不得直接贴靠散热器、制动电阻、变频器发热部位或其他高温表面。

对柜内跨区走线应优先采用上走线或侧走线专用通道，避免穿越端子操作区造成检修障碍。

强弱分隔与电磁兼容布线

强电控制线与弱电信号线应分槽分区敷设，无法分槽时应保持足够间距并采用隔板或屏蔽措施。

模拟量信号、通信线、编码器线等抗干扰敏感回路应优先采用屏蔽电缆或双绞线，并远离接触器线圈回路、变频器输出相关回路及高频开关器件。

不同信号类型如模拟量、开关量、通信、脉冲信号应分组布线，必要时采用不同线槽或不同走线层级，避免串扰。

屏蔽层处理与接地布线

屏蔽层处理应按设计或设备厂家要求执行，常用方式为单端接地。接地端应接至屏蔽接地端子或专用接地排，连接应可靠并便于检查。

屏蔽层剥除长度应满足端接要求，屏蔽层不得散股外露，不得与相邻端子或金属件意外接触。屏蔽层与芯线绝缘过渡应完整，必要时加装热缩管加强。

保护接地线与功能接地线应按规定区分并采用独立端子或独立接地排，接地导线截面应满足要求，接地点应防松防腐并易于复检。

柜门活动线与应力释放

柜门上安装按钮指示灯触摸屏仪表等元件的接线应采用柔性导线并设置活动线束。活动线束应沿铰链侧布置并设置柔性弯曲段，弯曲半径应满足导线最小弯曲半径要求。

活动线束应设置应力释放固定点，避免柜门开合对端子造成拉力。穿越门板孔洞处应加装护口或护套，避免长期磨损。

活动线束应与门锁、合页、铰链运动部件保持间隙，避免夹伤。

端子连接与紧固要求

导线端头插入端子应到位，端头与端子压板应充分接触。不得将裸线直接压接在螺钉端子上，设计允许且端子结构适用的除外。

端子紧固应采用扭矩工具或按厂家要求控制紧固力。对关键回路如急停联锁、保护回路、重要信号回路应提高紧固抽检比例并记录。

同一端子上接入导线数量与规格应符合端子厂家要求，不得超容量并接。确需并接时应采用专用双层端子或桥接端子方式处理。

过程检验要求

每完成一个功能单元或一个端子排区段的接线应进行自检，内容至少包括线号核对、端子落点核对、压接外观检查、线束固定检查、屏蔽接地核对、线槽盖板复位检查。

自检合格后方可进入下一工序。发现错线漏线线号错误端子松动屏蔽接地不符合等问题应立即返工并复检。

过程检验记录应与回路图端子排表对应，形成可追溯的检验闭环。

柜外接口与电缆接入工艺要求

一般要求

柜外电缆接入应与电缆表、端子排表、接线图一致，电缆编号、芯线编号、端子落点应可追溯并与竣工资料一致。

电缆引入路径应满足防护等级、防水防尘、防拉脱、防磨损与电磁兼容要求。电缆固定应可靠，禁止将电缆重量或外力直接作用在端子连接点。

外部接口接入前应完成对外端子分组与标识，明确现场接线边界与交付边界，避免调试阶段误接错接。

电缆引入与密封固定

电缆引入孔位应与柜体结构相匹配，孔边缘应去毛刺并设置护口或密封件，避免割伤护套。

电缆引入应采用格兰头、密封接头或电缆固定夹具实现密封与应力释放。对户外、潮湿、腐蚀性环境应选用与环境等级相适应的防护件。

电缆弯曲半径应满足电缆最小弯曲半径要求，电缆引入后应预留合理余量用于检修，但不得形成堆积影响柜内散热与走线。

多根电缆并行引入时应按回路性质分区布置，强弱电电缆应分区引入或保持间距，避免在引入口形成交叉与缠绕。

电缆护套处理与芯线整理

剥除电缆外护套长度应满足柜内走线与端子连接需要，剥除处应平整无划伤，屏蔽电缆剥皮应避免损伤屏蔽层与内绝缘。

芯线进入线槽前应先整理分组并成束，芯线走向应清晰，避免在端子区出现交叉。

芯线应按芯线编号对应接入端子，芯线编号应与电缆两端一致。未使用芯线应按设计要求绝缘封端并固定，禁止裸露或悬空。

对外端子排管理

对外端子应集中布置并分区标识，宜按系统或设备对象划分区段，并设置清晰的端子排位置标识与区段标识。

对外端子应按端子排表设置端子标识，端子标识应清晰牢固并与端子实际功能一致。

需要在调试期间频繁拆装的回路宜采用测试端子或可插拔端子结构，禁止通过松动螺钉方式进行临时测试接入。

公共端、参考地端、屏蔽接地端应设置专用端子或专用接地排，并进行明显标识。

屏蔽电缆端接与接地处理

屏蔽电缆端接方式应按设计或设备厂家要求执行，常用方式为单端接地。接地端应接至屏蔽接地端子或屏蔽接地排，连接应牢固并便于检查。

屏蔽层处理应保持连续性，屏蔽层不得散股外露，不得与非接地端意外接触。屏蔽层与芯线绝缘过渡应完整，必要时加装热缩管加强绝缘与机械保护。

多芯屏蔽电缆进入柜内后应尽量缩短未屏蔽段长度，降低干扰耦合风险。对通信线与模拟量信号线应特别控制未屏蔽段长度并优先采用专用屏蔽端接附件。

电缆固定与应力释放

电缆进入柜内后应在引入口附近设置固定点，采用夹具或绑扎方式实现应力释放，避免端子受力。

对重型电缆或多芯电缆应设置分级固定，必要时采用电缆支架或固定横梁。

电缆固定点与线槽入口之间应预留缓冲段，避免因温度变化或振动导致端子松动或护套磨损。

外部接口与插接件接线要求

外部插接件接线应按插头针脚定义与端子表执行，针脚编号与线号应建立一一对应关系并形成记录。

插接件压接端子应使用专用压接工具与端子，压接后应进行拉拔抽检与插拔顺畅性检查。

插接件应具备防呆措施或明确的定位标识，防止现场接错。对多接口并列场景应设置接口编号与用途标识。

成品保护与临时接线管理

电缆接入完成后应及时恢复线槽盖板，端子区应保持清洁，禁止遗留铜屑线头与绑扎残端。

调试阶段如需临时接线或旁路，应按程序办理并形成记录，临时线应具备线号标识与固定措施，调试结束后应清理并恢复原状。

对外端子在交付前应采取防误触措施，必要时加装端子防护罩或隔离挡板，并设置提示标识。

检验与试验要求

一般要求

二次回路接线检验与试验应覆盖材料进场、过程控制、完工验收三个层级，形成可追溯记录，确保接线质量满足设计文件、设备厂家技术文件与本文件要求。

检验与试验应在断电安全条件下进行。涉及带电功能试验时应执行审批与安全措施，明确试验边界与监护要求。

检验与试验应以回路正确性、连接可靠性、绝缘完好性、标识一致性、电磁兼容符合性为核心判定目标。

目视检查要求

线号与标识检查

应核查线号内容清晰、位置规范、两端一致，端子标识与端子排表一致，电缆编号与芯线编号完整可识别。

走线与固定检查

应核查线束走向清晰、线槽盖板齐全、绑扎间距均匀、松紧适度、无挤压伤线现象。穿越孔洞处护口齐全，柜门活动线弯曲段合理且无夹伤风险。

端头与端子检查

应核查端头规格匹配、压接成型良好、无散股露铜、无裂纹变形。端子压板接触充分，端子处无多余裸露导体。

屏蔽与接地检查

应核查屏蔽层端接方式符合设计要求，屏蔽层无散股外露，屏蔽接地端子标识清晰。保护接地线功能接地线连接可靠，接地点防松措施齐全。

清洁与成品状态检查

柜内无铜屑线头扎带残端，线槽内部无杂物。端子区无污染，元件安装紧固良好，盖板挡板门板附件齐全。

回路核对与导通检查

点对点核对

应依据接线图、端子排表与I O点表开展点对点核对，核对内容包括端子落点、回路编号、公共端连接、桥接短接件配置、插接件针脚对应关系。

导通检查

应对控制回路、保护回路、联锁回路、信号回路开展导通检查。导通检查应覆盖柜内端子到外部电缆端点的连续性，必要时进行回路编号复核。

极性与方向检查

对有极性要求的回路如直流控制电源、二极管回路、测量回路、通信差分线、编码器线等应进行极性与方向核对，确保正负端、A B线、收发方向等符合设计要求。

绝缘与耐压相关检查

绝缘电阻测试

应按设计文件与相关规范要求进行绝缘电阻测试。测试前应断开敏感电子器件或按厂家要求采取保护措施，避免测试电压损坏器件。测试对象应覆盖不同电位组之间及对地绝缘。

绝缘缺陷处置

绝缘测试不合格时应排查压伤、割伤、端头毛刺、线槽边缘磨损、潮湿污染等原因，处理后复测并记录。不得以降低测试标准替代整改。

端子紧固抽检与发热风险控制

端子紧固抽检

应对关键端子开展紧固抽检，关键端子包括电源回路端子、急停联锁端子、保护回路端子、关键输出回路端子、屏蔽接地端子与外部接口端子。抽检宜采用扭矩工具复核并记录抽检结果。

发热风险点检查

对并接端子、较大截面导线端子、频繁动作回路端子、振动环境端子应提高抽检比例。发现端子压接不到位、接触面污染、紧固不足等问题应返工处理。

屏蔽接地与抗干扰核验

应核查屏蔽层接地端一致性，核查单端接地实现情况，核查屏蔽接地端子与保护接地端子分设情况。对通信回路、模拟量回路应核查未屏蔽段长度与布线分隔情况，必要时结合调试阶段噪声与通信质量指标进行验证。

功能回路试验要求

试验准备

功能试验前应确认一次回路具备安全条件，确认控制电源、保护装置与联锁逻辑的试验边界，确认试验步骤与应急处置措施。

功能试验内容

功能试验宜至少包括按钮指示联动、急停联锁、接触器与继电器动作、信号采集与反馈、PLC点位输入输出核对、通信联通性核对、报警与状态显示核对。

试验记录

功能试验应形成记录，记录应包含试验日期、参与人员、试验步骤、判定结果、异常现象、处理措施与复测结论。

不合格项处置与复验要求

不合格项分类

不合格项宜分为一般不合格与重大不合格。错线漏线、保护回路错误、急停联锁错误、屏蔽接地错误、绝缘不合格等应判定为重大不合格并立即停工整改。

整改与复验

不合格项整改应形成闭环记录，包含问题描述、原因分析、整改措施、责任人、复验结果。复验合格后方可进入下一阶段调试或交付。

资料记录与交付要求

一般要求

二次回路接线资料应与现场实物一致，做到版本一致、口径一致、编号一致、可追溯。资料应覆盖施工过程、检验试验、变更处理与最终交付四类内容，形成可核验的证据链。

资料应实行受控管理，明确编制人、复核人、批准人、版本号与生效日期。涉及设计变更、现场调整、临时接线与调试旁路的，应形成记录并闭环，最终交付资料应反映最终状态。

资料交付应满足运维检修需要，关键资料应支持按柜号、端子排号、回路号、线号、电缆号快速定位，便于后续改造扩展。

资料组成要求

技术文件类

应包括二次原理图、接线图、端子排表、电缆表、I/O点表、柜内布置图、屏蔽接地与等电位连接图、设备厂家接线说明与端子定义、通信接入说明与参数配置要求等。

过程记录类

应包括工艺交底记录、材料进场验收记录、压接与紧固抽检记录、过程自检记录、错线漏线整改记录、变更澄清记录、临时接线与旁路记录等。

检验试验类

应包括目视检查记录、点对点核对记录、导通检查记录、绝缘测试记录、屏蔽接地核验记录、功能回路试验记录以及不合格项处置与复验记录。

竣工交付类

应包括竣工图纸、竣工端子排表、竣工电缆表、竣工I/O点表、线号规则说明、回路与端子对应索引、设备参数备份、调试报告、交接验收记录等。

标识与编号一致性要求

现场柜号、回路号、端子号、线号、电缆号应与资料一致。发现不一致应以竣工状态为准进行统一，并完成资料修订与现场标识修订。

资料中引用的编号应可追溯到具体柜体、端子排区段与外部电缆端点，不得出现仅内部人员可理解的临时编号体系。

线号规则、颜色规则、端子短接与测试端子规则应形成单独说明文件并随柜交付。

竣工资料编制与校核要求

竣工资料应以最终接线状态为依据，所有变更、调整与整改应反映在竣工图纸与台账中。

竣工资料校核应至少完成以下核查：端子排表与接线图一致性、线号与端子落点一致性、电缆芯线与端子对应一致性、屏蔽接地方式一致性、通信接口针脚对应一致性。

校核完成后应形成校核记录，必要时附抽样点对点复核清单，确保交付资料具备可验证性。

资料交付清单要求

资料交付清单与来源记录要求见表2。

资料交付清单与来源记录要求

| 资料类别 | 交付文件示例 | 来源记录示例 | 关键校核要点 | 交付形式要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术文件 | 二次原理图、接线图、端子排表、电缆表、I/O点表 | 设计文件受控版本、 变更通知、澄清单 | 版本一致、编号一致、端子与回路对应正确 | 纸质盖章版、电子可编辑版、电子PDF版 |
| 过程记录 | 工艺交底记录、材料验收记录、压接抽检记录、紧固抽检记录、过程自检记录 | 交底签认表、验收单、 抽检表、照片记录 | 记录完整、抽检点可追溯、问题闭环 | 纸质扫描件、电子台账、照片归档 |
| 检验试验 | 点对点核对记录、导通记录、绝缘测试记录、屏蔽接地核验记录、功能试验记录 | 测试仪器编号、校准证明、试验记录表 | 测试范围覆盖关键回路、结果可复核、异常处置完整 | 纸质扫描件、电子表单、必要的原始数据导出 |
| 竣工交付 | 竣工图、竣工端子排表、竣工电缆表、线号规则说明、参数备份、调试报告、交接验收记录 | 竣工汇总表、版本控制记录、参数导出文件 | 竣工状态与现场一致、索引可快速定位、参数可恢复 | 电子归档包、纸质移交清单、签收记录 |

资料归档与保管要求

资料归档应按柜号或系统划分目录，并建立索引，索引应支持按柜号端子排号回路号线号电缆号检索。

电子资料应采用统一命名规则并进行版本控制，重要文件应设置只读存档并保留修改记录。

资料保管期限应满足项目合同与运维要求，关键安全相关资料宜不低于设备全寿命周期。

交付验收要求

交付验收应包含现场实物抽查与资料一致性核查。抽查宜覆盖关键回路、外部接口端子、屏蔽接地端子、柜门活动线、端子紧固与线号标识。

验收结论应形成交接验收记录，记录应包含问题清单、整改要求、整改复验结论与最终签收信息。

成品保护与运维要求

一般要求

成品保护应贯穿二次回路接线完成至最终交付全过程，重点防止端子松动、线号脱落、绝缘损伤、屏蔽接地失效、柜内污染以及误操作导致的回路变化。

运维友好应作为工艺质量的重要目标，接线布置应支持快速定位、快速拆装、快速测试与安全隔离，减少运维阶段误接错接与重复拆线的风险。

端子区与线槽保护要求

接线完成后应及时安装线槽盖板，端子区应保持整洁，必要时加装端子防护罩或隔离挡板，防止异物落入与人员误触。

端子紧固完成后应对关键端子区进行复核，发现松动应立即整改。对振动环境或频繁开关柜门的场景应提高复核频次。

端子桥接、短接件与测试端子附件应固定可靠，避免运输或施工扰动导致移位。

线号与标识保护要求

线号应采用耐磨耐油耐温材料，避免在后续施工中被污染、刮擦或脱落。对易磨损区域宜增加透明保护套或采用热缩标识。

柜号、端子排区段标识、对外端子区标识与接口标识应牢固清晰。对户外或高湿环境应采用耐腐蚀材质并进行防褪色处理。

调试期间如需临时拆装线号或更换导线，应同步恢复标识并更新记录，禁止以临时手写替代长期标识。

防潮防尘与防腐要求

现场环境存在粉尘、潮湿、腐蚀性气体时，应采取封护措施并控制柜门开启时间。

电缆引入口密封件、格兰头与柜体密封条应完好，防护等级要求较高的柜体在交付前应进行密封状态检查。

对易腐蚀环境应检查接地连接、铜排连接与端子镀层状态，发现氧化应按规定处理并复检连接可靠性。

运输搬运与现场二次扰动控制

控制柜箱运输搬运应避免剧烈震动与冲击，柜内应固定可动部件，线槽盖板、端子附件、模块插接件应处于可靠状态。

现场吊装就位前后如发生柜体倾斜、碰撞或长距离搬运，应对端子紧固、插接件连接、线束固定进行复检。

后续专业交叉施工可能引起柜内污染或线路挤压时，应采取封护并设专人管理，禁止无关人员随意开启柜门或触碰端子区。

运维测试便利性要求

对需要定期测试的回路宜设置测试端子或测试插孔，测试点应清晰标识并在资料中给出索引。

关键回路应保留足够检修空间，端子排前方不得被线束遮挡，线槽盖板应可拆装。

端子排区段应按系统分组，宜设置端子排区段目录或索引卡，便于运维人员快速定位。

通信回路与模拟量回路宜预留诊断接口或测试接入位置，减少运维拆线导致的二次故障风险。

变更与检修改造控制要求

运维阶段增改接应执行审批流程，形成变更记录并同步修订竣工资料与台账，确保资料与实物一致。

检修改造应遵循同类工艺一致原则，新增导线端头、线号、走线通道、屏蔽接地方式应与原系统一致，避免形成混杂工艺导致后续维护困难。

改造完成后应进行必要的导通核对、绝缘测试与功能验证，并补充记录归档。