| ICS | 03.120.10 |
| --- | --- |
| A00 | CCSCIOT. |

无锡“感知中国”物联网商会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

变电站物联网设备通信标准检测技术规范

Technical Specification for Testing Communication Standards of Substation Internet of Things  Devices

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

无锡“感知中国”物联网商会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  缩略语	4

5  一般原则	5

5.1  规约结构	5

5.2  交互机制	5

5.3  数据包结构	7

5.4  安全	13

5.5  协议主题	13

5.6  登录定义	15

5.7  可靠传输机制	16

6  协议定义	16

6.1  协议定义结构图	16

6.2  协议说明	16

6.3  协议头部字段定义	16

6.4  消息结构举例	17

6.5  负载数据定义	19

附录A（资料性） 参量类型表	27

附录B（资料性） 监测数据报文示例-温度传感器	37

附录C（资料性） 控制数据报文格式-电机控制传感器	39

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由无锡“感知中国”物联网商会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

按照智慧变电站物联网建设的总体要求， 保证智慧变电站物联网业务规范有序的开展， 实现配电设备的即 插即用、广泛互联、全面感知的总体目标，规范统一智慧变电站物联网平台与边设备的通信协议。 在《物联网通信协议体系架构设计方案》的基础上， 对当前的电力通协议与物联网协议 的应用现状、协议特性及应用场景进行调研和分析， 并结合通信技术的发展， 全面梳理国内 外物联网通信协议的相关技术标准制定了《变电站物联网设备通信标准检测技术规范》。

本通信协议的制订过程中多次召集科研、电力部门和生产单位的有经验专家共同讨论， 广泛征求意见。

变电站物联网设备通信标准检测技术规范

范围

本协议规定了智慧变电站物联网通信协议，包括通信体系架构、应用数据结构以及应用传输过程。同时对数据传输的帧格式、数据编码 及传输规则作出了相应规定。

本部分适用于智慧变电站物联网网关的设计、选型、建设、运行及维护工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16262.1-2006  信息技术  抽象语法记法（ASN.1）  第 1 部分 基本记法规范

GB/T 17966-2000  微处理器系统的二进制浮点运算

DL/T 645-2007  多功能电能表通信协议

DL/T 860  变电站通信网络和系统

DL/T 634.5101  远动设备及系统 第 5-101 部分

DL/T 634.5104  远动设备及系统 第 5-104 部分

Q/GDW 1376  电力用户用电信息采集系统通信协议

Q/GDW 1939  电力无线传感网络信息安全技术规范

ISO/IEC PRF 20922  消息队列遥测传输协议（MQTT，v3.1.1）

RFC7252  受限应用协议（CoAP）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

MQTT发布者 Publisher

发布应用消息给其它相关的客户端。

MQTT订阅者 Subscriber

订阅以请求接收相关的应用消息，取消订阅以移除接收应用消息的客户端。

MQTT代理 MQTT-Broker

类似于邮局或者说信差的角色，它的主要作用就是接收来自客户端的网络连接， 接收客户端发布的应用消息， 处理客户端的订阅和取消订阅请求， 转发应用消息给符合条件的客户端订阅等。

- 主题名 Topic

附加在应用消息上的一个标签， 服务端已知且与订阅匹配， 服务端发送应用消息的一个副本给每一个匹配的客户端订阅。

消息体 Payload

存在于部分 MQTT 数据包中，表示客户端收到的具体内容。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MQTT: 消息队列遥测传输（Message Queueing Telemetry Transport Protocol ）

CoAP：受限应用协议（Constrained Application Protocol）

DDS：面向实时系统的数据分布服务（Data Distribution Service for Real-Time Systems）

HTTP：超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol ）

一般原则

规约结构

本标准明确了智慧变电站物联网协议中MQTT 协议在 ISO 七层体系中所属位置以及协议栈 数据结构。

本标准采用的 TCP/IP 传输集与定义在其他相关标准中的相同，没有变更。

| 应用功能 | 用户进程 |
| --- | --- |
| MQTT | 应用层（第 7 层） |
| TCP/IP 协议 | 传输层（第 4 层） |
|  | 网络层（第 3 层） |

| 802.3、4G/5G、NB-IoT 等协议 | 链路层（第 2 层） |
| --- | --- |
|  | 物理层（第 1 层） |
| 注： 第 5，第 6 层未用 |  |

图 4-1 MQTT 规约结构

图 4-2 MQTT 协议栈数据结构

交互机制

MQTT 协议采用发布/订阅机制来完成消息交互， 该机制能够提供一对多消息分发， 其交 互机制如图 4-4 所示：

图 4-3 边设备发布订阅流程图

在信息交互过程中， MQTT 协议将参与方划分为三种身份， 分别是： 发布者、代理和订阅 者。其中， 消息的发布者和订阅者都是客户端，消息的代理是服务器端。

MQTT 客户端：

MQTT 客户端定义为使用MQTT 协议的设备或应用程序，它具备以下功能： a)发布其他客户端可能会订阅的信息

b)订阅其它客户端发布的消息

c)退订或删除应用程序的消息

d)断开与服务器端的连接

MQTT 服务器端

MQTT 服务器端定义为位于客户端之间， 处理客户端请求，并转发客户端消息的设备或

应用程序， 它具备以下功能：

a)接受来自客户端的网络连接

b)接受客户端发布的应用信息

c)处理来自客户端的订阅和退订请求

d)向订阅的客户端转发应用程序消息

数据包结构

在 MQTT 协议中， 一个 MQTT 数据包由：固定报文头、可变报文头、消息体三部分构成。 MQTT 数据包结构如下：

固定报文头

可变报文头

消息体

图 4-4 MQTT 数据包结构示意图

a)固定报文头： 存在于所有 MQTT 数据包中， 表示数据包类型及数据包的分组类标识。

b)可变报文头： 存在于部分 MQTT 数据包中，数据包类型决定可变报文头是否存在及其具体 内容。

c)消息体： 存在于部分 MQTT 数据包中， 表示客户端收到的具体内容。

d)MQTT 传输的消息体可分为两部分， 分别为： 主题和消息体。

e)主题：即消息的类型， 订阅者订阅后， 就会收到该主题的消息体；

f)消息体： 即消息的内容，是指订阅者具体要使用的数据。

固定报文头

固定报文头存在于所有 MQTT 数据包中， 其结构如下：

表 4-1 MQTT 数据包结构

| Bit 地址 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte1 | MQTT 数据包类型 |  |  |  | 标识位 |  |  |  |
| Byte2-5 | 剩余长度 |  |  |  |  |  |  |  |

MQTT 数据包类型

该位域是一个 4bit 无符号值，其类型，取值， 描述如下：

表 4-2 MQTT 数据包类型定义

| 名称 | 取值 | 流方向 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserved | 0 | 不可用 | 保留 |
| CONNECT | 1 | 客户端到服务器端 | 客户端请求连接到服务器端 |
| CONNACK | 2 | 服务器端到客户端 | 连接确认 |
| PUBLISH | 3 | 双向 | 发布消息 |
| PUBACK | 4 | 双向 | 发布确认 |

| PUBREC | 5 | 双向 | 发布收到(保证第 1 部分到达) |
| --- | --- | --- | --- |
| PUBREL | 6 | 双向 | 发布释放(保证第 2 部分到达) |
| PUBCOMP | 7 | 双向 | 发布完成(保证第 3 部分到达) |
| SUBSCRIBE | 8 | 客户端到服务器端 | 客户端请求订阅 |
| SUBACK | 9 | 服务器端到客户端 | 订阅确认 |
| UNSUBSCRIBE | 10 | 客户端到服务器端 | 请求取消订阅 |
| UNSUBACK | 11 | 服务器端到客户端 | 取消订阅确认 |
| PINGREQ | 12 | 客户端到服务器端 | PING 请求 |
| PINGRESP | 13 | 服务器端到客户端 | PING 应答 |
| DISCONNECT | 14 | 客户端到服务器端 | 中断连接 |
| Reserved | 15 | 不可用 | 保留 |

标识位

标识位必须按照下表所示的值进行设置。如果收到无效的标志时， 接收端必须关闭网络 连接。

表 4-3 MQTT 数据包标识位定义

| 数据包 | 标识位 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONNECT | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONNACK | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBLISH | MQTT 3.1.1 中使用 | DUP1 | QoS2 | QoS2 | RETAIN3 |
| PUBACK | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBREC | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUBREL | 保留位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUBCOMP | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSCRIBE | 保留位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUBACK | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNSUBSCRIBE | 保留位 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UNSUBACK | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINGREQ | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINGRESP | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISCONNECT | 保留位 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DUP1： 发布消息的副本， 用来在保证消息的可靠传输。若设置为 1， 则在下面的变长中增加 MessageId，并且需要回复确认， 以保证消息传输完成。

QoS2： 发布消息的服务质量。

RETAIN3： 发布保留标识， 表示服务器要保留这次推送的信息。

剩余长度

剩余长度用于指示可变报文头和消息体的总大小， 该位域字节的前 7 位用于指示长度， 当最高位为 1 时， 说明还有后续字节用于指示长度，最多支持 4 个字节（最大长度为 256MB）。

可变报文头

部分 MQTT 数据包中包含一个可变报文头， 它位于固定报文头与消息体之间， 内容形式

由固定报文头中的数据包类型字段决定， 它们之间的对应关系如下表所示：

表 4-4 数据包类型与可变报文内容形式对应关系表

| 数据包类型 | 可变报文头类型 |
| --- | --- |
| CONNECT | 类型 1 |
| CONNACK | 类型 2 |
| PUBLISH | 类型 3 |
| PUBACK | 类型 4 |
| PUBREC | 类型 4 |
| PUBREL | 类型 4 |
| PUBCOMP | 类型 4 |
| SUBSCRIBE | 类型 4 |
| SUBACK | 类型 4 |
| UNSUBSCRIBE | 类型 4 |
| UNSUBACK | 类型 4 |
| PINGREQ | 无 |
| PINGRESP | 无 |
| DISCONNECT | 无 |

类型 1

类型 1 的可变报文头格式如下表所示：

表 4-5 可变报文头位域定义（类型 1）

|  | 位域信息 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协议名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 1 | Length MSB (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| byte 2 | Length LSB (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| byte 3 | ‘M’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| byte 4 | ‘Q’ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| byte 5 | ‘T’ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| byte 6 | ‘T’ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 协议层级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte7 | 层级（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 连接标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte8 | 连接标识位 | User Name Flag | Passwo rd Flag | Will Retai n | Will QoS |  | Wil l Fla g | Clean Sessio n | Res erv ed |
| 心跳时长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte9 | 心跳时长 MSB | X | X | X | X |  | X | X | X |

| byte1 0 | 心跳时长 LSB | X | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

类型 2

类型 2 的可变报文头格式如下表所示：

表 4-6 可变报文头位域定义（类型 2）

|  | 位域描述 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接确认标识 |  | Reserved |  |  |  |  |  |  | SP1 |
| byte 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 连接返回码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

类型 3

类型 3 的可变报文头格式如下表所示：

表 4-7 可变报文头位域定义（类型 3）

|  | 位域描述 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 1 | 长度 MSB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| byte 2 | 长度 LSB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| byte 3-n | 主题名称 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 数据包标识符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte n+1 | 数据包标识符 MSB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| byte n+2 | 数据包标识符 LSB | X | X | X | X | X | X | X | X |

类型 4

类型 4 的可变报文头格式如下表所示：

表 4-8 可变报文头位域定义（类型 4）

|  | 位域描述 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据包标识符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 1 | 数据包标识符 MSB | X | X | X | X | X | X | X | X |
| byte 2 | 数据包标识符 LSB | X | X | X | X | X | X | X | X |

消息体

MQTT 数据包是否含有消息体是由固定报文头中的数据包类型决定的，其对应关系如下

表所示：

表 4-9 数据包类型与消息体的关系

| 数据包类型 | 消息体 |
| --- | --- |
| CONNECT | 有消息体 |
| CONNACK | 无 |
| PUBLISH | 可选 |
| PUBACK | 无 |
| PUBREC | 无 |
| PUBREL | 无 |

Connect 消息体

| PUBCOMP | 无 |
| --- | --- |
| SUBSCRIBE | 有消息体 |
| SUBACK | 有消息体 |
| UNSUBSCRIBE | 有消息体 |
| UNSUBACK | 无 |
| PINGREQ | 无 |
| PINGRESP | 无 |
| DISCONNECT | 无 |

Connect 报文的消息体格式如下表所示：

表 4-10 Connect 报文消息体格式

| 字节数 | 位域名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3-25 | 客户标识 | 使用 UTF-8 数据流格式 |
| 3- 32767 | 遗愿主题（Will Topic） | 当 connect 报文设置了遗愿标识时， 则 有该内容， 使用 UTF-8 数据流格式 |
| 3- 32767 | 遗愿消息（Will Message） | 当 connect 报文设置了遗愿标识时， 则 有该内容， 使用 UTF-8 数据流格式 |
| 3- 32767 | 用户名 | 当 connect 报文设置了用户名标识时， 则有该内容，使用 UTF-8 数据流格式 |
| 3- 32767 | 密码 | 当 connect 报文设置了密码标识时， 则 有该内容， 使用 UTF-8 数据流格式 |

其中， UTF-8 数据流格式如下表所示；

表 4-11 UTF-8 数据流格式

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byte 1 | 字符长度 MSB |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 2 | 字符长度 LSB |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 3-n | UTF-8 字符数据. |  |  |  |  |  |  |  |

PUBLISH 消息体

PUBLISH 的消息体中包含了所属应用的信息， 该部分的数据格式由所属的应用来定义， 消息体的数据长度可以由固定报文头中的剩余长度来推算， 消息体的长度也可以为 0（即不 含消息体）。

SUBSCRIBE 消息体

SUBSCRIBE 的消息体格式如下表所示：

表 4-12 SUBSCRIBE 的消息体格式

| 位域描述 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 1 | 长度 MSB |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 2 | 长度 LSB |  |  |  |  |  |  |  |
| bytes 3..N | 主题名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求的服务质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 保留 |  |  |  |  |  | QoS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byte N+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |

SUBACK 消息体

SUBACK 消息体的格式如下表所示：

表 4-13 SUBACK 消息体的格式

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 返回码 |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |

返回码的定义如下：

0x00 – 成功，最大 QoS为 0

0x01 – 成功，最大 QoS为 1

0x02 – 成功，最大 QoS为 2

0x80 – 失败

UNSUBSCRIBE 消息体

UNSUBSCRIBE 消息体的格式如下表所示：

表 4-14 UNSUBSCRIBE 消息体的格式

| 位域描述 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题名称（UTF-8 数据流格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 1 | 长度 MSB |  |  |  |  |  |  |  |
| byte 2 | 长度 LSB |  |  |  |  |  |  |  |
| bytes 3..N | 主题名称 |  |  |  |  |  |  |  |

安全

MQTT 协议安全是基于 TLS（Transport Layer Security） 的安全传输层协议， 用于保障 平台和设备之间保密性和数据完整性。

协议主题

发布主题

主要由app + {项目名称} + {版本号} + 自定义主题

注：本项{项目名称}：gw

{版本号}：v1

表 4-15 发布主题

| 主题 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| app/{项目名称}/{版本号}/data | 上报数据 | 将接收到传感器或终端设备的数据按协议约定转发给服务器 |
| app/{项目名称}{版本号} /info | 上报设备信息 | 上报网关设备基本信息 |
| app/{项目名称}/{版本号} /warning | 上报告警信息 | 上报网关设备告警信息 |

订阅主题

主要由app + {项目名称} + {版本号} + {设备ID} +自定义主题

注：本项{项目名称}：gw

{版本号}：v1

{设备ID}：每台网关都有独立唯一的设备ID

表 4-16 订阅主题

| 主题 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| app/{项目名称}/{设备ID}/v1/cmd | 向网关发送控制命令 | 用于服务控制操作网关设备 |
| app/{项目名称}/{设备ID}/v1/data | 通过网关转发数据 | 通过网关设备向传感器或终端发送数据 |

登录定义

平台南向支持 MQTT 协议的 connect 消息接口， 获取鉴权信息“clientId”、“Username”、 “Password”。

表 4-17 登录参数说明

| 参数 | 必选/ 可选 | 类型 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clientId | 必选 | String (256) | 一机一密的设备 clientId 由 4 个部分组成： deviceId/nodeId、鉴权类型、密码签名类型、时间 戳,通过下划线 “_”分隔. 鉴权类型： 长度 1 字节， 当前支持 2 个类型： “0”，表示使用一机一密设备的 deviceId 接入； “2”，表示使用一机一密设备的 nodeId 接入。 密码签名类型： 长度 1 字节，当前支持 2 种类型： − “0”代表 HMACSHA256 不校验时间戳。 − “1”代表 HMACSHA256 校验时间戳。 时间戳：为设备连接平台时的 UTC 时间， 格式为 YYYYMMDDHH，如 UTC 时间 2018/7/24 17:56:20 则 应表示为 2018072417。 |
| Username | 必选 | String (256) | 一机一密的设备 “Username”， 使用 deviceId 接入 时填写为设备注册成功后返回的 “deviceId”值； 使 用nodeId 接入时填写为设备注册成功时的 “nodeId”值。 |
| Password | 必选 | String (256) | Password 的值为使用 “HMACSHA256”算法以时间戳为 秘钥， 对 secret进行加密后的值。 secret 为注册设备时平台返回的 secret； 或者是设 备自身的 secret。 |

可靠传输机制

MQTT 协议特点和 QoS 机制

MQTT 协议使用发布/订阅消息模式， 提供了一对多的消息分发和应用之间的解耦。消息传输不需要知道消息体内容, 很小的传输消耗和协议数据交换， 最大限度减少网络流量; 异 常连接断开发生时， 能通知到相关各方。

MQTT 提供三种等级的QoS 服务质量：

“最多一次”， 尽操作环境所能提供的最大努力分发消息。消息可能会丢失。 “至少一次”， 保证消息可以到达，但是可能会重复。

“仅一次”，保证消息只到达一次。

分类消息的QoS 要求

QoS 与具体的发布和订阅的 Topic 相关， 每个 Topic 的发布和订阅都需要设置 QoS 等 级，发布方和订阅方的 QoS 等级可以不一致。在发送端与 broker 之间， 发送端定义了 QoS 等级。当broker 发送消息到接收端时，接收端决定了 QoS 的等级（订阅时决定）。

协议定义

协议定义结构图

协议说明

协议头部固定为：16Byte

协议头部字段字节顺序：所有字段均为大端即高位在前低位在后

数据处理方式：2Byte，对传感器设备或其他终端协议处理的方式

设备代号ID：2Byte，负责与网关设备通信的传感器或终端设备的ID（从网关发送服务代表源设备，从服务器发向终端设备表示目的设备）

协议类型：2Byte，表示网关对接收数据的处理再以什么方式上传到终端设备或服务器

预留：2Byte，用于以后协议的扩展，暂时全为0

时间戳：6Byte，从网关发送数据的当前时间戳，从1970年1月1日到当前的秒数

负载数据：实际需要上传的数据，可以是传感器、终端、服务器等实际数据（文件传输的负载数据格式为二进制，当前支持文件类型有局放文件，cfg，dat，pdf，word，jpg，png，avi,MP4,flv）

协议头部字段定义

表5-1数据处理方式

| 数值 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未定义 | 不能解析或未定义的协议 |
| 1 | 协议部分解析 | 解析收到的数据只留有效数据 |
| 2 | 协议全部解析 | 将解析全部解析组成新的协议 |
| 3 | 透明代理 | 所有接收到的数据原封不动的上传 |
| 4 | 本机数据 | 由本机(网关)产生的数据发向服务器 |
| 5 | 文件数据 | 解析二进制文件 |

表5-2设备代号ID

| 设备代号ID | 设备名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未知设备 |  |
| 1 | 本设备 |  |
| 2 | 无线设备 |  |
| 3 | NT500设备 |  |

说明：网关上报信息为数据源设备

服务器向网关发送信息为数据目的设备

网关支持通过无线接入上传数据

表5-3协议类型

| 数值 | 协议类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 未知协议 |  |
| 1 | 原始TCP数据 |  |
| 2 | 原始UDP数据 |  |
| 3 | 输变电设备物联网数据 |  |
| 4 | NT500 |  |
| 5 | Modbus TCP数据 |  |
| 6 | Modbus RTU数据 |  |
| 7 | Modbus Ascii数据 |  |
| 8 | 串口数据 |  |
| 9 | JSON数据 |  |
| 10 | ASCII数据 |  |
| 11 | 二进制数据 |  |

消息结构举例

网关上报无线设备数据，网关对无线设备数据的协议头部和尾部去掉只上报实用的输变电设备物联网传感器数据

主题：app/gw/v1/data

数据：

00010002000300000000000060F997100BC1082278F94084021AF36C420C00C3826B4061EA042982010065EA041F141F20BE95

0001：协议部分解析

0002： 无线设备

0003：输变电设备物联网数据

0000：预留

0000000060F99710：上报设备信息时间戳

0BC1082278F94084021AF36C420C00C3826B4061EA042982010065EA041F141F20BE95：

输变电设备物联网协议格式的数据

负载数据定义

负载数据使用数据帧模式，一个完整的负载数据包括传感器ID、参量个数、分片指示、报文类型、报文内容、校验位。

表5-4 报文结构定义

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 |  |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 下文以m表示。 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 报文内容是否分片： 0：未分片 1：分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 000：监测数据报文 001：监测数据响应报文 010：告警数据报文 011：告警数据响应报文 100：文件数据报文 101：文件数据响应报文 110：分片数据应答报文 |
| 5 | 报文内容 | Data | （n1+…+nm) 字节 | n 字节(可变长) |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |

传感器ID

传感器ID是传感器唯一标识，传感器ID由厂商代码、版本标签、版本号、产品序列号组成，定义如表2：

表5-5 传感器ID构成

| 名称 | 代码 | 数据长度 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂商代码 | ManufacturerID | 16比特 | 无符号整数 | 取值范围为[0-65535]（十进制）。 |
| 版本标签 | VersionLetter | 5比特 | 无符号整数 | 取值范围为[1-26]（十进制），分别依次代表字符[a-z]，即1代表a，26代表z。 |
| 版本号 | VersionNumber | 6比特 | 无符号整数 | 取值范围为[0-63]（十进制）。 |
| 产品序列号 | SerialNumber | 21比特 | 无符号整数 | 取值范围为[0-2097151]。 |
| 注1：传感器ID采用高字节在前传输。 |  |  |  |  |

参量个数

参量个数用于标识传感器所采集的参量数量。

分片指示

分片指示用于标识传感器数据是否采用分片方式传输。当传感器数据大于1400字节时，应采用分片方式传输。

报文类型

报文类型用于标识数据帧的功能类型，分为监测数据报文、监测数据响应报文、告警数据报文、告警数据响应报文、文件数据报文、文件数据响应报文、分片数据应答报文7类。。

报文类型中定义的内容，各厂家可根据自身传感器的特点选择性的支持。

报文内容

报文内容用于标识传感器采集的数据及相关控制参数，支持多参量或分片数据。

监测数据报文格式

监测数据报文格式为传感器上传监测数据的编码原则，同时适用于单参量和多参量传感器，具体见下表。

表5-6 监测数据报文格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 | 六字节十六进制字符串 |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 下文以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 数据内容是否分片： 0：未分片 1：分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 000：监测数据报文 |
| 5 | 报文内容 | Data | （n1+n2…+nm) 字节 | 监测数据报文内容格式见表5-7 |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |
| 注：当监测数据报文大于1400字节时，应采用分片方式传输，即监测数据内容划分成若干分片后进行多次传输。 |  |  |  |  |

监测数据报文内容字段格式如下：

表5-7 监测数据报文内容字段格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1个参量 | 参量类型 | SensorType | 14 比特 | 参见附录A |
|  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2 比特 | 标识数据长度字段的长度，取值分别为： 0：表示数据长度字段不存在，数据长度默认为4字节。 1：表示数据长度字段的长度为1字节 2：表示数据长度字段的长度为2字节 3：表示数据长度字段的长度为3字节 |
|  | 数据长度 | length | x 字节 | 依数据长度字段指示位而定，该字段的长度依据数据长度字段标示位，可以分别：NULL、1、2或3个字节。 |
|  | 数据内容 | Data |  | 依数据长度字段的值。 |
| 第2个参量 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 第m个参量 | …… |  |  |  |

监测数据响应报文格式

监测数据响应报文格式给出了各类输变电设备状态传感器接收到的未分片数据的响应报文格式，响应方式数据报文格式如下：

表5-8 监测数据响应报文格式（未分片）

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 | 六字节十六进制字符串 |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 个数后续以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 取0：未分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 001：监测数据响应报文 |
| 5 | 报文内容 | Data_Status | 1字节 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |

告警数据报文格式

告警数据报文格式为传感器的告警数据的编码原则，同时适用于单参量和多参量传感器。传感器根据自身保存的各参量的告警阈值判断是否产生告警。当参量中的任何一个或多个发生告警时，均应使用该报文格式发送数据。参量中未告警的数据按实际测量值发送。报文中的参量个数、参量顺序及内容应和该传感器监测数据保持一致。具体见下表。

表5-9 告警数据报文格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 |  |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 下文以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 数据内容是否分片： 0：未分片 1：分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 010：告警数据报文 |
| 5 | 报文内容 | Data | （n1+…+nm) 字节 | n1、n2…nm为参量所占用的字节数。 |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |
| 注：当监测数据报文大于1400字节时，应采用分片方式传输，即监测数据内容划分成若干分片后进行多次传输。 |  |  |  |  |

告警数据报文内容字段定义如下：

表5-10 告警数据报文内容字段格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1个参量 | 参量类型 | DataType | 14 比特 | 参见附录A |
|  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2 比特 | 标识数据长度字段的长度，取值分别为： 0：表示数据长度字段不存在，数据长度默认为4字节。 1：表示数据长度字段的长度为1字节 2：表示数据长度字段的长度为2字节 3：表示数据长度字段的长度为3字节 |
|  | 数据长度 | length | x 字节 | 依数据长度字段指示位而定，该字段的长度依据数据长度字段标示位，可以分别：NULL、1、2或3个字节。 |
|  | 数据内容 | Data |  | 依数据长度字段的值。 |
| 第2个参量 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 第m个参量 | …… |  |  |  |

告警数据响应报文格式

告警数据响应报文格式给出了各类输变电设备状态传感器接收到的未分片数据的响应报文格式。响应方式数据报文格式如下：

表5-11 告警数据响应报报文格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 | 六字节十六进制字符串 |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 个数后续以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 取0：未分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 011：告警数据响应报文 |
| 5 | 报文内容 | SendStatus | 1字节 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |

文件数据报文格式

文件数据报文格式为传感器上传的文件内容格式，当需要传输文件时，均应使用该报文格式发送数据。具体见下表。

表5-12 文件数据报文格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 |  |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 下文以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 数据内容是否分片： 0：未分片 1：分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 100：文件数据报文 |
| 5 | 报文内容 | Data | 1+64+n 字节 | 二进制文件。 |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |
| 注：当监测数据报文大于1400字节时，应采用分片方式传输，即监测数据内容划分成若干分片后进行多次传输。 |  |  |  |  |

文件数据报文内容字段定义如下：

表5-13 文件数据报文内容字段格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参量 | 文件类型 | DataType | 1字节 | 01：局放文件 02：cfg 03：dat 04：pdf 05：word 06：jpg 07：png 08：avi 09：MP4 0A：flv |
|  | 文件名 | FileName | 64个字节 | 未使用字节补0 |
|  | 数据内容 | Data | n字节 | 二进制数据 |

文件数据响应报文格式

文件数据响应报文格式给出了各类输变电设备状态传感器接收到的未分片数据的响应报文格式。响应方式数据报文格式如下：

表5-14 文件数据响应报报文格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 | 六字节十六进制字符串 |
| 2 | 参量个数 | DataLen | 4比特 | 个数后续以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 取0：未分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 101：文件数据响应报文 |
| 5 | 报文内容 | SendStatus | 1字节 | 数据发送状态：①0xFF成功 ②0x00失败 |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |

分片传输数据格式

图5-1 分片传输的数据格式

其中，分片头+数据内容（分片）简称为PDU（协议数据单元）；整个数据内容简称为SDU（业务数据单元）。

表5-15 带分片的PDU格式定义

| 分片头 |  |  |  |  | 数据内容 （分片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAG | SSEQ | Priority | PSEQ | SIZE |  |
| 2比特 | 6比特 | 1比特 | 7比特 | 2字节 | 变长 |
| 注： FLAG定义： ‘00’，FLAG_UNFRAG：没有进行分片； ‘01’，FLAG_FRAG_START：第一个分片； ‘10’，FLAG_FRAG_NEXT：后续还有分片； ‘11’，FLAG_FRAG_STOP：最后一个分片。 SSEQ定义：SDU的序号。 Priority定义：PDU的优先级，0表示低，1表示高。 PSEQ定义：PDU的序号。 SIZE定义：数据内容（分片）的长度（字节数）。 数据内容（分片）：分片后的PDU数据内容。 |  |  |  |  |  |

表5-16 分片传输应答报文格式

| 序号 | 名称 | 代码 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | SensorID | 6字节 | 详见“传感器ID构成” |
| 2 | 参量个数 | DataCnt | 4比特 | 个数后续以m表示 |
| 3 | 分片指示 | FragInd | 1比特 | 数据内容是否分片 0：未分片 1：分片 |
| 4 | 报文类型 | PacketType | 3比特 | 110：分片数据应答报文 |
| 5 | 应答内容 | ACKData | 2字节 |  |
| 6 | 校验 | Check | 2字节 | CRC16校验 |

其中，应答内容定义如下：

表5-17 分片传输应答内容

| ACK | SSEQ | Priority | PSEQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2比特 | 6比特 | 1比特 | 7比特 |
| 其中，SSEQ、Priority、PSEQ与5.3.2中保持一致。ACK（2比特s）的定义如下： - ‘00’，接收错误； - ‘11’，接收正确； - 其它，保留。 |  |  |  |

校验位

校验位用于校验数据传输过程中是否产生错误。校验位通过第6章节中所列CRC16校验算法换算得出，校验的内容包括报文中除校验位外所有报文数据。

为提高运算校率，校验采用查表法：

// -----------------------------------------------------------------------------

// DESCRIPTION: RTU CRC校验的高位字节表

// -----------------------------------------------------------------------------

static const unsigned char auchCRCHi[] = {

0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，  0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x01，0xC0，0x80，0x41，0x00，0xC1，0x81，0x40} ;

// -----------------------------------------------------------------------------

// DESCRIPTION: RTU CRC校验的低位字节表

// -----------------------------------------------------------------------------

static const unsigned char auchCRCLo[] = {

0x00，0xC0，0xC1，0x01，0xC3，0x03，0x02，0xC2，0xC6，0x06，0x07，0xC7，0x05，0xC5，0xC4，0x04，0xCC，0x0C，0x0D，0xCD，0x0F，0xCF，0xCE，0x0E，0x0A，0xCA，0xCB，0x0B，0xC9，0x09，0x08，0xC8，0xD8，0x18，0x19，0xD9，0x1B，0xDB，0xDA，0x1A，0x1E，0xDE，0xDF，0x1F，0xDD，0x1D，0x1C，0xDC，0x14，0xD4，0xD5，0x15，0xD7，0x17，0x16，0xD6，0xD2，0x12，0x13，0xD3，0x11，0xD1，0xD0，0x10，0xF0，0x30，0x31，0xF1，0x33，0xF3，0xF2，0x32，0x36，0xF6，0xF7，0x37，0xF5，0x35，0x34，0xF4，0x3C，0xFC，0xFD，0x3D，0xFF，0x3F，0x3E，0xFE，0xFA，0x3A，0x3B，0xFB，0x39，0xF9，0xF8，0x38，0x28，0xE8，0xE9，0x29，0xEB，0x2B，0x2A，0xEA，0xEE，0x2E，0x2F，0xEF，0x2D，0xED，0xEC，0x2C，0xE4，0x24，0x25，0xE5，0x27，0xE7，0xE6，0x26，0x22，0xE2，0xE3，0x23，0xE1，0x21，0x20，0xE0，0xA0，0x60，0x61，0xA1，0x63，0xA3，0xA2，0x62，0x66，0xA6，0xA7，0x67，0xA5，0x65，0x64，0xA4，0x6C，0xAC，0xAD，0x6D，0xAF，0x6F，0x6E，0xAE，0xAA，0x6A，0x6B，0xAB，0x69，0xA9，0xA8，0x68，0x78，0xB8，0xB9，0x79，0xBB，0x7B，0x7A，0xBA，0xBE，0x7E，0x7F，0xBF，0x7D，0xBD，0xBC，0x7C，0xB4，0x74，0x75，0xB5，0x77，0xB7，0xB6，0x76，0x72，0xB2，0xB3，0x73，0xB1，0x71，0x70，0xB0，0x50，0x90，0x91，0x51，0x93，0x53，0x52，0x92，0x96，0x56，0x57，0x97，0x55，0x95，0x94，0x54，0x9C，0x5C，0x5D，0x9D，0x5F，0x9F，0x9E，0x5E，0x5A，0x9A，0x9B，0x5B，0x99，0x59，0x58，0x98，0x88，0x48，0x49，0x89，0x4B，0x8B，0x8A，0x4A，0x4E，0x8E，0x8F，0x4F，0x8D，0x4D，0x4C，0x8C，0x44，0x84，0x85，0x45，0x87，0x47，0x46，0x86，0x82，0x42，0x43，0x83，0x41，0x81，0x80，0x40};

//校验函数：

nodebug unsigned short RTU_CRC( unsigned char * puchMsg，unsigned short  usDataLen )

{

unsigned char uchCRCHi;                // high 字节 of CRC initialized

unsigned char uchCRCLo;                // low 字节 of CRC initialized

unsigned uIndex;                       // will index into CRC lookup table

uchCRCHi = 0xFF;

uchCRCLo = 0xFF;

while ( usDataLen-- )

{

// calculate the CRC

uIndex = uchCRCLo ^ (unsigned char)( *puchMsg++ );

uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCHi[uIndex];

uchCRCHi = auchCRCLo[uIndex];

}

return ( uchCRCHi << 8 | uchCRCLo );

}

（资料性）
参量类型表

| 业务大类 | 序号 | 参量类型名称 | 类型编码 (二进制) | 数据长度（byte） | 数据类型 | 数据 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感本体 变量（输变电） | 1 | 数据采集时间（世纪秒） | 00000000000001 | 4 | 无符号整型 | s |
|  | 2 | 电池剩余电量 | 00000000000010 | 2 | 无符号整型 | % |
|  | 3 | 电池电压 | 00000000000011 | 4 | 浮点数 | V |
|  | 4 | 传感器自检状态 | 00000000000100 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、正常；2、异常； | \ |
|  | 5 | 网络连接状态 | 00000000000101 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、正常；2、异常； | \ |
|  | 6 | 电源状态 | 00000000000110 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、正常；2、异常； | \ |
|  | 7 | 地理位置 | 00000000000111 | 8 | 浮点数，纬度、经度分别为4个字节，格式为：纬度+经度 | \ |
| 气象类 （输变电） | 8 | 气温 | 00000000001000 | 4 | 浮点数 | ℃ |
|  | 9 | 相对湿度 | 00000000001001 | 2 | 无符号整型 | %RH |
|  | 10 | 风速 | 00000000001010 | 4 | 浮点数 | m/s |
|  | 11 | 风向(与正北方向的夹角) | 00000000001011 | 2 | 无符号整型 | ° |
|  | 12 | 降雨量 | 00000000001100 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 13 | 降雨强度 | 00000000001101 | 4 | 浮点数 | mm/min |
|  | 14 | 气压 | 00000000001110 | 4 | 浮点数 | hPa |
|  | 15 | 日照强度 | 00000000001111 | 2 | 无符号整型 | W/m2 |
| 设备电气量类 （输变电） | 16 | 工作电流 | 00000000010000 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 17 | 总电流 | 00000000010001 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 18 | 基波电流 | 00000000010010 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 19 | 三次谐波电流 | 00000000010011 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 20 | 五次谐波电流 | 00000000010100 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 21 | 七次谐波电流 | 00000000010101 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 22 | 九次谐波电流 | 00000000010110 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 23 | 电流波形 | 00000000010111 | N | 浮点数 | A |
|  | 24 | 设备运行电压 | 00000000011000 | 4 | 浮点数 | V |
|  | 25 | 基波电压 | 00000000011001 | 4 | 浮点数 | kV |
|  | 26 | 三次谐波电压 | 00000000011010 | 4 | 浮点数 | kV |
|  | 27 | 五次谐波电压 | 00000000011011 | 4 | 浮点数 | kV |
|  | 28 | 七次谐波电压 | 00000000011100 | 4 | 浮点数 | kV |
|  | 29 | 九次谐波电压 | 00000000011101 | 4 | 浮点数 | kV |
|  | 30 | 电压波形 | 00000000011110 | N | 浮点数 | V |
|  | 31 | 电压电流相角 | 00000000011111 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 32 | 频率 | 00000000100000 | 4 | 浮点数 | Hz |
|  | 33 | 有功功率 | 00000000100001 | 4 | 浮点数 | W |
|  | 34 | 无功功率 | 00000000100010 | 4 | 浮点数 | W |
|  | 35 | 电能 | 00000000100011 | 4 | 浮点数 | kWh |
|  | 36 | 功率因数 | 00000000100100 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 37 | 带电指示 | 00000000100101 | 2 | 无符号整数，分别为：0、其他；1、带电；2、停电； | \ |
| 设备温度类（输变电） | 38 | 设备温度 | 00000000100110 | 4 | 浮点数 | ℃ |
| 污秽类 （输变电） | 39 | 泄漏电流 | 00000000100111 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 40 | 绝缘子盐密值 | 00000000101000 | 4 | 浮点数 | mg/cm2 |
|  | 41 | 绝缘子灰密值 | 00000000101001 | 4 | 浮点数 | mg/cm2 |
|  | 42 | 污闪电压 | 00000000101010 | 4 | 浮点数 | kV |
| 覆冰拉力类 （输电） | 43 | 绝缘子拉力 | 00000000101011 | 4 | 浮点数 | N |
|  | 44 | 等值覆冰厚度 | 00000000101100 | 4 | 浮点数 | m |
| 倾斜角度类 （输电） | 45 | 倾斜角 | 00000000101101 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 46 | 顺线倾斜角（X轴，指向大号侧） | 00000000101110 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 47 | 横向倾斜角（Y轴） | 00000000101111 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 48 | 倾斜度 | 00000000110000 | 4 | 浮点数 | mm/m |
|  | 49 | 顺线倾斜度（X轴，指向大号侧） | 00000000110001 | 4 | 浮点数 | mm/m |
|  | 50 | 横向倾斜度（Y轴） | 00000000110010 | 4 | 浮点数 | mm/m |
| 风偏类 （输电） | 51 | 偏斜角（X轴，指向大号侧） | 00000000110011 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 52 | 风偏角（Y轴） | 00000000110100 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 53 | 最小电气间隙 | 00000000110101 | 4 | 浮点数 | m |
| 导线弧垂类 （输电） | 54 | 导线弧垂 | 00000000110110 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 55 | 导线对地距离 | 00000000110111 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 56 | 线夹出口处导线切换与水平线夹角 | 00000000111000 | 4 | 浮点数 | ° |
| 导线舞动类 （输电） | 57 | 舞动幅值 | 00000000111001 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 58 | 垂直舞动幅值 | 00000000111010 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 59 | 水平舞动幅值 | 00000000111011 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 60 | 舞动椭圆倾斜角 | 00000000111100 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 61 | 舞动频率 | 00000000111101 | 4 | 浮点数 | Hz |
|  | 62 | 舞动轨迹 | 00000000111110 | 12*N（N为采样点数） | 单精度浮点型，字段采用如下结构：X方向相对位移坐标（4byte）+Y方向相对位移坐标(4byte)+Z方向相对位移坐标(4byte) | m |
| 微风振动类（输电） | 63 | 微风振动频率 | 00000000111111 | 4 | 浮点数 | Hz |
|  | 64 | 弯曲振幅 | 00000001000000 | 4 | 浮点数 | mm（p-p）毫米（峰峰值） |
|  | 65 | 动弯应变幅值 | 00000001000001 | 4 | 浮点数 | me |
|  | 66 | 微风振动信号（波形） | 00000001000010 | 2*N(N为采样点数) | 有符号整型 | με |
| 杆塔振动类 （输电） | 67 | 杆塔顶部位移 | 00000001000011 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 68 | 杆塔综合振动幅值 | 00000001000100 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 69 | 垂直杆塔振动幅值 | 00000001000101 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 70 | 水平杆塔振动幅值 | 00000001000110 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 71 | 杆塔振动倾斜角 | 00000001000111 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 72 | 杆塔振动频率 | 00000001001000 | 4 | 浮点数 | Hz |
|  | 73 | 杆塔振动轨迹 | 00000001001001 | 8*N(N为采样点数) | 字段采用以下结构：Y方向相对位移坐标（4Byte）+Z方向相对位移坐标（4Byte） | mm |
| 特征电气量 （输变电） | 74 | 泄漏电流（全电流） | 00000001001010 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 75 | 避雷器阻性电流 | 00000001001011 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 76 | 避雷器阻性电流相角 | 00000001001100 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 77 | 避雷器动作次数 | 00000001001101 | 2 | 无符号整型 | 次 |
|  | 78 | 容性设备介质损耗因数 | 00000001001110 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 79 | 容性设备电容量 | 00000001001111 | 4 | 浮点数 | pF |
|  | 80 | 变压器铁芯/夹件接地电流 | 00000001010000 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 81 | 变压器中性点直流分量 | 00000001010001 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 82 | 电缆护层环流 | 00000001010010 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 83 | 零序电流 | 00000001010011 | 4 | 浮点数 | A |
|  | 84 | 地网接地电阻 | 00000001010100 | 4 | 浮点数 | Ω |
| 机械特性类 （变电） | 85 | 合位移开距 | 00000001010101 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 86 | 合位移开距（角度） | 00000001010110 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 87 | 合闸速度 | 00000001010111 | 4 | 浮点数 | m/S |
|  | 88 | 合闸时间 | 00000001011000 | 4 | 浮点数 | S |
|  | 89 | 合闸线圈电流 | 00000001011001 | N | 浮点数 | A |
|  | 90 | 分位移开距 | 00000001011010 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 91 | 分位移开距（角度） | 00000001011011 | 4 | 浮点数 | ° |
|  | 92 | 分闸速度 | 00000001011100 | 4 | 浮点数 | m/S |
|  | 93 | 分闸时间 | 00000001011101 | 4 | 浮点数 | S |
|  | 94 | 分闸线圈电流 | 00000001011110 | N | 浮点数 | A |
|  | 95 | 储能电机电流 | 00000001011111 | N | 浮点数 | A |
|  | 96 | 机构动作次数 | 00000001100000 | 1 | 无符号整型 | 次 |
|  | 97 | 机构行程曲线 | 00000001100001 | N | 浮点数 | mm |
|  | 98 | 开关分合位置 | 00000001100010 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、分闸到位；2、合闸到位； | \ |
|  | 99 | 开关触头压紧力 | 00000001100011 | 4 | 浮点数 | N |
|  | 100 | 机构档位 | 00000001100100 | 2 | 无符号整型 | 次 |
| 局部放电类 （输变） | 101 | 特高频数据 | 00000001100101 | N | 浮点数 | \ |
|  | 102 | 高频电流数据 | 00000001100110 | N | 浮点数 | \ |
|  | 103 | 超声波数据 | 00000001100111 | N | 浮点数 | \ |
|  | 104 | 暂态地电波数据 | 00000001101000 | N | 浮点数 | \ |
|  | 105 | 放电次数 | 00000001101001 | 2 | 无符号整型 | \ |
|  | 106 | 最大放电量 | 00000001101010 | 4 | 浮点数 | pC、mV、dB |
|  | 107 | 放电位置 | 00000001101011 | 2 | 无符号整型 | m |
|  | 108 | 放电类型 | 00000001101100 | 2 | 无符号整型，分别为：0、正常；1、尖端放电；2、悬浮放电；3、沿面放电；4、气隙放电；5、颗粒放电；6、外部干扰；7、其它 | \ |
| 油状态类 （变电） | 109 | 乙炔 | 00000001101101 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 110 | 乙烯 | 00000001101110 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 111 | 乙烷 | 00000001101111 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 112 | 甲烷 | 00000001110000 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 113 | 一氧化碳 | 00000001110001 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 114 | 二氧化碳 | 00000001110010 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 115 | 氢气 | 00000001110011 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 116 | 水分 | 00000001110100 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 117 | 氮气 | 00000001110101 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 118 | 氧气 | 00000001110110 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 119 | 总烃 | 00000001110111 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 120 | 油温 | 00000001111000 | 4 | 浮点数 | ℃ |
|  | 121 | 油压 | 00000001111001 | 4 | 浮点数 | Pa |
| SF6状态类 （变电） | 122 | SF6气体密度 | 00000001111010 | 4 | 浮点数 | Pa |
|  | 123 | SF6露点 | 00000001111011 | 4 | 浮点数 | ℃ |
|  | 124 | SF6微水 | 00000001111100 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 125 | SF6纯度 | 00000001111101 | 4 | 浮点数 | % |
|  | 126 | H2S(分解产物) | 00000001111110 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 127 | SO2(分解产物) | 00000001111111 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 128 | HF(分解产物) | 00000010000000 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 129 | CO(分解产物) | 00000010000001 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 130 | SOF2(分解产物) | 00000010000010 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 131 | HF(分解产物) | 00000010000011 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 132 | CF4(分解产物) | 00000010000100 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 133 | CO2(分解产物) | 00000010000101 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 134 | SO2F2(分解产物) | 00000010000110 | 4 | 浮点数 | μL/L |
| 环境气体类 （输变电） | 135 | 甲烷 | 00000010000111 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 136 | 氧气 | 00000010001000 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 137 | 一氧化碳 | 00000010001001 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 138 | 二氧化碳 | 00000010001010 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 139 | 硫化氢 | 00000010001011 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 140 | 氯气 | 00000010001100 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 141 | 可燃气体 | 00000010001101 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 142 | 有毒气体 | 00000010001110 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 143 | SF6气体 | 00000010001111 | 4 | 浮点数 | μL/L |
|  | 144 | 其他气体 | 00000010010000 | 4 | 浮点数 | μL/L |
| 通用力学类 （输变电） | 145 | 位移 | 00000010010001 | 4 | 浮点数 | mm |
|  | 146 | 位移轨迹 | 00000010010010 | N | 浮点数 | mm |
|  | 147 | 运动速度 | 00000010010011 | 4 | 浮点数 | m/s |
|  | 148 | 加速度 | 00000010010100 | 4 | 浮点数 | m/s2 |
|  | 149 | 角度 | 00000010010101 | 4 | 浮点数 | rad |
|  | 150 | 角速度 | 00000010010110 | 4 | 浮点数 | rad/s |
|  | 151 | 角加速度 | 00000010010111 | 4 | 浮点数 | rad/s2 |
|  | 152 | 应变 | 00000010011000 | 4 | 浮点数 | με |
|  | 153 | 应力 | 00000010011001 | 4 | 浮点数 | Pa |
|  | 154 | 振动频谱 | 00000010011010 | N | 浮点数 | m/s2 |
|  | 155 | 质量 | 00000010011011 | 4 | 浮点数 | kg |
| 通用声光类 （输变电） | 156 | 可见光图像数据 | 00000010011100 | N | 数据流 | \ |
|  | 157 | 红外光图像数据 | 00000010011101 | N | 数据流 | \ |
|  | 158 | 紫外光图像数据 | 00000010011110 | N | 数据流 | \ |
|  | 159 | X光图像数据 | 00000010011111 | N | 数据流 | \ |
|  | 160 | 弧光强度 | 00000010100000 | 4 | 浮点数 | mW/cm2 |
|  | 161 | 噪声 | 00000010100001 | 4 | 浮点数 | dB |
| 辅助监控类 | 162 | 水浸 | 00000010100010 | 2 | 无符号整型，1、有水；2、无水； | 次数/状态 |
|  | 163 | 水位 | 00000010100011 | 4 | 浮点数 | m |
|  | 164 | 电气启停状态 | 00000010100100 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、工作状态；2、关闭状态； | \ |
|  | 165 | 门窗、锁开合状态 | 00000010100101 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、开启状态；2、关闭状态； | \ |
|  | 166 | 周界告警状态 | 00000010100110 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、告警状态；2、正常状态； | \ |
|  | 167 | 井盖 | 00000010100111 | 1 | 无符号整型，分别为：0、其他；1、告警状态；2、正常状态； | \ |
|  | 168 | 烟感 | 00000010101000 | 1 | 无符号整型。分别为：0、其他；1、告警状态；2、正常状态； | \ |
| SF6状态类-扩展1 （变电） | 169 | SF6气体P20（表压） | 00000010101001 | 4 | 浮点数 | Pa |
|  | 170 | SF6气体P20（绝压） | 00000010101010 | 4 | 浮点数 | Pa |
|  | 171 | SF6气体实际压力 | 00000010101011 | 4 | 浮点数 | Pa |
|  | 172 | SF6气体温度 | 00000010101100 | 4 | 浮点数 | ℃ |
|  | 173 | SF6冰点 | 00000010101101 | 4 | 浮点数 | ℃ |
| 特征电气量-扩展2 | 174 | 最后一次动作时间（世纪秒） | 00000010101110 | 4 | 无符号整型 | s |
|  | 175 | 避雷器阻性电流（峰值） | 00000010101111 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 176 | 母线电压采集相位 | 00000010110000 | 4 | 浮点数 | °（度） |
|  | 177 | 变压器铁芯/夹件接地电流频谱 | 00000010110001 | N | 无符号整型 | A |
|  | 178 | 非格式化数据包 | 00000010110010 | N | 浮点数 | 无 |
|  | 179 | 开关控制 | 00000010110011 | 1 | 无符号整数。分别为：0其他，1连通，2断开 | 无 |
|  | 180 | 开关状态 | 00000010110100 | 1 | 无符号整数。分别为：0其他，1连通，2断开 | 无 |
|  | 181 | 空调设定温度 | 00000010110101 | 4 | 浮点数 | ℃ |
|  | 182 | 空调当前温度 | 00000010110110 | 4 | 浮点数 | ℃ |
|  | 183 | A相全电流 | 00000010110111 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 184 | A相初相角 | 00000010111000 | 4 | 浮点数 | °（度） |
|  | 185 | B相全电流 | 00000010111001 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 186 | B相初相角 | 00000010111010 | 4 | 浮点数 | °（度） |
|  | 187 | C相全电流 | 00000010111011 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 188 | C相初相角 | 00000010111100 | 4 | 浮点数 | °（度） |
|  | 189 | 参考信号电流 | 00000010111101 | 4 | 浮点数 | mA |
|  | 190 | 参考信号初相角 | 00000010111110 | 4 | 浮点数 | °（度） |
| 预留字段 | 177-15000 | 规约扩展预留字段 |  | —— | —— | —— |
|  | 15000-16383 | 厂商自定义预留字段 |  | —— | —— | —— |

（资料性）监测数据报文示例-温度传感器

| 序号 | 名称 |  | 代码 | 数据长度 | 含义 | 实例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | 厂商代码 | ManufacturerID | 2字节 | 厂家编码：03009(系统指定) | 0x0BC1 |  |
|  |  | 版本标签 | VersionLetter | 5比特 | 版本标签:a | 00001b | 0x0820F963 |
|  |  | 版本号 | VersionNumber | 6比特 | 版本号:01 | 000001b |  |
|  |  | 产品序列号 | SerialNumber | 21比特 | 产品序列号[0-2097151]:0063843 | 000001111100101100011b |  |
| 2 | 参量个数 |  | DataLen | 4比特 | 参量个数：4 | 0100b | 0x40 |
| 3 | 分片指示 |  | FragInd | 1比特 | 报文内容是否分片：0(未分片) | 0b |  |
| 4 | 报文类型 |  | PacketType | 3比特 | 报文类型:000(监测数据报文) | 000b |  |
| 5 | 报文内容 | 参量1类型 | DataType | 14比特 | 参量类型：38(设备温度) | 00000000100110b | 0x0098 |
|  |  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2比特 | 0：表示数据长度字段不存在，数据长度默认为4字节浮点型 | 00b |  |
|  |  | 数据长度 | length | NULL | NULL | NULL |  |
|  |  | 数据内容 | Data | 4字节 | 设备温度值：-19.5484℃ | 0xC19C631A |  |
|  |  | 参量2类型 | DataType | 14比特 | 参量类型：15000(厂商自定义预留字段1) | 11101010011000b | 0xEA61 |
|  |  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2比特 | 1：表示数据长度字段的长度为1字节 | 01b |  |
|  |  | 数据长度 | length | 1字节 | 数据长度：4字节 | 0x04 |  |
|  |  | 数据内容 | Data | 4字节 | 厂商自定义预留字段1值：158 | 0x0000009E |  |
|  |  | 参量3类型 | DataType | 14比特 | 参量类型：15001(厂商自定义预留字段2) | 11101010011001b | 0xEA65 |
|  |  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2比特 | 1：表示数据长度字段的长度为1字节 | 01b |  |
|  |  | 数据长度 | length | 1字节 | 数据长度：4字节 | 0x04 |  |
|  |  | 数据内容 | Data | 4字节 | 厂商自定义预留字段2值：808848139 | 0x30360B0B |  |
|  |  | 参量4类型 | DataType | 14比特 | 参量类型：15002(厂商自定义预留字段3) | 11101010011010b | 0xEA69 |
|  |  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2比特 | 1：表示数据长度字段的长度为1字节 | 01b |  |
|  |  | 数据长度 | length | 1字节 | 数据长度：4字节 | 0x04 |  |
|  |  | 数据内容 | Data | 4字节 | 厂商自定义预留字段3值：1085223782 | 0x40AF3366 |  |
| 6 | 校验 |  | Check | 2字节 | CRC16校验 | 0xBB01 |  |
| 注： 完整报文内容（16进制）：0B C1 08 20 F9 63 40 98 00 1A 63 9C C1 61 EA 04 9E 00 00 00 65 EA 04 0B 0B 36 30 69 EA 04 66 33 AF 40 01 BB |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
控制数据报文格式-电机控制传感器

| 序号 | 名称 |  | 代码 | 数据长度 | 含义 | 实例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器ID | 厂商代码 | ManufacturerID | 2字节 | 厂家编码：03009(系统指定) | 0X0BC1 |  |
|  |  | 版本标签 | VersionLetter | 5比特 | 版本标签:a | 00001b | 0x08219264 |
|  |  | 版本号 | VersionNumber | 6比特 | 版本号:01 | 000001b |  |
|  |  | 产品序列号 | SerialNumber | 21比特 | 产品序列号[0-2097151]: 103012 | 000011001001001100100‬b |  |
| 2 | 参量个数 |  | DataLen | 4比特 | 参量个数：1 | 0001b | 0x10 |
| 3 | 分片指示 |  | FragInd | 1比特 | 报文内容是否分片：0(未分片) | 0b |  |
| 4 | 报文类型 |  | PacketType | 3比特 | 报文类型:000(监测数据报文) | 000b |  |
| 5 | 报文内容 | 参量1类型 | DataType | 14比特 | 参量类型：180(开关运行状态) | 00000010110100‬b | 0X02D1 |
|  |  | 数据长度字段指示位 | LengthFlag | 2比特 | 1：数据长度1个字节 | 01b |  |
|  |  | 数据长度 | length | 1字节 | 1: 数据内容1个字节 | 0x01 |  |
|  |  | 数据内容 | Data | 1字节 | 电机状态：2断开 | 0x02 |  |
| 6 | 校验 |  | Check | 2字节 | CRC16校验 | 0xB1AE |  |
| 注： 完整报文内容（16进制）：0B C1 08 21 92 64 10 D1 02 01 02 AE B1 |  |  |  |  |  |  |  |