| ICS CCS | 29.240 F 20 |
| --- | --- |
|  | T/CIAD. |

团体标准

T/CIAD XXXX—2026

智能温控户外电能计量箱

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国城乡发展国际交流协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	5

6 检验规则	7

7 标志、包装、运输、贮存	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由XXXX提出并归口。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

智能温控户外电能计量箱

范围

  - 本文件规定了电能计量箱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

  - 本文件适用于本公司的智能温控户外电能计量箱。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.22  环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2518  连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7251.1  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.3  低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 7251.5  低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备

GB/T 9286  色漆和清漆 划格试验

GB/T 10963.1  电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

GB/T 14048.2  低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 18663.1-2008  电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分：机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求

GB/T 20641  低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T 23641  电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料（SMC/BMC）

HG/T 2503  聚碳酸酯树脂

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

使用条件

空气温度

周围空气最高温度不超过+60℃，而且在24h内其平均温度不超过+35℃。周围空气温度的下限为：

  - 温带地区为-25℃；

  - 严寒地区（冀北、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、甘肃、青海、新疆、西藏等）为-50℃。

相对湿度

空气的相对湿度应符合表1要求。

表1 相对湿度

| 条件 | 湿度 |
| --- | --- |
| 年平均 | ＜75% |
| 30天，一年内以自然方式分 | ＜95% |
| 偶然出现 | ＜5% |

污染等级

污染等级不超过2级。

海拔

海拔不超过2000m。

安装场所

计量箱安装场所条件应符合以下要求：

  - 适应墙面、电杆、落地等安装场所；

  - 外磁场：5倍地磁场，任何方向；

  - 适应地震烈度：8度；

  - 承受风力：8级。

外观

外观及涂层平整应无脱层、气泡、流痕、划痕或凹凸不平等缺陷，颜色与色卡间无肉眼可观察之色差。

标识、警示语、铭牌、电气图，应清晰、牢固、内容正确完整。

产品规格、颜色符合要求，标识齐全、清晰、无误。

装配质量

电气附件、接线措施、备用接线点齐全；电能表、采集终端、互感器、天线等安装定位措施应有效。

电器排列及布线整齐、牢固、美观；导线连接点无多余裸露导体部分；电气、机械连接牢靠，接触良好、无松动。

两个接线端之间的连接导线无中间接头；接线正确无差错。

尺寸偏差

产品实际尺寸与标示尺寸相符，允许偏差为±5%。如有特殊要求，可根据顾客要求而定。

性能指标

绝缘材料

热稳定性

经试验后，计量箱内绝缘材料部件、非金属计量箱外壳应没有可见的裂缝或无新裂缝，其材料不应变为粘性或油脂性。

耐热性

经试验后，测量球的压痕直径不得超过2mm。

耐老化

非金属材料冲击强度和弯曲强度减少不大于30%；观察窗透光率降低不大于10%。金属计量箱外壳涂层至少保留50%，样品无破裂和损坏。

温度冲击

非金属计量箱应没有粘连、变形、破裂或损坏等现象。

静载能力

对计量箱外壳

经试验后，产品不应有形状、配合或功能部件、影响安装的变形。

对铰链式计量箱门

经试验后，门、铰链、限位装置无损坏及变形；门开闭功能正常且门在开闭过程中无损坏涂覆层现象；防护等级不变；门锁试验能通过。

动态载荷

经试验后，部件不允许有影响形状、配合或功能的变形或损坏及安装部件脱落、松动；保护短路连续性及性能指标仍能保持。

冲击载荷

经试验后，由撞击导致的裂纹直径不超过15mm，如果撞击物的尖端部穿透了计量箱的表面，则所形成的孔径应不能插入4mm塞规（塞规施加5N力）。

螺纹紧固连接件机械强度

试验过程中，螺钉连接不应出现松动和损坏，也不应发生类似螺钉破碎或裂变，螺纹、垫圈等或外壳和盖板的损坏。

防护等级

计量箱外壳防护等级应不低于IP34D。

理化指标

耐腐蚀性

经试验后，外观检查应无肉眼可见锈痕、破裂或其他损坏现象，然而允许保护涂层表面的损坏。门、铰链、锁、紧固件和入口设施不影响正常使用。

外壳表面涂层附着力测定

附着力等级不低于1级，涂层脱落或碎片剥离面积不大于5%。

电气性能

电气间隙、爬电距离检测

经试验后，电气间隙、爬电距离分别大于5.5mm、6.3mm。

保护电路有效性

经试验后，测得的电阻值应不大于0.1Ω 。

绝缘电阻

经试验后，绝缘电阻应大于1000Ω/V。

介电性能

试验中无闪络、击穿现象，试验后试品无破损且泄露电流不超过100mA。

温升极限

仅试验后，温升极限应符合表2的规定。

表2 温升极限值

| 计量箱的部件 | 温升（K） |
| --- | --- |
| 电能表接插件 ——φ 8.5 ——φ 6.0、φ 7.5 | 70 60 |
| 进、出线端子 ——断路器（MCCB） ——小型断路器（MCB） | 70 60 |
| 母排、导线，连接到母排上的可移式部件和抽出式部件插接式触点（如有） | 70 |
| 操作手柄（锁体）、把手 | 15 |
| 外壳表面 | 30 |

电气开关性能

经试验后，计量箱应符合GB/T 10963.1、GB/T 14048.2的相关要求。

安全要求

计量箱应具备防触电与设备安全保障功能，其电气性能、机械性能应符合相应标准规定要求：

  - 电气设计应规范，其性能、技术指标应符合GB/T 7251.3中相应要求，每一型号的产品都为3C认证产品；

  - 通过对带电导体采用挡板及外罩隔离或绝缘包裹等防护措施，保证箱门开启状态下无裸露带电部分；接线端子、固定导体的螺钉、外部或内部的导体，与隔离罩间隙应满足相应要求；电器安装、电气连接、导线（母排）固定等措施应永久牢靠；电气开关与表计应有相应的电气隔离措施；

  - PE导体与裸露导电体间应有可靠连接措施；

  - 计量箱电气总线（母排）截面积符合相应载流量要求，电气互连机构工作方式应可靠；

  - 计量箱外壳散热（尤其非金属）措施应有效、可靠；

  - 电气开关应具有3C认证标志，开关上桩头为进线，下桩头为出线，安装满足规范操作方向要求（如左或上位置为“合”，右或下位置为“分”），专业人员操作的开关应有防他人操作的防护措施；

  - 计量箱所配电气开关、导线、母排等电器应符合相应产品标准要求，并有相应合格保证资料；

  - 计量箱安全警告语、标志应清晰、永久；

  - 计量箱外壳应有可靠的防雨及必要的防尘措施，其防护等级不低于IP34D（包括电缆、导管入口），箱门、视窗及门锁应具有一定的防撬功能，电缆及导线穿孔具有防磨损保护措施。

可靠性要求

计量箱产品设计、材质及配件选用、制造工艺应保证其使用寿命不小于20年：

  - 计量箱所用非金属材料、外壳及金属件涂层、外壳结构强度、标志等应满足使用寿命不少于20年，外壳及绝缘材料性能指标应符合表3（或订货技术协议）中规定的数值，且铭文、标识应能保持清晰、完整，其标识、铭牌材料应耐腐蚀。

  - 计量箱配件在寿命周期内便于更换，计量箱门锁、铰链、电气开关、电能表接插件：

    - 机械寿命：门锁及铰链应不小于5000次；电气开关不小于10000次，电能表接插件不小于1000次；

    - 电气寿命：隔离开关电气寿命不小于3000次、微型断路器不小于6000次。

  - 箱门门锁应具备雨水防护功能或设置相应防护结构；

  - 电能表接插件应经过专门工艺处理使其耐腐蚀、耐氧化，具备长寿命、高可靠性；

  - 计量箱箱体结构应具备一定的扩展性、可改造性。

表3 计量箱外壳材料及性能参数表

| 材料名称 | 壳体部门 |  |  |  | 观察窗部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金属 |  | 非金属 |  | 非金属 |
|  | 连续热镀锌钢板 | 奥氏体非导磁不锈钢冷轧钢板 | 聚碳酸酯树脂+丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂 | 玻纤增强不饱和 聚酯模塑料 | 聚碳酸酯树脂 |
| 材料相关标准 | GB/T 2518 | GB/T 3280 | / | GB/T 23641 | HG/T 2503 |
| 材料代号 | / | / | PC+ABS（阻燃） | SMC（玻璃钢） | PC |
| 密度，g/cm3 | 7.8 | 7.93 | 1.2 | 1.78 | 1.20 |
| 拉伸强度，MPa | 270～420 | ≥520 | ≥42 | ≥55 | ≥55 |
| 弯曲强度，MPa | / | / | ≥65 | ≥140a | ≥95 |
| 无缺口简支梁冲击强度，kJ/m2 | / | / | ≥42 | ≥55b | ≥45 |
| 负荷变形温度（Tff1.8），℃ | / | / | ≥100 | ≥180 | ≥130 |
| 电气强度（常态油中），kV/mm | / | / | ≥15 | ≥20 | ≥16 |
| 阻燃等级 | / | / | V0 | V0 | V0 |
| 屈服强度，MPa | 140～300 | ≥205 | / | / | / |
| 断裂伸长率，% | ≥26 | ≥40 | / | / | / |
| 材料板厚度，mm | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥3（单表位） |  | ≥2.5 |
|  |  |  | ≥2（多表位） |  |  |
| a壳体取样为 120。 b壳体取样为 45。 |  |  |  |  |  |

试验方法

外观

在自然光线下，目测检验。

尺寸偏差

用相应长度计量器具测量计量箱外壳。

装配质量

在自然光线下，实际操作检验。

性能指标

绝缘材料

热稳定性

按GB/T 20641的规定执行。

耐热性

按GB/T 20641的规定执行。

耐老化

按GB/T 20641的规定执行。

温度冲击

按GB/T 2423.22的规定执行，高温为70℃、30min，低温为-40℃、30min，温度转换时间为（2～ 3）min，共进行5个循环。试验后计量箱在常温下恢复24h。

静载能力

对计量箱外壳

按GB/T 18663.1-2008中5.2.2的规定执行。

对铰链式计量箱门

按GB/T 7251.5的规定执行。

动态载荷

试验参照GB/T 18663.1-2008中5.3.1的规定进行。将计量箱固定在振动台上，进行动态负载试验。振动试验设置振动频率范围为2Hz～9Hz、位移振幅1.5mm，9Hz～200Hz、加速度振幅5m/s2，扫描速率为loct/min，进行10次循环；冲击试验设置峰值加速度300m/s2，持续时间18ms，进行3次。

冲击载荷

按GB/T 20641的规定执行。

螺纹紧固连接件机械强度

按GB/T 7251.3的规定执行。

防护等级

按GB/T 4208的规定执行。

理化指标

耐腐蚀性

按GB/T 20641的规定执行，以验证防护层是否耐腐蚀，试验以24h为一个周期，共进行14个周期。

外壳表面涂层附着力测定

按GB/T 9286的规定执行。

电气性能

电气间隙、爬电距离检测

按GB/T 7251.1的规定执行。

保护电路有效性

按GB/T 7251.1的规定执行。

绝缘电阻

按GB/T 7251.1的规定执行，在计量箱内相间、相与外壳间、相与地间施加500N电压。

介电性能

按GB/T 7251.1的规定执行，在计量箱内相间、相与外壳间、相与地间施加50Hz、2500V交流电压1min，在非金属计量箱外壳与金属门锁、铅封螺钉、金属铰链等带金属部件之间施加50Hz、1.5*2500V交流电压1min。

温升极限

按GB/T 7251.1的规定执行。

电气开关性能

按GB/T 10963.1、GB/T 14048.2的规定执行。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

组批

以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格产品为一组批。

出厂检验

产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，方能出厂。

出厂检验项目包括本文件中的外观、尺寸偏差。

按GB/T 2828.1抽检，样本量按一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL值不低于4.0。

型式检验

正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验：

  - 新产品试制鉴定；

  - 正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；

  - 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 产品停产12个月以上重新恢复生产时；

  - 国家质量监督机构提出要求时。

型式检验项目包括技术要求中的全部项目。

型式检验应从出厂检验合格产品中随机抽取，抽取数量应满足检测要求。

当型式检验结果全部符合本文件要求时，判型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本文件要求时，判型式检验合格，否则为不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

销售标志应至少含有以下内容：

  - 产品名称；

  - 商品责任单位名称及地址；

  - 执行标准号；

  - 产品合格标识。

包装箱上的包装储运图示标志按GB/T 191的规定选择使用。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

包装

产品包装应保证产品不受损伤，应防尘、防震，便于运输和贮存。如客户有特殊要求，按合同有关规定进行。

运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内，避免重压及污染。

————————————————