| ICS | 29.020 |
| --- | --- |
| CCS | T 47 |

团体标准

T/CASMES XXXX—XXXX

电动汽车用储能移动充电装备

Energy storage mobile charging equipment for electric vehicles

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  构成和性能	1

5  使用条件	2

6  技术要求	2

7  试验方法	5

8  检验规则	6

9  标识、标志、包装、运输和贮存	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由贵州车联邦网络科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：贵州车联邦网络科技有限公司。

本文件主要起草人：XXX。

电动汽车用储能移动充电装备

范围

本文件规定了电动汽车用储能移动充电装备（以下简称充电装备）的构成和性能、使用条件、技术要求、试验方法、标识、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于公共停车场、公交充电站、高速公路服务区、公共建筑配建停车场等公共场所供电动汽车充电用的可移动装备。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 Db：交变湿热(12h+12h循环)

GB/T 4208—2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5048  防潮包装

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 18487.1—2023  电动汽车传导充电系统  第 1 部分：通用要求

GB/T 27930  非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议

GB/T 29317  电动汽车充换电设施术语

GB/T 29318  电动汽车非车载充电机电能计量

GB/T 34131  电力储能用电池管理系统

GB/T 34658  电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

GB/T 36276  电力储能用锂离子电池

GB 39752  电动汽车供电设备安全要求

术语和定义

GB/T 18487.1—2023、GB/T 29317 界定的术语和定义适用于本文件。

构成和性能

构成

产品由以下部分构成：

储能电池系统；

充电系统：由充电模块、充电控制器、电气控制器件、电气保护器件及充电枪等组成；

底盘。

性能

充电装备的性能指标参数，应在产品说明书中规定，可包括但不限于以下各项：

- 额定输出功率；

- 充电接口数量；

- 直流输出电压范围；

- 最大充电电流；

- 额定输入电流；

- 最快移动速度；

- 最大爬坡度；

- 外形尺寸；

- 重量。

使用条件

充电装备的使用环境要求如下：

- 环境温度：-25 ℃～+40 ℃；

相对湿度：5%～95%；

海拔：≤2 000 m。

技术要求

基本要求

充电装备中锂离子电池单体应符合 GB/T 36276 的规定。

充电装备中电池管理系统应符合 GB/T 34131 的规定。

充电装备中机械开关设备特性应符合 GB/T 18487.1—2023 中 11.2 的规定。

其他零部件应经检验合格，外购件、外协件应有合格证方可进行装配。

外观

充电装备（含充电连接装置）的外壳应平整，不应有凹凸痕、划伤、变形等缺陷。

充电装备表面的涂镀层应均匀，不应脱落。

充电装备零部件（含充电连接装置）应紧固可靠，不应有锈蚀、毛刺、裂纹等缺陷和损伤。

充电装备各焊接部位应牢固、焊缝均匀，不应有漏焊、咬边、气孔、飞溅等分缺陷。

充电装备铁质外壳和暴露的铁质零件应采用双重防锈措施，非铁质的金属外壳应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

内部印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，充电线缆不应有松动、破损，防水护套处线缆不应脱出裸露。

显示屏应反应灵敏，屏幕上的字符、图案应正确、清晰，不应有缺损、跳线等现象。

指示灯应能正常指示。

充电装备应配有门锁并能正常上锁。

结构

充电装备的结构应布局合理，电气连接应可靠、不易脱落。

零部件连接应紧固无松动。开关、按键应操作灵活可靠。内饰件应装配牢固、可靠，无漏装、错装、装配不良等现象。

功能

充电方式选择

应能选择以下任一方式进行充电：

刷卡启动充电；

手机应用程序（APP）扫码充电；

车辆识别码（VIN）启动充电；

本地启动充电。

启停控制

充电装备收到启停指令后应执行相应的启动充电、停止充电操作。

急停

当启动急停装置时，充电装备应切断直流输出和动力电源输出。

紧急停机

充电过程中检测到紧急情况时，充电装备应能在 100 ms 内断开直流输出接触器。

故障停机

当检测到电动汽车通信控制器发生通信超时，充电装备应能在 5 s 内停止充电，并发出告警信息。

人机交互

充电装备应能显示补能状态、充电状态、充电枪枪口状态等信息。

计量

充电装备应能对充电电能量进行计量，计量功能应符合 GB/T 29318 的规定。

消防报警和自动灭火

当出现火情时充电装备应能通过远程或本地方式发出消防报警，并进行自动灭火。

运行

充电装备运行过程中应正常，不应出现异响等异常情况。

充电效率

在额定工况下，充电装备的转换效率应不低于 94%。

移动性能

应符合表 1 的规定。

移动性能

| 项目 | 性能 |
| --- | --- |
| 移动形式 | 无动力、遥控或自动驾驶 |
| 遥控有效控制距离 | ≤50 m |
| 最快移动速度 | 15 km/h |
| 满载最大爬坡度 | 20% |

通信

应采用数字通信实现电动汽车与充电装备之间的数据交互，通信协议应符合 GB/T 27930 的规定。

噪声

充电装备在额定输出功率下稳定运行，在周围环境噪声不大于 40 dB（A） 的条件下，距离充电装备水平位置 1 m 处，离地面高度 1 m～1.5 m 处测量噪声，测得噪声最大值应符合表 2 的规定。

噪声级别要求

| 噪音等级 | 噪声最大值 L/dB（A） |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | L≤55 |
| Ⅱ级 | 55＜L≤65 |
| Ⅲ级 | 65＜L≤80 |
| Ⅳ级 | L＞80 |

根据不同的使用场所，充电装备在使用时的噪声应符合相关法律法规的要求。

防护等级

整机防护等级应不低于 GB/T 4208—2017 中 IP54 的规定，电池包防护等级应不低于 GB/T 4208—2017 中 IP67 的规定。

环境适应性

低温工作

充电装备在 -25 ℃ 的温度下进行低温工作试验，试验时间持续 2 h，应能正常工作。

高温工作

充电装备在 45 ℃ 温度下进行高温工作试验，试验时间持续 2 h，应能正常工作。

交变湿热

充电装备进行交变湿热试验，试验温度为 40 ℃，循环次数为 2 次，试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后充电装备应能正常工作。

安全要求

应符合 GB 39752 的相关规定。

试验方法

外观

在自然光线下目测检查。

结构

目测和实际操作检验。

功能

根据使用说明书实际操作检验。

运行

实际操作检验。

充电效率

将充电装备连接试验系统，设置在恒压状态下运行，输入额定电压，按公式（2）计算充电装备转化效率：

η=P0Pi×100%	()

式中：

η——充电装备转化效率，单位为百分号（%）；

P0——充电装备输出端的有功功率，单位为瓦特（W）；

Pi——充电装备输入端的有功功率，单位为瓦特（W）。

移动性能

移动形式

实际操作检验是否能正常移动。

遥控有效控制距离

距充电装备 50 m 处，使用遥控器操控充电装备，观察是否能正常移动。

最快移动速度

在平坦、干燥、硬实的混凝土或沥青地面上，设置起点并画线标记，将距离起点直线距离 3 km 处作为终点并画线标记，遥控充电装备以最快的速度从起点匀速行进至终点，用计时器记录时间。按公式（1）计算最快移动速度：

v=3t	()

式中：

v——最快移动速度，单位为千米每小时（km/h）；

t——从起点移动至终点的时间，单位为小时（h）。

满载最大爬坡度

将充电装备停于坡前平直段，起步后进入测量区，充电装备应不停止、不溜坡，且移动速度保持稳定或持续上升通过 10 m 测量区。

逐级增大坡度角，直至出现下列任一现象即判为失败：

驱动轮打滑无法恢复；

移动速度明显下降且趋于停止；

驱动电机过温、限功率；

记录爬坡成功的最大坡度角。

通信

将充电装备连接试验系统，按 GB/T 34658 规定的方法进行协议一致性试验。

噪声

将充电装备放置在半消音室内，外部连接试验系统，按充电接口参数设定负载后稳定运行。距充电装备前、后、左、右水平位置 1 m，离地面高度 1 m～1.5 m 处测量噪声。

防护等级

按 GB/T 4208—2017 的规定进行。

环境适应性

低温工作

按 GB/T 2423.1 的规定进行。

高温工作

按 GB/T 2423.2 的规定进行。

交变湿热

按 GB/T 2423.4 的规定进行。

安全要求

按 GB 39752 的相关规定进行。

检验规则

检验分类

分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

充电装备出厂前，应经检验合格后方可出厂。

出厂检验项目应符合表 3 的规定。

检验项目

| 检验项目 |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | √ | √ |
| 结构 |  |  | √ | √ |
| 功能 | 充电控制选择 |  | √ | √ |
|  | 启停控制 |  | √ | √ |
|  | 急停 |  | √ | √ |
|  | 紧急停机 |  | — | √ |
|  | 故障停机 |  | — | √ |
|  | 人机交互 |  | — | √ |
|  | 计量 |  | — | √ |
|  | 消防报警和自动灭火 |  | — | √ |
| 运行 |  |  | — | √ |
| 充电效率 |  |  | √ | √ |
| 移动性能 | 移动形式 |  | — | √ |
|  | 遥控有效控制距离 |  | — | √ |
|  | 最快移动速度 |  | — | √ |
|  | 满载最大爬坡度 |  | — | √ |
| 通信 |  |  | √ | √ |
| 噪声 |  |  | — | √ |
| 防护等级 |  |  | — | √ |
| 环境适应性 | 低温工作 |  | — | √ |
|  | 高温工作 |  | — | √ |
|  | 交变湿热 |  | — | √ |
| 安全要求 | 电击防护 | 防触电 | — | √ |
|  |  | 防止意外电压 | — | √ |
|  |  | 接地 | — | √ |
|  |  | 剩余电流保护 | — | √ |
|  |  | 电气隔离 | — | √ |
|  |  | 电气间隙和爬电距离 | — | √ |
|  |  | 接触电流 | — | √ |
|  |  | 绝缘电阻 | √ | √ |
|  |  | 介电强度 | √ | √ |
|  | 能量与保护 | 输出过电压保护 | √ | √ |
|  |  | 输出过电流保护 | √ | √ |
|  |  | 短路保护 | — | √ |
|  |  | 过温保护 | — | √ |
|  |  | 负载突降保护 | — | √ |
|  |  | 防逆流功能保护 | — | √ |
|  |  | 粘连保护 | √ | √ |
|  |  | 门禁保护 | √ | √ |
|  |  | 绝缘保护 | — | √ |
|  |  | 多车辆插头保护 | — | √ |
|  | 过热及着火 | 允许表面温度 | — | √ |
|  |  | 绝缘部件耐热 | — | √ |
|  |  | 绝缘部件耐燃 | — | √ |
|  |  | 绝缘部件耐老化 | — | √ |
|  | 机械防护 | 运动部件 | — | √ |
|  |  | 机械强度 | — | √ |
|  | 电磁兼容 | 抗扰度 | — | √ |
|  |  | 发射 | — | √ |
| “√”为必检项，“—”为非检项。 |  |  |  |  |

充电装备应逐台进行出厂检验，在出厂检验中，若出现某项目不符合要求或发生故障时，需查明原因，进行返修，对该项重新检验。在重新检验中，该项目再次出现不符合要求或发生故障时，则判为不合格品。

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定；

产品转厂生产试制定型鉴定；

正式生产时，设计变更、工艺或主要元器件改变、影响产品性能；

产品停产 1 年以上恢复生产；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异。

型式检验的样品从出厂检验合格的充电装备中任选 2 台做样品，1 台进行检验，1 台作为备样。

型式检验项目应符合表 3 的规定。

在型式检验中，如有一项不合格或出现故障，应加倍抽样对不合格项目进行检验，若加倍抽样全部合格，则判定型式检验合格，若检验仍出现不合格项目，则判定为不合格品。

标识、标志、包装、运输和贮存

标志

充电装备产品标识的内容应符合 GB/T 18487.1—2023 中第 17 章的要求。

包装箱外表面应按 GB/T 191 的规定做图示标志。

运输包装收发货标志应符合 GB/T 6388 的规定。

标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

包装

充电装备包装应符合 GB/T 13384 的规定。

包装材料应符合 GB/T 5048 的规定。

随机备件、附件和工具等应装箱并固定。

包装箱内应有下列文件：

- 装箱清单；

- 合格证；

- 安装使用说明书；

随机备件、附件及其清单；

其他相关技术文件。

运输

宜选择铁路运输、船运等较平稳的运输方式，选择汽运时，应选择路况较好的公路，防止过度颠簸。

充电装备在运输过程中，不应有剧烈振动冲击、暴晒雨淋、倾倒放置等。

运输宜避免下雨、下雪等恶劣天气，如无法避免应采取防护措施。

贮存

包装好的充电装备应贮存在清洁、干净的室内，不应有腐蚀性、易燃易爆物品及腐蚀性化学物品。

运输与贮存时间总计应不超过 6 个月，超过6个月应重新标定充电装备性能。