|  | 附件5 |
| --- | --- |
|  | CEPCA. F 29 |

中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA 013—2025

电化学储能工程质量验收规范

（标准草案）

Acceptance Specification for Electrochemical Energy Storage Engineering Projects

202? – ?? - ??发布

202? - ?? - ??实施

中国电力建设CC企业协会  发布

目    次

前    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

4.1  一般规定	2

4.2  验收步骤与程序	3

4.3  检验批验收	3

4.4  分项工程验收	3

4.5  分部工程验收	4

4.6  单位工程质量验收	5

4.7  工程启动验收	5

4.8  工程试运和移交生产验收	5

5  土建工程	6

5.1  一般规定	6

5.2  场平工程	6

5.3  主控楼	6

5.4  围墙及大门	6

5.5  电缆沟	7

5.6  防火墙及防爆墙	7

5.7  变压器基础及系统构筑物	7

5.8  电化学储能系统预制舱设备基础	8

5.9  站内外道路	10

5.10  配电装置基础及构支架工程	10

5.11  消防系统建构筑物	11

5.12  站用电系统建构筑物	11

5.13  屋外场地工程	11

5.14  室外给排水及雨污水系统	11

6  安装工程	11

6.1  一般规定	11

6.2  电池舱	12

6.3  升压舱设备	13

6.4  电缆工程	17

6.5  防雷及接地装置	17

6.6  变压器系统设备	17

6.7  主控及直流设备	17

6.8  气体绝缘金属封闭开关设备	17

6.9  配电装置	17

6.10  站用配电装置	17

6.11  无功补偿装置	17

6.12  通信工程	18

6.13  安防工程	18

6.14  电气设备交接试验	18

7  消防工程	18

7.1  一般规定	18

7.2  通用消防工程	18

7.3  电化学储能专用消防工程	20

7.4  火灾自动报警及联动控制系统	23

8  调试工程	25

8.1  一般规定	25

8.2  分系统调试质量验收	26

8.3  联合调试质量验收	29

9  工程试运行和移交生产	32

9.1  一般规定	32

9.2  工程试运和移交生产	32

9.3  移交生产	35

附录A（资料性）  电化学储能工程质量验收范围划分	36

附录B（XX）  单位工程验收意见书	102

附录C（XX）  工程启动验收鉴定书	106

附录D（XX）  工程试运和移交生产验收鉴定书	110

参考文献	114

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件规定了电化学储能工程的质量验收要求，包括总体要求、验收阶段划分、验收程序以及土建工程、电气安装工程、消防工程、调试工程、工程试运和移交生产等各专业工程的质量验收标准、检查数量、检验方法和验收记录表格。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件主要起草单位：北京国电德胜工程项目管理有限公司。

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

电化学储能工程质量验收规范

1  范围

本文件适用于新建、改建或扩建的功率5MW及以上电化学储能工程的质量验收。电池类型包括锂离子电池、铅酸/铅碳电池、液流电池、钠离子电池。其他类型的电化学储能工程可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36547-2024《电化学储能电站接入电网技术规定》

GB/T 36548-2024《电化学储能电站接入电网测试规程》

GB/T 42737-2023《电化学储能电站调试规程》

GB/T 43868-2024《电化学储能电站启动验收规程》

GB 50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB 50147-2010《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》

GB 50148-2010《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB 50168-2018 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB 50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB 50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》

DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》

DL/T 2313-2021 参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范

DL/T 5161-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

DL/T 5161.11-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11部分：通信工程施工质量检验》

DL/T 5190.9-2022《电力建设施工技术规范 第9部分：水工结构工程》

DL/T 5210.1-2021《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》

DL/T 5210.6-2019《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》

DL/T 5344-2018《电力光纤通信工程验收规范》

3  术语和定义

3.1.1

储能变流器  power conversion system; PCS

储能系统中能够进行整流或逆变，实现对电能存储设备充放电的功率变换设备。

3.1.2

电化学储能系统  electrochemical energy storage system

由一个或多个电化学储能单元构成，能够实现电能存储、转换及释放功能的设备组合。

3.1.3

储能预制舱  energy storage prefabricated cabin

在工厂内完成主体结构、保温、防火、空调、消防、照明、安防等辅助系统制作和安装，并可在现场直接吊装就位的封闭式箱体。该舱体为储能电池系统、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、消防系统等设备提供承载空间和运行环境，是预制舱式电池储能系统的核心组成部分。

3.1.4

电池舱  battery cabin

用于容纳电池模块及辅助设备的封闭式结构单元，具备防护、散热、消防等功能。

3.1.5

升压舱  step-up cabin

包含变压器、变流器、开关柜等设备，用于提升电压等级并实现电能变换与控制的集成舱体。

3.1.6

电池管理系统  battery management system; BMS

监测电池的电、热等参数，具有相应的控制、保护和通信等功能的装置。

3.1.7

充放电循环  charge-dischargecycle

由充电、静置、放电、终止等阶段构成的完整工作过程。

4  总体要求

4.1  一般规定

4.1.1  工程所用原材料、半成品、构（配）件、设备等产品，应符合设计要求和国家有关标准的规定。不得使用国家明令禁止和淘汰的建筑材料和建筑设备。进入施工现场时应按规定进行进场检验或复验，合格后方可使用，涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及重要材料、半成品、构（配）件、设备等产品，应按国家标准以及设计文件等规定进行见证取样检测。

4.1.2  储能工程质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程及检验批。详见附录A。

4.1.3  工程施工质量验收应在施工单位自检的基础上进行；隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知相关单位验收，并应形成验收记录。

4.1.4  工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程施工。验收工作应相互衔接，不应重复进行。

4.1.5  工程质量控制资料应真实、准确、齐全，验收资料收集、整理应由工程建设有关单位按要求及时完成并提交。

4.1.6  当工程质量不符合要求时，应进行返工或返修，自检合格后应重新验收。

4.1.7  单位工程验收应由单位工程验收组负责；工程启动验收应由工程启动验收委员会负责；工程试运和移交生产验收应由工程试运和移交生产验收组负责。

4.1.8  工程中各专业工程的施工质量验收，除应执行本标准的规定外，尚应符合国家、行业有关标准的规定。

4.1.9  环境保护工程的验收应满足《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定和环境影响评价文件及其审批决定的要求。环境保护设施应按主管部门批准的环境影响评价文件执行，并由建设单位组织自主验收，验收结果向主管部门报备。

4.1.10  水土保持工程的验收应满足国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433 的规定和设计文件的相关要求。水土保持工程应按主管部门批准的水土保持方案执行，并应通过主管部门的验收。

4.1.11  在电化学储能工程建设中应采用绿色施工技术和节能环保材料，降低资源消耗和减少对环境的影响。

4.2  验收步骤与程序

电化学储能工程的验收应按以下步骤进行：检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收、工程启动验收、工程试运和移交生产验收。

4.3  检验批验收

4.3.1  检验批验收组织

检验批验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检验人员等进行验收。

4.3.2  检验批验收条件

检验批验收应在施工单位自检合格的基础上进行，并应具备以下条件：

- 完成检验批范围内全部工程施工内容；

- 施工操作依据、质量检查记录齐全；

- 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；

- 具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

4.3.3  检验批验收程序

- 确定检验批划分：按照附录A的划分原则，结合工程实际确定检验批的划分；

- 施工单位自检：施工单位对检验批质量进行自检，填写自检记录；

- 报送验收资料：施工单位向监理单位报送检验批质量验收资料；

- 组织验收：监理单位组织相关人员进行验收；

- 签署验收意见：验收合格后，验收人员签署检验批质量验收记录。

4.3.4  检验批验收内容

- 主控项目：按照规定的检验方法和数量进行全数或抽样检验；

- 一般项目：按照规定的检验方法和数量进行抽样检验；

- 现场观感质量检查；

- 质量保证资料核查。

4.3.5  检验批验收记录

检验批质量验收记录应包括以下内容：

- 检验批名称、编号、部位；

- 执行标准名称及编号；

- 主控项目和一般项目的质量检验记录；

- 监理单位验收结论；

- 验收人员签名。

4.3.6  检验批验收不合格处理

当检验批质量不符合要求时，应按以下规定进行处理：

- 经返工重做的检验批，应重新进行验收；

- 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；

- 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认定满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。

4.4  分项工程验收

4.4.1  分项工程验收组织

分项工程验收应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收。

4.4.2  分项工程验收条件

分项工程验收应在所含检验批验收合格的基础上进行，并应具备以下条件：

- 分项工程所含检验批的质量验收记录完整；

- 分项工程所含检验批的质量均验收合格；

- 分项工程质量控制资料完整；

- 涉及安全和使用功能的检验资料完整。

4.4.3  分项工程验收程序

- 检验批验收完成：分项工程所有检验批均已完成验收；

- 资料整理汇总：施工单位汇总分项工程检验批的验收记录；

- 提交验收申请：施工单位向监理单位提交分项工程验收申请；

- 组织验收：监理单位组织相关人员进行验收；

- 签署验收意见：验收合格后，验收人员签署分项工程质量验收记录。

4.4.4  分项工程验收内容

- 分项工程所含检验批的验收记录核查；

- 分项工程质量控制资料核查；

- 分项工程安全和功能检验资料核查；

- 主要功能项目的抽查结果；

- 观感质量验收。

4.4.5  分项工程验收记录

分项工程质量验收记录应包括以下内容：

- 分项工程名称；

- 检验批数量；

- 施工单位检查评定结果；

- 监理单位验收结论；

- 备注（需要说明的事项）。

4.4.6  分项工程验收合格标准

分项工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分项工程检验批均应符合质量合格的规定；

- 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

4.5  分部工程验收

4.5.1  分部工程验收组织

分部工程验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加相关分部工程验收。

4.5.2  分部工程验收条件

分部工程验收应在所含分项工程验收合格的基础上进行，并应具备以下条件：

- 分部工程所含分项工程的质量均验收合格；

- 质量控制资料完整；

- 有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定；

- 观感质量验收符合要求。

4.5.3  分部工程验收程序

- 分项工程验收完成：分部工程所含分项工程均已完成验收；

- 安全和功能检验：分部工程涉及安全和使用功能的检验检测完成；

- 提交验收申请：施工单位向监理单位提交分部工程验收申请；

- 组织验收：总监理工程师组织相关单位人员进行验收；

- 形成验收意见：验收组对分部工程质量作出评价，形成验收意见；

- 签署验收记录：验收人员签署分部工程质量验收记录。

4.5.4  分部工程验收内容

- 分部工程所含分项工程的质量验收记录核查；

- 质量控制资料核查；

- 安全和功能检验资料核查；

- 主要功能项目抽查；

- 观感质量验收。

4.5.5  分部工程验收记录

分部工程质量验收记录应包括以下内容：

- 分部工程名称；

- 分项工程数量；

- 质量控制资料核查；

- 安全和功能检验结果；

- 观感质量验收结果；

- 综合验收结论；

- 验收单位签名。

4.5.6  分部工程验收合格标准

分部工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；

- 质量控制资料应完整；

- 有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；

- 观感质量验收应符合要求。

4.5.7  分部工程验收特殊情况处理

- 经返修或加固处理的分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；

- 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，不应予以验收。

4.6  单位工程质量验收

4.6.1  电化学储能工程单位工程质量验收划分为土建工程、电气安装工程、消防工程、调试工程四个专业。专业工程、单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分应按照本标准附录A《电化学储能工程质量验收范围划分表》执行。

4.6.2  单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行自检。总监理工程师应组织各专业监理工程师进行竣工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交单位工程验收资料，申请单位工程验收。

4.6.3  建设单位收到单位工程验收申请后，应组织监理、施工、设计、勘察等单位进行单位工程质量验收。验收合格后，应形成由各方签署的《单位工程验收意见书》（见附录B）。

4.7  工程启动验收

4.7.1  工程启动验收应在所有单位工程质量验收合格，具备启动验收条件后进行。

4.7.2  建设单位应成立工程启动验收委员会（以下简称“启委会”），负责组织启动验收工作。启委会应组织对电化学储能工程的并网线路、站内各系统及设备进行全面检查，确认具备运行条件。

4.7.3  启动验收试验完成且验收合格后，应形成由启委会负责人签署的《工程启动验收鉴定书》（见附录C），方可进入试运行阶段。

4.8  工程试运和移交生产验收

4.8.1  电化学储能工程项目投入试运行前，建设单位应向政府行政主管部门办理消防验收、防雷设施验收等相关手续。

4.8.2  试运行完成后，建设单位应及时向生产运行单位提出移交生产验收申请，并组织工程移交生产验收。验收合格后，应形成由各方签署的《工程试运和移交生产验收鉴定书》（见附录D），并履行正式交接手续。

5  土建工程

5.1  一般规定

5.1.1  电化学储能电站的土建工程分为通用土建工程、电气系统土建工程、储能系统土建工程。

5.1.2  通用土建工程主要包括建筑工程的施工测量、土石方工程、基坑支护工程、地下水控制工程、地基处理工程、桩基工程、地下防水工程、边坡工程、特殊土地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、地面与楼面工程、抹灰工程、外墙防水工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板工程、饰面砖工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程、屋面工程、防腐蚀工程、建筑给排水与采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程、厂区道路工程、水土保持工程、室外建筑环境工程。通用土建工程的施工质量验收应符合行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定。

5.1.3  电气系统土建工程主要包括变电构架工程、电缆沟道工程、独立避雷针工程。电气系统土建工程的质量验收应符合《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第11章相关规定。

5.1.4  储能系统土建工程主要包括储能预制舱基础工程。储能系统土建工程的施工验收应符合本规范第5.8节的相关规定。

5.1.5  单层站房式储能电站土建工程施工质量验收可参照本规范进行。

5.2  场平工程

5.2.1  场平工程涉及的通用土建工程为建筑工程的施工测量、土石方工程，其施工质量验收应符合《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章的相关规定。

5.2.2  场平工程的施工验收还应符合国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

5.2.3 场平的标高及平面布置应符合设计要求。

5.2.4  场平工程施工前应做好施工区域临时排水系统，并应根据现场实际情况修建临时排水沟。

5.2.5  开挖的放坡系数应符合设计要求。在开挖过程中存在不确定因素，应根据现场情况随时注意边坡开挖的稳定性。

5.2.6  回填时地基为耕植土或松土时，应将基底碾压密实，验收合格后方可进行回填。

5.2.7  填土土料应符合设计要求，回填应进行分层压实，压实系数应满足设计要求。

5.3  主控楼

5.3.1  主控楼的土建工程包括建筑工程的施工测量、土石方工程、基坑支护工程、地下水控制工程、地基处理工程、桩基工程、地下防水工程、边坡工程、特殊土地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、地面与楼面工程、抹灰工程、外墙防水工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板工程、饰面砖工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程、屋面工程、防腐蚀工程、建筑给排水与采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程。主控楼的土建工程均属于通用土建工程，其施工验收应按《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.4  围墙及大门

5.4.1  围墙及大门的土建工程包括建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、砌体工程、混凝土结构工程、抹灰工程、涂饰工程、门窗工程均属于通用土建工程，其施工验收应按照《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.5  电缆沟

5.5.1  电缆沟涉及的通用土建施工部分为：建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、混凝土结构工程，其施工验收应按照《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.5.2  电缆沟的砌筑工程、混凝土沟道盖板工程其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第11.4节相关规定执行。

5.5.3  采用复合材料电缆沟盖板的验收应符合以下规定：

5.5.3.1  检查数量：

- 主控项目

- 第1项：全数检查。

- 第2项：抽样批量以相同原材料、相同工艺、相同规格的 500 块盖板为一批，不足 500 块时按批处理。每批次抽样1块。

- 一般项目

- 第1项：全数检查。

- 第2项～第3项：同一检验批内，按盖板个数抽查10%，且不少于3个。

表1  复合材料电缆沟盖板安装工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 复合材料电缆沟盖板材料 |  | 电缆沟盖板材料的技术指标应符合国家有关标准的规定及设计要求。 | — | 检查质量证明文件 |
|  | 2 | 复合材料电缆沟盖板材料承载能力 |  | 应符合国家有关标准的规定及设计要求。 | — | 抽样送检，参照国家标准GB/T 50152检测 |
| 一般项目 | 1 | 复合材料电缆沟盖板外观检查 |  | 盖板表面无纤维外露、无裂纹、无白花、无分层、色泽应均匀、标记应清晰；不得有裂纹以及有影响盖板使用性能的局部凸凹等缺陷。 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 复合材料电缆沟盖板尺寸 | 长度/宽度偏差 | ±3 | mm | 钢尺检查 |
|  |  |  | 对角线差 | ≤3 | mm | 钢尺检查 |
|  |  |  | 厚度偏差 | ±2 | mm | 钢尺检查 |
|  |  |  | 表面平整度 | ≤3 | mm | 靠尺、钢尺检查 |
|  | 3 | 复合材料电缆沟盖板安装 |  | 盖板与支座的承载面应完整、光滑、相互接触应平稳无晃动。 | — | 观察检查 |

5.6  防火墙及防爆墙

5.6.1  防火墙及防爆墙的土建工程包括建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、砌体工程、混凝土结构工程、抹灰工程、涂饰工程均属于通用土建工程，其施工验收应按照《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.7  变压器基础及系统构筑物

5.7.1  变压器基础及构筑物包括变压器基础、构支架制作与安装、事故油池及排油管安装。

5.7.2  变压器基础及系统构筑物涉及的通用土建施工部分：建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、混凝土结构工程，其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.7.3   变压器基础施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第11.3节相关规定执行。

5.7.4  构支架制作与安装的施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第11.2节相关规定执行。

5.7.5  事故油池的施工验收应满足行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第10.15节相关规定，还应符合以下规定：

- 事故油池应进行满水试验，试验应按照国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的相关规定执行。

- 用于固定模板的对拉螺栓、止水带、施工缝、变形缝、穿墙管（盒）、埋设件的施工验收应符合行业标准《电力建设施工技术规范 第9部分：水工结构工程》DL/T 5190.9的相关规定。

5.8  电化学储能系统预制舱设备基础

5.8.1  电化学储能系统预制舱设备基础涉及的通用土建施工部分：建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、混凝土结构工程，其施工验收应按照本规范5.1节的相关规定执行。

5.8.2  储能系统预制舱基础模板安装工程的验收应符合以下规定：

5.8.2.1  检查数量：

- 主控项目

- 第1项、第2项：全数检查。

- 第3项～第7项：同一检验批，按预埋件个数抽查50%，且不少于5个。

- 一般项目

- 第1项～第2项：全数检查。

- 第3项～第12项：同一检验批内，按基础个数抽查10%，且不少于3个。

表2  储能预制舱设备基础模板安装工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 模板及支架用材料 | 模板及支架用材料的技术指标应符合国家有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸 | — | 检查质量证明文件，观察、尺寸测量 |
|  | 2 | 模板和支架的安装质量 | 应符合国家的有关标准的规定和施工方案的要求 | — | 观察检查 |
|  | 3 | 预埋件制作质量 | 符合设计要求和有关标准的规定 | — | 观察检查 |
|  | 4 | 预埋件、预留孔 | 固定在模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且固定牢固，位置应满足设计和设备厂家的要求 | — | 观察和手摇动检查 |
|  | 5 | 预埋件标高偏差 | 0～5 | mm | 水准仪和钢尺检查 |
|  | 6 | 预埋件中心偏差 | ±5 | mm | 钢尺检查 |
|  | 7 | 预埋件水平度偏差 | 0.5 | mm/m | 水平仪 |
| 一般项目 | 1 | 模板安装 | 1）模板的接缝应严密。 2）模板内不应有杂物、冰雪、积水。 3）模板与混凝土的接触面应平整洁净；浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。 4）用作模板的地坪或胎膜等应平整洁净，不应有影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 5）对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 隔离剂品种和安装质量 | 在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎；不得对环境造成污染 | — | 观察检查 |
|  | 3 | 基础中心线偏差 | ±10 | mm | 经纬仪和钢尺检查 |
|  | 4 | 截面尺寸偏差 | ±10 | mm | 量尺检查 |
|  | 5 | 平台外形尺寸偏差 | ±15 | mm | 量尺检查 |
|  | 6 | 垂直偏差 | ≤10 | mm | 吊线和钢尺检查 |
|  | 7 | 模板表面平整度 | ≤5（普通清水：≤3：饰面清水：≤2） | mm | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  | 8 | 梁底模板标高差 | ±5（普通清水： ±5;饰面清水：±3） | mm | 水平仪或拉平线钢尺检查 |
|  | 9 | 相邻模板高低差 | ≤2（普通清水： ±3：饰面清水：±2） | mm | 2m靠尺和楔形塞尺检查 |

表2  储能预制舱设备基础模板安装工程质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 10 | 预留孔中心位移 | ≤10 | mm | 拉线和钢尺检查 |
|  | 11 | 预留孔尺寸偏差 | 0～10 | mm | 钢尺检查 |

注：当设备厂家对预埋件的安装精度另有要求时，按厂家标准执行。

5.8.3  储能系统预制舱设备基础混凝土工程的验收应符合以下规定：

5.8.3.1  检查数量：

- 主控项目

- 第1项、第2项：全数检查。

- 第3项～第5项：同一检验批，按预埋件个数抽查50%，且不少于5个。

- 一般项目

- 第1项：全数检查。

- 第2项～第8项：同一检验批内，按基础个数抽查10%，且不少于3个。

表3  储能预制舱设备混凝土工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土原料及拌合物 | 坍落度符合设计要求，质量证明文件符合GB/T 14902的要求 | — | 坍落度测定仪测量，查验质量证明文件 |
|  | 2 | 混凝土强度 | 符合设计要求 | — | 检查施工记录及试块强度试验报告 |
|  | 3 | 外观质量 | 不应有严重的缺陷 | — | 观察检查 |
|  | 4 | 尺寸偏差 | 不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差 | — | 钢尺检查 |
|  | 5 | 预埋件下方混凝土 | 应密实，无空鼓 | — | 观察检查 |
|  | 6 | 预埋件中心偏差 | ±5 | mm | 钢尺检查 |
|  | 7 | 预埋件标高偏差 | 0～5 | mm | 水平仪或拉平线钢尺检查 |
| 一般项目 | 1 | 外观质量（一般缺陷） | 不应有一般缺陷，对已经出现的一般缺陷应处理合格 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 基础中心线偏差 | ±10 | mm | 经纬仪和钢尺检查 |
|  | 3 | 截面尺寸偏差 | ±10 | mm | 量尺检查 |
|  | 4 | 平台外形尺寸偏差 | ±15 | mm | 量尺检查 |
|  | 5 | 垂直偏差 | ≤10 | mm | 吊线和钢尺检查 |
|  | 6 | 上表面平面尺寸偏差 | -10～0 | mm | 量尺检查 |
|  | 7 | 预留孔中心位移 | ≤10 | mm | 拉线和钢尺检查 |
|  | 8 | 预留孔尺寸偏差 | 0～10 | mm | 钢尺检查 |

注：1.当设备厂家对预埋件的安装精度另有要求时，按厂家标准执行。

2.严重缺陷、一般缺陷的划分按照国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011表8.9.1执行。

5.8.4  预制舱桩基础工程的验收应符合以下规定：

5.8.4.1  电化学储能预制舱使用桩基础时，质量验收应参照《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1中表5.7.1～5.7.14执行。

5.8.4.2  针对电化学储能预制舱的特点，桩基础的尺寸偏差的验收还应符合以下要求。

5.8.4.3  检查数量：

- 主控项目

第1项：全数检查。

- 一般项目

- 第1项：全数检查。

- 第2项：同一检验批内，按桩个数抽查20%，且不少于3个。

表4  预制舱桩基础尺寸偏差标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 桩位置偏差 | D/10且≤30 | mm | 全站仪或钢尺测量 |
| 一般项目 | 1 | 桩顶标高偏差 | -10～0 | mm | 水准测量 |
|  | 2 | 垂直度 | 1/100 | — | 经纬仪测量 |

注：1.若桩上部安装有调整高度的装置，桩顶标高偏差则可根据调整范围进行放宽，但不应超过±50mm。

5.8.5  预制舱型钢支架的验收应符合以下规定：

5.8.5.1  检查数量：

- 主控项目

第1项：全数检查。

- 一般项目

- 第1项～第7项：同一检验批内，按钢结构个数抽查10%，且不少于3个。

- 第8项～第13项：全数检查。

表5  预制舱型钢支架安装工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 焊缝 |  | 钢材、钢部件拼接或对接时所采用焊缝质量等级应满足设计要求。当设计无要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝。 | — | 检查超声波探伤报告 |
| 一般项目 | 1 | 焊接组装精度 | 对口错边偏差 | ≤1 | mm | 钢尺检查 |
|  | 2 |  | 间隙偏差 | ±1 | mm |  |
|  | 3 |  | 搭接长度偏差 | ±5 | mm |  |
|  | 4 |  | 缝隙偏差 | ≤1.5 | mm |  |
|  | 5 |  | 高度偏差 | ±2 | mm |  |
|  | 6 |  | 垂直度偏差 | 不大于b1/100，且不大于1mm | mm |  |
|  | 7 |  | 中心偏移偏差 | ±2 | mm |  |
|  | 8 | 安装尺寸 | 中心线偏差 | ±10 | mm | 经纬仪和钢尺检查 |
|  | 9 |  | 设备支撑面标高偏差 | 0～5 | mm | 水平仪或拉平线钢尺 |
|  | 10 |  | 水平度偏差 | ≤0.2 | mm/m | 水平仪检查 |
|  | 11 | 外形尺寸 | 表面平整度 | ≤6 | mm | 靠尺和楔形塞尺检查 |
|  | 12 |  | 平台长度和宽度偏差 | ±5 | mm | 钢尺检查 |
|  | 13 |  | 平台两对角线偏差 | ≤6 | mm | 钢尺检查 |

注：b1为宽度或板的自由外伸宽度。

5.9  站内外道路

5.9.1  站内外道路包括建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、桩基工程、厂区道路工程均属于通用土建工程，其施工验收应按照《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章的相关规定执行。

5.10  配电装置基础及构支架工程

5.10.1  配电装置基础及构支架工程包括配电装置基础、构支架制作与安装、独立避雷针安装。

5.10.2  配电装置基础及构支架工程涉及的通用土建施工部分：建筑工程的施工测量、土石方工程、地基处理工程、混凝土结构工程，其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.10.3  配电装置基础施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第11.3节相关规定执行。

5.10.4  构支架制作与安装的施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第11.2节相关规定执行。

5.10.5  独立避雷针安装的施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第11.5节相关规定执行。

5.11  消防系统建构筑物

5.11.1  消防系统建构筑物的土建工程包括建筑工程的施工测量、土石方工程、基坑支护工程、地下水控制工程、地基处理工程、桩基工程、地下防水工程、边坡工程、特殊土地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、地面与楼面工程、抹灰工程、外墙防水工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、涂饰工程、细部工程、屋面工程、防腐蚀工程、建筑给排水与采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程。消防系统建构筑物的通用土建工程，其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.11.2  消防水池的施工验收应满足行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021 第10.15节相关规定，还应符合以下规定：

- 消防水池应进行满水试验，试验应按照国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的相关规定执行。

- 用于固定模板的对拉螺栓、止水带、施工缝、变形缝、穿墙管（盒）、埋设件的施工验收应符合行业标准《电力建设施工技术规范 第9部分：水工结构工程》DL/T 5190.9的相关规定。

5.12  站用电系统建构筑物

5.12.1  站用电系统建构筑物的土建工程包括建筑工程的施工测量、土石方工程、基坑支护工程、地下水控制工程、地基处理工程、桩基工程、地下防水工程、边坡工程、特殊土地基与基础工程、砌体工程、混凝土结构工程、地面与楼面工程、抹灰工程、外墙防水工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、涂饰工程、细部工程、屋面工程、防腐蚀工程、建筑给排水与采暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程。站用电系统建构筑物土建工程均属于通用土建工程，其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.13  屋外场地工程

5.13.1  屋外场地工程包括建筑工程的施工测量、土石方工程、边坡工程、细部工程、建筑电气工程、水土保持工程、室外建筑环境工程，属于通用土建工程，其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章相关规定执行。

5.14  室外给排水及雨污水系统

5.14.1  室外给排水及雨污水系统属于通用土建工程，其施工验收应按照行业标准《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021第5章的相关规定执行。

5.14.2  电池预制舱、PCS一体机预制舱的空调排水不宜直接就地排放，应与排水系统进行连接。

6  安装工程

6.1  一般规定

6.1.1  电化学储能电站工程的安装工程分为通用安装工程与专用安装工程。通用安装工程包含电缆施工、防雷及接地装置、变压器系统主控及直流设备、气体绝缘金属封闭开关设备、配电装置、通信工程和安防等，专用安装工程包含电池舱设备、升压舱设备。

6.1.2  设备制造单位提供的产品合格证、出厂试验报告、型式试验报告等质量证明文件，其内容应与实际到货设备型号、规格一致。对于实施强制性产品认证或工业产品生产许可证管理的设备，应核查其认证（许可）证书及标识。

6.1.3  设备制造单位提供的设备安装使用说明书、维护手册、电气原理图、接线图及装箱清单等应完整齐备。

6.1.4  设备制造单位运输记录应无异常情况。

6.1.5  电气装置安装工程质量验收划分表中的单位工程、分部工程、分项工程、检验批应依据《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2018执行，并应结合目前电化学储能电站设计内容进行设置。

6.2  电池舱

6.2.1  电池舱安装

6.2.1.1  检查数量：

- 主控项目

- 第1项、第2项：全数检查。

- 第3项～第8项：同一检验批，按连接点或安装接口抽查2%，且不少于2处。

- 一般项目

- 第1项：全数检查。

- 第2项～第8项：同一检验批内，按电池舱个数抽查2%，且不少于2个。

表6  电池舱安装工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 舱体无变形、损伤，涂层完整，标识清晰 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 安装位置偏差 | 符合设计要求，允许偏差±10mm | mm | 经纬仪、钢尺检查 |
|  | 3 | 连接牢固性 | 螺栓紧固扭矩符合规范，无松动、漏装、补充焊接要求 | — | 扭矩扳手检查、观察 |
|  | 4 | 接地 | 接地可靠，电阻值符合设计要求 | Ω | 接地电阻测试仪 |
|  | 5 | 电气接口密封 | 密封完好，无进水、尘污风险 | — | 观察检查 |
|  | 6 | 照明系统安装 | 安装牢固，照明覆盖均匀，无死角，亮度符合设计要求，应急照明功能正常。 | — | 观察检查 |
|  | 7 | 视频监控系统安装 | 摄像头安装牢固、角度正确，图像清晰，存储与传输功能正常。 | — | 功能测试 |
|  | 8 | 消防传感器安装 | 1） 安装位置、数量符合设计要求。 2） 传感器固定牢固，感应面朝向正确，无遮挡。 3） 报警功能灵敏、准确，信号传输至监控系统正常。 | — | 观察检查 |
| 一般项目 | 1 | 外观一般缺陷 | 轻微划痕、污渍应处理合格 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 舱体水平度偏差 | ≤5mm/m | mm/m | 测量检查 |
|  | 3 | 舱体垂直度偏差 | ≤8mm/全高 | mm | 吊线、钢尺检查 |
|  | 4 | 舱门开闭灵活性 | 开闭顺畅，密封条贴合严密 | — | 手动开闭检查 |
|  | 5 | 内部支架安装偏差 | ±10mm | mm | 测量检查 |
|  | 6 | 通风口与过滤器安装 | 安装牢固、方向正确，无堵塞 | — | 观察检查 |
|  | 7 | 电缆进出线密封 | 密封完好，防水防尘符合要求 | — | 观察检查 |
|  | 8 | 标识与标牌 | 齐全、清晰、粘贴牢固 | — | 观察检查 |

6.2.2  电池系统安装

6.2.2.1  检查数量

- 主控项目

- 第1项～第3项：全数检查。

- 第4项～第7项：同一检验批，按电池模块或电池架数量抽查2%，且不少于2个。

- 一般项目

- 第1项～第2项：全数检查。

- 第3项～第10项：同一检验批内，按电池舱或电池组抽查2%，且不少于2处。

表7  电池系统安装工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 电池模块外观与标识 | 无变形、裂纹、漏液，标识清晰、完整 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 电气连接与极性 | 连接牢固，极性正确，无短路、反接现象 | — | 万用表、观察检查 |
|  | 3 | 绝缘电阻 | 直流侧（电池至PCS）对地绝缘电阻不低于1 MΩ/kV；交流侧对地绝缘电阻不低于0.5 MΩ/kV | MΩ/kV | 绝缘电阻测试仪 |
|  | 4 | 电池架安装水平度 | ≤2 mm/m | mm/m | 水平尺、塞尺检查 |
|  | 5 | 电池模块间间隙均匀性 | 间隙均匀，偏差≤3 mm | mm | 钢尺检查 |
|  | 6 | 紧固扭矩 | 符合厂家规定值，偏差≤±10% | N·m | 扭矩扳手检查 |
|  | 7 | 热管理系统 | 1） 风冷系统： 通风管道畅通，散热风机运转正常、无异响，滤网清洁无堵塞。 2） 液冷（水冷）系统： - 冷却管路连接牢固，无泄漏、变形。 - 循环泵运转正常，无异常振动和噪音。 - 冷却液液位、压力、流量、温度等参数符合设计要求。 - 管路绝缘及接地符合设计要求。 | — | 通电试验、观察检查 |
| 一般项目 | 1 | 电池舱内部清洁 | 无杂物、灰尘、油污 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 电缆敷设与固定 | 整齐、牢固，标识清晰 | — | 观察、手拉检查 |
|  | 3 | 电池管理系统 | 接线正确，通讯正常 | — | 通讯测试、观察检查 |
|  | 4 | 接地 | 接地可靠，电阻值符合设计要求 | Ω | 接地电阻测试仪 |
|  | 5 | 温度传感器安装位置 | 符合设计要求，固定牢固 | — | 观察、图纸核对 |
|  | 6 | 舱门与密封 | 开闭灵活，密封良好，无漏风、漏水 | — | 观察检查 |
|  | 7 | 消防装置就位 | 位置正确，固定牢固，标识清晰 | — | 观察检查 |
|  | 8 | 系统电压与容量核对 | 核对出厂参数 | V/Ah | 万用表、容量测试仪 |
|  | 9 | 运行噪声 | 满足GB 12348-2008要求 | dB(A) | 声级计测量 |
|  | 10 | 单体调试 | 调试项目齐全，数据真实，签字完整 | — | 检查调试报告 |

注：锂离子电池系统验收应包含绝缘性能、热管理、BMS通讯及电压等检查项目。钠离子电池系统验收应包含设备接口和绝缘等检查项目。铅酸（碳）电池系侧验收应包含电解液位、通风系统、连接端子防腐及接地等检查项目。

6.3  升压舱设备

6.3.1  升压舱安装

6.3.1.1  检查数量：

- 主控项目

- 第1项～第4项：全数检查。

- 第5项～第8项：同一检验批，按设备单元或接口抽查2%，且不少于2处。

- 一般项目

- 第1项～第3项：全数检查。

- 第4项～第11项：同一检验批内，按功能单元或回路抽查2%，且不少于2处。

表8  升压舱安装工程质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 设备外观与标识 | 柜体无变形、锈蚀，标识清晰、牢固 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 电气一次接线 | 连接牢固，相序正确，接触电阻符合厂家要求 | — | 扭矩扳手、微欧表 |
|  | 3 | 绝缘电阻 | 绝缘电阻值符合设计要求 | MΩ | 绝缘电阻测试仪（2500V档） |
|  | 4 | 接地 | 接地可靠，接地电阻值符合设计要求 | Ω | 接地电阻测试仪 |
|  | 5 | 变压器/电抗器安装 | 固定牢固，水平偏差≤2 mm/m，温控装置工作正常 | mm/m | 水平尺、观察、功能测试 |
|  | 6 | 变流器就位与固定 | 安装平稳，减振措施有效，通风散热面无遮挡 | — | 观察、振动测试仪 |
|  | 7 | 开关柜机械与电气操作 | 操作灵活，分合闸指示正确，联锁功能可靠 | — | 手动/电动操作试验 |
|  | 8 | 通讯与控制系统接线 | 接线正确，屏蔽可靠，通讯测试正常 | — | 观察、通讯诊断软件 |
| 一般项目 | 1 | 舱内清洁与照明 | 照度符合设计要求 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 电缆敷设与标识 | 排列整齐，固定牢固，标识清晰、一致 | — | 观察、手拉检查 |
|  | 3 | 温控与通风系统 | 风机运转正常，滤网清洁，温湿度传感器显示准确 | — | 观察、仪表比对 |
|  | 4 | 防火封堵与隔离 | 孔洞封堵严密，防火隔板安装到位 | — | 观察、手试检查 |
|  | 5 | 母线连接与绝缘护套 | 连接平整，绝缘护套齐全，相色标识正确 | — | 观察检查 |
|  | 6 | 仪表与显示装置 | 指示准确，报警功能正常 | — | 比对标准表、模拟报警测试 |
|  | 7 | 舱体密封与防水 | 舱门密封良好，无渗漏，防护等级符合设计 | — | 观察检查 |
|  | 8 | 振动与噪声 | 运行平稳，无异常振动，噪声满足GB 12348-2008要求 | dB(A) | 振动仪、声级计 |
|  | 9 | 单体调试 | 调试记录齐全 | — | 检查 |
|  | 10 | 标识与标牌 | 齐全、清晰、粘贴牢固 | — | 观察检查 |

6.3.2  升压舱集成设备安装工程

6.3.2.1  变压器安装

检查数量：

- 主控项目

- 第1项～第4项：全数检查。

- 第5项：同一检验批，按设备单元抽查2%，且不少于2处。

- 一般项目

第1项～第4项：全数检查。

表9  变压器安装验收质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 外观与密封 | 无渗漏、无变形，涂层完整 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 安装固定 | 牢固、平稳，水平偏差≤2 mm/m | mm/m | 水平尺 |
|  | 3 | 绝缘电阻 | ≥1000 MΩ（高压侧对地，2500V档） | MΩ | 绝缘电阻测试仪 |
|  | 4 | 接地 | 两点可靠接地，接地电阻值符合设计要求 | Ω | 接地电阻测试仪 |
|  | 5 | 温控与冷却系统 | 风机运转正常，温控显示准确 | — | 观察、功能测试 |

表9  变压器安装验收质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 油位/液位指示 | 符合厂家规定范围 | — | 观察、对比标尺 |
|  | 2 | 电缆连接 | 连接可靠，相色正确 | — | 观察、扭矩扳手 |
|  | 3 | 噪声 | 满足GB 12348-2008要求 | dB(A) | 声级计 |
|  | 4 | 标识与标牌 | 清晰、牢固，含警示标志 | — | 观察检查 |

6.3.2.2  变流器安装

检查数量：

- 主控项目

- 第1项～第4项：全数检查。

- 第5项：同一检验批，按设备单元抽查2%，且不少于2处。

- 一般项目

第1项～第4项：全数检查。

表10  变流器（PCS）安装验收质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 外观与固定 | 无损伤，安装平稳，减振有效 | — | 观察 |
|  | 2 | 直流侧绝缘 | ≥1 MΩ（正负极对地） | MΩ | 绝缘电阻测试仪 |
|  | 3 | 交流侧绝缘 | ≥10 MΩ（输出侧对地） | MΩ | 绝缘电阻测试仪 |
|  | 4 | 通讯接口接线 | 正确、牢固，屏蔽规范 | — | 观察、通讯测试 |
|  | 5 | 散热系统 | 风扇运转正常，滤网清洁 | — | 观察、功能测试 |
| 一般项目 | 1 | 电缆布置 | 整齐、绑扎牢固，标识清晰 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 接地 | 接地线规格符合设计，连接可靠 | — | 观察、测量 |
|  | 3 | 显示与告警 | 面板显示正常，告警功能准确 | — | 模拟测试 |
|  | 4 | 运行噪声 | 满足GB 12348-2008要求 | dB(A) | 声级计 |

6.3.2.3  高低压开关柜安装

检查数量：

- 主控项目

- 第1项：全数检查。

- 第3-5项：按柜体数量抽查10%，且不少于3面。

- 一般项目

- 第1项～第3项：全数检查。

- 第4项：按柜体数量抽查10%，且不少于3面。

表11  高低压开关柜安装验收质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 外观与拼接 | 平整、无变形，拼接间隙≤2 mm | mm | 观察、塞尺 |
|  | 2 | 机械操作 | 操作灵活，分合闸到位，联锁可靠 | — | 手动/电动操作试验 |
|  | 3 | 绝缘电阻 | ≥10 MΩ（主回路对地） | MΩ | 绝缘电阻测试仪 |
|  | 4 | 接地连续性 | 柜体与接地网可靠连接 | — | 导通测试仪 |
|  | 5 | 保护功能 | 保护装置动作准确，定值设置正确 | — | 继保测试仪 |
| 一般项目 | 1 | 母线连接 | 连接平整、绝缘护套齐全 | — | 观察、红外测温 |
|  | 2 | 标识与标牌 | 清晰、齐全，与图纸一致 | — | 观察、比对图纸 |

表11  高低压开关柜安装验收质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 电缆接线 | 压接可靠，相序正确 | — | 观察、相位表 |
|  | 4 | 照明与除湿 | 柜内照明完好，除湿装置工作正常 | — | 观察、功能测试 |

6.3.2.4  控制系统安装

检查数量：

- 主控项目

- 第1、2项：全数检查。

- 第3、4项：同一检验批，按设备单元抽查2%，且不少于2处。

- 一般项目

- 第1项～第3项：全数检查。

- 第4项：同一检验批内，按功能单元抽查2%，且不少于2处。

表12  控制系统安装验收质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 机柜安装 | 固定牢固，垂直偏差≤1.5 mm/m | mm/m | 线坠、钢尺 |
|  | 2 | 接地与屏蔽 | 工作接地、屏蔽接地独立可靠 | — | 观察、测试仪 |
|  | 3 | 通讯网络 | 链路通畅，无丢包，延时符合要求 | — | 网络测试仪、软件诊断 |
|  | 4 | 软件与逻辑 | 控制逻辑正确，无死循环 | — | 模拟测试、逻辑验证 |
| 一般项目 | 1 | 布线工艺 | 整齐、绑扎规范，标识清晰 | — | 观察检查 |
|  | 2 | 电源冗余 | 双路电源切换正常 | — | 断电切换测试 |
|  | 3 | 人机界面 | 显示清晰，操作灵敏 | — | 实际操作测试 |
|  | 4 | 历史数据存储 | 数据存储完整，可查询、导出 | — | 软件功能验证 |

6.3.2.5  管道系统安装工程

检查数量：

- 主控项目

- 第1项～第3项：全数检查。

- 第4项～第6项：按管道系统或回路抽查30%，且不少于1个系统。

- 一般项目

- 第1项～第3项：按支架或吊架总数抽查10%，且不少于5处。

- 第4项～第9项：按管道长度或组件数量抽查10%，且不少于3处（组）。

表13  管道系统安装工程验收质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 管材、管件、阀门质量 | 规格、型号符合设计，材质证明文件齐全，外观无裂纹、锈蚀、变形 | — | 核对文件、观察检查 |
|  | 2 | 管道压力试验 | 试验压力、保压时间符合设计或规范要求，无渗漏、压降超标 | MPa | 压力表监测、观察检查 |
|  | 3 | 管道连接方式与质量 | 焊接、法兰、螺纹等连接符合规范，焊缝均匀无缺陷，连接牢固无泄漏 | — | 观察、焊缝检测尺、试压检查 |
|  | 4 | 管道系统冲洗与清洁 | 冲洗水质清洁，出口与进口水质目视一致，管道内无杂物 | — | 观察、水质比对 |
|  | 5 | 接地与跨接 | 金属管道接地可靠，法兰间跨接符合防静电要求，电阻值≤10Ω | Ω | 接地电阻测试仪 |
|  | 6 | 管道严密性与功能 | 管道系统无泄漏，阀门启闭灵活，信号反馈正常 | — | 观察、功能测试 |
| 一般项目 | 1 | 支吊架安装 | 位置正确，埋设牢固，与管道接触紧密 | — | 观察、手扳检查 |
|  | 2 | 管道安装允许偏差 | 坐标±15mm，标高±10mm，立管垂直度≤3mm/m | mm | 水准仪、经纬仪、尺量 |
|  | 3 | 管道坡度 | 符合设计，坡度方向正确，无倒坡 | — | 水平尺、拉线检查 |
|  | 4 | 阀门与仪表安装 | 方向正确，位置便于操作和检修，仪表朝向一致 | — | 观察检查 |
|  | 5 | 管道穿墙/楼板套管 | 套管尺寸合适，填充密实，防火封堵符合要求 | — | 观察、尺量检查 |

表13  管道系统安装工程验收质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 6 | 管道标识 | 介质流向、管道名称、系统编号清晰完整 | — | 观察检查 |
|  | 7 | 管道固定与减振 | 固定点间距符合规范，减振装置安装正确、有效 | — | 观察、尺量、手动检查 |
|  | 8 | 管道密封 | 安装后管道无损伤、污染，端口封堵完好 | — | 观察检查 |

6.4  电缆工程

电缆敷设、电缆附件安装及接线施工应符合国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168和《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012的规定。电缆线路的敷设、附件安装及防火阻燃措施应分别满足GB 50168-2018第6章、第7章及第8章的规定；接入盘柜的电缆引入及二次回路接线应满足GB 50171-2012第6章的规定；盘柜的基础安装应满足GB 50171-2012第4章的规定。

6.5  防雷及接地装置

电气装置的接地安装应符合国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

6.6  变压器系统设备

变压器系统设备安装应符合国家标准《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的规定。

6.7  主控及直流设备

继电保护、自动化及计量设备的盘、柜安装和二次回路接线应符合国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定。

6.8  气体绝缘金属封闭开关设备

气体绝缘金属封闭开关设备安装的验收应符合《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的规定。

6.9  配电装置

高压电器设备安装的验收应符合国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的规定，真空断路器、六氟化硫断路器的安装应分别符合第4章、第5章的规定；高压成套配电装置的安装应符合GB 50147第6章的规定；隔离开关、负荷开关及高压熔断器的安装应符合GB 50147第7章的规定。

6.10  站用配电装置

低压电器设备安装的验收应符合国家标准《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014第3章的规定。

6.11  无功补偿装置

无功补偿装置安装的验收符合国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010的规定，以高压并联电容器构成的无功补偿装置的安装验收，应符合GB 50147-2010中第3章及第9章的规定。对于SVC、SVG的成套无功补偿装置，安装验收应符合设备技术文件及设计图纸的要求。

6.12  通信工程

- 通信及计量设备的盘、柜安装和二次回路接线应符合国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012的规定，电缆敷设与二次回路接线应满足GB 50171-2012第6.0.4条等规定，盘柜安装精度应符合GB 50171-2012第4章规定，工程验收应符合GB 50171-2012第8章规定。

- 通信装置安装应满足行业标准《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11部分：通信工程施工质量检验》DL/T 5161.11-2018的规定，电力线载波通信的耦合电容器、阻波器、结合滤波器的安装质量验收应符合DL/T 5161.11-2018第1章的规定；通信系统的防雷接地安装应符合DL/T 5161.11-2018第8章的规定。

- 远动装置应满足国家标准《远动终端设备》GB/T 13729-2019 的规定，模拟量/数字量采集、控制输出、事件顺序记录、通信接口及协议、时钟同步等功能和性能指标应符合GB/T 13729-2019第5章的规定；各类信号的测量准确度应符合GB/T 13729-2019第6.2条的规定。

- 综合自动化装置安装应满足行业标准《35kV～110kV变电站自动化系统验收规范》DL/T 1101-2009第4章、第6章、第7章及第8章的规定。

- 计量装置安装应满足行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2016的规定，装置的技术配置应符合DL/T 448-2016第6章的规定；安装验收应符合DL/T 448-2016第7.6节的规定。

- 通信光缆的敷设与连接应符合行业标准《电力光纤通信工程验收规范》DL/T 5344-2018第5章的规定。

6.13  安防工程

安防监控设备的安装应符合国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 第6章的要求。

6.14  电气设备交接试验

电气设备交接试验应符合标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016的有关规定。储能变流器（PCS）及电池系统设备的交接试验应符合国家标准《电化学储能电站调试规程》GB/T 42737规定。

7  消防工程

7.1  一般规定

7.1.1  电化学储能通用消防工程主要包括为全站服务的建筑防火、消防给水、消防器材、消防供电、消防应急照明和疏散指示、消防通信及应急广播系统等，质量验收应符合《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑防火通用规范》GB 55037、《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1等标准规定及设计要求。

7.1.2  电化学储能专用消防工程特指储能预制舱及其相关的消防设施，主要包括：储能预制舱进场验收、舱内自动灭火系统以及预制舱的通风、空调及防排烟系统等。

7.1.3  电化学储能火灾自动报警及联动系统主要包括：火灾报警控制装置、火灾监测报警装置、火灾探测器及其他火灾报警触发器件、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、模块、火灾声光警报器、气体释放警报器等应具备热失控早期预警、火灾自动报警、系统联动控制及集中监控管理等功能。

7.1.4  消防系统、通风空调系统、视频与环境监控系统之间应具备联动功能，消防联动控制系统应符合国家标准《消防联动控制系统》GB 16806的相关规定。

7.2  通用消防工程

7.2.1  电化学储能工程建（构）筑物的火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、消防车道、防火分区、安全疏散、建筑构造（防火封堵、防火涂层）等的质量验收，均应符合《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016、《电化学储能电站设计规范》GB51048、《电力建设施工质量验收规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1等标准及设计的要求。

7.2.2  检查电化学储能预制舱之间的防火间距，长边端不应小于3m，短边端不应小于4m；采用防火墙时，防火墙长度、高度应超出预制舱外廓各1m。

7.2.3  消防供电的验收除应符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《电力建设施工质量验收规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1的要求外还应符合表14的规定：

检查数量：

- 主控项目

- 第1、2、3、4、7、8项：全数检查；

- 第5、6项：同一检验批，抽查20%，且不少于5处。

- 一般项目

第1项～第5项：同一检验批，抽查20%，且不少于5处。

表14  电化学储能消防供电系统质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 消防负荷等级 | 1）大、中型电站及户内布置电站的消防关键负荷（如消防泵、自动灭火系统）应按I类（一级）负荷供电； 2）小型电站可按Ⅱ类（二级）负荷供电。 | — | 资料核查：审查设计图纸、负荷计算书。 现场核查：现场核查供电电源回路。 |
|  | 2 | 双电源自动切换 | 消防用电设备采用双电源/双回路供电时，应在最末一级配电箱处实现自动切换。 | s（秒） | 功能测试：模拟主电源失电，在最末一级配电箱处用万用表、相序表测量备用电源投入功能。 |
|  | 3 | 火灾报警系统电源（UPS） | 1）UPS输出功率>火灾自动报警及联动控制器全负荷功率的120%。 2）UPS电池容量应保证系统在火灾状态下连续工作≥3h。 3）应采用单独供电回路。 | h（小时） | 资料核查：核对UPS规格书、容量计算书。 放电测试：断开主电，接等效负载，测试持续供电时间。 |
|  | 4 | 应急照明供电时间 | 1）疏散通道应急照明及疏散指示标志连续供电≥30min。 2）消防控制室、泵房等继续工作应急照明连续供电≥3h。 | min、h | 断电测试：切断主电源，记录应急照明及标志的实际持续时间。 |
|  | 5 | 配电箱（柜）接地 | 1）金属柜（箱）框架及基础型钢应与保护接地导体（PE）可靠连接。 2）装有电器的可开启门，门与框架间应用截面积不小于4mm²的黄绿色铜芯软导线连接，且有标识。 3）柜、屏、箱、盘间二次回路的线间及线对地绝缘电阻值不应小于1MΩ。 | MΩ | 观察与导通：检查接地线连接牢固、标识清晰。 仪表测量：使用万用表（通断档）验证接地连续性；用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。 |
|  | 6 | 安全净距 | 室内配电装置不同相带电部分之间、带电部分至接地部分之间的安全间距应符合设计及现行国家标准GB50149、GB50060规定。 | mm | 尺量检查：对照设计图纸，使用钢卷尺测量相关间距。 |
|  | 7 | 防火封堵材料 | 防火堵料、防火隔板等防火阻燃材料的质量证明文件（合格证、型式检验报告）应齐全，材质应符合设计要求。 | — | 资料核查：检查防火材料的出厂合格证及型式试验报告。 |
|  | 8 | 调试与试运行记录 | 电气一次设备冲击试验、启停机试验、充放电试验等启动试验记录齐全；分系统及联合调试报告、试运行记录（连续试运行≥72h）完整。 | — | 资料核查：全面检查调试方案、试验记录、报告及各方签署的验收文件是否完整、有效。 |
| 一般项目 | 1 | 配电箱（柜）安装 | 1）垂直度误差：<1.5mm/m。 2）水平误差：相邻柜顶<2mm；成列柜顶<5mm。 3）盘面误差：相邻柜边<1mm；成列柜面<5mm。 4）柜间接缝：<2mm。 | mm | 尺量检查：使用钢卷尺、水平尺、塞尺。 铅坠检查：使用线坠检查垂直度。 |
|  | 2 | 电缆选型与敷设 | 1）电站内电缆应选用阻燃电缆。 2）火灾报警系统供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆。 3）报警总线等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 | — | 资料核查与现场抽查：检查电缆合格证及型式试验报告，核实阻燃（Za/Zb/Zc）、耐火（NH）等级；核对进场电缆型号、规格、标识。 |

表14  电化学储能消防供电系统质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 3 | 防火封堵施工 | 电缆贯穿墙壁、楼板、盘柜的孔洞，以及电缆沟、竖井出入口等处，防火封堵应严实可靠，无可见裂缝或孔隙。 | — | 观察检查：对封堵部位进行逐处目视检查，必要时可轻微触动检查牢固性。 |
|  | 4 | 标识与标牌 | 1）配电箱（柜）前后标识正确，编号清晰。 2）电缆标识牌齐全、清晰。 3）安全标志（禁止、警告、指令）齐全，符合GB 2894，放置于明显位置。 | — | 观察检查：对照设计图纸和设备清单，逐一核对标识内容、位置及清晰度。 |
|  | 5 | 设备外观 | 配电箱（柜）外观平整、无损伤；内部清洁，电器元件安装牢固；紧固件齐全、紧固。 | — | 观察与扳动：进行外观目视检查，必要时用扳手检查紧固件。 |

7.3  电化学储能专用消防工程

7.3.1  电化学储能预制舱的进场验收检查项目、质量标准和检验方法应符合表15的规定；

检查数量：

- 主控项目

第1项～第5项：全数检查。

- 一般项目

第1项～第4项：同一检验批，抽查不少于20%，且不少于5处；

表15  电化学储能预制舱进场检查质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 舱体围护结构防火与耐火性能 | 1）壁板、顶板、舱门、保温材料及内外装饰材料均应采用不燃材料。 2）其燃烧性能和构件的耐火极限应符合设计及标准（如GB 55037）要求，并应具有国家级消防检测机构出具的有效的型式试验报告。 | — | 资料核查：核查所有材料的出厂材质证明及型式试验报告。 观察检查：检查舱体外观及标识。 |
|  | 2 | 自动灭火系统 | 1）灭火剂储瓶、瓶头阀、驱动装置、喷头、管路等组件外观应无机械损伤、锈蚀和变形。 2）应具有符合国家现行相关产品标准的型式试验报告。 | — | 观察检查：全数检查组件外观。​资料核查：核对型式试验报告。 |
|  | 3 | 火灾自动报警系统 | 1）感烟、感温、可燃气体等探测器的型号、规格、数量、安装位置应与设计图纸一致。 2）火灾报警控制器、手动报警按钮等主要设备应符合设计及标准（如GB 50116）要求。 | — | 核对图纸与观察：对照设计图纸，现场核查设备型号、数量、位置。资料核查：核对设备合格证、检验报告。 |
|  | 4 | 技术文件 | 1）储能设备厂家应提供完整的产品合格证、产品使用说明书、型式检验报告、安装图册等。 2）应提供设备及部件统计表、用户手册、应急手册、快速响应手册、个人防护装备指南等技术文件 | — | 资料核查：对照供货合同和规范要求，核对文件清单，检查文件的完整性、有效性和版本。 |
|  | 5 | 附件与备件 | 1）专用工具、备品备件应齐全。 2）其型号、数量应与供货清单一致，存放妥当。 | — | 核对清单与观察：对照供货清单，现场清点数量，检查存放状况。 |

表15  电化学储能预制舱进场检查质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 电池系统 | 1）电池模组安装应牢固，无漏液现象；电压应均衡。 2）温度传感器功能正常，数据准确，应有出厂测试报告。 3）电池正负极引出极耳处应无短路、烧伤痕迹。 | V | 核对报告与观察：检查出厂测试报告；观察安装状况及极耳状态。​仪表测量：使用万用表测量电压；通过BMS后台核对温度采样值。 |
|  | 2 | 通风、空调系统 | 1）通风机、空调设备的型号、规格、数量、技术参数（如风量、风压、功率、防爆等级、制冷/热量等）应符合设计及标准要求。 2）设备外观应完好，无损伤。 | m³/h | 资料核查与观察：核对设备合格证、检测报告；观察设备外观。​功能测试（如有条件）：通电测试设备基本启停功能。 |
|  | 3 | 内部照明 | 1）步入式储能预制舱工作面照度应不低于100 lx。 2）疏散通道的地面最低照度应不低于1.0 lx。 | lx | 仪表测量：使用照度计在相关区域进行测量。 |
|  | 4 | 标识与标牌 | 1）设备标识、安全警示、操作说明等标牌应清晰、齐全、准确。 2）标牌粘贴或固定应牢固、美观。 | — | 观察检查：逐处检查标识内容是否正确、清晰、牢固。 |

7.3.2  电化学储能预制舱内设置的自动灭火系统的验收除应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《电力建设施工质量验收规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1的要求外还应符合表16的规定：

检查数量：

- 主控项目

- 第2项：全数检查。

- 第1、3、4、5、6项：同一检验批，抽查20%，且不少于5处。

- 一般项目

第1项～第4项：同一检验批内，抽查20%，且不少于5处。

表16  电化学储能预制舱自动灭火系统质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 系统基本要求 | 系统类型、技术参数（如灭火密度、喷放时间）有实体火灾模拟试验验证报告，且设计参数≥试验结果。 | — | 检查设计文件及实体火灾试验认证报告，确认设计参数≥试验验证参数。 |
|  | 2 | 装置性能与证明 | 1）装置（如热气溶胶）产品合格证、第三方检测报告齐全。 2）装置的关键性能参数（对于热气溶胶，其固态沉降物绝缘强度应≥50MΩ；对于气体灭火系统，其灭火浓度、喷放时间等）应符合产品标准及设计要求。 3）启动/反馈信号线缆燃烧性能不低于B2级。 | MΩ | 资料核查：核对产品合格证、型式试验报告（含绝缘、防护等级、燃烧性能）。 |
|  | 3 | 启动功能 | 系统应具备自动、手动、应急手动及远程应急启动功能。 | — | 功能测试： 1）模拟火灾信号，测试自动启动。 2）测试现场手动、机械应急启动。 3）测试从消防控制室远程启动。 |
|  | 4 | 联动控制 | 1）当接收到可燃气体报警信号时，应能联动启动事故通风、关闭空调、并切断相应舱/簇级直流电源。 2）当满足预设的火灾确认信号组合时，应能自动联动启动灭火系统。 | — | 模拟联动测试： 使用万用表、秒表，模拟触发各类探测器信号，验证联动动作（断电、风机启停、灭火指令）的正确性与时序。 |

表16  电化学储能预制舱自动灭火系统质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 5 | 喷头（喷嘴） | 1）型号、规格、喷孔方向符合设计。 2）安装牢固，溅水盘与吊顶、障碍物距离符合设计。 | — | 核对型号；检查牢固性；尺量安装距离 |
|  | 6 | 管道强度与严密性 | 灭火剂输送管道水压强度试验和气压/水压严密性试验，结果合格。 | MPa | 压力试验：按规范加压，使用压力表观测，检查无渗漏、无变形。 |
| 一般项目 | 1 | 装置布置与安装 | 1）装置宜在防护区顶部或侧边均匀布置，喷放路径清晰，前方无遮挡。 2）安装牢固，不破坏舱体保温层。 3）气体灭火紧急启停按钮中心距地1.5m，标志清晰。 | m | 观察与尺量：全数观察安装位置、牢固性；尺量按钮安装高度。 |
|  | 2 | 管道安装 | 1）管道支、吊架安装牢固，间距符合规范。 2）管道穿墙、楼板处设套管，空隙用防火材料封堵密实。 3）管道外表面宜涂红色漆。 | — | 观察与尺量：尺量支吊架间距；观察套管、封堵及油漆。 |
|  | 3 | 阀门与组件 | 1）阀门安装方向正确，启闭灵活，标志清晰。 2）压力表、信号反馈装置等安装朝向便于观察。 | — | 观察与操作：观察标志、朝向；手动操作阀门检查。 |
|  | 4 | 标识与标牌 | 灭火装置、控制阀、操作按钮等应设置永久性标识标牌，标明防护区、编号、操作说明。 | — | 观察检查：检查标识内容清晰、准确、牢固。 |

7.3.3  电化学储能工程的通风、空调及防排烟系统的质量验收除应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《电力建设施工质量验收规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1的要求外还应符合表17的规定：

检查数量：

- 主控项目

第1项～第5项：同一检验批，抽查20%，且不少于5处。

- 一般项目

第1项～第5项：同一检验批内，按功能单元抽查20%，且不少于5处。

表17  电化学储能预制舱通风、空调及防排烟系统验收质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 系统制式与完整性 | 通风、空调及防排烟系统的制式、设备、阀门、仪表等安装齐全，符合设计要求。 | — | 观察检查：对照设计图纸，核对系统形式及设备、组件是否安装完整。 |
|  | 2 | 通风设备防爆与接地 | 1）电池舱通风装置应采用防爆型，其防爆级别和组别不应低于电池热失控可能释放的可燃气体的级别和组别且不应低于设计要求。 2）设备应可靠接地。 3）通风口不应朝向人员疏散通道。 | — | 观察与核查： 1）检查设备防爆合格证。 2）使用万用表（通断档）检查接地连续性。 |
|  | 3 | 通风量与联动控制 | 1）正常通风量：换气次数≥6次/h。 2）事故通风量：换气次数≥12次/h。 3）联动要求：当舱内可燃气体浓度达到爆炸下限的5%～10%时，应能自动启动事故通风，并关闭舱内空调系统。 | 次/h | 功能测试： 1）使用风速仪测量风口风速，计算风量。 2）使用万用表、秒表，模拟可燃气体报警信号，验证风机自动启动、空调自动关闭的联动功能。 |

表17  电化学储能预制舱通风、空调及防排烟系统验收质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 4 | 防火防烟阀安装 | 1）防火阀、排烟阀（口）安装方向、位置正确。 2）防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面≤200mm。 3）电控防火、防排烟风阀手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出正确。 | mm | 观察与尺量：核对安装方向；钢尺测量距墙距离。 功能测试：现场手动、电动操作阀门，检查动作及信号反馈。 |
|  | 5 | 系统联动测试 | 火灾报警系统首个联动触发信号应联动关闭对应防护区空调；自动灭火系统启动时，应联动关闭通风系统，遵循“先断电、后灭火”原则。 | — | 模拟联动测试： 1）模拟火灾报警信号，验证空调关闭。 2）模拟灭火系统启动信号，验证通风系统关闭。 |
| 一般项目 | 1 | 空调设备安装 | 1）组合式空调机组各功能段连接严密，整体平直。 2）空气热交换器翅片清洁、完好，安装方向正确。 3）风机盘管机组设独立支吊架，与风管连接严密。 | — | 观察检查：检查机组清洁度、连接情况、支吊架设置。 |
|  | 2 | 风口风量平衡 | 系统调试后，各风口的风量与设计风量的允许偏差≤15%。 | % | 风量测试：使用风速仪或风量罩测量各风口风量，与设计值对比。 |
|  | 3 | 风管支吊架安装 | 风管支、吊架安装牢固，间距符合规范要求；带有防潮层、绝热层的风管，其支吊架处应设防腐木托等防热桥措施。 | — | 观察与尺量：检查安装牢固性，尺量支、吊架间距。 |
|  | 4 | 风管、部件及保温材料 | 风管、风口、阀门及风管保温材料等应采用不燃材料。 | — | 资料核查：检查所有材料的燃烧性能型式检验报告 |
|  | 5 | 风管系统严密性 | 风管系统的严密性检验结果应符合设计及现行国家标准（如GB50243）的规定。 | — | 漏风量测试：使用漏风量测试装置对中压及以上系统进行测试， |

7.4  火灾自动报警及联动控制系统

7.4.1  系统的验收应重点验证其联动控制逻辑的准确性与可靠性，确保符合“先断电、后灭火”的原则。

7.4.2  电化学储能工程火灾自动报警及联动控制系统除符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《电力建设施工质量验收规程第1部分：土建工程》DL/T5210.1的要求外还应符合表18的规定：

检查数量：

- 主控项目

第1项～第8项：全数检查。

- 一般项目

第1项～第5项：同一检验批内，抽查20%，且不少于5处。

表18  电化学储能火灾自动报警及联动控制系统质量标准和检验方法

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 设备功能与安装 | 1）探测器（感烟、感温、可燃气体）、手动报警按钮、警报器等现场设备安装牢固、位置正确，地址编码与设计图纸一致。 2）火灾报警控制器各项功能（自检、报警、消音、复位、故障报警、信息显示与查询等）符合GB4717要求。3）火灾应急广播应能在报警后10s内强制切入火警广播状态。 | s | 功能测试与观察： 1）模拟报警，测试单个设备功能及编码准确性。 2）全数检查安装牢固性。 3）测试应急广播切换功能。 |
|  | 2 | 热失控早期预警及联动 | 1）热失控早期预警系统（如内置可燃气体探测）应能有效探测CO、H2或电解液蒸气等特征气体，并发出预警信号。 2）现场测试热失控早期预警信号反馈正常，确认热失控早期预警系统与自动灭火系统的联动正常。 | — | 现场测试：模拟特征气体释放或使用发生器，验证预警信号发出及联动动作的正确性。 |
|  | 3 | BMS报警信号接入 | 火灾自动报警系统应能接收BMS发出的报警信息，并发出声光警报，报警信息应能准确显示。 | — | 接口测试：模拟BMS报警信号，验证报警控制器接收与显示功能。 |
|  | 4 | 联动控制逻辑 | 联动控制逻辑必须符合设计要求，并遵循“先断电、后灭火”原则。至少应包括： 1）当一个可燃气体探测器告警时，联动控制系统或由电池管理系统自动关闭对应防护区空调、启动事故风机、跳开舱级和簇级直流开断设备，并解锁门禁系统。 2）满足预设的火警组合信号（如：一个可燃气体探测器和一个感温探测器同时动作，或一个感温探测器和一个感烟探测器同时动作，且舱级直流开断设备跳闸）时，应能自动联动启动灭火系统。 3）系统应具备自动、手动、机械应急启动及消防控制室远程启动功能。 4）自动灭火系统启动时应能联动关闭通风、空调系统。 | — | 模拟联动测试：使用专用仪器模拟触发各类探测器报警信号，使用万用表、秒表依次验证断电、风机启停、空调关闭、灭火启动等动作的正确性与时序。 |
|  | 5 | 集中监控与信息上传 | 1）站内消防设备应能在消防控制室（或主控室）实现集中监控，图形显示装置应能准确显示电站设备布局、报警部位、设备状态（如电池类型、断开电气装置位置）等信息。 2）火灾报警信号、故障报警信号、固定自动灭火系统运行状态信息等信息应能实时、准确上传至指定的有人值班集控中心。集控中心应能实现实时监视、火警处置、故障报警、远程应急操作、设备状态信息显示和查询打印等功能。 | — | 功能验证： 1）检查图形显示功能，模拟报警验证显示准确性。 2）检查与集控中心的通信接口及信息上传记录。 |

表18  电化学储能火灾自动报警及联动控制系统质量标准和检验方法（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准与要求 | 单位 | 检验方法及器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 消防控制室（中心）设置 | 1）大、中型电站应设消防控制室（可与主控室合并），并设置直通室外的安全出口。 2）无人值守电站的火警信号必须传至有人值班的集控中心。 | — | 现场检查与验证： 1）检查控制室位置、安全出口。2）核查无人站信号远传功能。 |
|  | 7 | 探测器配置与防爆 | 1）电池预制舱火灾探测器应采用防爆型装置。 2）每个电池模块宜单独配置探测器。3）防火子区或预制舱内配置的烟感、温感、可燃气体探测装置各不少于1套。 | — | 现场检查与核对图纸：检查探测器类型、防爆等级、安装位置及数量是否符合设计要求。 |
|  | 8 | 系统调试完整性 | 1）系统已完成单机、回路及全系统联合调试，调试记录与报告齐全、有效。2）系统与视频监控系统、BMS系统的接口通信与信息交互功能正常。 | — | 资料核查与功能测试： 1）检查全部调试方案、记录及报告。 2）测试与相关系统的数据接口。 |
| 一般项目 | 1 | 线缆敷设与标识 | 1）线缆排列整齐，绑扎固定，弯曲半径符合规范。 2）穿越防火分区、竖井的孔洞应进行防火封堵。 3）线缆两端应设有永久性标签，标识清晰。 4）信号回路导线对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 | MΩ | 观察与测量：1）抽查安装工艺（绑扎、标签、封堵）。2）使用500V兆欧表抽测绝缘电阻。 |
|  | 2 | 模块安装 | 1）输入、输出模块安装牢固，具有防潮防腐措施。 2）隐蔽安装时应有检修口和标识。 3）连接导线应预留不小于150mm的余量。 | mm | 观察与尺量检查：抽查安装牢固性及导线余量。 |
|  | 3 | 设备外观 | 探测器、报警按钮等设备安装端正，配件齐全，无损伤变形，外接导线有余量。 | — | 观察检查：全数目视检查。 |
|  | 4 | 系统接地 | 系统的工作接地线与保护接地线应分开设置，接地电阻值应符合设计及规范要求。 | Ω | 使用接地电阻测试仪测量。 |
|  | 5 | 编码与标识 | 所有现场设备地址编码准确，与图纸一致；线路标识清晰。 | — | 对照图纸、观察检查。 |

8  调试工程

8.1  一般规定

8.1.1  电化学储能工程调试质量验收应按分系统调试和联合调试两个阶段进行验收，并应办理验收签证。

8.1.2  调试质量的验收应由调试单位根据工程实际和合同约定，按附录A的规定编制质量验收范围划分表，并应经监理单位审核和建设单位批准后实施。

8.1.3  分系统调试的分项工程质量验收表应由各单位专业工程师签字，分部工程质量验收表应由各单位专业负责人签字。分项工程的施工质量验收合格后，方可进行对应的分部工程质量验收。

8.1.4  联合调试的分项工程质量验收表应由各单位专业工程师签字，分部工程质量验收表应由各单位专业负责人签字。分项工程的施工质量验收合格后，方可进行对应的分部工程质量验收。

8.2  分系统调试质量验收

8.2.1  电化学储能工程分系统调试应包括储能系统、监控系统、变配电系统、继电保护及安全自动装置、通信与调度自动化系统、站用电源系统、视频安防系统等的调试项目。

8.2.2  电化学储能电站分系统调试分部工程质量验收，应符合表19的规定。

表19  电化学储能电站分系统调试分部工程质量验收表

| 序号 | 分项工程名称 |  | 验收表编号 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能系统调试 |  | 表20-表23 |  |
| 2 | 监控系统调试 |  | 表24 |  |
| 3 | 变配电系统调试 |  | 表25 |  |
| 4 | 继电保护及安全自动装置调试 |  | 表26 |  |
| 5 | 通信与调度自动化系统调试 |  | 表27 |  |
| 6 | 站用电源系统调试 |  | 表28 |  |
| 7 | 视频安防系统调试 |  | 表29 |  |
| 分部工程验收结论： |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  |
| 总承包单位（签字） |  |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  |

8.2.3  分系统调试分项工程质量验收，应符合下列规定：

- 储能系统调试，包括锂离子电池、铅酸或铅碳电池、钠离子电池阵列调试分项工程质量验收，应符合表20的规定。

表20  储能系统调试，包括锂离子电池、铅酸或铅碳电池、钠离子电池阵列调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 状态检查 | 外观正常 | 观测 |
| 绝缘电阻测试 | 绝缘合格 | 试验 |
| 冷却/加热系统调试 | 投运正常 | 试验 |
| 电池管理系统绝缘电阻测试 | 绝缘合格 | 试验 |
| 电池管理系统通信功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统控制功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统采集功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统电池能量状态和电压极差调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统报警和保护功能调试 | 功能正常 | 试验 |

- 储能系统调试，包括液流电池阵列调试分项工程质量验收，应符合表21的规定。

表21  储能系统调试，包括液流电池阵列调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 状态检查 | 外观正常 | 观测 |
| 绝缘电阻测试 | 绝缘合格 | 试验 |
| 冷却/加热系统调试 | 投运正常 | 试验 |
| 电池管理系统绝缘电阻测试 | 绝缘合格 | 试验 |
| 电池管理系统通信功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统控制功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统采集功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统电池能量状态和电压极差调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电池管理系统报警和保护功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电解液循环系统调试 | 功能正常 | 试验 |

- 储能系统调试，包括储能变流器调试分项工程质量验收，应符合表22的规定。

表22  储能系统调试，包括储能变流器调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 状态检查 | 外观正常 | 观测 |
| 接地电阻测试 | 接地电阻合格 | 测试 |
| 保护功能调试 | 保护动作准确、可靠 | 试验 |
| 通信功能调试 | 投运正常 | 试验 |
| 启/停机功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 并/离网模式切换功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 充/放电功能调试 | 功能正常 | 试验 |

- 储能系统调试，包括储能系统并网调试分项工程质量验收，应符合表23的规定。

表23  储能系统调试（储能系统并网调试）分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 电网适应性调试 | 符合GB/T 36547规定 | 测试 |
| 故障电压穿越功能调试 | 满足GB/T 36548规定的电压穿越时间及电压范围 | 测试 |

- 监控系统调试分项工程质量验收，应符合表24的规定。

表24  监控系统调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 状态检查 | 外观正常 | 观测 |
| 接地电阻测试 | 接地电阻合格 | 试验 |
| 站内通信调试 | 投运正常 | 试验 |
| 远动通信调试 | 投运正常 | 试验 |
| 报警功能调试 | 投运正常 | 试验 |
| 设备控制功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 并/离网模式调试 | 功能正常 | 试验 |
| 自动发电控制（AGC）功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 自动电压控制（AVC）功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 调频模式调试 | 功能正常 | 试验 |
| 紧急功率支撑模式调试 | 功能正常 | 试验 |
| 平滑功率输出模式调试 | 功能正常 | 试验 |
| 电压暂降支撑模式调试 | 功能正常 | 试验 |
| 备用电源供电模式调试 | 功能正常 | 试验 |
| 防误闭锁功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 功率协调控制功能调试 | 功能正常 | 试验 |
| 自诊断机冗余切换功能调试 | 功能正常 | 试验 |

- 变配电系统调试分项工程质量验收，应符合GB 50147、GB 50148、GB 50149、GB 50150、GB 50168、GB 50233、GB/T 20297、DL/T 618、DL/T 1215.4的相关规定，并应符合表25的规定。

表25  变配电系统调试分项工程质量验收表

| 检验项目 |  | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 | 试验 |
| 直流二次回路、电源回路接线 | 直流电源 | 符合设计要求 | 实测 |
|  | 二次回路 | 无短路、无接地 | 回路检查 |
| TV、TA二次回路核查及极性确认 | TV回路 | 接线正确、无短路、有且只有一点接地 | 回路检查 |
|  | TA回路 | 接线正确、无开路、有且只有一点接地 | 回路检查 |
|  | 极性检查 | 极性正确 | 回路检查 |
| 防误操作闭锁回路核查及传动试验 |  | 正确 | 核查、试验 |
| 断路器、隔离开关、接地开关传动试验 | 分、合闸动作正确率（100%） | 100 | 记录、统计 |
|  | 分、合闸指示 | 指示准确 | 观测 |
| 气体开关室通风 |  | 投运正常 | 查验 |

表25  变配电系统调试分项工程质量验收表（续）

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| GIS气体密封性试验 | 采用灵敏度不低于1×10-6（体积比）的检漏仪对各气室密封部位、管道接头等处进行检测时，检漏仪不应报警。 必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量，以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于1% | 检查试验记录 |
| 绝缘子检查 | 清洁、无破损、无闪络 | 观测 |
| 变压器有载调压系统传动试验 | 正确 | 试验 |
| 变压器测温系统检查 | 正常 | 检查 |
| 变压器冷却系统传动试验 | 正确 | 试验 |
| 新设备第一次受电 | 无击穿、无闪络 | 检查 |
| 一次、二次设备核相 | 正确 | 试验 |
| 24h试运行 | 正常 | 运行记录 |

- 继电保护及安全自动装置调试分项工程质量验收,应符合GB/T 14285、GB/T 7261、GB 50150、DL/T 317、DL/T 995、DL/T 527、DL/T 540、DL/T 587、DL/T 2253的相关规定，并应符合表26的规定。

表26  继电保护及安全自动装置调试分项工程质量验收表

| 检验项目 |  | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 | 试验 |
| 保护、监控及自动化装置静态试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 | 查验 |
|  | 动作值 | 准确 | 查阅记录 |
|  | 逻辑功能 | 正确 | 查阅记录 |
| 交直流二次回路、电源回路接线 | 交直流电源 | 符合设计要求 | 实测 |
|  | 二次回路 | 无短路、无接地 | 回路检查 |
| TV、TA二次回路核查及极性确认 | TV回路 | 接线正确、无短路、有且只有一点接地 | 回路检查 |
|  | TA回路 | 接线正确、无开路、有且只有一点接地 | 回路检查 |
|  | 极性检查 | 极性正确 | 回路检查 |
| 保护传动试验 | 保护跳闸 | 正确 | 核查、试验 |
|  | 启动、闭锁相关系统 | 正确 | 试验 |
| 安全自动装置整组传动试验 |  | 动作正确 | 试验 |
| 保护带负荷校验 |  | 正确 | 检查 |
| 监控及自动化装置带负荷检查 |  | 正确 | 检查 |

- 通信与调度自动化系统调试分项工程质量验收，应符合GB/T 33602、DL/T 516、DL/T 544、DL/T 860.10、DL/T 1379、DL/T 1455、DL/T 5003、DL/T 5202的相关规定，并应符合表27的规定。

表27  通信与调度自动化系统调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 回路核查 | 正确 | 回路核查 |
| 装置及通电验收 | 正常 | 检查 |
| 通信通道核查 | 正常 | 检查 |
| 系统联调 | 联调结果正确 | 试验 |
| 系统试运行 | 正常 | 查阅记录 |

- 站用电源系统调试分项工程质量验收，应符合GB 50054、GB 50582、GB/T 50034、DL/T 5044的规定，并应符合表28的规定。

表28  站用电源系统调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 母线绝缘性能检查 | 绝缘合格 | 试验 |
| 变压器绕组连同套管绝缘性能检查 | 绝缘合格 | 试验 |

表28  站用电源系统调试分项工程质量验收表（续）

| 检验项目 |  | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断路器、隔离开关控制二次回路核查 |  | 接线正确 | 回路检查 |
| 信号二次回路核查 |  | 接线正确 | 回路检查 |
| 综合保护装置试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 | 查验 |
|  | 测量及动作值 | 正确 | 查阅记录 |
|  | 逻辑功能 | 正确 | 查阅记录 |
| 整组传动 |  | 动作正确 | 试验 |
| 直流屏、直流电源二次回路核查 |  | 接线正确、符合设计要求 | 回路检查 |
| 直流电源系统试运行 |  | 运行正常 | 查阅记录 |
| 交流电源自投功能检测 |  | 切换正常 | 试验 |
| 充电模块定值设置 |  | 正确 | 查阅记录 |
| 集中监控单元 |  | 运行正常 | 查阅记录 |
| 直流输出稳定性 |  | 1）磁放大型充电装置，恒流充电稳流精度不应低于±5%，恒压充电稳压精度不应低于±2%，纹波系数不应大于2%。 2）相控型充电装置，恒流充电稳流精度不应低于±2%，恒压充电稳压精度不应低于±1%，纹波系数不应大于 1%。 3）高频开关模块充电装置，恒流充电稳流精度不应低于±1%，恒压充电稳压精度不应低于±0.5%，纹波系数不应大于0.5%。 | 查阅记录 |
| 电池巡检仪功能检测 |  | 功能正常 | 查阅记录 |
| 绝缘监测装置 |  | 母线检测正确，支路监测正确 | 查阅记录 |
| 报警保护功能 |  | 报警动作正确 | 试验 |
| 电池组放电试验 |  | 在放电结束前所有单体电池电压均不低于设备技术要求规定的电压值 | 查阅记录 |
| UPS回路系统调试 |  | 传动正确 | 试验 |
| UPS监控装置检查 |  | 参数设置、定值校验正确，采样量、表计显示正确 | 查阅记录 |
| UPS切换试验 |  | 切换正确 | 检查 |
| UPS系统试运行 |  | 运行正常，事故放电时间不小于2.0h | 查阅记录 |

- 视频安防系统调试分项工程质量验收，应符合表29的规定。

表29  视频安防系统调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 状态检查 | 外观正常 | 观测 |
| 监控效果调试 | 满足设计要求 | 检查 |
| 视频管理系统调试 | 工作正常、满足设计要求 | 检查 |
| 视频监控硬件调试 | 工作正常、满足设计要求 | 检查 |
| 报警联动功能调试 | 工作正常、满足设计要求 | 试验 |

8.3  联合调试质量验收

8.3.1  电化学储能电站联合调试应包括启动/停机、充/放电、并/离网、有功功率控制、无功功率控制、能量转换效率、故障穿越、电网适应性、一次调频、惯量响应、电能质量、阻尼控制特性测试、黑启动、保护功能测试等调试项目。

8.3.2  电化学储能电站联合调试分部工程质量验收，应符合表30的规定。

表30  电化学储能电站联合调试分部工程质量验收表

| 序号 | 分项工程名称 | 验收表编号 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并/离网调试 | 表31 |  |
| 2 | 启动/停机调试 | 表32 |  |
| 3 | 有功功率调节能力 | 表33 |  |

表30  电化学储能电站联合调试分部工程质量验收表（续）

| 序号 | 分项工程名称 | 验收表编号 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 无功功率调节能力 | 表34 |  |
| 5 | 充/放电功能 | 表35 |  |
| 6 | 故障电压穿越 | 表36 |  |
| 7 | 电网适应性 | 表37 |  |
| 8 | 额定能量及转换效率 | 表37 |  |
| 9 | 过载能力 | 表39 |  |
| 10 | 一次调频 | 表40 |  |
| 11 | 惯量响应 | 表41 |  |
| 12 | 电能质量 | 表42 |  |
| 13 | 阻尼控制特性测试 | 表43 |  |
| 14 | 黑启动 | 表44 |  |
| 15 | 保护功能测试 | 表45 |  |
| 分部工程验收结论： |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |
| 总承包单位（签字） |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |

8.3.3  电化学储能电站联合调试分项工程质量验收，应符合下列规定：

- 并/离网调试分项工程质量验收，应符合表31的规定。

表31  并/离网调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 充电工况并网模式运行 | 运行正常 | 试验 |
| 放电工况并网模式运行 | 运行正常 | 试验 |
| 离网模式运行 | 运行正常 | 试验 |

- 启动/停机调试分项工程质量验收，应符合表32的规定。

表32  启动/停机调试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 充电工况启动流程操作 | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 放电工况启动流程操作 | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 停机流程操作 | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |

- 有功功率调节能力分项工程质量验收，应符合表33的规定。

表33  有功功率调节能力分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 站内动态联调（开环控制） | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 站内动态联调（闭环控制） | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 调度端动态联调 | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 并网性能测试 | 符合GB/T 36547及GB/T 36548规定 | 测试 |

- 无功功率调节能力分项工程质量验收，应符合表34的规定。

表34  无功功率调节能力分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 站内动态联调（开环控制） | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 站内动态联调（闭环控制） | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 调度端动态联调 | 工作正常、无报警及异常 | 试验 |
| 并网性能测试 | 符合GB/T 36547及GB/T 36548规定 | 测试 |

- 充/放电功能分项工程质量验收，应符合表35的规定。

表35  充/放电功能分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 充/放电响应时间、调节时间及转换时间测试 | 符合GB/T 36547及GB/T 36548规定 | 测试 |
| 电池单体、电池簇、电池堆或燃料电池的电压 | 电压极差符合GB/T 36276规定 | 检查 |
| 放电模式模拟频差超限 | 符合DL/T 2246.5规定 | 试验 |
| 充电模式模拟频差超限 | 符合DL/T 2246.5规定 | 试验 |

- 故障电压穿越分项工程质量验收，应符合表36的规定。

表36  故障电压穿越分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 参数复核 | 符合GB/T 36548规定 | 检查 |
| 型式试验报告复核 | 符合GB/T 36548规定 | 检查 |
| 现场测试报告复核 | 符合GB/T 36548规定 | 检查 |

- 电网适应性分项工程质量验收，应符合表37的规定。

表37  电网适应性分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 参数复核 | 符合GB/T 36548规定 | 检查 |
| 型式试验报告复核 | 符合GB/T 36548规定 | 检查 |
| 现场测试报告复核 | 符合GB/T 36548规定 | 检查 |

- 额定能量及转换效率分项工程质量验收，应符合表38的规定。

表38  额定能量及转换效率分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 额定能量测试 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |
| 额定功率能量转换效率测试 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |

- 过载能力分项工程质量验收，应符合表39的规定。

表39  过载能力分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 充电模式过载能力测试 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |
| 放电模式过载能力测试 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |

- 一次调频分项工程质量验收，应符合表40的规定。

表40  一次调频分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 一次调频死区测试 | 符合GB/T 40595规定 | 测试 |
| 一次调频动态性能测试 | 符合GB/T 40595规定 | 测试 |
| 一次调频动态限幅测试 | 符合GB/T 40595规定 | 测试 |

- 惯量响应分项工程质量验收，应符合表41的规定。

表41  惯量响应分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 惯量响应上升时间 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |
| 惯量响应有功功率最大调节量 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |
| 惯量响应有功功率稳态偏差 | 满足并网技术规范要求 | 测试 |

- 电能质量分项工程质量验收，应符合表42的规定。

表42  电能质量分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 三相电压不平衡 | 符合GB/T 36547规定 | 测试 |
| 谐波 | 符合GB/T 36547规定 | 测试 |
| 直流分量 | 符合GB/T 36547规定 | 测试 |

- 阻尼控制特性测试分项工程质量验收，应符合表43的规定。

表43  阻尼控制特性测试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 大功率充/放电工况阻尼控制特性 | 满足构网型储能电站并网技术规范要求 | 测试 |
| 小功率充/放电工况阻尼控制特性 | 满足构网型储能电站并网技术规范要求 | 测试 |

- 黑启动分项工程质量验收，应符合表44的规定。

表44  黑启动分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 黑启动功能测试 | 满足构网型储能电站并网技术规范要求 | 测试 |

- 保护功能测试分项工程质量验收，应符合表45的规定。

表45  保护功能测试分项工程质量验收表

| 检验项目 | 质量标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 保护功能测试 | 满足构网型储能电站并网技术规范要求 | 测试 |

9  工程试运行和移交生产

9.1  一般规定

9.1.1  电化学储能电站应成立启动验收和试运委员会（以下简称“启委会”），统一管理启动验收和试运工作。

9.1.2  电化学储能电站的启动验收和试运工作应在设备安装、分系统调试和联合调试完成，并通过土建、电气、消防等配套设施的检查和验收后开展。

9.1.3  具备工程启动验收和试运条件后，施工单位应向建设单位提出启动验收和试运申请。

9.1.4  电化学储能电站的启动验收和试运应按以下程序进行。

- 启动验收前的准备。检查启动验收前应具备验收条件，复核启动验收前应完成的验收资料。

- 启委会应组织对电化学储能电站的并网线路、站内各系统及设备进行全面检查，确认具备运行条件。

- 系统及设备检查完成后进入启动验收试验。

- 启动验收试验完成，且验收合格后进入试运行。

- 试运行完成后，启委会对启动验收进行总体评价。

- 总体评价后进行电站的交接，交接完成后投入运行。

9.2  工程试运和移交生产

9.2.1  工程试运行前应完成启动验收工作，启动验收工作应包括下列内容：

- 验收准备工作

- 应与电网企业签订并网调度协议、购售电合同和供用电合同。

- 应完成设备的安装及质量验收，并应取得质检机构出具的质检合格证明文件。

- 应根据GB/T 42737-2023 的规定完成并网线路分系统和联合调试，并应具备运行条件。

- 应完成与电网调度机构的通信联合调试、继电保护定值整定校核，并应满足调度自动化、继电保护、安全自动装置及调度通信等业务的要求。

- 应完成消防、环保、水土保持、防洪、劳动安全等专项设施的调试及验收。

- 运行值班人员应完成培训，并应取得相应的资格证书，具备上岗条件。

- 应编制完成相关运行规程、安全规程、安全管理制度和应急预案。应急预案的编制应符合 GB/T 42312 的规定。

- 应具备的验收资料

- 工程设计总结报告、工程施工管理总结报告、工程建设总结报告、工程建设监理总结报告、工程调试总结报告、工程试运行生产准备报告。

- 设备型式试验报告、出厂试验报告、安装及质量验收报告、质检报告等。

- 调试报告、测试记录等，调试内容及结果符合GB/T 42737-2023 规定。

- 电力监控系统安全防护验收报告，安全防护符合DL/T 2192规定。

- 消防系统验收报告，消防系统符合GB 51048规定。

- 运行规程和管理制度、运行值班人员的资格证书。

- 系统和设备检查

- 并网线路检查。应检查并网线路已安装完成并应通过单位工程验收。

- 升压站电气设备检查。应检查升压站内断路器、高压母线、变压器、隔离刀闸、无功补偿装置等电气设备安装完成并应通过单位工程验收。

- 配电柜设备检查。应检查配电柜安装完成并应通过单位工程验收。

- 电缆线路、桥架和线槽检查。应检查电缆线路、桥架和线槽安装完成并应通过单位工程验收。

- 电池组检查。应检查电池组安装完成并应通过单位工程验收，且分系统调试应完成。

- 变流器检查。应检查变流器安装完成并应通过单位工程验收，且分系统调试应完成。

- 电池管理和电站监控系统检查。应检查电池管理系统（BMS） 和电站监控系统，且分系统调试应完成。

- 升压站分系统检查。应检查电站故障录波系统、直流电源系统、中央信号系统、不停电电源系统、变压器本体系统、继电保护系统，且分系统调试应完成。

- 专项设施检查。应检查消防、环保、水土保持、防洪、劳动安全等专项设施，且分系统调试应完成。

- 启动验收试验

- 并网线路冲击试验。并网线路额定电压冲击试验不应少于3次,试验结果应符合GB 50150规定。对于多回线路并网的电化学储能电站,应逐回开展线路冲击试验。

- 电气一次设备冲击试验。电气一次设备额定电压冲击试验宜按照进线断路器、母线、变压器、站用变的顺序开展。对新投运变压器冲击试验次数不应少于5次,试验结果应符合GB 50150规定。

- 启停机试验。启停机试验应完成启动、停机正常操作,响应时间应符合GB/T 36547规定。

- 紧急停机试验。紧急停机试验应采用模拟保护动作和运行人员触发的方式分别验证紧急停机动作情况。紧急停机试验应在额定充电功率充电和额定放电功率放电条件下分别进行,紧急停机触发后各设备、系统应按照预定程序切换到预定状态,并应无异常情况发生。

- 充放电试验

• 以额定功率充电至充电截止条件时停止充电。

• 以额定功率放电至放电截止条件时停止放电,记录放电过程中储能电站的放电能量;以额定功率充电至充电截止条件时停止充电,记录充电过程中储能电站的充电能量。

• 重复以上两个步骤两次。

• 初始充放电能量应符合GB/T 36558规定。

- 充放电转换试验

• 设置储能电站为热备用状态。

• 向储能电站下发以额定功率Pn充电的指令，当储能电站功率达到90%额定功率时,运行至少1 min。

• 向储能电站下发以额定功率Pn放电的指令，记录从90%额定功率充电状态切换至90%额定功率放电状态的时间，停止放电。

• 向储能电站下发以额定功率Pn充电的指令，当储能电站功率达到100%额定功率时,停止充电。

• 向储能电站下发以额定功率Pn放电的指令，当储能电站功率达到90%额定功率时,运行至少l min。

• 向储能电站下发以额定功率Pn充电的指令,记录从90%额定功率放电状态切换至90%额定功率充电状态的时间。

• 重复以上步骤两次,记录3次测试结果的最大值。

• 充放电转换时间应符合GB/T 36558规定。

- 功率控制试验

根据GB/T 36548规定的有功功率调节能力、无功功率调节能力、功率因数调节能力试验方法,电化学储能电站功率控制精度、响应时间和调节时间应符合GB/T 36547规定及并网调度协议的要求。

- 过载能力试验

根据GB/T 36548规定的过载能力试验方法.电化学储能电站过载能力应符合GB/T 36547规定。

- 接入电网测试

- 功率控制能力测试。

- 充放电时间测试。

- 额定能量测试。

- 额定能量效率测试。

- 电能质量测试。

- 一次调频测试。

- 惯量响应测试。

- 运行适应性测试。

- 故障穿越测试。

- 过载能力测试。

- 自动发电控制（AGC）测试。

- 自动电压控制（AVC）测试。

- 紧急功率支撑测试。

- 阻尼控制特性测试（构网型）。

- 黑启动测试（构网行）。

- 电网调度部门要求的其他测试项目。

9.2.2  工程试运行应符合下列规定：

- 储能电站以额定功率进行 3 个充放电循环，连续并网试运行时间不应少于 72 小时。

- 试运行期应根据电站应用模式进行功能和性能验证试验，并应包括下列内容：

- 参与调峰的电化学储能电站，试运行应至少完成 1个负荷峰谷周期调节。

- 参与电压控制的电化学储能电站，试运行应至少完成 1 次并网点电压正偏差和负偏差的调节。

- 参与跟踪计划曲线的电化学储能电站，试运行应至少完成 24 小时连续跟踪曲线运行。

- 参与电力系统调频、紧急功率支撑、平滑功率输出、电压暂降支撑或备用电源供电的电化学储能电站，应向电网调度部门申请开展相应模式的试运行。

- 参与电力系统调频的电化学储能电站试运行规定：参与电力系统调频的电化学储能电站试运行应符合DL/T2313-2021<<参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范>>的相关规定。

- 储能电站功能和性能应符合行业标准的相关规定，并网性能测试应符合国家标准《电化学储能电站并网性能评价方法》GB/T 42717 的相关规定。

- 试运行过程中出现下列情况之一，应重新开始试运行：

- 电化学储能电站发生导致储能变流器（PCS）停机的故障。

- 储能电池出现一次、二次保护动作、消防系统告警等。

- 电化学储能电站试运行结束后，应对各类设备开展1次全面检查，并应及时处理发现的缺陷和异常情况。

- 电化学储能电站完成试运行后，启委会应对启动验收进行总体评价，并应组织编制和签署“XX 电化学储能电站启动验收证书”，启动验收证书框架。

9.3  移交生产

9.3.1  电化学储能电站启动验收试验和试运行完成并符合生产运行单位企业标准要求后，建设单位应向生产运行单位提出移交生产验收申请，开展工程移交生产验收，并履行交接手续，签署“XX 电化学储能电站移交生产交接书”，移交生产交接书框架。

9.3.2  电化学储能电站交接应具备以下条件：

- 设备已经过生产运行单位验收合格。

- 启动验收试验及试运行均已验收合格，各项性能指标达到设计要求，设备状态良好。

- 安防、暖通、照明、通信、防洪等辅助设施齐全。

- 运行规程、操作规程、安全管理制度、设备台账等制度文件完整齐备且经过审核批准，运行维护人员取得上岗资格。

- 备品备件及工器具齐备，生产准备工作完成。

9.3.3  电化学储能电站移交生产验收应至少提交以下资料：

- 设计单位提供的施工图设计文件、工程设计变更资料、竣工图及工程设计总结报告。

- 施工单位提供的施工过程记录文件、单位工程质量评定资料、施工质量检验文件及工程施工管理总结报告。

- 调试单位提供的测试记录、分系统调试报告、联合调试报告及工程调试总结报告。

- 监理单位提供的工程监理资料、质量缺陷备案表及工程建设监理总结报告。

- 建设单位提供的工程建设总结报告、与电网企业签订的并网调度协议、购售电合同及供用电合同。

- 生产单位提供的工程试运行生产准备报告、运行规程和管理制度、运行值班人员资格证书。

- 启委会提供的启动验收过程中所有的报告及资料。

- 启委会提供的启动验收方案、工程总结报告和启动验收证书。

- 设备制造厂家提供的设备型式试验报告、出厂试验报告、安装及质量验收报告、质检报告、设备使用说明书、出厂合格证书和相关技术协议。

- 相关单位提供的其他文件资料。

附  录  A

（资料性）

电化学储能工程质量验收范围划分

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
| 01 |  |  |  |  |  | 场平工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
| 02 |  |  |  |  |  | 主控楼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第2页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 桩基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 桩基工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 桩基工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.7.1～5.7.15 |
|  |  |  | 03 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 04 |  |  | 基坑支护工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 基坑支护 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基坑支护 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.4.1～5.4.12 |
|  |  |  | 05 |  |  | 地下水控制 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第3页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 降水与排水 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 降水与排水 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.5.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 回灌（管井）质量标准和检验方法 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回灌（管井）质量标准和检验方法 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.5.2 |
|  |  |  | 06 |  |  | 主控楼基础工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 基础桩锚筋焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.7 |
|  |  |  |  |  | 03 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  |  |  | 05 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.3 |
|  |  |  |  | 06 |  | 基础砌砖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第4页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础砌砖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1 |
|  |  |  | 07 |  |  | 地下室结构工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 02 |  |  |  | 主控楼主体结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 主体现浇混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第5页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 03 |  |  |  | 主控楼各层楼板结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 各层平台混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 组合楼板金属压型板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 金属压型板工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.21 |
|  |  |  |  |  | 02 | 焊钉（栓钉）焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  |  | 02 |  |  | 砌筑工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1～5.11.5 |
|  |  |  |  | 02 |  | 构造柱圈过梁模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 构造柱、圈过梁钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第6页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 构造柱圈、过梁混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 04 |  |  |  | 主控楼屋顶结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 现浇屋面板 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 屋面压型板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 压型板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.29.15 |
|  |  |  |  |  | 02 | 焊钉（栓钉）焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 05 |  |  |  | 主控楼建筑装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.17～5.28部分 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第7页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 06 |  |  |  | 主控楼建筑给水、排水与采暖工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.31部分 |
|  |  | 07 |  |  |  | 主控楼屋面工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.29部分 |
|  |  | 08 |  |  |  | 主控楼建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.33部分 |
|  |  | 09 |  |  |  | 主控楼通风与空调 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.32部分 |
|  |  | 10 |  |  |  | 主控楼电梯工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.36部分 |
|  |  | 11 |  |  |  | 主控楼智能建筑工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.34部分 |
|  |  | 12 |  |  |  | 主控楼建筑节能工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第8页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.35部分 |
| 03 |  |  |  |  |  | 围墙及大门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第9页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 02 |  |  |  | 围墙及标识墙主体 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 主体结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1～5.11.5 |
|  |  |  |  | 02 |  | 构造柱、圈过梁模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 构造柱、圈过梁钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 构造柱、圈过梁混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第10页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 03 |  |  |  | 大门 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 大门安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 大门安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.20.1～5.20.5 |
|  |  | 04 |  |  |  | 装饰装修 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 抹灰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 抹灰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.18.1～5.18.4 |
|  |  |  |  | 02 |  | 涂饰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 涂饰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.26.1～5.26.3 |
| 04 |  |  |  |  |  | 电缆沟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第11页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 电缆沟基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 02 |  |  |  | 电缆沟主体结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 砖砌电缆沟 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 砖砌电缆沟 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 砌筑工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.4.1 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第12页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 砖砌沟道抹灰 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.18.1 |
|  |  |  | 02 |  |  | 混凝土电缆沟 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表6.8.3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表6.8.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表6.8.6 |
|  |  |  |  | 04 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.3 |
|  |  | 03 |  |  |  | 电缆沟盖板 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 混凝土沟道盖板 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 混凝土沟道盖板制作 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.4.8 |
|  |  |  |  |  | 02 | 盖板钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.4.9 |
|  |  |  |  |  | 03 | 盖板混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.4.10 |
|  |  |  |  | 02 |  | 混凝土沟道盖板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 盖板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.4.12 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第13页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 02 |  |  | 复合材料沟道盖板 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 复合材料沟道盖板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 盖板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表1 |
| 05 |  |  |  |  |  | 防火墙及防爆墙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 防火墙基础 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第14页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 02 |  |  |  | 防火墙及防爆墙结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 防火墙主体结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1～5.11.5 |
|  |  |  |  | 02 |  | 构造柱、圈过梁模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 构造柱、圈过梁钢筋 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 构造柱圈过梁混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第15页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  |  | 02 |  |  | 混凝土防爆墙主体结构 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 03 |  |  |  | 装饰装修 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 抹灰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 抹灰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.18.1～5.18.4 |
|  |  |  |  | 02 |  | 涂饰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 涂饰工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.26.1～5.26.3 |
| 06 |  |  |  |  |  | 变压器基础及系统构筑物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 01 |  |  |  |  | 变压器设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第16页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  | 02 |  |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.3.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第17页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 设备基础混凝土工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.3.6 |
|  |  |  |  | 05 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
|  | 02 |  |  |  |  | 构支架工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第18页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 构支架基础 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.3.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 设备基础混凝土工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.3.6 |
|  |  |  |  | 05 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
|  |  | 02 |  |  |  | 构支架制作与安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢结构制作焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构制作焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 普通紧固件连接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第19页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 普通紧固件连接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 高强度螺栓连接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 高强度螺栓连接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.4 |
|  |  |  |  | 04 |  | 钢结构零部件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构零部件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.5 |
|  |  |  |  | 05 |  | 钢管混凝土架构组装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢管混凝土架构组装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.6 |
|  |  |  |  | 06 |  | 钢管混凝土架构吊装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢管混凝土架构吊装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.1 |
|  |  |  |  | 07 |  | 钢管混凝土架构安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢管混凝土架构安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.7 |
|  |  |  |  | 08 |  | 钢管内混凝土浇灌 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢管内混凝土浇灌 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.8 |
|  |  |  |  | 09 |  | 钢架构安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢架构安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢梯、平台及栏杆组装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.13 |
|  |  |  |  |  | 03 | 钢构件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.2.14 |
|  |  |  |  | 10 |  | 钢结构防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.24 |
|  | 03 |  |  |  |  | 事故油池、排油管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第20页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  | 02 |  |  |  | 事故油池、排油管 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 油池模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表10.15.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第21页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表10.15.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 油池混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表10.15.3 |
|  |  |  |  | 05 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
|  |  |  |  | 06 |  | 排油管安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 排油管安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.31.16 |
|  |  |  |  |  | 02 | 排油管防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
| 07 |  |  |  |  |  | 预制舱设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 01 |  |  |  |  | 直流储能舱设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第22页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  | 02 |  |  |  | 直流储能舱混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 储能设备基础混凝土工程 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表3 |
|  |  |  |  | 05 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第23页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 03 |  |  |  | 直流储能舱桩基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 设备桩基础工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 桩基础施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 参照DL/T 5210.1表5.7.1～5.7.14 |
|  |  |  |  |  | 02 | 桩基础尺寸 |  |  |  |  |  |  | 本规范表4 |
|  |  | 04 |  |  |  | 设备钢支撑平台工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢结构焊接工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢构件焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢结构零、部件加工工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构零部件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.5 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢支撑平台安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢支撑平台安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表5 |
|  |  |  |  | 04 |  | 钢结构涂装 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 防腐涂料涂装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.24 |
|  |  |  |  |  | 02 | 防火涂料涂装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.25 |
|  | 02 |  |  |  |  | 交流储能舱设备基础 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第24页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  | 02 |  |  |  | 交流储能舱混凝土基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2-6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第25页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 储能设备基础混凝土工程 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表3 |
|  |  |  |  | 05 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
|  |  | 03 |  |  |  | 交流储能舱桩基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 设备桩基础工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 桩基础施工 | √ | √ |  |  | √ |  | 参照DL/T 5210.1表5.7.1～5.7.14 |
|  |  |  |  |  | 02 | 桩基础外形尺寸 |  |  |  |  |  |  | 本规范表4 |
|  |  | 04 |  |  |  | 设备钢支撑平台工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢结构焊接工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢构件焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢结构零、部件加工工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构零部件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.5 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢支撑平台安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢支撑平台安装 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表5 |
|  |  |  |  | 04 |  | 钢结构涂装 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 防腐涂料涂装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.24 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第26页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 防火涂料涂装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.25 |
| 08 |  |  |  |  |  | 站内外道路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 01 |  |  |  |  | 站内道路与广场地坪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1～5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.4 |
|  |  |  |  | 04 |  | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.1～5.37.3 |
|  |  | 02 |  |  |  | 基层 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.4～5.37.8 |
|  |  | 03 |  |  |  | 路面 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 混凝土路面 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第27页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 水泥混凝土面层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.9 |
|  |  |  | 02 |  |  | 沥青路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 沥青路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 沥青路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.10～5.37.12 |
|  |  |  | 03 |  |  | 人行道路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 人行道路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 人行道路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.13～5.37.15 |
|  |  |  | 04 |  |  | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.16 |
|  |  | 04 |  |  |  | 地坪 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第28页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 广场地坪 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 广场地坪 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.17～5.37.19 |
|  |  |  |  | 02 |  | 储能系统区域地坪 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 储能系统区域地坪 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.17～19 |
|  | 02 |  |  |  |  | 站外道路 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1～5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.4 |
|  |  |  |  | 04 |  | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 路基 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.1～5.37.3 |
|  |  | 02 |  |  |  | 基层 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.4～5.37.8 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第29页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 03 |  |  |  | 路面 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 混凝土路面 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 水泥混凝土面层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.9 |
|  |  |  | 02 |  |  | 沥青路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 沥青路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 沥青路面 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.10～5.37.12 |
|  |  |  | 03 |  |  | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 路缘石 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.37.16 |
| 09 |  |  |  |  |  | 配电装置基础及构支架工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 01 |  |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分部、分项、检验批参照变压器基础） |  |  |  |  |  |  |  |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第30页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  | 02 |  |  |  |  | 构支架工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分部、分项、检验批参照变压器构支架工程） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  | 独立避雷针 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 避雷针基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第31页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.3.6 |
|  |  | 02 |  |  |  | 避雷针制作安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 钢结构焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢结构零、部件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢结构零、部件加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.5 |
|  |  |  |  | 03 |  | 避雷针组装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 避雷针组装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.5.4 |
|  |  |  |  | 04 |  | 避雷针预拼装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 避雷针预拼装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.14 |
|  |  |  |  | 05 |  | 避雷针安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 避雷针安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.5.6 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第32页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 消防系统建构筑物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第33页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表11.3.6 |
|  |  | 02 |  |  |  | 消防水泵房主体结构 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 混凝土主体结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  |  | 02 |  |  | 砌体工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1～5.11.5 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第34页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 构造柱圈过梁模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 构造柱、圈过梁钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 构造柱圈、过梁混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 03 |  |  |  | 消防水池结构 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 水池模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表10.15.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表10.15.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 水池混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 水池混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表10.15.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第35页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础混凝土防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.30.1～5.30.4 |
|  |  | 04 |  |  |  | 消防水泵房屋顶结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 现浇屋面板 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 屋面压型板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 压型板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.29.15 |
|  |  |  |  |  | 02 | 焊钉（栓钉）焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 05 |  |  |  | 消防水泵房装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.17～5.28部分 |
|  |  | 06 |  |  |  | 消防水泵房建筑给水、排水与采暖工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第36页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.31部分 |
|  |  | 07 |  |  |  | 消防水泵房建筑屋面工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.29部分 |
|  |  | 08 |  |  |  | 消防水泵房建筑建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.33部分 |
|  |  | 09 |  |  |  | 消防水泵房建筑通风与空调 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.32部分 |
| 11 |  |  |  |  |  | 站用电系统建构筑物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 地基与基础 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 地基处理工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 地基工程 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 地基工程 | √ | √ | √ | √ | √ |  | DL/T 5210.1表5.6.1～5.6.13 |
|  |  |  | 02 |  |  | 土（石）方开挖、回填 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第37页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 土（石）方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1、5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方堆放 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |
|  |  |  | 03 |  |  | 站用电系统建构筑物基础 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.17.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 02 |  |  |  | 站用电系统建构筑物主体结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 主体现浇混凝土结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第38页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  |  | 02 |  |  | 砌筑工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 砌体工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1～5.11.5 |
|  |  |  |  | 02 |  | 构造柱、圈过梁模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 构造柱、圈过梁钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 构造柱、圈过梁混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第39页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 03 |  |  |  | 站用电系统建构筑物屋顶结构 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 01 |  |  | 现浇屋面板 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 屋面压型板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 压型板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.29.15 |
|  |  |  |  |  | 02 | 焊钉（栓钉）焊接 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.6 |
|  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原料及拌合物 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.9 |
|  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.10 |
|  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.12.11 |
|  |  | 04 |  |  |  | 站用电系统建构筑物装饰装修工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.17～5.28部分 |
|  |  | 05 |  |  |  | 站用电系统建构筑物给水、排水与采暖工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.31部分 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第40页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 06 |  |  |  | 站用电系统建构筑物屋面工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.29部分 |
|  |  | 07 |  |  |  | 站用电系统建构筑物建筑电气工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.33部分 |
|  |  | 08 |  |  |  | 站用电系统建构筑物通风与空调 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  |  |  | （子分部、分项、检验批划分参照DL/T 5210.1通用划分） |  |  |  |  |  |  | 参照DL/T 5210.1中5.32部分 |
| 12 |  |  |  |  |  | 屋外场地工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 场地平整 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 定位及高程控制 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 挖方 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土石方开挖 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.1～5.3.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 回填 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.3.3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第41页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 02 |  |  |  | 围栏 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 围栏基础 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 基础砌筑 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.11.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 围栏制作 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 围栏制作 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 围栏安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 围栏安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.19 |
|  |  |  |  | 04 |  | 金属结构油漆 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 金属结构油漆 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.13.24 |
|  |  | 03 |  |  |  | 室外建筑环境工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 栽植前土壤处理 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 栽植前土壤处理 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.39.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 草坪、花坛、地被栽植 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 草坪、花坛、地被栽植 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.39.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 坡面绿化 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 坡面绿化 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.39.3 |
|  |  | 04 |  |  |  | 水土保持工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 边坡防护工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第42页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 边坡防护工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.38.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 土地整治工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 土地整治工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.38.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 临时防护工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 临时防护工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.38.3 |
|  |  | 05 |  |  |  | 屋外建筑电气 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘） 安装 | √ | √ |  | √ |  |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 电线、电缆导管和线槽敷线安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电线、电缆导管和线槽敷线安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.4 |
|  |  |  |  | 04 |  | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.6 |
|  |  |  |  | 05 |  | 开关、插座、风扇安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 开关、插座、风扇安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.10 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第43页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 06 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.7 |
|  |  |  |  | 07 |  | 专用灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 专用灯具安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.8 |
|  |  |  |  | 08 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 建筑物照明通电试运行 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.11 |
|  |  |  |  | 09 |  | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.33.12 |
| 13 |  |  |  |  |  | 室外给排水及雨污水系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  | 01 |  |  |  |  | 室外给排水管道 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5210.1表3.0.12-4 |
|  |  | 01 |  |  |  | 室外给水管道 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 室外给水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 室外给水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.31.14 |
|  |  |  |  | 02 |  | 室外管沟和井室 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 室外管沟和井室 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.31.17 |
|  |  | 02 |  |  |  | 室外排水管网 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 室外排水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.31.16 |
|  |  |  |  | 02 |  | 室外排水管沟及井池 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第44页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 室外排水管沟及井池 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.31.15 |
| 14 |  |  |  |  |  | 储能电气装置安装工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 01 |  |  |  |  | 储能电池舱设备安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 电池舱设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | 本规范表6 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电池舱设备安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | 本规范表7 |
|  | 02 |  |  |  |  | 储能区升压舱设备安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 升压舱设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | 本规范表8 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 升压舱设备安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | 本规范表9-表13 |
|  | 03 |  |  |  |  | 储能区电缆施工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 电池舱电缆施工 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电缆支架（桥架）安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表1.0.3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 屋内电缆敷设 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 电力电缆终端制作及安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表4.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 升压舱电缆施工 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电缆支架（桥架）安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 屋外电缆敷设 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表1.0.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 电力电缆终端制作及安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表4.0.2 |
|  | 04 |  |  |  |  | 储能区接地装置安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 电池舱接地装置安装 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第45页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 屋内接地装置安装 |  |  |  |  |  |  | DL/T 5161.6-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 电气二次系统等电位接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表4.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 升压舱接地装置安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 屋内接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 电气二次系统等电位接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表4.0.2 |
| 15 | 00 |  |  |  |  | 变压器系统设备安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 变压器安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 变压器本体安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.6 |
|  |  |  |  | 02 |  | 变压器器身检查 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.7 |
|  |  |  |  | 03 |  | 变压器附件安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.8 |
|  |  |  |  | 04 |  | 变压器注油、热油循环及密封试验 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.9 |
|  |  |  |  | 05 |  | 变压器整体检查 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.10 |
|  |  | 02 |  |  |  | 变压器系统附属设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 中性点隔离开关安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表5.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 中性点避雷器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表6.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 中性点电流互感器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3表2.0.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 控制柜及端子箱检查安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.8-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 05 |  | 软母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表7.0.2 |
|  |  |  |  | 06 |  | 管形母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表6.0.2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第46页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 07 |  | 矩形母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表3.0.2 |
|  |  | 03 |  |  |  | 变压器带电试运 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表3.0.7 |
| 16 | 00 |  |  |  |  | 主控及直流设备安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 主控室设备安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 控制及保护和自动化屏安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.8-表4.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 直流屏及不间断电源设备安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.13-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 二次回路检查及接线 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表5.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 蓄电池组安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 蓄电池台架、屏柜安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.9-表1.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 蓄电池安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.9-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 充放电及容量测定 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.9-表3.0.2 DL/T 5161.9-表3.0.3 |
| 17 | 00 |  |  |  |  | 220kV气体绝缘金属封闭开关设备安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 220kV气体绝缘金属封闭开关设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 基础检查及设备支架安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表1.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 220kV气体绝缘金属封闭开关设备本体安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表1.0.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 避雷器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表6.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 配套设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电压互感器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表2.0.2 DL/T 5161.3-表2.0.3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第47页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 避雷器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表6.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 软母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表7.0.2 |
|  |  | 03 |  |  |  | 就地控制设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 控制柜及就地箱安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.8-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 二次回路检查及接线 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表5.0.2 |
|  |  | 04 |  |  |  | 220kV气体绝缘金属封闭开关设备带电试运 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.2-表9.0.6 |
| 18 | 00 |  |  |  |  | 110kV气体绝缘金属封闭开关设备安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 110kV气体绝缘金属封闭开关设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 基础检查及设备支架安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表1.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 110kV气体绝缘金属封闭开关设备本体安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表1.0.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 避雷器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表6.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 配套设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电压互感器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表2.0.2 DL/T 5161.3-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 避雷器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表6.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 软母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表7.0.2 |
|  |  | 03 |  |  |  | 就地控制设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 预制舱检查安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.8-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 二次回路检查及接线 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表5.0.2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第48页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 04 |  |  |  | 110kV气体绝缘金属封闭开关设备带电试运 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.2-表9.0.6 |
| 19 | 00 |  |  |  |  | 35kV配电装置安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 35kV电压互感器及避雷器安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 避雷器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表6.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 互感器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表2.0.2 DL/T 5161.3-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 隔离开关安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表5.0.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 支柱绝缘子安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 05 |  | 引下线及设备连线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.7-表7.0.2 |
|  |  |  |  | 06 |  | 端子箱安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.8-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 07 |  | 二次回路检查及接线 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表5.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 35kV配电柜安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 配电柜安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表3.0.2 DL/T 5161.2-表3.0.3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 二次回路检查接线 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表5.0.2 |
|  |  | 03 |  |  |  | 35kV限流电抗器安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表3.0.2 DL/T 5161.4-表7.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 穿墙套管安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表2.0.4 |
|  |  |  |  | 03 |  | 限流电抗器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2表4.0.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 支柱绝缘子安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表2.0.3 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第49页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 04 |  |  |  | 35kV配电装置带电试运行 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.4 |
| 20 | 00 |  |  |  |  | 站用配电装置安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 站用变压器安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.8-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 油浸变压器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.5 |
|  |  |  |  | 02 |  | 干式变压器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表1.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 站用低压配电装置安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 低压配电盘安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.8-表2.0.2 DL/T 5161.8-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 二次回路检查接线 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表5.0.3 |
|  |  | 03 |  |  |  | 网栏安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 网栏安装检查 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表1.0.3 |
|  |  | 04 |  |  |  | 站用配电装置带电试运 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表6.0.5 DL/T 5161.1-表6.0.6 |
| 21 | 00 |  |  |  |  | 无功补偿装置安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 干式电抗器安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 干式电抗器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表4.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 隔离开关安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表5.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 互感器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 硬母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 05 |  | 引下线及设备连线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表7.0.2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第50页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 02 |  |  |  | 电容器组安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电容器组安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表7.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 隔离开关安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.2-表5.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 互感器安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.3-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 硬母线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 05 |  | 引下线及设备连线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.4-表7.0.2 |
|  |  | 03 |  |  |  | 无功补偿装置带电试运行 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.2-表9.0.7 DL/T 5161.2-表9.0.8 |
| 22 | 00 |  |  |  |  | 全站电缆施工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0 3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 电缆管配制及敷设 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0 2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电缆管配制及敷设 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表1.0 2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 电缆支架安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0 2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电缆支架安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表1.0.3 |
|  |  | 03 |  |  |  | 电缆敷设 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0 2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 屋内电缆敷设 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 屋外电缆敷设 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表2.0.3 |
|  |  |  |  | 03 |  | 直埋电缆敷设 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表2.0.4 |
|  |  | 04 |  |  |  | 电力电缆终端及中间接头制作安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0 2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电力电缆终端制作及安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表3.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 电力电缆中间接头制作安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表3.0.3 |
|  |  | 05 |  |  |  | 控制电缆终端制作安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0 2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第51页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 控制电缆终端制作安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表3.0.4 |
|  |  | 06 |  |  |  | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0 2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.5-表4.0.2 |
| 23 | 00 |  |  |  |  | 全站防雷及接地装置安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 避雷针及引下线安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 避雷针及引下线安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表3.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 接地装置安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 屋外接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表1.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 屋内接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表2.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 电气二次系统等电位接地装置安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.6-表4.0.2 |
| 24 | 00 |  |  |  |  | 通信工程安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DL/T 5161.1-表5.0.3 |
|  |  | 01 |  |  |  | 光纤通信设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 机架安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.11-表6.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 通信设备安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.11-表4.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 站内通信光缆安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.11-表7.0.2 |
|  |  | 02 |  |  |  | 通信电源安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 基础型钢安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 DL/T 5161.13-2.0.2 |
|  |  |  |  | 02 |  | 直流屏及不间断电源设备安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.8-表1.0.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 通信系统蓄电池安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.11-表5.0.2 |
|  |  | 03 |  |  |  | 通信系统防雷接地安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T 5161.1-表5.0.2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第52页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 通信站（系统）防雷接地安装 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T 5161.11-表8.0.2 |
| 25 |  |  |  |  |  | 消防工程 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-11～表3.0.12-13 |
|  | 01 |  |  |  |  | 通用消防工程 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-11～表3.0.12-13 |
|  |  | 01 |  |  |  | 自动喷水灭火系统 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 材料、设备进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 材料、设备进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 管网安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 管网安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 喷头安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 喷头安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.3 |
|  |  |  |  | 04 |  | 消防泵安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 消防泵安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.21 |
|  |  |  |  | 05 |  | 消防管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 消防管道及配件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.31.22 |
|  |  |  |  | 06 |  | 室内消火栓系统安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 室内消火栓系统安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.31.23 |
|  |  |  |  | 07 |  | 消防水泵接合器及室外消火栓安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 消防水泵接合器及室外消火栓安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.31.25 |
|  |  |  |  | 08 |  | 报警阀组安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第53页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 报警阀组安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.40.4 |
|  |  |  |  | 09 |  | 其他组件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 其他组件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.5 |
|  |  |  |  | 10 |  | 水压试验 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水压试验 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.6 |
|  |  |  |  | 11 |  | 气压试验 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 气压试验 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.7 |
|  |  |  |  | 12 |  | 冲洗 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 冲洗 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.8 |
|  |  |  |  | 13 |  | 系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.9 |
|  |  | 02 |  |  |  | 主变水喷雾灭火系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 水喷雾灭火系统材料进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统材料进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.90 |
|  |  |  |  | 02 |  | 水喷雾灭火系统组件进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统组件进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.91 |
|  |  |  |  | 03 |  | 水喷雾灭火系统消防水泵组安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统消防水泵组安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.92 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第54页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 水喷雾灭火系统消防水池、消防水箱、消防气压给水设备、水泵接合器安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统消防水池、消防水箱、消防气压给水设备、水泵接合器安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.93 |
|  |  |  |  | 05 |  | 水喷雾灭火系统雨淋报警阀组、气动及电动控制阀门、压力开关、水力警铃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统雨淋报警阀组、气动及电动控制阀门、压力开关、水力警铃安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.94 |
|  |  |  |  | 06 |  | 水喷雾灭火系统节流管、节流孔板及减压阀的安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统节流管、节流孔板及减压阀的安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.95 |
|  |  |  |  | 07 |  | 水喷雾灭火系统管道安装和防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统管道安装和防腐 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.96 |
|  |  |  |  | 08 |  | 水喷雾灭火系统管道的试压、冲洗 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统管道的试压、冲洗 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.97 |
|  |  |  |  | 09 |  | 水喷雾灭火系统水雾喷头安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统水雾喷头安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.98 |
|  |  |  |  | 10 |  | 水喷雾灭火系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水喷雾灭火系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.99 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第55页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  | 03 |  |  |  | 雨淋阀间 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 材料、设备进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 材料、设备进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.1 |
|  |  |  |  | 02 |  | 管网安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 管网安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.2 |
|  |  |  |  | 03 |  | 水压试验 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 水压试验 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.6 |
|  |  |  |  | 04 |  | 冲洗 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 冲洗 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.8 |
|  |  |  |  | 05 |  | 系统调试 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 系统调试 | √ | √ |  |  |  |  | DL/T5210.1表5.40.99 |
|  |  | 04 | 00 |  |  | 室外消防水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 室外消防水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 室外消防水管道安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.31.22 |
|  |  | 05 | 00 |  |  | 消防应急照明和疏散指示 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 消防应急照明和疏散指示 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 消防应急照明和疏散指示 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.33.1～5.33.15 |
|  |  | 06 | 00 |  |  | 消防通信及应急广播系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 消防通信及应急广播系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第56页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 消防通信及应急广播系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.34.1～5.34.15、5.40.62、5.40.64、5.40.85 |
|  |  | 07 | 00 |  |  | 送排风系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 风管与配件产成品 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 风管与配件产成品 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.32.1～5.32.3 |
|  |  |  |  | 02 |  | 风管部件与消声器产成品 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 风管部件与消声器产成品 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.32.4 |
|  |  |  |  | 03 |  | 风管系统安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 风管系统安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.32.5～5.32.7 |
|  |  |  |  | 04 |  | 风机与空气预处理设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 风机与空气预处理设备安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.32.8～5.32.11 |
|  |  |  |  | 05 |  | 防腐与绝热施工（风管系统与设备） | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 防腐与绝热施工（风管系统与设备） | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.32.17 |
|  |  | 08 |  |  |  | 防排烟系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 分项划分同送排风系统工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 检验批划分同送排风系统工程 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2～3、5.32.1～5.32.5、5.32.17～20 |
|  |  | 09 | 00 |  |  | 手提式灭火器的安装设置 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 手提式灭火器的安装设置 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第57页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 手提式灭火器的安装设置 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.87 |
|  |  |  |  | 02 |  | 配制验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 配制验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-11～表3.0.12-13 |
|  |  | 10 | 00 |  |  | 电化学储能消防供电系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 电化学储能消防供电系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电化学储能消防供电系统 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表14 |
|  | 02 |  |  |  |  | 电化学储能专用消防工程 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-11～表3.0.12-13 |
|  |  | 01 |  |  |  | 电化学储能专用消防工程 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  |  | 01 |  | 电化学储能预制舱进场验收 | √ | √ |  |  | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电化学储能预制舱进场验收 | √ | √ |  |  | √ | √ | 本规范表15 |
|  |  |  |  | 02 |  | 材料、设备进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 材料、设备进场验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.1 |
|  |  |  |  | 03 |  | 管网安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 管网安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.2 |
|  |  |  |  | 04 |  | 电化学储能预制舱自动灭火系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电化学储能预制舱自动灭火系统 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表16 |
|  |  |  |  | 05 |  | 电化学储能预制舱通风、空调及防排烟系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电化学储能预制舱通风、空调及防排烟系统 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表17 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第58页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  | 03 |  |  |  |  | 电化学储能火灾自动报警及联动控制系统 | √ | √ |  | √ | √ | √ | DL/T5210.1表3.0.12-11～表3.0.12-13 |
|  |  | 01 |  |  |  | 电化学储能火灾自动报警系统安装工程 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-3 |
|  |  |  | 00 | 01 |  | 火灾自动报警系统材料、设备、配件进场验收 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统材料、设备、配件进场验收 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表5.40.27 |
|  |  |  |  | 02 |  | 火灾自动报警系统布线 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统布线 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表5.40.28 |
|  |  |  |  | 03 |  | 火灾自动报警系统控制器类设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统控制器类设备安装 | √ | √ |  | √ | √ |  | DL/T5210.1表5.40.29 |
|  |  |  |  | 04 |  | 火灾自动报警系统火灾探测器安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统火灾探测器安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.30 |
|  |  |  |  | 05 |  | 火灾自动报警系统手动火灾报警按钮安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统手动火灾报警按钮安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.40.31 |
|  |  |  |  | 06 |  | 火灾自动报警系统模块安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统模块安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.32 |
|  |  |  |  | 07 |  | 火灾自动报警系统消防电话分机、消防电话插孔安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防电话分机、消防电话插孔安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.33 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第59页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 08 |  | 火灾自动报警系统火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.38 |
|  |  |  |  | 09 |  | 火灾自动报警系统防火门监控模块与电动闭门器、释放器、门磁开关等现场部件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统防火门监控模块与电动闭门器、释放器、门磁开关等现场部件安装 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.39 |
|  |  |  |  | 10 |  | 火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联动型）调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器（联动型）调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.42 |
|  |  |  |  | 11 |  | 火灾自动报警系统点型感烟探测器、点型感温探测器、一氧化碳火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统点型感烟探测器、点型感温探测器、一氧化碳火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.43 |
|  |  |  |  | 12 |  | 火灾自动报警系统线型光束感烟火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第60页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统线型光束感烟火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.44 |
|  |  |  |  | 13 |  | 火灾自动报警系统线型感温火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统线型感温火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.45 |
|  |  |  |  | 14 |  | 火灾自动报警系统点型火焰探测器和图像型火灾探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统点型火焰探测器和图像型火灾探测器调试、检测 | √ |  |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.46 |
|  |  |  |  | 15 |  | 火灾自动报警系统手动火灾报警按钮调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统手动火灾报警按钮调试、检测 | √ |  |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.47 |
|  |  |  |  | 16 |  | 火灾自动报警系统火灾显示盘调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统火灾显示盘调试、检测 | √ |  |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.49 |
|  |  |  |  | 17 |  | 火灾自动报警系统模块调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统模块调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.50 |
|  |  |  |  | 18 |  | 火灾自动报警系统消防电话总机调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防电话总机调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.52 |
|  |  |  |  | 19 |  | 火灾自动报警系统可燃气体报警控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第61页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统可燃气体报警控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.53 |
|  |  |  |  | 20 |  | 火灾自动报警系统可燃气体探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统可燃气体探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.54 |
|  |  |  |  | 21 |  | 火灾自动报警系统电气火灾监控设备调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统电气火灾监控设备调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.55 |
|  |  |  |  | 22 |  | 火灾自动报警系统电气火灾监控探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统电气火灾监控探测器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.56 |
|  |  |  |  | 23 |  | 火灾自动报警系统消防设备电源监控器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防设备电源监控器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.57 |
|  |  |  |  | 24 |  | 火灾自动报警系统消防设备电源传感器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防设备电源传感器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.58 |
|  |  |  |  | 25 |  | 火灾自动报警系统消防设备应急电源调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防设备应急电源调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.59 |
|  |  |  |  | 26 |  | 火灾自动报警系统消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第62页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防控制室图形显示装置和传输设备调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.60 |
|  |  |  |  | 27 |  | 火灾自动报警系统火灾警报器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统火灾警报器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.61 |
|  |  |  |  | 28 |  | 火灾自动报警系统消防应急广播控制设备调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防应急广播控制设备调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.62 |
|  |  |  |  | 29 |  | 火灾自动报警系统扬声器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统扬声器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.63 |
|  |  |  |  | 30 |  | 火灾自动报警系统火灾警报和消防应急广播系统控制调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统火灾警报和消防应急广播系统控制调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.64 |
|  |  |  |  | 31 |  | 火灾自动报警系统防火卷帘控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统防火卷帘控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.40.65 |
|  |  |  |  | 32 |  | 火灾自动报警系统气体、干粉灭火控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统气体、干粉灭火控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.71 |
|  |  |  |  | 33 |  | 火灾自动报警系统气体、干粉灭火控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第63页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统气体、干粉灭火控制器调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.72 |
|  |  |  |  | 34 |  | 火灾自动报警系统气体、干粉灭火系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统气体、干粉灭火系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.73 |
|  |  |  |  | 35 |  | 火灾自动报警系统自动喷水灭火系统消防泵控制箱、柜调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统自动喷水灭火系统消防泵控制箱、柜调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.74 |
|  |  |  |  | 36 |  | 火灾自动报警系统自动喷水灭火系统联动部件调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统自动喷水灭火系统联动部件调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.75 |
|  |  |  |  | 37 |  | 火灾自动报警系统自动喷水灭火系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统自动喷水灭火系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.76 |
|  |  |  |  | 38 |  | 火灾自动报警系统消火栓系统消防泵控制箱、柜调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第64页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消火栓系统消防泵控制箱、柜调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.77 |
|  |  |  |  | 39 |  | 火灾自动报警系统消火栓系统联动部件调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消火栓系统联动部件调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.78 |
|  |  |  |  | 40 |  | 火灾自动报警系统消火栓系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消火栓系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.79 |
|  |  |  |  | 41 |  | 火灾自动报警系统防排烟系统风机控制箱、柜调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统防排烟系统风机控制箱、柜调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.80 |
|  |  |  |  | 42 |  | 火灾自动报警系统防排烟系统联动部件调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统防排烟系统联动部件调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T 5210.1表5.40.81 |
|  |  |  |  | 43 |  | 火灾自动报警系统防排烟系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统防排烟系统控制功能调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.82 |
|  |  |  |  | 44 |  | 火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统消防应急照明和疏散指示系统调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.83 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第65页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 45 |  | 火灾自动报警系统非消防电源等相关系统联动控制调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统非消防电源等相关系统联动控制调试、检测 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.84 |
|  |  |  |  | 46 |  | 火灾自动报警系统整体联动控制功能调试、检测、验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统整体联动控制功能调试、检测、验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.85 |
|  |  |  |  | 47 |  | 火灾自动报警系统文件资料、消防控制室、布线工程检测、验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 火灾自动报警系统文件资料、消防控制室、布线工程检测、验收 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表5.40.86 |
|  |  |  |  | 48 |  | 电化学储能火灾自动报警及联动控制系统 | √ | √ |  |  | √ |  | DL/T5210.1表3.0.12-2 |
|  |  |  |  |  | 01 | 电化学储能火灾自动报警及联动控制系统 | √ | √ |  |  | √ |  | 本规范表18 |
| 26 |  |  |  |  |  | 调试工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  | 分系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表19 |
|  |  |  |  | 01 |  | 储能系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表20-表23 |
|  |  |  |  | 02 |  | 监控系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表24 |
|  |  |  |  | 03 |  | 变配电系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表25 |
|  |  |  |  | 04 |  | 继电保护及安全自动装置调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表26 |

表A.1  电化学储能工程质量验收范围划分表（续）（第66页/共66页）

|  | 工程编号 |  |  |  |  | 工程名称 | 验收单位 |  |  |  |  |  | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批 |  | 施工单位 | 总承包单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |
|  |  |  |  | 05 |  | 通信与调度自动化系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表27 |
|  |  |  |  | 06 |  | 站用电源系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表28 |
|  |  |  |  | 07 |  | 视频安防系统调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表29 |
|  |  | 02 |  |  |  | 联合调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表30 |
|  |  |  |  | 01 |  | 并/离网调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表31 |
|  |  |  |  | 02 |  | 启动/停机调试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表32 |
|  |  |  |  | 03 |  | 有功功率调节能力 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表33 |
|  |  |  |  | 04 |  | 无功功率调节能力 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表34 |
|  |  |  |  | 05 |  | 充/放电功能 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表35 |
|  |  |  |  | 06 |  | 故障电压穿越 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表36 |
|  |  |  |  | 07 |  | 电网适应性 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表37 |
|  |  |  |  | 08 |  | 额定能量及转换效率 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表38 |
|  |  |  |  | 09 |  | 过载能力 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表39 |
|  |  |  |  | 10 |  | 一次调频 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表40 |
|  |  |  |  | 11 |  | 惯量响应 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表41 |
|  |  |  |  | 12 |  | 电能质量 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表42 |
|  |  |  |  | 13 |  | 阻尼控制特性测试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表43 |
|  |  |  |  | 14 |  | 黑启动 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表44 |
|  |  |  |  | 15 |  | 保护功能测试 | √ | √ |  | √ | √ | √ | 本规范表45 |

附  录  B

（XX）

单位工程验收意见书

B.1  单位工程验收意见书内容与格式应符合表B.1的要求。

表B.1  XX工程单位工程验收意见书

XX工程单位工程验收意见书 （合同编号） 意 见 书 XX年XX月XX日

表B.1  XX工程单位工程验收意见书（续）（第2页/共3页）

验收主持单位：XX 设计单位：XX 施工单位：XX 监理单位：XX 调试单位：XX 验收时间：XX年XX月XX日 验收地点：

表B.1  XX工程单位工程验收意见书（续）（第3页/共3页）

前言（简述验收依据、验收组织结构和验收过程） 一、工程概况 （一）工程名称及任务 （二）单位工程主要建设内容 （三）单位工程建设过程情况 二、验收范围 三、单位工程的建设情况 包括开工日期、完工日期、实际完成工作量和主要工程量 四、单位工程质量评定 （一）分项工程质量评价 （二）分部工程质量评价 （三）工程质量检测情况 （四）单位工程质量等级评定意见 五、工程存在的问题及处理意见 六、意见和建议 七、验收结论 包括工程工期、质量、技术要求是否达到批准的设计标准，工程档案资料是否符合要求，以及是否同意交工等。 八、单位工程验收组成员签字 见“XX单位工程验收组成员签字表” XX单位工程验收 XX单位工程验收组 主持单位（盖章）： 组长（签字）： XX年XX月XX日 XX年XX月XX日

B.2  单位工程验收组成员签字表应符合表B.2的要求。

表B.2  XX单位工程验收组成员签字表

| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附  录  C

（XX）

工程启动验收鉴定书

C.1  工程启动验收鉴定书内容与格式应符合表C.1的要求。

表C.1  XX工程启动验收鉴定书

XX工程启动验收鉴定书 （合同编号） 鉴 定 书 XX年XX月XX日

表C.1  XX工程启动验收鉴定书（续）（第2页/共3页）

验收主持单位：XX 设计单位：XX 施工单位：XX 监理单位：XX 调试单位：XX 电网调度单位： 质量和安全监督机构：、 验收时间：XX年XX月XX日 验收地点：

表C.1  XX工程启动验收鉴定书（续）（第3页/共3页）

前言（简述验收依据、验收组织结构和验收过程） 一、工程概况 （一）工程名称及任务 （二）单位工程主要建设内容 （三）单位工程建设过程情况 二、验收范围 三、概算执行情况 四、电化学储能工程验收情况 五、工程质量评定 六、存在的问题及处理意见 七、意见和建议 八、验收结论 包括工程工期、质量、投资控制是否达到要求，工程档案资料是否符合要求等。 九、验收委员会委员签字 见“XX工程启动验收委员会委员签字表” 十、参建单位代表签字 见“XX工程启动验收参建单位代表签字表” XX工程启动验收 XX工程启动验收委员会 主持单位（盖章）： 主任委员（签字）： XX年XX月XX日 XX年XX月XX日

C.2  工程启动验收委员会委员签字表应符合表C.2的要求。

表C.2  XX工程启动验收委员会委员签字表

| 工程启动验收委员会 | 姓名 | 单位 | 职位/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

C.3  工程启动验收参加单位代表签字表应符合表C.3的要求。

表C.3  XX工程启动验收参加单位代表签字表

| 单位 | 姓名 | 单位 | 职位/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  |
| 生产运行单位 |  |  |  |  |
| 电网调度单位 |  |  |  |  |
| 工程质量监督中心站 |  |  |  |  |

附  录  D

（XX）

工程试运和移交生产验收鉴定书

D.1  工程试运和移交生产验收鉴定书内容与格式应符合表D.1的要求。

表D.1  XX工程试运和移交生产验收鉴定书

XX工程试运和移交生产验收鉴定书 （合同编号） 鉴 定 书 XX年XX月XX日

表D.1  XX工程试运和移交生产验收鉴定书（续）（第2页/共3页）

验收主持单位：XX 生产运行单位：XX 设计单位：XX 监理单位：XX 施工单位：XX 电力主管部门：XX 质量和安全监督机构：XX 验收时间：XX年XX月XX日 验收地点：

表D.1  XX工程试运和移交生产验收鉴定书（续）（第3页/共3页）

前言（简述验收依据、验收组织结构和验收过程） 一、工程概况 （一）工程名称及任务 （二）工程主要建设内容 （三）工程建设过程情况 二、验收范围 三、概算执行情况 四、电化学储能工程验收情况 五、工程质量评定 六、存在的问题及处理意见 七、意见和建议 八、验收结论 包括工程工期、质量、投资控制是否达到要求，工程档案资料是否符合要求等。 九、验收委员会委员签字 见“XX工程试运和移交生产验收委员会委员签字表” 十、参建单位代表签字 见“XX工程试运和移交生产验收参建单位代表签字表” XX工程试运和移交生产验收 XX工程试运和移交生产验收委员会 主持单位（盖章）： 主任委员（签字）： XX年XX月XX日 XX年XX月XX日

D.2  工程试运和移交生产验收委员会委员签字表应符合表D.2的要求。

表D.2  XX工程试运和移交生产验收委员会委员签字表

| 工程试运和移交生产验收委员会 | 姓名 | 单位 | 职位/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 副主任委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

D.3  工程试运和移交生产验收参加单位代表签字表应符合表D.3的要求。

表D.3  XX工程试运和移交生产验收参加单位代表签字表

| 单位 | 姓名 | 单位 | 职位/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 电力主管部门 |  |  |  |  |
| 生产运行单位 |  |  |  |  |
| 工程质量监督中心站 |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1]  GB/T 36547-2024 电化学储能电站接入电网技术规定

[2]  GB/T 36548-2024 电化学储能电站接入电网测试规程

[3]  GB/T 42312-2023 电化学储能电站生产安全应急预案编制导则

[4]  GB/T 42737-2023 电化学储能电站调试规程

[5]  GB/T 43868-2024《电化学储能电站启动验收规程》

[6]  DL/T 5210.6-2019《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》

[7]  DL/T 2313-2021 参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范

[8]  T/CEC 373-2020《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》

[9]  DB37/T 4733-2024《预制舱式储能电站设计规范》

[10] DB4403/T 538-2024《用户侧锂离子电池储能设备验收规范》

T/CEPCA 013—2025