| ICS | 91.140.30 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. P 48 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0203—2026

暖通空调系统智能调控与能效检测规程

Code of practice for intelligent control and energy efficiency testing of HVAC systems

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  智能调控实施要求	3

6  能效检测要求	4

7  数据管理	5

8  验收交付	6

9  运行维护	7

10  持续优化与绩效评价	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：浙江力德节能科技有限公司。

本文件主要起草人：叶建平。

引言

暖通空调系统是建筑运行能耗的主要来源之一，其运行品质直接影响室内热环境舒适性、空气品质、设备可靠性与运营成本。近年来，楼宇自动化系统BAS、建筑能源管理系统BEMS、物联网传感与边缘计算、云平台数据分析以及模型预测控制等智能调控技术快速应用，使暖通空调由传统的定值控制逐步向按需供能、动态优化与故障自诊断方向演进。但在工程实践中，智能调控的实施效果受限于系统架构差异、控制逻辑与调试深度不一致、传感器与计量点位配置不完整、数据质量与时间同步不足、运行边界与工况选择不规范、能效指标口径不统一等因素，常出现“控制功能上线但节能效果难以量化”“舒适性与节能难以兼顾”“检测结果不可比对不可复核”等问题，影响节能改造投资决策、运行绩效考核与后续持续优化。

本文件面向暖通空调系统智能调控实施与能效检测两类关键活动，强调以系统级性能为对象、以可测量可验证为基础、以控制策略可追溯为约束，建立从计量点位与数据采集、控制序列与参数设置、运行调试与功能验证，到能效检测方法、指标计算、结果评价与报告出具的统一要求。通过规范智能调控的功能边界、运行工况选取、数据完整性与质量控制、能效指标体系与计算口径、测试与验证流程以及问题闭环机制，实现控制效果可验证、节能收益可量化、检测结论可复核，为新建项目交付验收、既有建筑节能改造、运行托管服务与能源绩效评价提供一致的技术依据，促进暖通空调系统安全稳定运行与能效持续提升。

暖通空调系统智能调控与能效检测规程

范围

本文件规定了暖通空调系统智能调控的总体要求、智能调控实施要求、能效检测要求、数据管理、验收交付、运行维护、持续优化与绩效评价等内容。

本文件适用于公共建筑与工业民用建筑暖通空调系统的新建交付调试、既有系统优化改造、运行绩效评估与能效检测工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21455 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 17981 空气调节系统节能运行

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

暖通空调系统 hvac system

由冷热源系统、输配系统、末端系统、通风与空气处理系统以及控制与监测系统构成，用于实现室内温湿度、空气品质与气流组织目标的系统集合。

智能调控 intelligent control

基于传感数据与运行状态，在满足舒适性、安全性与可靠性约束的前提下，采用自适应、优化、预测或协同控制等方法，对暖通空调系统进行自动控制与运行优化的控制方式。

控制策略 control strategy

为实现系统运行目标所采用的控制逻辑、控制序列、设定值与参数、联锁与保护规则以及异常退化规则的组合。

功能验证 functional verification

按规定场景对控制逻辑、联锁保护、模式切换、报警与记录、退化运行与手动接管等功能进行测试确认，以证明其满足要求的活动。

能效检测 energy efficiency test

在规定系统边界、工况条件与测量方法下，对暖通空调系统或其子系统能效水平进行测量、计算与评价的活动。

系统边界 system boundary

用于界定能效检测与数据归集范围的边界，包括能量输入端、能量输出端以及计量归集口径与分摊规则。

有效输出 useful output

暖通空调系统为满足室内环境目标而向服务对象提供的有效冷热量或空气处理能力，可按规定方法由水侧或风侧测量计算得到。

计量点位 metering point

用于测量能耗、功率、流量、温度、湿度、压力、风量等参数的测点及其传感器、计量器具、采集通道与数据标识。

数据质量 data quality

数据在准确性、完整性、一致性、及时性、可追溯性与可用性方面满足控制与检测要求的特性。

基线 baseline

用于评价智能调控或改造节能效果的对比基准，可为历史运行基线、同工况实测基线或按约定方法归一化后的基线。

总体要求

原则要求

智能调控应以舒适性与安全可靠为前提，以可验证、可追溯、可运行维护为基本要求，避免仅追求单一节能指标而造成投诉、频繁启停或保护动作增多。能效检测应以边界清晰、工况可重复、数据可信、计算可还原为基本要求，确保检测结论可复核、可对比、可用于绩效评价与优化决策。

系统划分与边界确定

应按冷热源系统、输配系统、末端系统、通风与空气处理系统及控制与监测系统进行对象划分，并在检测前确定系统边界与计量归集口径。涉及多热源、多冷源、蓄能、余热回收或多用途能量耦合时，应明确能耗分摊规则与适用场景，并在报告中说明。

计量点位与数据要求

应建立计量点位清单与点位映射表，明确点位编码、单位、采样周期、量程精度、安装位置与数据来源。能效检测使用的数据应满足时间同步要求，缺失数据、异常值与漂移应有识别与处理规则，并形成记录。关键计量器具应具备校准或核查状态证明，且在有效期内使用。

指标体系与口径统一

应建立系统级与子系统级指标体系，并保持计算口径一致。指标应与计量点位一一对应，计算方法应明确输入能耗、有效输出、稳态判据、修约规则与不确定度处理原则。采用基线评价时，应明确基线来源、时间窗口、可比性条件与归一化方法。

智能调控实施要求

策略设计与版本管理

应形成控制策略说明，至少包含控制目标、约束条件、控制层级、输入输出变量、关键设定值与切换规则、联锁保护、退化运行与手动接管方案，以及策略版本号与参数快照。策略变更应受控管理，明确变更原因、影响范围、生效时间与验证结果，保证能效检测引用的策略版本可追溯。

点位接入与联动一致性

智能调控使用的测点与控制点应与点位清单一致，关键点位应具备合理的采样频率与滤波策略，避免因延时、抖动或单位不一致导致控制振荡。跨系统联动时应明确优先级与互锁关系，避免冷热源与末端、送回风与新风、除湿与再热等策略冲突。

调试整定与安全边界

上线前应完成单机调试、回路方向性检查、执行器行程与限位校验、通信稳定性验证、联锁与保护验证。参数整定应先保证稳定性，再逐步启用优化层功能。群控与负荷分配应设置投入退出滞回、最小运行时间与防短循环逻辑。任何优化策略不得突破设备允许工况与安全保护边界。

功能验证与记录

应按可重复场景开展功能验证，覆盖启停、模式切换、负荷分配、设定值复位、静压或阀位复位、新风与空气品质控制、报警与记录、退化运行与手动接管等内容。验证应形成记录，记录触发条件、期望响应、实测响应、判定结论与问题闭环信息。功能验证记录要点见表1。

功能验证记录要点

| 项目 | 必要记录内容 |
| --- | --- |
| 场景定义 | 触发条件、初始工况、相关设定值 |
| 响应过程 | 关键变量趋势、执行机构动作、报警信息 |
| 判定依据 | 判定阈值、允许波动范围、稳态判据 |
| 结论闭环 | 不通过项、整改措施、复验结果 |

能效检测要求

检测准备

检测前应完成边界确认、设备清单确认、计量点位核对、仪表状态核查与数据联通性检查。应明确检测目的与对象层级，可选择系统级检测或分系统检测，并在同一报告中说明边界差异与不可比因素。

工况选择与稳态判据

工况应具有代表性与可重复性，优先选择负荷相对稳定且能反映常用运行模式的时段。稳态判据应在方案中明确，至少对关键变量设置波动范围与持续时间要求。工况期间若发生人工干预、设备故障或策略切换，应记录并评估其对结果的影响，必要时剔除该区间。

测量方法与数据采集

可按水侧或风侧确定有效输出的测量计算路径，优先选择计量闭合性更好、误差更可控的路径。数据采集应保证时间戳一致，采样周期应满足系统动态特征与稳态分析需要；应保留原始数据与计算过程，确保可复核。

指标计算

系统级常用指标可包括系统性能系数、单位有效输出电耗、分系统能效等。计算应明确能量输入与有效输出的取值来源与单位换算规则，并按规定修约。表3给出了常用指标与关键数据来源的对应关系，项目可在此基础上增补，不得降低可复核性要求。

能效指标与数据来源对应关系

| 指标 | 计算所需关键数据 | 数据来源示例 |
| --- | --- | --- |
| 系统性能系数 | 有效输出、系统输入电耗 | 水侧或风侧计算、总电表或分项电表 |
| 冷源性能系数 | 冷机供冷量、冷机及辅机电耗 | 机组计量、泵与冷却塔电表 |
| 输配能效 | 输配电耗、对应有效输出 | 泵风机电表、流量与温差或风量与焓差 |

如需进行基线对比，应说明基线选取、归一化方法与对比口径，避免不同外气与负荷条件下直接对比造成偏差。

结果评价与报告

检测报告应至少包含边界说明、系统组成与点位清单、工况说明与稳态判据、数据质量说明、指标计算过程与结果、主要影响因素分析、异常事件记录与处理、结论与建议。报告应支持第三方复核，关键数据与计算应可追溯到原始记录。

数据管理

数据架构与数据清单

应建立与系统边界一致的数据架构，至少包含能耗数据、运行状态数据、环境数据、控制指令数据与事件日志数据。项目应形成数据清单并受控管理，数据清单应与计量点位清单、点位映射表、控制策略变量清单保持一致。

时间同步与采样要求

所有用于控制与能效检测的数据应满足时间同步要求。应明确系统时钟基准、同步方式与同步频率，确保跨系统数据可对齐。采样周期应与系统动态特性匹配；采样周期变更应纳入变更控制，并评估对控制稳定性与指标计算的影响。

数据质量控制

应制定数据质量规则并形成记录，至少覆盖缺失、越界、突变、漂移、重复、单位不一致与时间戳异常等情形。为便于现场快速判定与形成一致记录，可按表3设置数据质量检查的典型判据与处置要求。实际项目可结合系统特性细化阈值，但应同步记录阈值来源与调整原因。

数据质量检查规则示例

| 异常类型 | 典型判据 | 处置要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺失 | 连续缺失超过设定时长 | 标记缺失并评估影响，必要时补测 | 缺失区间、影响说明 |
| 越界 | 超出量程或物理合理范围 | 核查传感器与单位，显著异常剔除 | 越界值、原因分析 |
| 突变 | 相邻采样变化率超阈值 | 核查工况切换与干预，需说明 | 触发阈值、区间说明 |
| 漂移 | 长期偏移或零点漂移 | 复核校准状态，必要时校准更换 | 漂移趋势、处置结论 |
| 时间戳异常 | 回跳、重复、不连续 | 校正同步机制，必要时重采集 | 同步记录、修复记录 |

数据存储归档与访问控制

明确数据存储位置、目录结构、命名规则、备份策略与保留周期，保证数据可检索、可导出、可复核。关键数据应实施访问控制与权限分级。涉及配置、模板与映射规则变更的操作应留痕并可审计。能效检测所用数据集应固化存档，形成数据集编号与计算版本编号，确保报告可复现。

数据导出与复核一致性

规定数据导出格式与字段含义，导出数据应包含时间戳、单位、缺失标记、点位编码与数据来源说明。用于能效检测的导出数据应与报告计算口径一致。若存在过滤、聚合、积分或单位换算，应在计算书中明确规则，并保留可复核的中间过程数据。

验收交付

验收条件

智能调控验收应在系统基础功能稳定、计量点位可用、数据质量满足要求、控制策略版本固化且完成必要调试后开展。能效检测验收应在工况满足要求、关键仪表状态有效、数据链路完整且可导出的条件下开展。验收前应完成验收方案编制，明确边界、工况、方法、判定指标、记录要求与责任分工。

验收内容与判定

验收应至少包括智能调控功能验收与能效检测成果验收两部分。功能验收以功能验证记录与闭环结果为依据。能效检测成果验收以检测报告与原始记录为依据，重点确认边界清晰、工况合理、数据可信、计算可复核、结论可解释。采用基线对比时，应确认基线可比性与归一化方法合理。

交付资料

交付资料应覆盖系统资料、控制资料、检测资料与运维资料四类，且版本一致可追溯。为统一交付口径并便于验收核对，交付资料最低清单可按表4执行。项目可增补专项材料，但不得减少关键证据链材料。

交付资料最低清单示例

| 类别 | 资料名称 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统资料 | 系统边界说明、设备清单、图纸与竣工资料 | 边界与设备一致，版本明确 |
| 控制资料 | 控制策略说明、点位映射表、参数清单、功能验证记录、调试记录 | 策略版本与参数快照可导出 |
| 检测资料 | 能效检测方案、原始数据集、计算书、检测报告 | 数据集编号与计算版本编号一致 |
| 运维资料 | 运维手册、报警分级响应、策略回退与手动接管说明、培训记录 | 可用于交接与持续运行 |

验收流程

为保证验收过程可复核、问题可闭环、资料可归档，验收宜按统一流程组织实施，并在每个关键节点形成对应记录与签认文件。验收流程的主要步骤与问题闭环路径见图1，项目可结合管理架构细化责任分工，但不得省略数据复核与整改复验环节。

验收流程示意

运行维护

日常运行维护

运行维护应以保障舒适性与安全可靠为前提，建立日常巡检与周期维护机制。应定期检查冷热源、泵风机、阀门风阀、过滤器、换热器等关键设备运行状态，核查关键设定值、控制模式与报警状态，防止策略被无记录修改或长期偏离设计目标。对关键运行参数与能耗指标应建立例行巡检清单，并将异常情况纳入事件记录与整改闭环。

计量与传感器维护

关键计量点位与传感器应定期核查漂移与一致性，按规定开展校准或核查并保留记录。传感器更换、量程调整、安装位置变动应更新点位清单与点位映射表，并评估对控制稳定性与能效计算口径的影响。对影响能效计算的关键点位失效，应启动替代测量或暂停相关区间能效评价，并在报告与台账中记录影响说明与处置结论。

季节转换与策略管理

建立季节转换与运行模式切换机制，明确冷季、热季、过渡季的切换条件、切换步骤与验证要求。策略版本管理应纳入运维，策略调整应形成变更记录并开展小范围验证，验证通过后方可扩大应用。应保留回退版本与回退条件，确保出现风险时可快速恢复稳定运行，回退与切换过程应留痕并可追溯。

报警管理与事件处置

建立报警分级与响应机制，至少区分提示类、重要类与紧急类报警，并明确响应时限与责任人。对频繁报警、重复报警与误报警应开展原因分析并优化阈值与逻辑。重大事件处置应形成事件记录，至少包含事件时间线、影响范围、处置措施、恢复结果与复盘结论，并与后续能效评价的异常区间说明保持一致。

持续优化与绩效评价

持续优化机制

建立持续优化机制，定期基于运行数据开展性能复盘、问题定位、策略调整、验证评估、固化发布的闭环。优化应优先解决控制振荡、过度供能、设备短循环、末端不平衡、新风过量、冷却水与冷冻水系统不匹配等高影响问题，并以可量化指标验证优化效果。优化调整应采用受控变更方式实施，保留调整前后参数快照与验证数据。

绩效指标与评价方法

建立绩效指标体系，至少包括舒适性达标率、空气品质达标率、系统能效指标、关键设备启停频次、报警统计与故障率等。评价周期宜与运行管理周期一致，可按月度、季节性或年度开展。采用基线对比时，应明确基线更新规则与归一化方法，避免基线失真导致评价偏差。评价口径变化时应同步更新记录与报告说明。

问题闭环与改进记录

对检测与运行中发现的问题应形成问题清单，明确问题描述、证据、影响、责任、措施、完成期限与验证方式。整改与优化完成后应形成验证记录，验证记录应可追溯至原始数据与计算过程，确保改进结论可复核、可复用。对反复出现的问题应开展根因分析并固化为运维制度或策略规则。