| ICS | 25.040.40 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. K 04 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0211—2026

电气自动化控制程序安全管控规范

Specification for security control of electrical automation control programs

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  分级分类与管控策略	3

6  权限与身份鉴别要求	6

7  控制程序开发与验证要求	9

8  变更管理与发布控制要求	12

9  下载与现场实施控制要求	13

10  版本与基线管理要求	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：苏州健雄职业技术学院。

本文件主要起草人：周静红。

引言

电气自动化控制系统（如PLC、DCS、SCADA及其网络化扩展）已广泛应用于电力、石化、冶金、市政、水利、轨道交通与制造业等关键领域，是实现生产过程稳定运行、能效优化与安全联锁的重要基础。控制程序作为自动化控制系统的核心载体，直接决定控制逻辑、保护策略、联锁关系与调节性能，其安全性、完整性与可控性关系到装置安全、人员安全、环境安全与生产连续性。

随着工业互联网、远程运维、集中监控与边缘智能等技术的推广，控制程序的开发、下载、联调、版本迭代与跨站点复制更加频繁，程序文件在多角色、多系统、多链路之间流转的场景显著增加。与此同时，控制程序面临的风险也更加复杂，既包括误操作、参数配置不当、版本失控、测试不充分等传统管理风险，也包括未授权访问与篡改、供应链引入风险、恶意代码或后门植入、接口暴露带来的外部攻击面扩大等网络安全风险。一旦控制程序发生非预期变更或失效，可能造成装置停机、保护失灵、误动作、工艺波动、设备损坏，甚至引发安全生产事故与次生环境事件。

现有实践中，不同单位在控制程序安全管控方面往往存在制度体系不统一、权限边界不清晰、变更审批与复核不充分、版本与基线管理薄弱、下载操作缺乏审计留痕、测试验证与回退机制不健全、应急处置与恢复演练不足等问题，导致控制程序难以实现“谁改的、改了什么、为什么改、何时生效、影响范围、如何回退”的全过程可追溯与可验证。为提升控制程序全生命周期管理水平，降低程序变更风险与网络安全风险，建立统一、可执行、可核查的安全管控要求具有现实必要性。

本文件从控制程序全生命周期出发，围绕策划与职责、分级分类、权限与身份鉴别、开发与验证、变更管理与发布、下载与现场实施控制、版本与基线管理、完整性保护与审计、备份与恢复、漏洞与安全事件处置、持续改进等方面提出技术与管理要求，旨在规范电气自动化控制程序安全管控活动，提升控制程序的安全性、可靠性与可控性，支撑自动化控制系统安全稳定运行。

电气自动化控制程序安全管控规范

范围

本文件规定了电气自动化控制程序在全生命周期内的安全管控要求，包括总体要求、分级分类与管控策略、权限与身份鉴别要求、控制程序开发与验证要求、变更管理与发布控制要求、下载与现场实施控制要求、版本与基线管理要求等内容。

本文件适用于使用或维护电气自动化控制系统的单位及其相关方，适用场景包括新建工程、改扩建工程、检维修与技改、日常优化、应急处置、跨站点复制与标准化推广等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 22239 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 22240—2020 信息安全技术  网络安全等级保护定级指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

控制程序 control program

部署于控制器或控制系统运行环境中，用于实现控制逻辑、联锁逻辑、顺控逻辑、计算与调节策略的程序、脚本、配置及其参数集合。

工程组态 engineering configuration

在工程站或组态平台中完成的点表、通信、画面、报警、历史、报表、逻辑与参数等配置内容及其生成物。

基线 baseline

经批准作为受控参考的控制程序与关键配置的固化版本，用于后续变更对比、回退与审计核查。

版本 version

对控制程序、组态文件或其组成项在特定时间点的唯一状态标识，包含内容摘要、生成方式、依赖关系与可复现信息。

变更 change

对控制程序、组态、参数、通信配置、报警策略、画面逻辑或其运行环境进行新增、删除、修改或替换的活动及其结果。

应急变更 emergency change

因安全、生产连续性或重大风险需要，在满足最低安全控制要求前提下快速实施的变更类型，后续应补齐评审与验证手续并完成闭环。

在线修改 online modification

在控制系统运行状态下对逻辑或参数进行的修改活动，可能即时影响控制行为。

下载 download

将控制程序或配置从工程环境写入控制器或运行系统并使之生效的操作过程。

回退 rollback

当变更验证不通过或引发异常时，将系统恢复到既定基线或指定受控版本的过程。

完整性校验 integrity verification

通过哈希、签名、校验码或等效技术手段验证程序与配置未被未授权篡改、丢失或损坏的过程。

总体要求

管控目标

控制程序安全管控应实现对控制程序全生命周期的可控、可查、可证与可复现，至少满足以下目标：

a) 未经授权不得访问、修改、下载或发布控制程序；

b) 任何变更均可追溯到责任主体、变更内容、变更依据、验证证据与生效范围；

c) 控制程序始终保持版本受控与基线可用，具备可验证的回退能力；

d) 关键系统具备完整性保护与审计能力，能够及时发现异常变更或篡改；

e) 变更风险可评估、验证可执行、异常可处置、恢复可演练。

基本原则

控制程序安全管控应遵循最小权限、职责分离、双人复核、基线受控、变更闭环与持续改进原则。

对涉及人身安全、重大设备安全、环境安全或关键生产连续性的控制程序，应采用更严格的审批、验证与审计要求。

控制程序及其关键配置的受控对象应覆盖逻辑、参数、点表、通信配置、报警与联锁策略、画面脚本、系统库文件及其依赖关系，不得仅对单一程序文件实施管控而造成控制链条断点。

生命周期管控要求

控制程序应纳入统一的生命周期管理，至少包括策划、开发与组态、测试验证、发布审批、部署下载、运行维护、变更优化、备份归档与退役移交。

机构应建立与生命周期相匹配的制度与作业流程，并形成可执行的表单、记录模板或系统化工作流。

生命周期各阶段的输入、输出与验收标准应明确；关键阶段应形成可审计证据，包括评审记录、测试记录、审批记录、下载记录、版本记录与回退验证记录。

分级分类要求

机构应对控制程序进行分级分类管理，分类至少应覆盖系统类别、功能重要性与风险等级。

分级结果应作为权限配置、变更审批层级、测试深度、验证方式、审计强度、备份频次与保存期限的依据。

分级分类规则应文件化并纳入变更控制；规则调整应评估对既有程序与流程的影响并形成闭环。

组织与职责要求

机构应明确控制程序安全管控的责任体系，至少包括管理责任、技术责任与审计监督责任。

应实施职责分离：控制程序开发与修改人员不应同时具备审批权限；下载实施人员不应同时承担独立验证职责；审计人员应保持独立性。

外包或供应商参与开发、调试、运维时，机构应明确其权限边界、交付物范围、审计要求与保密义务，并对关键操作实施现场或远程监管。

分级分类与管控策略

分级分类依据

机构应对控制程序及其相关工程组态实施分级分类管理，分级分类的目的应满足权限配置、变更审批层级、测试验证深度、下载实施控制、审计强度、备份频次与保存期限等差异化管控需要。

分级分类应至少综合考虑下列因素：

a) 功能重要性，包括安全联锁、保护停机、关键工艺控制、关键公用工程、一般辅助控制等；

b) 风险后果，包括人员伤害、重大设备损坏、环境事件、产能中断与经济损失等；

c) 可恢复性，包括回退难度、停机窗口、现场恢复条件与恢复时间目标；

d) 暴露面与攻击面，包括远程接入、跨网段访问、第三方工具链、外部接口数量等；

e) 变更频度与复杂度，包括逻辑规模、耦合程度、跨系统依赖关系与多站点复制情况。

分级分类对象范围应覆盖但不限于：控制器逻辑程序、功能块与库文件、参数与配方、点表与I/O映射、通信与网络配置、报警与联锁配置、HMI画面与脚本、历史与报表配置、下载工程文件及其生成物、编译或部署产物、关键工具链与配置文件。

分级分类应遵循“就高不就低”原则。当同一对象同时满足多个等级条件或存在不确定性时，应按更高等级执行管控策略。

分级模型与分类要求

机构应建立分级模型并文件化。分级模型至少应包含三个等级，分别对应高风险关键控制程序、重要控制程序与一般控制程序。

分级模型宜按下列规则划分（可结合行业特性细化，但不得降低关键安全功能的管控等级）：

a) 一级（L1，关键级）：涉及安全仪表系统、关键联锁保护、紧急停车、重大危险源关键控制、可能导致人员伤害或重大设备/环境事件的控制程序与关键组态；

b) 二级（L2，重要级）：涉及关键工艺稳定、关键公用工程、重大产能影响、可能导致较大经济损失或较长停机的控制程序与关键组态；

c) 三级（L3，一般级）：对安全与关键产能影响较小、可快速恢复或可替代运行的辅助控制程序与一般组态。

除等级划分外，机构应至少按以下维度进行分类标识，以支持差异化策略配置：

a) 系统类别：PLC、DCS、SCADA、SIS及其子系统；

b) 环境类别：开发环境、测试/仿真环境、生产环境；

c) 变更类型：逻辑变更、参数变更、通信变更、报警策略变更、画面脚本变更、库/组件变更、工具链变更等；

d) 操作方式：离线变更、在线修改、计划下载、应急下载。

分级分类结果应形成清单并受控管理。清单至少应包含对象标识、所属系统与位置、等级、分类标签、责任人、当前基线版本、适用管控策略编号与复核日期等信息。

分级分类结果应在对象创建、系统投运、重大改造、功能变更或运行边界变化时及时更新；更新应履行审批并保留变更记录。

分级管控策略要求

机构应基于分级结果制定差异化管控策略，并将策略固化到制度、流程与系统配置中。

分级管控策略至少应覆盖：访问与操作权限、变更审批层级、测试验证要求、下载实施控制、双人复核要求、审计留痕与保存期限、备份频次与恢复演练要求、供应商介入限制。

各等级最低管控要求应符合表1规定；机构可在风险评估基础上提高要求，但不得降低。

分级管控策略最低要求

| 管控项 | L1 关键级 | L2 重要级 | L3 一般级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更审批 | 应实施分级审批且不得单人审批；应包含独立审核与批准 | 应实施审批与审核；不得仅口头确认 | 应实施审批或备案；重大变更应审批 |
| 双人控制 | 下载、在线修改、回退操作应双人在场或双因素确认；关键步骤应复核签署 | 下载应双人复核；在线修改宜双人复核 | 关键操作宜复核；可按风险确定 |
| 测试验证 | 应完成规定范围的离线验证/仿真与现场验证；必要时实施FAT/SAT或等效验证 | 应完成离线验证与现场核对；必要时抽样联锁/报警验证 | 应完成基本功能验证 |
| 下载窗口 | 应在批准的停机/切换窗口实施；不得在未评估的生产关键时段实施 | 宜在低负荷或可控窗口实施 | 可按现场条件实施 |
| 回退能力 | 应具备可立即回退的受控基线；回退步骤应演练并记录 | 应具备受控基线与回退步骤 | 应具备备份与恢复方式 |
| 审计留痕 | 应记录全量关键操作日志（含下载、在线修改、参数更改、权限变更）；保存期限应更长 | 应记录关键操作日志；保存期限应满足管理要求 | 应记录必要日志 |
| 备份频次 | 基线与变更前后备份应强制执行；宜按日/周形成增量或快照 | 变更前后应备份；宜按周/月归档 | 宜定期备份 |
| 供应商介入 | 远程/现场介入应受控；权限临时开通、全程审计、完成后回收 | 应受控并审计 | 宜受控并留痕 |
| 表1为最低要求示例。若法律法规、行业监管或装置安全要求更严格，应从其规定。 |  |  |  |

对L1对象应实施更严格的变更前风险评估，至少包括影响范围识别、联锁与保护影响分析、网络与接口影响分析、回退可行性与停机窗口确认。风险评估结论应作为审批依据留存。

对跨系统、跨站点、跨装置复用的控制程序，应将“复用传播风险”纳入分级管控，至少应评估差异点、接口匹配性与边界条件；不得将低风险场景的配置直接复制用于高风险场景。

对在线修改应实施更严格控制：

a) L1对象不得在未审批、未评估、无回退条件下实施在线修改；

b) 在线修改应记录修改点、修改人、修改时间、原因、影响范围与验证结果；

c) 在线修改完成后应在规定时间内固化为受控版本并完成完整验证与归档。

应急变更应满足最低安全控制要求：应急变更实施前应至少完成最小风险评估、最小验证与最小审批；实施后应在规定时限内补齐评审、测试、归档与复盘，并形成闭环记录。未闭环的应急变更不得长期保留为运行基线。

分级分类复核与持续维护

机构应至少每年对分级分类清单进行一次复核；当发生下列情形之一时，应即时复核并更新：

a) 工艺边界、产能或风险后果发生显著变化；

b) 安全联锁策略、保护层级或关键设备变更；

c) 网络架构、远程接入方式或外部接口发生变化；

d) 发生与控制程序相关的故障、误动作或安全事件；

e) 发生重大技术改造或系统升级。

分级分类复核记录应至少包含复核范围、结论、调整项、批准信息与生效时间，并纳入审计。

分级分类调整后，相关权限矩阵、审批流程、审计策略与备份策略应同步更新，确保策略与等级一致；未同步更新的不得视为完成调整。

权限与身份鉴别要求

一般要求

控制程序相关系统与工具（包括工程站、操作站、服务器、版本库、下载工具、远程运维平台等）应实施身份鉴别与访问控制，确保“可识别、可授权、可审计、可追责”。

权限控制应覆盖控制程序全生命周期操作，至少包括：浏览、导出、编辑、编译、下载、在线修改、参数写入、回退、审批签署、版本发布、权限配置变更与日志导出等。

权限策略应与分级分类结果一致。对L1关键级对象的访问与操作权限应更严格，且关键操作应实施双人控制或等效机制。

任何未授权访问、越权操作或身份冒用风险应纳入安全事件管理，及时处置并保留证据。

账号与身份管理

系统应使用唯一账号标识个人身份，账号不得共享。因设备或软件限制确需使用共享账号的，应采取替代控制措施，至少包括：共享账号使用登记、双人复核、操作全程录像或等效留痕、密码托管与定期更换、事后审计核查；共享账号仅可用于L3对象或低风险场景，L1关键级对象不得使用共享账号实施下载或在线修改。

账号应实施全生命周期管理，至少包括申请、审批、开通、变更、冻结、注销与复核。人员离岗、岗位变更或外包合同终止时，应在规定时限内回收或调整权限，并保留记录。

账号权限应与岗位职责匹配并遵循最小权限原则。不得为便利性授予超出岗位需要的特权权限。

应对特权账号实施更严格管理，至少包括独立审批、专用账号、专用使用场景、使用前授权、使用后审计与定期复核。

外包或供应商账号应采用临时账号或受控账号方式，不得长期保留高权限账号；临时账号应在任务完成后及时关闭。外包或供应商账号的授权范围、有效期、访问时段与可操作对象应明确。

身份鉴别强度要求

身份鉴别应满足与风险等级相匹配的强度要求。对工程站、下载工具、版本库与远程运维入口，应实施强身份鉴别。

对L1关键级对象相关的关键操作（包括下载、在线修改、回退、权限策略变更、版本发布）应实施多因素认证或等效的强鉴别机制。

口令策略应符合安全要求，至少包括复杂度要求、最短长度要求、定期更换要求、错误次数锁定策略与防暴力破解策略；口令不得明文存储或明文传输。

应采取会话管理措施，至少包括会话超时、重复登录控制、敏感操作二次确认、重要操作重新鉴别等。

应禁止使用默认口令、弱口令或出厂口令运行生产系统；确需保留厂商默认账号用于维护的，应实施隔离、托管与审计措施，并限制其使用条件。

基于角色的访问控制

应建立RBAC权限模型，至少应定义以下角色或等效角色：

a) 管理负责人（或系统负责人）；

b) 控制程序开发/组态人员；

c) 独立审核/测试验证人员；

d) 下载实施人员（或运维实施人员）；

e) 运行值守人员（操作员）；

f) 审计/监督人员；

g) 供应商/外包支持人员。

各角色权限边界应明确并文件化，且应满足职责分离要求。开发人员不得同时具备审批签署权限；下载实施人员不得同时承担独立验证职责；审计人员不得具备程序编辑或下载权限。

权限应细化到对象与操作粒度，至少应支持按系统、装置、控制器、工程项目、程序模块、点位/通道、功能块库、参数组等维度授权。

权限配置应纳入变更控制与审计。权限变更应记录变更原因、变更内容、申请人、批准人、生效时间与影响范围。

应至少按季度开展一次权限复核；对L1关键级对象相关权限应提高复核频次。发现冗余权限或越权风险时，应立即整改并记录。

关键操作双人控制与批准机制

对L1关键级对象的以下操作应实施双人控制或等效机制：

a) 控制程序下载与激活；

b) 在线修改与参数写入；

c) 回退与恢复；

d) 安全相关阈值、联锁逻辑、保护策略的变更；

e) 权限策略或审计策略变更；

f) 版本基线发布。

双人控制应至少满足：两名不同角色人员参与（如实施与复核），且均使用各自账号完成确认；不得以共享账号或代操作方式替代。

双人控制的记录应包含两名人员身份、时间、对象、操作内容、确认结果与必要的验证结论，并与相应变更单或作业单关联。

远程接入与运维访问控制

远程接入应遵循“默认禁止、按需开通、最小权限、全程审计”的原则。远程接入方式、入口、访问路径、可达范围与可操作权限应受控。

远程接入应通过安全通道实现，并实施强身份鉴别与会话审计。对L1关键级对象，不得通过未受控的公网直连方式进行远程下载或在线修改。

远程运维应设置时间窗与工单绑定机制。远程访问应在批准的时间窗内进行，并与具体任务或工单关联；超时应自动断开或重新授权。

远程操作应具备可回放审计证据。至少应记录会话发起与结束时间、访问源地址、访问目标、执行的关键操作与导出文件摘要；必要时应启用屏幕录制或等效证据保存。

供应商远程支持应采用跳板/堡垒机或等效受控方式，禁止供应商自行保留长期远程通道或常驻账号。

审计日志与追责要求

系统应记录与控制程序安全相关的审计日志，至少包括：登录与退出、失败登录、权限变更、文件导入导出、程序编辑、编译、下载、在线修改、参数写入、回退、版本发布、规则/阈值变更、远程会话等。

审计日志应满足完整性与防篡改要求。日志应集中存储或受控存储，禁止普通用户删除或修改；日志保存期限应与分级分类一致，L1关键级对象日志保存期限应更长。

审计日志应可检索、可导出、可关联。应能够按对象、人员、时间、系统、工单/变更单号等维度查询，并能形成审计证据包。

发现异常登录、越权操作、非计划下载或疑似篡改时，应立即触发安全事件处置流程，并保留审计证据。

介质与文件外传控制

控制程序文件、工程项目文件、库文件与配置文件的导出、拷贝、外传应受控管理。对L1关键级对象，外传应经批准并记录用途、范围、接收方与有效期。

通过U盘、移动硬盘等可移动介质传输文件时，应实施病毒查杀、介质登记、专用介质管理与外带审批；禁止使用来历不明介质接入工程站或生产网络。

文件外传应尽量通过受控通道进行，并保留文件清单与校验值；外传文件应按保密要求进行脱敏或加密。

控制程序开发与验证要求

一般要求

控制程序开发与验证应覆盖需求确认、逻辑设计、编程/组态实现、审查评审、测试验证、问题整改、交付验收全过程，并与分级分类结果一致。

控制程序开发应遵循“需求明确、设计可审、实现可控、验证可证、交付可复现”的原则，形成可追溯的输入输出与证据记录。

影响运行安全与关键生产连续性的控制逻辑、联锁保护、报警策略、关键参数与接口配置，应作为重点对象实施更严格的验证与独立复核。

开发与验证过程中形成的需求说明、设计说明、测试方案、测试记录、缺陷单与关闭记录、评审记录、验收记录等应纳入受控文档管理，并与版本、基线关联。

开发环境与工具链管控

控制程序开发应在受控环境中进行。受控环境应至少区分开发环境、测试/仿真环境与生产环境，并实施隔离管理。

工程站、编程软件、组态平台、编译器/下载工具、仿真工具、脚本工具等工具链应纳入资产清单管理，明确版本、授权、安装介质来源与校验信息。

工具链版本变更应纳入变更控制并进行影响评估。对L1关键级对象，工具链升级或补丁更新前应开展兼容性验证与回退预案确认。

开发环境应实施权限控制与审计留痕。未授权人员不得安装/卸载关键工具，不得修改编译/下载关键配置。

开发与测试所用样例工程、模板工程与脚本工具应受控管理；来源不明或未评估的工程文件不得直接用于生产系统。

需求、设计与实现规范

控制程序开发前应确认需求与边界条件，至少包括：控制目标、输入输出点位、联锁条件、报警策略、异常工况与恢复策略、接口依赖、性能与时序要求、运行限制与禁用条件。

对L1关键级对象应形成书面逻辑设计说明或等效文件，至少应包含：控制回路与顺控逻辑描述、联锁矩阵或等效描述、报警分级与抑制策略、关键参数清单与默认值、失效安全策略（fail-safe）与恢复策略。

实现阶段应遵循编程/组态规范，至少包括：

a) 命名规范（变量、功能块、程序段、画面对象、报警点）；

b) 注释规范（关键逻辑、联锁条件、边界条件、异常处理）；

c) 模块化与分层原则（控制、联锁、报警、通信、HMI、历史/报表分离）；

d) 禁止隐式逻辑与“硬编码”阈值（关键阈值应参数化并受控）；

e) 时序与扫描周期约束（避免竞态、重复触发与抖动）。

对联锁、保护与安全相关逻辑，应明确其触发条件、保持条件、复位条件与旁路/解除条件；旁路条件应受控并具备审计记录。

对涉及计算、滤波、插值、限幅、投切与切换逻辑的功能，应明确输入有效性判定、异常值处理、边界保护与输出安全默认值。

控制程序不得包含未使用的调试代码、隐藏入口、后门逻辑或绕过审计的机制。调试开关如确需保留，应受控、默认关闭，并具备启用审批与日志记录。

复用组件、库文件与第三方内容控制

功能块库、脚本库、模板工程、第三方组件与供应商提供的示例代码应纳入受控管理，明确来源、版本、适用范围与已验证范围。

复用内容引入前应开展安全与适用性评估，至少包括：接口一致性、边界条件、异常处理、资源占用、潜在风险与限制条件。

对L1关键级对象，复用内容应进行独立审查与验证；不得在未验证的情况下跨装置、跨站点直接复制使用。

组件或库更新应纳入变更控制，并评估对依赖程序的影响；必要时应进行回归测试并更新验证证据。

配置管理与版本受控要求

控制程序开发过程应实施配置管理。至少应对以下对象进行版本受控：工程项目文件、控制器程序、功能块库、参数/配方、点表与I/O映射、通信配置、报警与联锁配置、HMI画面与脚本、编译/下载配置、生成物与发布包。

应建立版本标识规则，确保每次提交、每次发布、每次下载可唯一对应到版本号、变更单号与责任人。

版本库应支持差异对比与追溯。对关键对象应保留内容摘要（如哈希值）或等效完整性信息。

生产环境部署前应形成发布包并冻结为受控版本；生产运行基线应唯一、明确、可回退。

评审与代码审查要求

控制程序在进入测试验证前应进行评审/审查。评审应至少覆盖：需求满足性、逻辑正确性、接口一致性、异常处理、参数合理性、命名与注释规范、可维护性与可测试性。

对L1关键级对象应实施独立审查，即审查人员不得为主要开发实施人员；审查结论应形成记录并与版本关联。

对联锁、保护与安全相关逻辑应开展重点审查，至少核查：触发/复位条件、旁路控制、误动作风险、失效安全策略与恢复路径。

评审发现的问题应形成缺陷单并闭环管理。未关闭的重大缺陷不得进入生产部署。

测试验证要求

测试验证应与分级分类一致，并覆盖功能、接口、时序、异常工况、边界条件与回退可行性。

测试验证应形成测试方案与测试用例。测试用例应可复现，至少包含：前置条件、输入步骤、预期输出、判定准则、实际结果、证据记录与执行人/复核人。

测试验证宜按层次实施：单元/模块验证、集成验证、仿真/联调验证、现场验证（SAT）或等效验证。对关键项目可实施FAT。

L1关键级对象至少应完成仿真或等效离线验证与现场验证，并对关键联锁、保护、报警与切换逻辑进行逐项核查。

L2重要级对象至少应完成离线验证与现场核对；关键联锁与报警应抽样验证或按风险确定覆盖范围。

L3一般级对象至少应完成基本功能验证与现场确认。

测试验证过程应纳入审计留痕。对关键测试结果应保存证据材料。

各等级最低测试验证要求

| 等级 | 离线验证/仿真 | 现场验证（SAT或等效） | 回归测试 | 验证证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 关键级 | 应覆盖关键功能与异常工况；联锁/保护逐项核查 | 应覆盖关键联锁、保护、报警、切换与恢复路径 | 变更后应执行，范围不低于受影响逻辑 | 应完整保留（用例、记录、日志/截图等） |
| L2 重要级 | 应覆盖主要功能与关键异常；接口一致性核查 | 应进行关键点位与关键逻辑核对 | 变更后应执行，范围按影响评估确定 | 应保留关键证据 |
| L3 一般级 | 宜覆盖主要功能 | 应进行基本功能确认 | 宜执行 | 宜保留记录 |
| 若法规监管、行业要求或装置安全要求更严格，应从其规定。 |  |  |  |  |

验收准则与交付要求

控制程序进入生产部署前应满足验收准则，至少包括：

a) 需求满足且评审通过；

b) 测试验证通过且缺陷闭环完成；

c) 发布包与基线版本已生成并冻结；

d) 回退方案可行且回退材料齐备；

e) 关键参数清单、变更说明、操作影响说明与限制条件说明齐备。

交付物应至少包含：受控工程文件、发布包、版本与基线信息、变更说明、测试记录与结论、关键参数与联锁清单（按适用范围）、部署与回退步骤、运行注意事项。

交付物应进行完整性校验并记录校验信息。对L1关键级对象，交付物应由独立人员复核确认。

缺陷管理与问题闭环

开发与验证过程中发现的问题应统一登记并分级管理，至少区分：致命/重大/一般/建议类。

缺陷单应至少包含：发现时间、发现人、关联版本、问题描述、复现步骤、影响范围、临时措施、根因分析、修复措施、验证结果、关闭人及关闭时间。

致命或重大缺陷未关闭前不得发布；应急发布需按应急变更要求执行，并在规定时限内补齐验证与闭环。

重复发生或系统性缺陷应形成纠正预防措施，必要时修订开发规范、测试用例库与评审清单。

文档与证据管理

开发与验证文档应受控管理，版本可追溯，且与对应程序版本、变更单、发布包建立关联。

关键证据材料应按等级确定保存期限。L1关键级对象相关证据材料保存期限应更长，并满足事故复盘、审计与监管检查需要。

文档与证据的访问权限应受控，导出与外传应按本文件第7章要求执行。

变更管理与发布控制要求

一般要求

控制程序变更应纳入统一的MOC管理流程，未经批准不得实施。

变更应做到可追溯、可验证、可回退。变更记录应与版本、基线、下载记录与审计日志关联。

变更控制要求应与分级分类一致；L1关键级对象应执行更严格的审批、验证与双人控制。

变更分类与适用控制

变更应至少按以下类型分类：逻辑变更、参数/配方变更、点表/I-O映射变更、通信配置变更、报警与联锁策略变更、HMI脚本与画面变更、库/组件变更、工具链/平台变更。

应急变更应满足最低安全控制要求，且应在规定时限内补齐评审、测试、归档与复盘闭环。

变更流程要求

变更实施应至少包括：提出申请、影响与风险评估、审批、开发与验证、发布冻结、部署实施、现场确认、归档与关闭。

变更申请应至少包含：变更目的、对象与范围、关联系统与接口、预期影响、实施窗口、回退方案、验证计划与责任分工。

审批应满足职责分离；L1关键级对象不得单人审批。

变更实施前应确认受控基线与回退材料齐备；变更后应更新版本与基线信息并归档。

风险评估与验证要求

变更风险评估应覆盖安全联锁与保护影响、工艺与产能影响、接口与依赖影响、网络与访问面影响、回退可行性与停机窗口。

变更验证应与风险匹配，至少完成受影响功能的验证；对联锁、保护与关键报警变更应提高验证覆盖。

变更验证不通过不得发布；确需带风险投运的，应按应急变更执行并形成控制措施。

发布冻结与版本控制

生产部署前应形成发布包并冻结为受控版本；发布包应包含变更说明、验证结论与回退步骤。

发布包、版本号、变更单号与审批信息应一一对应；不得用未受控文件直接下载生产系统。

发布后应更新运行基线；历史版本应保留并可对比与回退。

关闭与复盘

变更关闭应至少满足：现场确认完成、相关记录齐全、版本与基线更新、审计留痕完整。

对应急变更、关键系统变更或引发异常的变更，应开展复盘并形成纠正预防措施，必要时修订流程与清单。

下载与现场实施控制要求

一般要求

控制程序下载、在线修改、参数写入与回退操作应纳入受控作业管理，未经批准不得实施。

下载实施应确保“版本明确、窗口明确、步骤明确、验证明确、回退明确、留痕完整”。

下载控制要求应与分级分类一致；对L1关键级对象的下载与在线修改应实施双人控制或等效机制，并保留可审计证据。

下载前准备

下载前应完成以下确认，形成下载作业单或等效记录：

a) 变更已批准且发布包已冻结；

b) 发布包版本、基线版本、目标设备与目标范围已核对一致；

c) 风险评估与验证结论满足投运条件；

d) 停机/切换窗口、联锁状态、旁路状态与运行边界已确认；

e) 回退方案可行，回退材料齐备（受控基线、工程文件、参数备份、恢复步骤）。

下载所需账号、权限与远程接入应在规定时间窗内开通，并在作业结束后及时回收。

应验证工程站/下载工具与目标系统的连通性与兼容性；对工具链版本或配置有变更的，应先完成验证。

下载实施控制

下载应在批准的时间窗内实施；未经评估不得在关键生产时段对L1关键级对象实施下载或在线修改。

10.3.2 下载实施应按标准步骤执行，至少包括：

a) 目标对象确认（控制器/站点/通道/工程项目）；

b) 版本与校验信息核对（版本号、变更单号、哈希/校验码如适用）；

c) 下载范围确认（全量/增量/模块）；

d) 下载执行与关键提示确认；

e) 生效方式确认（重启/热切换/在线生效）及影响评估确认。

对L1关键级对象，下载关键步骤应双人确认并记录；不得由单人独立完成下载与生效确认。

下载过程中出现异常（下载失败、通讯中断、设备报警、逻辑冲突等）时，应立即暂停并启动处置；必要时执行回退。异常处置过程应记录完整。

在线修改与参数写入控制

在线修改与参数写入应严格受控。对L1关键级对象，未经审批、无回退条件不得在线修改。

在线修改应记录修改点、修改内容、修改人、时间、原因、影响范围与现场验证结果。

在线修改完成后应在规定时限内固化为受控版本并完成归档；不得长期以“临时在线修改状态”运行而不纳入版本受控。

下载后验证与交付

下载后应完成现场确认与最小运行验证，至少包括：关键点位状态、关键回路基本功能、关键报警与联锁触发条件核对（按适用范围）、通信与画面一致性核对。

对L1关键级对象，下载后验证应覆盖受影响联锁/保护/关键报警的规定范围，并形成验证记录。

下载后应更新运行基线信息与资产清单，归档下载作业单、版本信息、验证记录与审计证据。

回退与恢复控制

应建立回退触发条件与决策机制。出现验证不通过、异常工况扩大、误动作风险或安全边界不满足时，应及时回退至受控基线或指定安全版本。

回退实施应按受控步骤执行，并记录回退原因、回退版本、实施人员、时间与恢复验证结果。

对L1关键级对象，应定期开展回退/恢复演练或等效验证，确保回退材料可用、步骤可执行。

远程下载附加要求

远程下载应遵循“默认禁止、按需开通、强鉴别、全程审计”的原则；对L1关键级对象，未经批准不得远程下载。

远程下载应通过受控通道进行，并与工单绑定、限时开通；会话结束后应关闭通道并留存审计证据。

版本与基线管理要求

一般要求

控制程序及其关键配置应实施版本受控与基线管理，确保任一生产运行状态均可对应到明确版本，并具备对比、追溯与回退能力。

版本与基线管理对象范围应至少包括：控制器逻辑程序、功能块库/库文件、参数与配方、点表与I/O映射、通信配置、报警与联锁配置、HMI画面与脚本、下载工程文件及其生成物、关键工具链配置。

版本库与基线库应实施权限控制与审计留痕；关键对象应具备完整性校验信息。

版本标识与命名规则

应建立统一的版本标识规则，版本号应可唯一识别对象状态，并能关联变更单号、发布日期/生效时间与责任人。

版本号规则、命名规则与目录结构应文件化并保持一致；规则调整应纳入变更控制。

同一对象不得出现同名不同内容的版本；禁止覆盖式替换历史版本。

基线建立与冻结

基线应由批准流程冻结形成。基线应至少包括：工程源文件、发布包、关键参数清单、依赖库版本、配置快照与完整性校验信息。

系统投运、重大变更发布、年度检修后或经批准的重要优化完成后，应建立或更新运行基线。

L1关键级对象的基线更新应满足：独立审核、验证证据完整、回退材料齐备、双人确认（如适用）。

差异对比与追溯

版本库应支持差异对比。至少应能够对比逻辑变更、参数变更、点表与通信配置变更、报警与联锁配置变更及其影响范围。

每次发布与下载应记录“从哪个版本到哪个版本”的变更链路，并关联对应变更单与验证记录。

对在线修改形成的变更，应在规定时限内固化为版本提交并纳入对比与追溯；不得长期存在不可追溯的“现场漂移版本”。

归档、保存期限与可用性

版本与基线应归档保存，保存期限应与分级分类一致；L1关键级对象保存期限应更长，并满足审计与事故复盘需要。

归档内容应可用。至少应包含可恢复的工程源文件与必要依赖，确保在指定环境下可编译/可下载/可复现。

应定期开展归档可用性检查或抽样恢复验证，发现不可用应及时修复并记录。

备份与灾备关联要求

运行基线与关键版本应纳入备份策略，并与系统备份、镜像备份或灾备方案协同。

变更前后应执行强制备份并验证备份完整性；备份文件应受控存储并保留校验信息。