ICS 77.140.20

CCS H 40

团体标准

T/CSTA XXXX—2026

AI服务器液冷装置用不锈钢棒

Stainless steel rods for AI server liquid cooling systems

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟

发 布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

AI服务器液冷装置用不锈钢棒

- 范围

本文件规定了AI服务器液冷装置用不锈钢棒的分类、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

本文件适用于制造AI服务器液冷装置用尺寸（直径、边长、厚度或对边距离，以下简称尺寸）为5mm~67mm的不锈钢棒（以下简称钢棒）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222          钢及合金 成品化学成分允许偏差

GB/T 223（所有部分）  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 226          钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T 228.1         金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T 231.1        金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 1979         结构钢低倍组织缺陷评定 酸浸法和超声检测法

GB/T 2101         型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 3207         银亮钢

GB/T 4162-2022    锻轧钢棒超声检测方法

GB/T 4334         金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法

GB/T 4336         碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 6394         金属平均晶粒度测定方法

GB/T 6461         金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 8170         数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10125        人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 10561-2023   钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法

GB/T 11170        不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 11260-2023   圆钢涡流检测方法

GB/T 11261        钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法

GB/T 17505        钢及钢产品 交货一般技术要求

GB/T 20066        钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123        钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20124        钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法（常规方法）

GB/T 35690-2017    弱磁材料相对磁导率的测量方法

GB/T 37566         圆钢超声检测方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

钢棒的使用加工方法应在合同中注明，未注明者按压力或切削加工用钢供货。

- 订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

本文件编号；

产品名称；

牌号；

截面形状（圆、方、扁、六角、八角等）；

尺寸与外形；

交货长度；

交货重量（或数量）；

冶炼方法；

交货状态；

其他特殊要求。

- 制造工艺

  - 冶炼方法

    - 除非在合同中另有规定，一般应采用初炼钢（水）加炉外精炼等工艺。

    - 经供需双方协商，并在合同中注明，亦可采用电渣重熔冶炼或能满足本标准要求的其他冶炼方法。

    - 交货状态

钢棒以固溶加剥皮、固溶加冷拔磨光状态交货，经供需双方协商，也可以固溶状态交货。

- 技术要求

  - 牌号和化学成分

    - 钢的牌号及化学成分（熔炼分析）应符合表1的规定。钢中氢氧元素含量（成品分析）应符合表2的规定。本文件牌号与国外近似牌号对照见附录A。

    - 经供需双方协商并在合同中注明，可供应其他牌号和化学成分的钢棒。

    - 成品钢棒的化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

表1  不锈钢的牌号及化学成分（熔炼分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | Sa | Ni | Cr | Mo | N |
| LCS303 | 0.100 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | — | 0.100 |
| LCS304 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | — | 0.100 |
| LCS316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 0.100 |
| 注1：表中所列成分除标明范围或最小值外，其余均为最大值，括号内数值为可加入或允许含有的最大值。 注2：LCS表示液冷系统（Liquid Cold System）的英文首字母缩写，L表示低碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - LCS304与LCS316L当需方终端为切削用途时，可考虑S含量适当设定为0.015~0.030，有利于改善需方切削加工性，非切削用途S≤0.030。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  不锈钢中氢氧元素含量（成品分析）

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | O | H |
|  | 不大于 |  |
| LCS303 | 0.006 | 0.0006 |
| LCS304 | 0.005 | 0.0006 |
| LCS316L | 0.005 | 0.0006 |

  - 力学性能

    - 钢棒冷拔后交货的力学性能应符合表3的规定。

    - 经供需双方协商，也可提供其他力学性能的钢棒。

表3  冷拔钢棒的力学性能

| 牌号 | 拉伸 |  |  |  | 硬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度 Rm/MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2/MPa | 断后伸长率 A/% | 断面收缩率 Z/% | HBW |
|  | 不小于 |  |  |  |  |
| LCS303 | 550 | 220 | 20 | 30 | ≥210 |
| LCS304 | 640 | 310 | 30 | 40 | ≥210 |
| LCS316L | 600 | 310 | 30 | 40 | ≥210 |

  - 低倍组织

钢棒的横截面酸浸低倍试片上不允许有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、翻皮、夹杂、夹渣、白点、分层等，一般疏松、中心疏松、锭型偏析应符合表4的规定。

表4  低倍组织合格级别

| 一般疏松 | 中心疏松 | 锭型偏析 |
| --- | --- | --- |
| ≤1.5级 | ≤1.5级 | ≤1.5级 |

  - 非金属夹杂物

钢棒应按GB/T 10561-2023的A法进行非金属夹杂物检验，其合格级别应符合表5的规定。

表5  非金属夹杂物合格级别

| 夹杂物类型 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格级别 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |
|  | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 注：LCS303不列入A类评级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 晶粒度

根据需方要求，并在合同中注明，钢棒应按GB/T 6394进行晶粒度检验，晶粒度应为3级或更细。

  - 耐腐蚀性

    - 根据需方要求，经供需双方协商并在合同中注明，钢棒可进行晶间腐蚀及盐雾试验。

    - 晶间腐蚀

钢棒应按GB/T 4334的方法A（10%草酸浸蚀试验方法）进行晶间腐蚀性能检验，显示晶界形态浸蚀组织不允许超过二类形态。LCS303不做晶间腐蚀检验。

    - 盐雾试验

钢棒应按GB/T 10125进行盐雾性能检验。试验前试样应无目视可见的表面裂纹、划（碰）伤、掉块等质量缺陷，且表面粗糙度Ra不大于0.8 µm，并按GB/T 6461进行评级，其合格级别应符合表6的规定。

表6 耐腐蚀性能

| 序号 | 牌号 | 试验时间/h | 保护评级Rp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCS303 | 96 | ≥10 |
| 2 | LCS304 | 240 | ≥10 |
| 3 | LCS316L | 240 | ≥10 |

  - 相对磁导率（μr）

钢棒的相对磁导率应按照GB/T 35690-2017规定的磁通扰动法进行检验，其相对磁导率应≤1.15。经供需双方协商，也可提供其他相对磁导率的钢棒。

  - 表面质量

钢棒的表面质量应符合GB/T 3207的规定，表面粗糙度的合格级别由供需双方协商确定。

  - 无损检测

    - 超声波检测

圆钢或坯料应按照GB/T 37566的规定进行超声波检测，直径在6mm~30mm的钢棒的合格级别应不低于GB/T 4162-2022中表3质量等级中AAA级的规定；直径大于30mm的钢棒的合格级别应不低于GB/T 4162-2022中表3质量等级中A级的规定。直径小于6mm钢棒的超声波检测方法及合格级别由双方协商确定。

    - 涡流检测

圆钢应按照GB/T 11260-2023中穿过式及旋转式检测方法的规定进行涡流检测，其合格级别应不低于GB/T 11260-2023中表1与表2中质量等级4的规定。根据需方要求，未规定部分由双方协商确定。

  - 尺寸、外形、重量

    - 钢棒的尺寸、外形及允许偏差

圆钢的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 3207的规定，根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可供应其他尺寸和外形要求的钢棒。

    - 弯曲度

钢棒的弯曲度应符合表7的规定。

表7  弯曲度要求

| 规格/mm | 每米弯曲度/（mm/m） |
| --- | --- |
| ≤32 | ≤0.3 |
| ＞32-67 | ≤0.5 |

    - 重量

钢棒应按实际重量交货。

- 试验方法

  - 钢的化学成分分析一般按GB/T 223（所有部分）、GB/T 11170、GB/T 11261、GB/T 20123、GB/T 20124或通用的方法进行，仲裁时由供需双方协商。

  - 钢棒的检验项目、取样数量、取样部位及试验方法应符合表8的规定。

表8  检验项目、取样数量、取样部位及试验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  |  | 1个/炉 | GB/T 20066 | 8.1 |
| 2 | 拉伸 |  |  | 2个/批 | 不同根钢棒 | GB/T 228.1 |
| 3 | 硬度 |  |  | 1个/批 | 任一根钢棒端部 | GB/T 231.1 |
| 4 | 低倍组织 |  |  | 2个/批 | 相当于钢锭头部的不同根钢棒或钢坯；连铸钢在任意不同根钢棒 | GB/T 226、GB/T 1979 |
| 5 | 非金属夹杂物 |  |  | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 10561-2023 |
| 6 | 晶粒度 |  |  | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 6394 |
| 7 | 相对磁导率 |  |  | 5个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 35690-2017 |
| 8 | 耐腐蚀 | 晶间腐蚀 |  | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 4334 |
|  |  | 盐雾试验 |  |  |  | GB/T 10125、GB/T 6461 |
| 9 | 无损检测 |  | 超声波检测 | 逐根 | 整根钢棒 | GB/T 37566、GB/T 4162-2022 |
|  |  |  | 涡流检测 | 逐根 | 整根钢棒 | GB/T 11260-2023 |
| 10 | 尺寸外形 |  |  | 逐根 | 整根钢棒 | 符合精度要求的量具 |
| 11 | 表面质量 |  |  | 逐根 | 整根钢棒 | 目视或符合精度要求的量具 |

- 检验规则

  - 检查和验收

钢棒的检查和验收由供方质量检验部门进行。

  - 组批规则

钢棒应成批验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一交货状态、同一规格和同一热处理炉次的钢棒组成。

  - 取样数量和取样部位

每批钢棒检验取样数量和取样部位应符合表8的规定。

  - 复验和判定规则

    - 钢棒的复验和判定规则应按GB/T 17505的有关规定。

    - 供方若能保证钢合格时，对同一炉号的钢棒或钢坯的力学性能，低倍组织，非金属夹杂物的检验结果，允许以坯代材、以大代小。

  - 数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志及质量证明书

钢棒的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。

附 录 A

（资料性）
本文件牌号与国外近似牌号对照

表A.1  本文件牌号与国外近似牌号对照

| 序号 | 本文件牌号 | 中国文件 | 日本文件 | 美国文件 | 欧洲文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCS303 | Y12Cr18Ni9 | SUS303 | S30300 | 1.4305 |
| 2 | LCS304 | 022Cr19Ni10 | SUS304 | S30400 | 1.4307 |
| 3 | LCS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | — | S31603 | 1.4404 |

____________________