| ICS | 27.160 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. F 12 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0216—2026

光伏发电站组件清洗与性能监测规范

Specification for module cleaning and performance monitoring of photovoltaic power stations

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  光伏组件清洗技术要求	3

6  清洗作业安全要求	4

7  光伏组件性能监测	7

8  数据管理与运行评估	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：华能陇东能源有限责任公司。

本文件主要起草人：任建强。

引言

随着新能源产业的快速发展，光伏发电已成为全球能源结构转型的重要组成部分。光伏发电站通过光伏组件将太阳能转化为电能，其发电效率和运行稳定性直接关系到电站整体发电能力及经济效益。然而，在实际运行过程中，光伏组件长期暴露于自然环境中，易受到灰尘、沙尘、鸟粪、树叶、工业污染物及其他沉积物的影响。这些污染物在组件表面形成遮挡层，会降低组件透光率，进而影响光伏组件的光电转换效率。

研究表明，当光伏组件表面存在明显积尘时，组件输出功率可能出现不同程度的下降。在风沙较大或空气污染较为严重的地区，若长期未进行清洁维护，组件发电效率可能明显降低。同时，组件表面污染还可能引发局部热点效应，从而加速组件老化，影响设备使用寿命。因此，建立科学、规范的组件清洗管理机制，对于维持光伏电站稳定运行具有重要意义。

除了组件清洁问题外，光伏发电系统在长期运行过程中还可能受到组件衰减、连接故障、逆变器异常及环境因素变化等多种因素影响。若缺乏有效的性能监测机制，部分异常情况难以及时发现，可能导致发电效率持续下降甚至引发设备安全问题。因此，通过建立系统化的光伏组件性能监测体系，对组件运行状态进行实时或定期监测，是提高电站运行管理水平的重要技术措施。

近年来，随着智能监测技术和信息化管理平台的发展，光伏电站运维模式逐渐由传统人工巡检向智能化运维转变。通过引入组件性能监测系统、环境监测系统及无人机巡检技术，可实现对光伏组件运行状态的动态监测和故障预警。同时，通过规范组件清洗周期和清洗方法，可有效提高组件透光率，恢复组件发电能力，从而提升电站整体发电效率。

在实际工程应用中，不同地区光伏电站的运行环境差异较大，例如沙漠地区、沿海地区和工业区周边电站，其组件污染类型和污染程度均存在明显差异。因此，在开展组件清洗与性能监测工作时，应根据电站运行环境、组件类型及电站规模等因素，制定合理的清洗和监测技术方案。

为规范光伏发电站组件清洗及性能监测活动，提高光伏电站运行维护水平，保障光伏组件长期稳定运行，本文件结合光伏电站运维实践经验，对组件清洗要求、清洗作业流程、性能监测方法及数据管理要求等内容提出技术规范，为光伏电站运维单位开展组件维护和运行监测提供技术依据。

光伏发电站组件清洗与性能监测规范

范围

本文件规定了光伏发电站组件清洗与性能监测的基本要求、光伏组件清洗技术要求、清洗作业安全要求、光伏组件性能监测、数据管理与运行评估等内容。

本文件适用于地面集中式光伏发电站及分布式光伏发电系统中光伏组件的清洗作业与性能监测活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 38330—2019 光伏发电站逆变器检修维护规程

GB/T 38335—2019 光伏发电站运行规程

GB/T 33599—2017 光伏发电站并网运行控制规范

NB/T 32004—2018 光伏并网逆变器技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

光伏组件 photovoltaic module

由若干光伏电池片及相关封装材料组成，用于将太阳能转换为电能的发电单元。

组件清洗 module cleaning

通过人工或机械方式去除光伏组件表面灰尘、污染物及附着物的维护作业。

组件污染率 module soiling rate

由于灰尘或污染物覆盖造成光伏组件发电能力下降的程度。

性能监测 performance monitoring

通过监测设备运行参数及环境数据，对光伏组件运行状态和发电效率进行评估的过程。

清洗周期 cleaning interval

根据组件污染程度和运行环境确定的组件清洗时间间隔。

热点效应 hot spot

由于局部遮挡或组件损伤引起的局部温度升高现象。

基本要求

一般要求

光伏发电站组件清洗与性能监测活动应纳入电站运行维护管理体系。

运维单位应根据电站规模、组件类型及运行环境制定组件清洗与性能监测管理制度。

光伏组件清洗与性能监测工作应遵循安全可靠、规范操作和持续优化的原则。

光伏组件清洗作业和性能监测活动应形成完整技术记录。

光伏组件运行维护过程中应优先采用自动化监测和智能化运维技术。

清洗管理要求

光伏发电站应制定组件清洗管理计划。

清洗计划应根据组件污染程度、气候条件及发电效率变化情况确定。

在风沙较大、空气污染严重或鸟类活动频繁的区域，应适当增加清洗频率。

当组件污染导致发电效率明显下降时，应及时开展清洗作业。

清洗作业应避免对组件造成机械损伤。

运维人员要求

光伏电站组件清洗与性能监测工作应由专业运维人员实施。

运维人员应接受光伏设备运维培训。

运维人员应熟悉组件结构及电站运行系统。

运维人员应掌握组件清洗及性能监测技术方法。

运维人员应严格遵守电站安全管理规定。

清洗设备要求

光伏组件清洗应采用专用清洗设备。

清洗设备应具备稳定供水和压力控制功能。

清洗设备应避免对组件表面产生划伤。

自动清洗设备应定期进行维护和检查。

清洗设备应满足电站运行环境要求。

性能监测系统要求

光伏发电站应配置组件性能监测系统。

性能监测系统应能够实时采集组件运行数据。

性能监测系统应具备发电效率分析功能。

性能监测系统应能够对异常运行状态进行预警。

性能监测数据应与电站运行管理系统进行数据共享。

光伏组件清洗技术要求

一般要求

光伏组件清洗作业应根据组件污染类型和污染程度制定清洗方案。

清洗作业应在保证设备安全和人员安全的前提下进行。

清洗作业应避免对组件玻璃表面、边框及电气连接部件造成损伤。

清洗过程中不得使用可能腐蚀组件材料的化学清洗剂。

清洗作业应优先选择对组件影响较小的清洗方式。

清洗方式

光伏组件清洗方式可采用人工清洗或机械清洗。

小规模电站或结构复杂区域宜采用人工清洗方式。

大规模集中式光伏电站宜采用机械化或自动化清洗方式。

在地面电站中可采用清洗机器人进行自动清洗。

清洗设备运行应保持稳定速度。

清洗用水要求

清洗组件应优先使用清洁水源。

清洗用水不应含有明显颗粒杂质。

清洗用水电导率宜小于1000 μS/cm。

在条件允许时宜采用去离子水或软化水。

清洗用水温度不宜与组件表面温度差异过大。

清洗作业流程

清洗作业前应检查组件安装状态及电气连接情况。

清洗作业应先对组件表面进行初步冲洗。

对污染较严重区域应进行重点清洁。

清洗过程中应保持清洗工具与组件表面平稳接触。

清洗完成后应对组件表面进行冲洗。

清洗结束后应对组件外观进行检查。

清洗周期

光伏组件清洗周期应根据运行环境及组件污染情况进行确定。推荐清洗周期可参考表1。

光伏组件推荐清洗周期

| 电站环境类型 | 推荐清洗周期 |
| --- | --- |
| 沙漠或风沙地区 | 1～2个月 |
| 工业污染区 | 2～3个月 |
| 农业或郊区 | 3～6个月 |
| 降雨较多地区 | 6个月以上 |

清洗质量检查

清洗完成后应对组件表面进行检查。

组件表面应保持洁净无明显污染物。

组件表面不得出现划伤或损伤。

清洗后组件应恢复正常透光状态。

清洗记录应纳入运维档案管理。

清洗作业安全要求

一般要求

光伏组件清洗作业应纳入电站安全生产管理体系，并实行作业审批、风险辨识、现场监护和作业记录管理。

清洗作业应遵循“先评估、后作业，先断险、后实施，先防护、后操作”的原则，不得在未落实安全措施的条件下组织实施。

运维单位应根据电站类型、阵列布置形式、组件安装高度、地形条件、气象环境、电气运行状态和清洗方式，制定清洗作业安全方案。

清洗作业前，应对作业区域的人员风险、电气风险、坠落风险、机械风险、滑倒风险和环境风险进行辨识，并采取针对性控制措施。

清洗作业应由经过培训并考核合格的人员实施。未经培训、身体状态不适宜或者不具备相应作业资格的人员，不得参与清洗作业。

清洗作业过程中，应避免对光伏组件、支架系统、电缆桥架、汇流设备和其他附属设施造成碰撞、踩踏、拖拽或者人为损伤。

发现组件破损、支架松动、电缆外露、接线盒异常、阵列局部沉降、平台不稳或者其他不安全因素时，应立即停止作业，并按规定处置。

作业前安全准备

清洗作业前应核查作业区域环境、天气状况、通行条件、设备状态和作业工器具状态。

作业前应确认以下内容：

a）作业区域边界和通行路线；

b）组件阵列排布、坡度和高差情况；

c）清洗设备供水、供电和压力控制状态；

d）作业平台、梯具和防护设施状态；

e）现场通信联络方式；

f）应急处置路径和撤离路线。

清洗作业前应设置必要的安全警示标识。无关人员不得进入作业区域。

对屋顶分布式光伏项目、山地光伏项目、水面光伏项目和高密度阵列区域，应在作业前开展专项安全交底。

使用自动化清洗设备、轨道式清洗设备或者机器人清洗设备前，应检查其限位、制动、供电、控制和急停装置状态。装置异常的，不得投入使用。

气象与环境条件要求

在雷电、暴雨、降雪、冰冻、大雾、沙尘暴和其他恶劣天气条件下，不得开展组件清洗作业。

当现场风力、路面湿滑程度或者作业面附着条件已影响人员站立稳定和设备安全运行时，不得开展人工清洗或者高处清洗作业。

当组件表面温度过高、清洗水与组件表面温差过大或者组件表面存在明显热应力风险时，不得直接实施清洗。

在山地、滩涂、临水、陡坡和松软地基等特殊区域作业时，应事先确认地面承载条件和通行安全条件。

夜间清洗作业应从严控制。确需实施时，应具备充分照明、明显警示、现场监护和应急保障条件。

人员防护要求

作业人员应按规定穿戴劳动防护用品，包括但不限于安全帽、防滑鞋、绝缘手套、防护眼镜和必要的防坠落防护用品。

在屋顶、高架平台、坡屋面、斜坡阵列和临边区域作业时，作业人员应正确使用安全带、安全绳和固定挂点。

在高温天气下作业时，应采取防暑降温措施；在低温、冰冻环境下作业时，应采取防寒、防滑措施。

作业人员不得赤手接触可能带电的连接部位，不得穿着不符合安全要求的鞋具进入作业现场。

作业人员酒后、疲劳、患病或者精神状态异常时，不得上岗作业。

高处和临边作业要求

在屋顶光伏电站、建筑边缘、平台临边和高架通道区域作业时，应执行高处作业安全要求。

作业平台、检修通道、踏板和临时作业设施应稳固可靠，不得在松动、破损、承载不明或者无防护条件的平台上作业。

在坡度较大的组件阵列区域清洗时，应设置防滑、防坠和人员限位措施。

作业人员不得踩踏组件边框中部、玻璃面板和非承载构件，不得跨越不具备承载条件的区域。

高处传递工器具、软管和清洗设备时，应采取防坠落措施，不得抛掷。

电气安全要求

清洗作业应充分考虑光伏发电系统在受光条件下持续带电的特点，不得将停机状态等同于无电状态。

清洗作业过程中，人员不得触碰裸露导电部件、接线端子、汇流箱内部部件、逆变器带电部分和其他电气危险部位。

清洗用水不得直接冲淋接线盒、电缆接头、汇流设备、逆变器外壳开口部位和其他不具备防水条件的电气设备。

清洗过程中发现组件接线盒开裂、连接器松脱、电缆破损、绝缘老化或者漏电可疑现象时，应立即停止作业并报告。

在电气设备附近作业时，应保持安全距离，并采取防误碰、防短路和防水侵入措施。

采用电动清洗设备时，其供电线路、接插件和控制装置应符合防水、防漏电和绝缘要求。

清洗设备安全要求

清洗设备应处于完好状态，并满足电站运行环境和作业方式要求。

清洗设备投入使用前，应检查以下内容：

a）结构完整性；

b）行走机构状态；

c）刷洗部件状态；

d）喷淋系统状态；

e）水压控制状态；

f）电源和线路状态；

g）限位与急停装置状态。

清洗设备运行过程中应保持平稳，不得发生冲击组件、压迫边框、拖拽电缆或者卡滞失控等现象。

自动清洗设备运行时，应有专人监控。设备运行异常时，应立即停机处理。

清洗设备检修、保养和故障排除时，应采取停机、断电、挂牌或者其他防误启动措施。

现场监护与应急处置要求

清洗作业应根据风险等级设置现场监护人员。高处作业、特殊区域作业和自动化设备作业应实施专人监护。

监护人员应掌握作业内容、风险点、应急处置要求和通信联络方式，不得擅自离岗。

清洗作业过程中出现人员滑倒、设备失控、组件破裂、电气异常、火灾隐患或者突发恶劣天气时，应立即停止作业并启动应急处置程序。

运维单位应建立清洗作业应急预案，明确人员撤离、设备停机、故障报告和现场隔离要求。

作业记录要求

清洗作业安全管理应形成记录。

记录内容至少应包括作业时间、作业区域、作业方式、作业人员、安全交底情况、风险控制措施、设备状态、异常情况和处置结果。

高处作业、特殊天气后复工作业和异常中断作业，应单独记录安全检查和恢复条件确认情况。

光伏组件性能监测

一般要求

光伏发电站应建立光伏组件性能监测机制，并将性能监测纳入电站运行维护管理体系。

性能监测应覆盖组件运行状态识别、清洗效果评估、污染影响分析、异常诊断、故障预警和运行优化等内容。

性能监测应遵循连续、准确、可比、可追溯的原则。监测数据不得伪造、篡改或者随意删减。

性能监测结果应作为组件清洗决策、故障分析、运维调整和运行评估的重要依据，不得仅作为辅助参考而长期不应用。

对污染积累快、衰减明显、故障率较高、环境条件复杂或者发电波动异常的区域，应实施重点监测。

监测目标与对象

光伏组件性能监测应以识别组件输出异常、评估组件发电能力、分析污染损失和发现运行缺陷为目标。

监测对象宜包括以下内容：

a）组件串；

b）方阵；

c）代表性光伏组件；

d）关键汇流支路；

e）逆变器对应输入回路；

f）清洗前后对比组件组。

对不同朝向、不同倾角、不同污染条件、不同安装区位和不同设备批次的组件，应设置具有代表性的监测对象。

对易积灰区域、鸟粪集中区域、遮挡敏感区域和局部热异常高发区域，应适当增加监测点位。

监测内容要求

性能监测应包括电性能参数监测和环境参数监测。

电性能参数宜包括组件或组件串电压、电流、输出功率、发电量和转换效率等。

环境参数宜包括太阳总辐照度、组件背板温度、环境温度、相对湿度、风速、风向和降雨等。

有条件的电站宜结合灰尘沉积情况、组件表面污染状态、组件温升情况和热斑风险进行综合监测。

对采用清洗效果评估管理的电站，宜记录清洗前后组件输出差异和污染损失恢复情况。

监测系统要求

光伏发电站应配置满足监测需求的性能监测系统或者具备等效功能的数据采集与分析系统。

监测系统应具备数据采集、传输、存储、分析、查询和预警功能。

监测系统应能够实现运行数据与环境数据的同步采集和关联分析。

监测系统应具备时间统一、测点统一、单位统一和数据格式统一功能。

监测系统发生中断、采集异常、通信故障或者数据明显失真时，应及时修复并记录。

光伏组件性能监测系统的基本组成和数据流转关系见图1。

光伏组件性能监测系统结构示意图

监测设备要求

性能监测设备应满足光伏电站运行环境要求，并具有稳定的数据采集能力。

监测设备宜包括电参数采集装置、辐照度传感器、温度传感器、环境监测设备和数据传输设备。

监测设备应按规定进行校验、检定或者比对确认。超过有效期或者性能异常的，不得继续使用。

监测设备安装位置应避免遮挡、积水、强反射和明显非代表性环境影响。

用于代表性监测的传感器和测点应保持长期稳定，不得频繁更换位置。为统一性能监测内容和应用要求，光伏组件性能监测项目可按表2执行。

光伏组件性能监测项目

| 监测类别 | 监测项目 | 监测目的 | 应用要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电性能监测 | 电压、电流、功率、发电量 | 判断组件输出状态 | 应与时间信息同步记录 |
| 环境监测 | 辐照度、环境温度、湿度、风速 | 分析外界环境影响 | 应与电性能数据关联分析 |
| 温度监测 | 组件背板温度、局部温升 | 判断热异常和温度损失 | 宜用于热斑排查和效率分析 |
| 污染监测 | 清洗前后输出变化、污染损失比 | 评估清洗必要性和清洗效果 | 宜结合代表性样本组件实施 |
| 异常监测 | 输出偏离、功率骤降、持续低效 | 发现故障和异常 | 应具备预警条件设置功能 |

监测方式要求

光伏组件性能监测可采用在线连续监测方式、定期巡检监测方式或者两者结合方式。

具备在线监测条件的电站，应优先采用在线连续监测方式。

不具备完整在线监测条件的电站，应建立定期检测制度，并保持检测方法、检测周期和检测条件相对一致。

对清洗效果评估、污染率分析和局部异常识别，宜采用对比监测方式。

对故障高发组件、运行异常回路和重点区域方阵，应增加专项监测频次。

数据采集要求

数据采集应保证连续性、同步性和有效性。

采集周期应与电站规模、系统类型、监测目标和分析需求相适应。

数据采集过程中，应防止以下问题：

a）时间戳不一致；

b）测点丢失；

c）长时间空值；

d）重复值异常；

e）明显不符合物理规律的跳变值。

对异常中断、数据缺失和通信故障造成的数据空档，应进行标识，不得以人工估值替代原始监测数据。

性能分析要求

监测数据应定期进行分析，分析内容应包括输出水平分析、发电趋势分析、污染影响分析和异常识别分析。

当组件输出功率、发电量或者对应回路性能持续偏离正常水平时，应及时开展原因分析。

性能分析应结合辐照度、温度、气象条件、组件污染程度、逆变器状态和运行工况综合进行，不得脱离环境条件孤立判定组件异常。

对清洗前后监测数据，应开展对比分析，评估清洗对组件性能恢复的实际效果。

对长期运行数据，应识别性能衰减趋势、季节性波动特征和污染积累规律。

异常识别与预警要求

性能监测系统应具备异常识别和预警功能。

出现下列情形之一时，应判定为需进一步核查的异常：

a）组件或组件串输出功率持续明显偏低；

b）相同环境条件下相邻方阵输出差异明显；

c）清洗后组件性能恢复不明显；

d）组件温度明显异常升高；

e）短时间内功率波动异常；

f）数据长期缺失或者连续异常。

对识别出的异常，应结合现场巡检、清洗记录、故障记录和必要的专项检测进行核查。

异常确认后，应根据原因采取清洗、检修、复测、更换或者其他运维措施。

清洗联动要求

性能监测应与组件清洗管理联动实施。

当监测结果表明组件污染已对发电性能产生明显影响时，应及时启动清洗评估或者安排清洗作业。

清洗完成后，应对清洗效果进行复核，比较清洗前后代表性组件或者代表性回路的输出变化。

清洗周期调整应结合性能监测结果、气象条件、污染规律和经济性分析确定，不得仅凭经验长期固定不变。

监测记录与报告要求

光伏组件性能监测应形成完整记录。

记录内容至少应包括监测时间、监测对象、监测参数、环境条件、异常情况、分析结果和处置建议。

监测数据、分析结果和异常处置记录应纳入电站运行档案统一管理。

运维单位宜定期形成性能监测分析报告，内容宜包括运行趋势、清洗效果、异常分布、重点问题和优化建议。

数据管理与运行评估

一般要求

光伏发电站组件清洗与性能监测活动应建立数据管理制度。

数据管理应确保监测数据真实、完整和可追溯。

数据管理应与电站运行管理系统进行数据共享。

数据记录应涵盖组件清洗、性能监测及运行评估等内容。

数据管理活动应符合电站信息化管理要求。

数据记录要求

光伏组件清洗作业应建立作业记录。

清洗记录应包括清洗时间、清洗区域、作业人员及清洗方式。

性能监测应记录组件电压、电流、功率及环境参数。

异常运行情况应进行专项记录。

数据记录应形成统一格式。

数据存储与管理

性能监测数据应采用信息化系统进行存储。

数据存储系统应具备数据备份功能。

数据存储系统应保证数据安全。

数据存储应符合电站运行信息管理要求。

历史运行数据应长期保存。

运行效率评估

光伏发电站应定期开展运行效率评估。

评估内容应包括组件发电效率和系统运行状态。

运行效率评估应结合组件污染程度分析。

当发电效率明显下降时，应开展专项分析。

评估结果应作为运维管理决策依据。

运维优化

运维单位应根据运行评估结果优化组件清洗计划。

对污染严重区域应增加清洗频率。

对性能下降明显组件应进行重点检查。

运维管理应持续优化电站运行效率。

运维优化措施应纳入电站运行管理制度。