| ICS | 27.180 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. F 19 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0217—2026

储能项目施工技术验收规范

Specification for construction technology acceptance of energy storage projects

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  储能系统施工技术要求	3

6  储能系统调试要求	7

7  施工质量检测与工程验收	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：杭州申乾裕科技有限公司。

本文件主要起草人：陈志刚。

引言

随着新型电力系统建设的推进，储能技术在电力系统中的应用规模不断扩大。储能系统能够通过电能的存储与释放实现电力调峰调频、削峰填谷、可再生能源消纳以及电网稳定运行等多种功能，已成为新能源电力系统的重要组成部分。近年来，随着风电、光伏等可再生能源装机规模的快速增长，储能项目在电力系统中的作用日益突出，储能工程建设数量持续增加，储能项目施工质量和技术规范性问题逐渐受到行业关注。

储能系统通常由储能电池系统、能量管理系统、变流系统、监控系统及配套基础设施等部分组成。储能工程建设涉及土建施工、电气安装、设备安装、系统调试及运行测试等多个环节，施工过程技术要求较高，施工质量直接影响储能系统运行安全及使用寿命。在储能工程建设过程中，如果施工工艺控制不严格、设备安装不规范或调试测试不完善，可能导致储能系统运行效率下降，甚至引发安全风险。

当前储能项目建设呈现出技术类型多样化的特点，包括锂离子电池储能系统、钠离子电池储能系统、液流电池储能系统以及其他新型储能技术。不同类型储能系统在设备结构、安装方式及运行特性方面存在差异，对施工技术和验收管理提出了更高要求。同时，储能系统在运行过程中涉及高压电气设备及大容量电池组，其安全管理要求严格，因此在项目建设阶段必须建立规范的施工管理和技术验收体系。

在实际工程实践中，由于储能项目建设周期较短、施工参与单位较多，部分项目在施工管理、设备安装质量控制、调试测试以及工程验收方面存在标准不统一、技术要求不明确等问题，容易影响工程整体质量。为保障储能系统安全稳定运行，有必要对储能项目施工技术要求及验收管理进行规范化。

储能工程施工质量控制不仅包括设备安装质量，还涉及电气连接、系统联调、保护系统配置及安全防护措施等方面。通过建立科学规范的施工技术要求和验收程序，可有效提高储能工程建设质量，减少运行安全风险，提升储能系统运行效率。同时，通过规范施工技术流程和工程验收要求，可以为储能工程项目管理提供统一技术依据。

为规范储能项目施工活动，提高储能工程建设质量和安全管理水平，本文件结合储能工程建设实践经验，对储能项目施工技术要求、设备安装要求、系统调试要求及工程验收管理要求等内容进行规范，为储能项目建设单位、施工单位及监理单位开展储能工程施工及验收工作提供技术依据。

本文件的制定旨在规范储能项目施工技术管理，提高储能系统安装质量和运行可靠性，促进储能工程建设管理的标准化与规范化，推动储能产业健康发展。

储能项目施工技术验收规范

范围

本文件规定了储能项目施工过程中的基本要求、储能系统施工技术要求、储能系统调试要求、施工质量检测与工程验收等内容。

本文件适用于锂离子电池储能系统、钠离子电池储能系统、液流电池储能系统等电化学储能工程项目的施工及技术验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 34120—2023 电化学储能系统储能变流器技术要求

GB/T 36558—2023 电力系统电化学储能系统通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

储能系统 energy storage system

由储能设备、能量转换设备、监控系统及辅助设备组成，用于存储和释放电能的系统。

电池储能单元 battery storage unit

由电池模块、电池管理系统及相关电气设备组成的储能单元。

储能变流器 power conversion system

用于实现直流电与交流电之间转换的电力电子设备。

系统调试 system commissioning

在设备安装完成后，对储能系统功能和运行状态进行测试和调整的过程。

工程验收 project acceptance

对储能工程施工质量、设备安装情况及系统运行状态进行综合检查和确认的过程。

能量管理系统 energy management system

用于对储能系统运行状态进行监控、调度和控制的管理系统。

基本要求

一般要求

储能项目施工应按照工程设计文件和施工技术方案实施。

储能工程施工活动应符合国家和行业有关电力工程施工技术规范的要求。

储能项目施工应建立施工质量管理制度。

储能工程施工过程中应加强安全管理。

储能设备安装和电气施工应由具备相应资质的单位实施。

储能工程施工活动应形成完整施工记录。

储能项目施工完成后应进行系统调试和工程验收。

施工组织管理要求

储能工程施工前应制定施工组织设计。

施工组织设计应包括施工进度安排、技术措施及安全措施。

施工单位应明确施工负责人及技术负责人。

储能工程施工应按照施工计划有序开展。

在施工过程中如需变更施工方案，应经技术负责人批准。

施工人员要求

储能项目施工人员应具备相应专业技能。

电气安装人员应具有电气作业资格。

特种设备作业人员应持证上岗。

施工人员应接受安全技术培训。

施工人员应熟悉储能设备结构和安装要求。

施工设备要求

储能工程施工设备应满足施工技术要求。

施工设备应保持良好工作状态。

电气安装工具应具备绝缘保护功能。

吊装设备应符合安全使用要求。

施工设备应定期进行检查和维护。

施工安全要求

储能工程施工应严格执行安全生产管理制度。

在储能设备安装区域应设置安全警示标识。

施工过程中应防止电气短路及设备损坏。

在进行电气作业时应采取防触电措施。

在电池安装过程中应避免机械冲击及高温环境。

施工质量控制要求

储能工程施工应建立质量检查制度。

关键施工环节应进行质量检查。

设备安装完成后应进行安装质量检查。

电气连接完成后应进行电气检测。

质量检查结果应形成记录并纳入工程档案。

储能系统施工技术要求

一般要求

储能系统施工应依据工程设计文件、设备技术文件、施工组织设计和经批准的专项施工方案实施。

储能系统施工应按照土建基础、设备就位、系统安装、电气连接、辅助系统安装、单体检查和系统联调准备的顺序有序开展。

储能设备安装前，应完成设备开箱检查、外观检查、型号规格核对和随机技术文件核查。未经检查确认的设备，不得投入安装。

储能系统施工过程中，应采取防雨、防潮、防尘、防火、防碰撞和防静电措施，防止设备受潮、受污、受损和误操作。

储能项目施工应重点控制以下内容：

a）设备基础尺寸、高程和预埋条件；

b）电池系统安装位置、间距和固定状态；

c）储能变流器、升压设备及配电设备安装精度；

d）电缆敷设、线缆标识和电气连接质量；

e）接地系统连续性和接地电阻；

f）消防、通风、监控和能量管理等辅助系统施工质量。

储能系统安装完成后，应进行安装状态检查和分系统核查；不具备调试条件的，不得进入调试阶段。

设备基础施工要求

储能设备基础施工应符合设计文件要求，并满足设备荷载、抗震、安装定位和运行维护要求。

设备基础施工前，应核查基础定位轴线、标高、预埋件位置和预留孔洞尺寸。

基础混凝土强度、表面平整度、垂直度和标高偏差应满足设备安装要求。基础验收不合格的，不得进行设备就位。

设备基础表面应平整、坚实、无裂缝、无蜂窝麻面和无影响设备固定的缺陷。

预埋件、地脚螺栓和连接构件应安装牢固，位置准确，不得存在松动、偏斜和漏埋现象。

基础施工完成后，应形成检查记录和验收记录，并作为设备安装前置资料保存。

电池系统安装要求

电池系统安装应按照设备制造商技术文件和安装说明书实施。

电池簇、电池柜、电池舱或者电池集装箱安装前，应核查安装区域基础条件、通道条件、吊装条件和环境条件。

电池模块安装应排列整齐、固定可靠、受力均匀，不得发生挤压、碰撞、倾斜和错位。

电池模块之间、电池柜之间和电池舱内设备之间应保持满足设计和设备散热要求的安装间距。

电池安装过程中，不得倒置、抛掷、拖拽或者采用可能损伤电芯和连接件的方式搬运设备。

电池连接排、采样线、均衡线、通信线和附件安装应符合制造商技术要求，不得错接、漏接和反接。

电池系统安装完成后，应检查以下内容：

a）电池型号、数量和安装位置；

b）固定状态和排列状态；

c）电池连接极性；

d）连接件紧固状态；

e）绝缘防护状态；

f）通风和散热条件。

电池系统安装后，应避免在其上方或者周边实施可能引起振动、撞击、焊接飞溅或者水浸的交叉作业。

储能变流器及配套设备安装要求

储能变流器安装应符合设备制造商技术文件和设计要求。

储能变流器安装位置应满足通风、散热、检修、操作和安全防护要求。

变流器、升压一体机、配电柜和相关电气设备应安装牢固、位置准确、排列整齐，并应预留必要的维护空间。

设备安装水平度、垂直度和固定状态应符合安装技术要求。

设备安装完成后，应检查柜门启闭、面板状态、通风口状态、接线腔体状态和附件完整性。

设备本体与基础连接应牢固可靠，不得存在明显振动、移位隐患和机械应力集中现象。

电气连接施工要求

储能系统电气连接施工应按照设计图纸、接线图和电气安装规范实施。

电缆、母排、连接铜排和端子连接应接线正确、相序正确、极性正确、连接牢固。

直流侧、交流侧、控制侧和通信侧线路应分开敷设或者按设计要求采取隔离措施，不得混乱交叉。

电缆敷设应排列整齐、固定可靠，弯曲半径应符合产品技术要求，不得出现硬性扭折、挤压和机械损伤。

电缆终端制作和接线压接应符合工艺要求，端部绝缘和封堵应完整有效。

电气连接完成后，应进行导通检查、绝缘检测和接线复核；检测不合格的，不得通电。

电缆及导线标识应清晰、完整、耐久，并与系统图纸和设备编号一致。

辅助系统施工要求

储能项目消防系统、通风空调系统、照明系统、视频监控系统、环境监测系统和能量管理系统施工应符合设计要求。

消防设施安装应完整、位置准确、连接可靠，不得漏装、错装或者遮挡。

通风和空调系统安装应满足设备运行环境控制要求，风道、风口、排风设备和控制装置应安装牢固、运行可靠。

视频监控、门禁、烟感、温感和环境监测设备安装后，应进行通电检查和功能检查。

能量管理系统、站控系统和通信系统施工应保证数据采集、控制指令和状态监测链路完整。

辅助系统安装完成后，应进行分系统测试，并形成记录。

电缆敷设与布线要求

储能系统电缆敷设应符合设计文件规定的路径、方式和分层要求。

电缆桥架、线槽和支架安装应牢固平整，连接连续，防腐完整。

电缆敷设应做到路径合理、固定可靠、标识清楚和检修方便。

直流电缆、交流动力电缆、控制电缆和通信电缆应分类敷设，避免相互干扰。

电缆穿墙、穿楼板和进出柜体处应采取防火封堵、防水封堵和防机械损伤措施。

电缆敷设完成后，应检查以下内容：

a）电缆型号、规格和数量；

b）路径和敷设方式；

c）固定方式和弯曲半径；

d）标识和编号；

e）防护和封堵状态；

f）绝缘测试结果。

接地系统施工要求

储能系统接地装置施工应符合设计文件和相关电气安装规范要求。

接地导体应采用符合设计要求的导电材料，并保证连接连续、接触可靠和防腐完整。

接地干线、支线和设备接地连接点应布置合理，不得漏接、虚接或者借用非规定金属构件代替接地导体。

电池系统、变流器系统、配电系统、消防控制系统、通信系统和监控系统应按设计要求分别实施保护接地、功能接地或者防雷接地。

接地连接完成后，应进行导通检查和接地电阻检测。检测结果不符合设计要求的，应整改后复检。

接地系统技术指标宜符合表1的要求。

接地系统施工技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 接地电阻 | ≤4Ω |
| 接地导体连接 | 连接牢固 |
| 接地连续性 | 导通良好 |

安装检查与施工记录要求

储能系统安装完成后，应组织安装质量检查。

检查内容至少应包括设备安装状态、电气连接质量、接地系统状态、辅助系统状态和成品保护状态。

施工过程中的隐蔽工程、关键节点和关键工序应形成检查记录。

施工记录应真实、完整、连续，并纳入工程技术档案。

储能系统调试要求

一般要求

储能系统调试应在设备安装完成、安装检查合格并具备送电和试运行条件后进行。

调试应依据经批准的调试方案实施，并应遵循先单体、后分系统、再系统联调的原则。

调试过程中应由具备相应专业能力的技术人员负责操作、监测和记录。

调试前应确认电池系统、储能变流器、升压系统、保护系统、消防系统、监控系统和通信系统已具备调试条件。

调试过程中发现设备异常、保护异常、通信异常、温升异常或者其他影响安全运行的问题时，应立即停止调试并查明原因。

调试活动应形成完整记录。未完成调试记录和技术确认的，不得进入工程验收环节。

调试准备要求

调试前应检查设备铭牌参数、接线状态、保护定值、通信地址和控制逻辑设置是否符合设计要求。

调试前应完成以下准备工作：

a）安装质量复核；

b）电气绝缘检查；

c）接地连续性检查；

d）保护装置和联锁逻辑检查；

e）消防和通风系统可用性确认；

f）调试工器具和测试仪表准备；

g）调试风险分析和安全技术交底。

调试使用的测试仪器仪表应处于有效检定、校准或者核查状态。

调试前应确认现场具备通信联络、应急处置和断电隔离条件。

电池系统调试要求

电池系统调试应在电池安装完成且接线复核合格后进行。

调试内容应包括电池簇状态检查、电压检查、电流检查、温度检查、电池管理系统功能验证和报警保护功能验证。

调试过程中应重点核查以下内容：

a）单体电压一致性；

b）簇内总压和支路电压；

c）充放电电流状态；

d）电池温度分布；

e）电池管理系统采样准确性；

f）电池均衡、告警和保护功能。

电池系统调试过程中，不得出现极性错误、温升异常、通信中断和告警失效等情况。

电池系统主要调试监测参数宜符合表2要求。

电池系统调试监测参数

| 参数名称 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 单体电压 | 电池单体电压稳定性 |
| 电池电流 | 充放电电流变化 |
| 电池温度 | 电池温度分布情况 |
| 电池容量 | 额定容量匹配情况 |
| 状态信息 | 电池运行状态 |

储能变流器调试要求

储能变流器调试应在设备安装检查和电气接线检查合格后进行。

调试内容应包括启动功能检查、停机功能检查、直流输入检查、交流输出检查、功率调节功能检查、保护功能检查和通信功能检查。

变流器调试应验证以下内容：

a）设备正常启动与停机；

b）交流与直流转换功能；

c）额定功率输出能力；

d）保护和联锁动作；

e）通信和数据上传功能；

f）运行温度和散热状态。

储能变流器调试过程中，不得出现非预期停机、异常报码无法识别、保护误动或者通信失联等现象。

辅助系统调试要求

消防系统调试应检查探测、报警、联动和控制功能是否正常。

通风和空调系统调试应检查设备启停、运行模式、温控逻辑和联动逻辑是否正常。

监控系统和能量管理系统调试应检查数据采集、状态显示、远程控制、权限设置和历史记录功能。

通信系统调试应检查系统内部通信和对外通信链路完整性、稳定性和准确性。

系统联调要求

系统联调应在单体设备调试完成后进行。

系统联调应验证储能系统整体运行逻辑、系统协同能力和控制策略执行效果。

联调内容至少应包括以下方面：

a）充电运行联调；

b）放电运行联调；

c）待机与切换功能联调；

d）能量管理调度功能联调；

e）通信与监控链路联调；

f）保护动作和联锁逻辑联调。

联调过程中应检查储能系统与变流系统、升压系统、监控系统、消防系统和辅助系统之间的协同状态。

联调结果不满足设计要求时，不得直接进入验收阶段。

功能测试要求

储能系统应进行充电功能测试、放电功能测试、持续运行测试和功率调节测试。

功能测试应在安全条件受控的情况下实施，并应记录关键运行参数。

功能测试应验证系统在不同工况下的响应能力、控制精度和运行稳定性。

必要时，应进行应急运行测试和故障切换测试。

功能测试结果应满足设计要求和设备技术要求。

安全保护测试要求

储能系统应进行安全保护功能测试。

安全保护测试宜包括以下内容：

a）过压保护；

b）欠压保护；

c）过流保护；

d）短路保护；

e）温度保护；

f）通信故障保护；

g）联锁保护；

h）紧急停机功能。

保护装置动作应正确、可靠，动作记录应完整。

保护功能存在缺失、误动作或者拒动的，不得判定调试合格。

调试记录与调试报告要求

储能系统调试全过程应形成调试记录。

调试记录至少应包括调试时间、调试项目、调试条件、关键参数、异常情况、处理过程和调试结论。

调试完成后应编制调试技术报告。

调试报告应包括以下内容：

a）调试依据；

b）设备和系统基本情况；

c）调试项目与过程；

d）关键参数与测试结果；

e）异常问题及处理情况；

f）调试结论；

g）后续建议。

调试报告应由技术负责人审核确认，并纳入工程技术档案。

施工质量检测与工程验收

一般要求

储能项目施工完成后应进行施工质量检测与工程验收。

工程验收应依据工程设计文件、施工技术方案及相关技术标准实施。

工程验收应包括设备安装质量、电气系统连接质量及系统运行状态等内容。

验收活动应由建设单位、施工单位及监理单位共同参与。

验收过程中发现不符合要求的项目时，应进行整改。

整改完成后应重新进行验收。

施工质量检测

施工质量检测应包括设备安装质量检测。

施工质量检测应包括电气连接质量检测。

施工质量检测应包括接地系统检测。

施工质量检测应包括辅助系统运行检测。

施工质量检测应包括设备运行状态检测。

检测活动应形成检测记录。

验收内容

工程验收应检查储能设备安装质量。

工程验收应检查电气系统运行情况。

工程验收应检查系统调试结果。

工程验收应检查安全保护系统运行情况。

工程验收应检查监控系统运行状态。

工程验收应检查工程技术资料完整性。

验收指标

储能项目施工验收技术指标宜符合表3要求。

储能系统施工验收主要技术指标

| 验收项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备安装 | 安装牢固、位置符合设计要求 |
| 电气连接 | 接线正确、连接可靠 |
| 接地系统 | 接地电阻符合设计要求 |
| 系统运行 | 系统运行稳定 |
| 保护功能 | 保护装置运行正常 |

验收流程

储能项目工程验收宜按照以下程序实施：

a）施工单位自检；

b）施工质量检测；

c）分系统检查；

d）系统调试验证；

e）资料审查；

f）综合验收；

g）验收结论形成。

储能项目施工质量检测与工程验收的一般流程见图1。

储能项目施工与验收流程示意图

工程验收过程中，参与单位宜包括建设单位、施工单位、监理单位及其他相关单位。

验收结果评定

工程验收结果应根据施工质量检测结果、调试验证结果和资料审查结果综合评定。

验收结果宜分为合格、整改后复验和不合格。

符合设计要求、施工要求和调试要求，且工程资料完整的，应判定为验收合格。

对存在一般性缺陷但经整改能够满足要求的，应整改后复验。

对存在严重安装缺陷、关键功能不满足要求、保护功能异常或者资料严重缺失的，不应判定为合格。

工程验收合格后，方可进入投运准备或者移交运行阶段。

验收资料管理

储能项目工程验收应形成完整验收资料。

验收资料宜包括以下内容：

a）施工记录；

b）设备安装记录；

c）隐蔽工程记录；

d）检测记录；

e）调试记录和调试报告；

f）整改记录和复验记录；

g）验收会议记录；

h）验收结论文件。

验收资料应分类整理、统一编号、完整归档。

验收资料未归档完成的，不应视为验收资料管理完成。