# 光伏车棚设计标准

# 标准编制说明

# 1 编制背景与目的

随着“双碳”战略推进，分布式光伏在城乡停车场、园区、公共建筑周边快速落地。光伏车棚兼具发电、遮阳、防雨与车辆停放功能，已成为最具推广价值的分布式场景之一。然而，现行国家标准体系尚未针对“光伏车棚”提出专门的设计、制造、安装与验收规定，导致各地项目质量参差不齐，安全事故时有发生。

2024 年 7 月，国家能源局在《分布式光伏发电项目管理办法（征求意见稿）》中首次明确“鼓励结合车棚建设分布式光伏系统”，并要求“结构设计应符合现行国家及行业相关标准”。为填补技术空白、统一行业认知、保障公共安全，编制组在总结近五年 2.1 GW 柔性、固定、可调及 BIPV 车棚工程经验的基础上，参考国内外 42 项标准、规范与学术文献，形成本《光伏车棚设计标准》（以下简称《标准》）及本编制说明。

## 2 编制依据

### 2.1 法律法规

- 《中华人民共和国建筑法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《建设工程质量管理条例》（国务院令第 714 号）

- 《分布式光伏发电项目管理暂行办法》（国能新能〔2013〕433 号）

### 2.2 国家标准与行业标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 在本标准中的引用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 50009-2012 | 建筑结构荷载规范 | 全文引用，风、雪、温度、地震、施工检修荷载取值基础 |
| 2 | GB 50011-2010（2016 年版） | 建筑抗震设计规范 | 抗震设防烈度、地震作用组合、节点构造 |
| 3 | GB 50017-2017 | 钢结构设计标准 | 钢梁、钢柱、焊接、螺栓连接、疲劳验算 |
| 4 | GB 50018-2002 | 冷弯薄壁型钢结构技术规范 | 檩条、墙梁、连接件、有效截面计算 |
| 5 | GB 50068-2018 | 建筑结构可靠性设计统一标准 | 安全等级、重要性系数 γ₀=1.0、分项系数 |
| 6 | GB 50007-2011 | 建筑地基基础设计规范 | 地基承载力、桩基水平/竖向承载力 |
| 7 | GB 51101-2016 | 太阳能发电站支架基础技术规范 | 螺旋桩、灌注桩、锚杆、抗拔抗滑移 |
| 8 | NB/T 10115-2018 | 光伏支架结构设计规程 | 体型系数、风振系数、挠度限值、防腐年限 |
| 9 | JGJ 94-2008 | 建筑桩基技术规范 | 桩身强度、裂缝、水平承载力特征值 |
| 10 | JGJ 82-2011 | 钢结构高强度螺栓连接技术规程 | 摩擦型/承压型连接、扭矩值、抗滑移系数 |
| 11 | IEC 61215-1:2016 | 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定 | 组件边框强度、孔位、荷载传递 |
| 12 | ASCE 7-22 | Minimum Design Loads … | 国际比对，风荷载组合系数、屋面构件系数 |

### 2.3 项目资料与试验数据

厦⻔市政空间资源投资有限公司实际光储充项目资料与试验数据。

## 3 编制原则

(1) 安全优先：结构安全等级取二级，重要性系数 γ₀=1.0；抗震设防烈度按当地烈度，不低于 6 度；所有构件均进行极限状态设计，风荷载按 25 年重现期，雪荷载按 25 年重现期，基础按 50 年重现期。

(2) 技术融合：将建筑结构、光伏组件、柔性索、铝合金导轨、粘接胶、螺旋桩、BIPV 防水等多专业成果集成，形成“设计-制造-安装-运维”全链条要求。

(3) 经济适度：在保障安全的前提下，允许采用 S3-S4 截面等级、冷弯薄壁型钢、热镀锌防腐、工厂预制、装配式螺栓连接，降低用钢量 8%～12%。

(4) 绿色耐久：热镀锌平均厚度≥65 μm（t＜3 mm）、≥85 μm（t≥6 mm）；环氧富锌+聚氨酯面漆体系保证 25 年防腐寿命；粘接胶按 IEC 61215 TC200、DH1000 老化后强度保持率≥90%。

(5) 可扩展性：标准条款预留“新型组件、新型索材、新型基础”接口，便于后续快速迭代。

## 4 技术路线与方法论

### 4.1 结构体系分类

| 体系名称 | 适用柱距 | 最大悬挑 | 组件倾角 | 挠度限值 | 关键控制条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单柱悬挑式 | ≤4.5 m | 2.5 m | 5°～15° | L/250 | 柱顶位移 H/250 |
| 双柱门架式 | 5.5～7.8 m | - | 5°～15° | L/250 | 梁挠度 L/250，柱顶 H/250 |
| 多柱连续式 | 4.2×（5.5～7.8）m | - | 5°～15° | L/250 | 伸缩缝≤50 m，缝内滑动支座 |
| 柔性索桁架 | 20～38 m | - | 10°～21° | 索 L/150，钢梁 L/250 | 预应力 10%～45% σb，安全系数≥2 |

### 4.2 荷载组合与分项系数

按 GB 50068-2018 与 NB/T 10115-2018 综合确定：

基本组合（承载能力极限状态）：

1.3D + 1.5W + 1.5×0.7S    （风主导）

1.3D + 1.5×0.6W + 1.5S   （雪主导）

1.0D + 1.5Wp              （风吸力控制，检修工况）

标准组合（正常使用极限状态）：

1.0D + 1.0W + 0.7S

1.0D + 1.0S + 0.6W

挠度、位移、裂缝验算均采用标准组合。

### 4.3 关键算法与公式

(1) 风荷载标准值（按 GB 50009 8.1.1）

wk = βz μs μz w0

其中 βz——风振系数，柔性索结构取 1.5，刚性支架取 1.2；μs 按 NB/T 10115 表 4.1.3-1 取值（单坡 +0.8/-0.95）。

(2) 轴心受压柱稳定

N ≤ φ A f / γM0

φ 按 GB 50017 附录 D 查取，γM0=1.0；长细比 λ ≤ 150（主要构件）。

(3) 冷弯薄壁 C 形檩条强度（GB 50018 5.3.1）

σ = Mx / Weff,x + My / Weff,y ≤ f

整体稳定 φb 按规范附录 A 计算，挠度 v ≤ L/200（压型钢板屋面）。

(4) 柔性索破断力安全系数

K = Fu / Ft,max ≥ 2.0

Fu——钢绞线最小破断力（kN）；Ft,max——设计最大轴力（kN）。

(5) 螺旋桩抗拔承载力（GB 51101 5.3.10）

Tuk = Σ λi ui qsik li

λi——抗拔系数，砂土 0.5，黏性土 0.7，岩石 0.8；抗拔安全系数 Kt ≥ 2.0。

## 5 征求意见及处理情况

2025年 3 月形成初稿，9 月通过“福建省土木工程建筑行业协会”网站公开征求意见，同时定向发送给 46 家单位（设计、施工、检测、科研、业主、保险）。截至 2024 年 6 月 30 日，共收到回函 38 份，意见 312 条。经归类合并，形成 198 条有效意见，采纳 154 条，部分采纳 27 条，未采纳 17 条。主要意见及处理结果如下：

| 序号 | 提出单位/人员 | 主要意见 | 处理结果 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 柱顶位移限值建议由 H/200 加严至 H/250 | 采纳 | 车棚对变形敏感，兼顾车门开启、组件隐裂 |
| 2 |  | 柔性索挠度限值 L/150 过严，建议 L/120 | 未采纳 | 与 JGJ 257-2012 协调，且 25 年疲劳试验验证 L/150 安全 |
| 3 |  | 增加“粘接胶拉拔现场检测方法” | 部分采纳 | 正文给出“附录 F 粘接胶现场拉拔试验要点”，具体方法由地方标准细化 |
| 4 |  | 明确“设计使用年限内重新验算条件” | 采纳 | 新增 9.4 条“当遭遇≥设计基本风压 1.2 倍的台风、或≥设计基本雪压 1.3 倍的暴雪后，应进行结构安全复检” |
| 5 |  | 车棚与地铁高架并行时，风振系数如何取值 | 部分采纳 | 条文说明给出“遮挡效应修正系数 0.85～1.0”，具体由风洞试验确定 |

## 6 试验验证与工程试点

### 6.1 构件级试验

- 1:1 足尺门架 7.8 m×5.5 m，加载至 1.5 倍设计荷载，持荷 24 h，残余挠度＜L/500，焊缝无裂纹。

- 柔性索 38 m 跨，三级张拉（23 kN/65 kN/41 kN），0.55 kN/m² 风压动态加载 200 万次，索力幅值＜20% σb，锚具无滑移。

- 粘接胶 WD3003 按 IEC 61215 TC200（-40 ℃↔85 ℃，200 次）+ DH1000（85 ℃/85%RH，1000 h）后，钢-铝剪切强度保持率 92%。

### 6.2 现场试点

2024 年 8 月～2025 年 2 月，在厦门等地分别建成 1.2 MW 单柱悬挑、2.3 MW 双柱门架、0.8 MW 柔性索车棚试点。连续监测 6 个月，最大风速 31 m/s，最大雪深 180 mm，结构位移、索力、锚栓拉力均在设计限值 75% 以内，组件无隐裂增加。

## 7 与现行标准的关系及协调

本《标准》为“推荐性技术文件”，低于国家强制性标准一级。当与 GB、GB/T、JGJ、NB/T 等现行标准条款冲突时，以现行标准为准；对现行标准未覆盖的“车棚专属”内容（如车门开启净区、后备箱开启净高、粘接胶拉拔、柔性索疲劳、BIPV 防水卷材搭接等），按本标准执行。

## 8 应用场景与适用条件

### 8.1 适用场景

- 新建、改建、扩建的轿车、SUV、轻型货车停车场；

- 公交首末站、轨道交通 P+R 场站、厂区内部道路两侧；

- 公共建筑、商业综合体、医院、学校、景区等露天停车场；

- 分布式配网电压等级 35 kV 及以下，装机容量≤500 kWp。

### 8.2 不适用场景

- 抗震设防烈度 9 度及以上地区；

- 基本风压＞0.85 kN/m²（100 年重现期）的台风核心区；

- 基本雪压＞0.80 kN/m²（100 年重现期）的暴雪核心区；

- 屋面停车棚（已有混凝土屋面，需按既有建筑改造另行鉴定）。

## 9 结构计算书通用模板（见附录）

### 9.1 设计输入

1 项目概况：地点、装机容量、组件型号、阵列尺寸、车位数

2 设计使用年限：25 年

3 安全等级：二级，γ₀=1.0

4 抗震：烈度 6/7/8 度，分组第一/二/三组，场地类别 II/III/IV

5 基本风压：w₀（25 年）kN/m²，B 类粗糙度，βz=1.2（刚性）/1.5（柔性）

6 基本雪压：s₀（25 年）kN/m²，μr 按 10°单坡取 1.0

7 组件：2384×1303×35 mm，38.7 kg，550 W，倾角 10°

8 柱网：7.8 m（三车位）×4.2 m（纵向）

### 9.2 荷载计算

恒载 Gk：组件 0.20 kN/m²，檩条 0.05 kN/m²，梁 0.08 kN/m²，合计 0.33 kN/m²

风载 Wk：w₀=0.30 kN/m²，μs=+0.8/-0.95，βz=1.2，μz=1.0

正风压 wk=0.30×1.2×0.8×1.0=0.29 kN/m²

负风压 wk=0.30×1.2×(-0.95)×1.0=-0.34 kN/m²

雪载 Sk：s₀=0.25 kN/m²，μr=1.0，Sk=0.25 kN/m²

检修荷载：1.0 kN（最不利位置集中）

### 9.3 组合与分项系数

承载能力基本组合：

1.3G + 1.5W(+) + 1.5×0.7S

1.3G + 1.5×0.6W(-) + 1.5S

1.0G + 1.5W(-)               （检修+风吸）

正常使用标准组合：

1.0G + 1.0W(+) + 0.7S

1.0G + 1.0W(-)

挠度限值：梁 L/250，柱顶 H/250

### 9.4 主钢架验算（示例）

门架横梁：焊接 H800×200×8×10，Q355B，L=7.8 m

Mx=738 kN·m，My=0，V=140 kN

强度：σ=Mx/(γx Wx)=738×10⁶/(1.05×3.68×10⁶)=191 N/mm²＜305 N/mm²  满足

稳定：φb=0.699，σ=Mx/(φb Wx)=738×10⁶/(0.699×3.68×10⁶)=287 N/mm²＜305 N/mm²  满足

挠度：v=L/250=31.2 mm，实际 27 mm  满足

### 9.5 檩条验算（C280×70×20×2.5，Q235）

Mx=15.1 kN·m，My=0.3 kN·m

有效截面 Wex=7.41×10⁴ mm³，wey=3.73×10⁴ mm³

σmax=Mx/Wex+My/Wey=15.1×10⁶/7.41×10⁴+0.3×10⁶/3.73×10⁴=204 N/mm²＜205 N/mm²  满足

整体稳定 φb=0.929，fstab=204/0.929=220 N/mm²＜205 N/mm²  满足

挠度 v=23.8 mm＜L/200=37.5 mm  满足

### 9.6 柔性索验算（φ15.2，1860 MPa）

最大轴力 Ft,max=120.7 kN

破断力 Fu=1860×140=260.4 kN

安全系数 K=260.4/120.7=2.16＞2.0  满足

疲劳：ΔF=0.45σb，200 万次，通过

### 9.7 基础验算（螺旋桩 D176，L=1.8 m）

抗拔：Tuk=π×0.176×(0.7×30×1.8)=20.8 kN，设计拉力 Tk=10.4 kN

Kt=20.8/10.4=2.0  满足

水平：Rh=0.75×α³EI/νx χos=4.2 kN＞Hk=3.1 kN  满足

## 10 编制单位与主要起草人

主编单位：厦⻔市政空间资源投资有限公司
联合主编：厦门大学
参编单位：

主要起草人：孔祥臣、许旺土、高海棠、孙韵超、王利、丁祥明、刘阳、刘颖、陈贞、黄祎靖、洪思睿

主审和归口：福建省土木工程建筑行业协会

## 11 标准实施与监督

本《标准》由福建省土木工程建筑行业协会归口管理，自 2026 年1 月 1 日起实施。