| ICS | 25.040.40 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. L 67 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0235—2026

档案库房环境智能监控与节能运行

管理规程

Code of practice for intelligent environmental monitoring and energy-saving operation management of archive repositories

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  环境智能监控系统配置要求	7

6  环境参数监测与联动控制要求	12

7  报警管理与异常处置要求	18

8  节能运行与能耗管理要求	24

9  运行维护与数据管理要求	30

10  检查评价与持续改进要求	36

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：德州市陵城区旅游产业发展中心。

本文件主要起草人：方焱。

引言

档案库房是档案实体长期安全保存的重要基础设施，其环境条件直接影响纸质档案、照片档案、声像档案、缩微胶片、磁性载体和数字存储介质等不同载体档案的保存寿命、利用状态和安全风险控制效果。近年来，档案及文献存储环境管理相关标准研究更加重视温湿度、空气质量、光照、生物危害和风险控制的协同管理，同时也更加重视在环境保障条件下实现能源高效利用和运行管理优化。

当前，档案库房环境管理正在由传统的人工巡检、单点控制和分散运维方式，逐步向感知集成、实时监测、联动控制、异常预警、数据留痕和节能优化并重的运行模式转变。尤其在档案馆、综合档案库房、专业档案库房和基层档案保管场所中，空调、除湿、加湿、新风、照明、安防和消防等系统的运行状态彼此关联，若缺乏统一的智能监控和节能运行管理要求，容易出现环境参数波动大、设备联动失衡、能耗偏高、报警处置滞后和运行记录不完整等问题，既影响档案安全，也增加运行成本。

同时，档案库房环境控制并非单纯追求恒定不变的温湿度指标，而应综合考虑档案载体特性、风险等级、季节变化、建筑条件、设备能力和节能需求，实行分区、分级、分时和动态调控。有关档案馆和图书馆藏品环境条件管理的现行研究与标准编制趋势也表明，环境控制正由“单一固定值控制”转向“风险、保护与能效统筹平衡”的管理思路，这对档案库房环境智能监控系统建设、运行参数设定、报警阈值管理和节能运行策略提出了更高要求。

为规范档案库房环境智能监控与节能运行管理活动，统一环境监测、设备控制、报警处置、数据管理、运行维护、能耗分析和持续优化等要求，制定本文件。本文件立足档案库房环境保障与节能运行实际，围绕温湿度、空气质量、照明、安防、设备运行和能耗管理等关键环节提出管理要求，强调以档案安全保存为核心，以智能感知和联动控制为手段，以节能降耗和运行提效为导向，推动档案库房环境管理由经验型管理向数据化、精细化和规范化管理转变。

本文件适用于档案馆及相关单位档案库房环境智能监控系统配置、运行管理和节能控制活动，也可供其他文献、资料和馆藏载体保存空间的环境监控与节能运行管理参考使用。本文件不替代现行有关档案保护、安全管理、消防管理和建筑设备管理的法律法规及强制性标准要求；对涉及特殊档案载体、特殊保存环境和特殊安全等级要求的库房，应在符合本文件基本要求的前提下，结合专项管理规定执行。通过实施本文件，有助于提升档案库房环境控制稳定性、运行管理效率和能源利用水平，保障档案实体安全与运行管理协同提升。

档案库房环境智能监控与节能运行管理规程

范围

本文件规定了档案库房环境智能监控与节能运行管理的总体要求、环境智能监控系统配置要求、环境参数监测与联动控制要求、报警管理与异常处置要求、节能运行与能耗管理要求、运行维护与数据管理要求、检查评价与持续改进要求等内容。

本文件适用于各级各类档案馆、机关企事业单位档案库房及其他以档案实体长期保存为主要目的的库房环境智能监控与节能运行管理活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

JGJ 25—2010 档案馆建筑设计规范

DA/T 76—2019 绿色档案馆建筑评价标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

档案库房 archive repository

用于集中存放、保管和保护档案实体，具备相应环境控制、安全防护和管理条件的专用空间。

档案库房环境智能监控 intelligent environmental monitoring for archive repository

利用传感、采集、通信、平台分析和联动控制等技术，对档案库房温度、湿度、空气质量、光照、安防状态和设备运行状态实施实时感知、自动记录、异常预警和辅助调控的管理活动。

节能运行 energy-saving operation

在保证档案安全保存条件和环境控制要求的前提下，通过优化设备运行策略、分区调控、分时控制、参数整定和能耗分析等措施，降低库房运行能耗、提高能源利用效率的运行方式。

环境参数 environmental parameter

反映档案库房保存环境状态的监测指标，包括温度、相对湿度、空气洁净度、有害气体浓度、光照强度和其他与档案保存安全相关的参数。

联动控制 linkage control

根据监测数据、预设阈值或者控制逻辑，对空调、除湿、加湿、新风、照明和其他相关设备实施自动或者半自动协同调节的控制方式。

报警阈值 alarm threshold

为识别档案库房环境异常、设备异常或者安全风险而预先设定的参数界限值或者状态判定值。

运行基线 operation baseline

用于判断档案库房环境控制水平和设备能耗状态是否正常的基础参照值，包括历史运行水平、设计运行参数和管理控制目标。

分区控制 zoned control

根据档案载体类型、库房功能、空间位置、环境需求差异和设备服务范围，对不同库区或者不同房间实施差异化环境调控和运行管理的方式。

能耗监测 energy consumption monitoring

对档案库房环境控制系统、辅助设备和相关运行设施的能源消耗进行采集、记录、分析和评价的活动。

运行维护 operation and maintenance

为保证档案库房环境智能监控系统和相关设备持续稳定运行而开展的检查、保养、校准、维修、清洁、故障处理和性能优化活动。

总体要求

基本要求

档案库房环境智能监控与节能运行管理应以保障档案实体安全保存为首要目标，并兼顾系统稳定运行、能源高效利用和运行维护便利性。

档案库房环境智能监控与节能运行管理应覆盖环境参数感知、设备状态监测、联动控制、报警处置、运行维护、能耗分析、数据管理和持续改进全过程。

档案库房环境控制不得以片面节能为目的削弱档案安全保存条件；节能运行不得突破档案保存所需的环境控制底线。

库房环境智能监控系统应与库房建筑条件、档案载体类型、设备配置水平、管理模式和运行需求相适应，不得脱离实际盲目配置或者缺项配置。

档案库房环境智能监控与节能运行管理应实行统一规划、分级管理、分区控制、实时监测、异常预警和闭环处置。

未建立环境监测、报警处置、运行记录和设备维护制度的库房，不得视为满足环境智能监控与节能运行管理要求。

管理原则

档案库房环境智能监控与节能运行管理应遵循安全优先、预防为主、数据支撑、动态调节和持续优化的原则。

对温湿度、空气质量、照明和设备运行的控制，应坚持以档案保护需求为依据，不得采用单一固定运行方式长期机械执行。

对不同库房、不同区域、不同载体和不同季节，应根据环境需求差异实施差异化管理，不得全部按同一控制参数、同一启停规则和同一运行模式统一管理。

档案库房环境异常处置应坚持及时发现、准确判断、快速响应和全过程记录的原则，不得延误、漏报或者不处置。

节能运行应坚持“先优化管理、后优化控制、再优化设备”的原则，不得在基础管理不完善、系统运行失序的情况下单纯通过压缩运行时间或者停用设备实现节能。

管理目标要求

档案库房环境智能监控与节能运行管理应实现下列目标：

a）库房环境参数受控；

b）设备运行状态可监测；

c）异常情况可预警；

d）联动控制可执行；

e）运行过程可记录；

f）能耗数据可分析；

g）管理措施可追溯。

库房环境参数控制应满足档案载体安全保存要求，并保持波动处于可控范围内。

设备运行管理应以稳定、连续、安全、节能为目标，不得出现长期带故障运行、频繁异常启停、无计划停运或者长期低效运行。

能耗管理应以识别高耗能环节、降低无效能耗和提升运行效率为目标，不得仅统计总能耗而不分析结构性问题。

管理对象要求

环境智能监控与节能运行管理对象应包括库房环境、设备系统、运行人员和相关数据。

库房环境管理对象宜包括温度、相对湿度、空气洁净状况、有害气体、光照、渗漏水、门禁状态和其他影响档案保存安全的环境因素。

设备系统管理对象宜包括空调设备、除湿设备、加湿设备、新风设备、空气净化设备、照明设备、供配电设备、安防设备和环境监测终端。

运行人员管理对象宜包括值班人员、设备维护人员、档案保管人员和系统管理人员。

数据管理对象宜包括监测数据、报警数据、控制指令、设备运行数据、维护记录、能耗数据和异常处置记录。

分区控制要求

档案库房环境智能监控与节能运行管理应根据库房功能、档案载体类型、空间位置、设备服务范围和环境需求实施分区控制。

下列情形应实行分区控制：

a）不同档案载体对环境要求差异明显；

b）库房面积较大且空间环境分布不均；

c）不同朝向、楼层或者围护结构条件差异较大；

d）设备服务范围跨多个房间或者多个区域；

e）同一库区内存在重点保存区和一般保存区。

分区控制应明确每个控制分区的监测点位、控制参数、控制设备和报警阈值，不得出现控制边界不清、责任不明和数据混用。

分区控制后的环境参数采集、设备联动和能耗分析应能够对应到具体分区，不得仅保留整体汇总结果。

环境控制要求

档案库房环境控制应以温度和相对湿度控制为核心，并兼顾空气质量、光照和洁净状况等因素。

环境控制应满足下列要求：

a）参数监测连续有效；

b）参数波动可识别；

c）异常状态可报警；

d）控制设备可联动；

e）人工干预可记录。

库房环境参数应根据档案载体类型、保存等级、季节特征和运行工况合理设定控制目标值和报警阈值，不得长期采用无依据的经验值。

环境参数控制应注重稳定性，不得因频繁启停设备、频繁调整设定值或者人为操作随意性，导致环境参数剧烈波动。

环境控制中涉及开窗通风、开门换气、临时搬运、除尘清洁和设备检修等行为时，应评估对库房环境的影响，并采取相应控制措施。

智能监控系统要求

档案库房环境智能监控系统应具备数据采集、状态显示、报警提示、历史查询、趋势分析和必要联动控制功能。

智能监控系统应满足下列要求：

a）采集数据准确；

b）传输过程稳定；

c）平台显示清晰；

d）报警逻辑明确；

e）权限管理可控；

f）数据存储可靠。

智能监控系统不得仅具备数据展示功能而缺乏报警、分析或者记录能力。

对重要库房和重点保存区域，智能监控系统应具备异常优先提示、关键设备状态识别和历史趋势追溯能力。

智能监控系统与空调、除湿、加湿、新风和照明等系统联动时，应明确自动控制条件、人工优先规则和故障切换规则。

报警与处置要求

档案库房环境智能监控系统应设置环境报警、设备报警和系统报警。

下列情形应纳入报警管理范围：

a）温度超限；

b）湿度超限；

c）环境参数异常波动；

d）设备故障停机；

e）通信中断；

f）供电异常；

g）漏水、烟感或者门禁异常；

h）其他影响档案安全的异常状态。

报警阈值设定应符合库房用途和档案载体保护要求，不得设定过宽导致报警失效，也不得设定过窄导致频繁无效报警。

报警发生后，应按规定进行识别、确认、处置和记录，不得长期存在报警未确认、未处置或者处置无记录情形。

对重复发生的报警，应分析原因并采取系统性整改措施，不得仅作临时消警处理。

节能运行要求

档案库房节能运行应以满足档案保存环境要求为前提，重点控制空调、除湿、加湿、新风、照明和辅助设备运行能耗。

节能运行应结合库房使用规律、季节变化、昼夜变化、分区需求和设备效率进行优化。

节能运行宜采用下列措施：

a）分区启停；

b）分时控制；

c）联动控制；

d）设定值优化；

e）运行时段优化；

f）待机能耗控制；

g）能效分析与调整。

节能运行不得采用长期关闭关键设备、随意提高或者降低环境控制设定值、延迟异常处置或者减少必要运行维护等方式实现。

对节能措施实施后的环境稳定性、设备运行状态和能耗变化，应进行验证和评估。

人员与职责要求

档案库房环境智能监控与节能运行管理应明确管理职责。

管理单位应明确下列职责：

a）档案管理部门负责库房环境管理要求提出和运行监督；

b）设备运维部门负责系统维护和设备保障；

c）值班人员负责日常巡查、报警确认和基本处置；

d）系统管理员负责平台配置、权限管理和数据维护；

e）相关负责人负责异常事件协调和重大问题决策。

未明确岗位职责、处置流程和责任边界的，不得视为建立了完整管理机制。

从事环境监控、设备维护和能耗管理的人员应经过培训，熟悉监控系统操作、设备运行逻辑、报警处置流程和档案保护基本要求。

数据管理要求

档案库房环境智能监控与节能运行管理应建立数据管理制度。

数据管理应包括采集、传输、存储、备份、查询、分析和归档等环节。

环境监测数据、报警数据、设备运行数据和能耗数据应保持完整、准确和连续，不得伪造、删除或者随意修改。

数据保存期限应满足运行分析、异常追溯、维护管理和审计检查要求。

对关键数据和重要报警记录，应采取备份和防丢失措施。

运行维护要求

智能监控系统和相关环境控制设备应实行日常检查、定期维护和故障处置相结合的运行维护机制。

运行维护应覆盖监测终端、采集设备、通信线路、控制平台、执行设备和供配电保障设施。

运行维护过程中不得影响库房环境长期失控；确需停机检修的，应制定过渡控制措施。

维护完成后，应对系统运行状态、监测准确性和联动控制效果进行确认。

持续改进要求

管理单位应定期对档案库房环境智能监控与节能运行效果进行评价。

评价内容宜包括环境达标情况、参数波动情况、报警处置及时性、设备故障率、能耗变化趋势和管理制度执行情况。

对评价中发现的监测盲区、控制失衡、设备低效、能耗异常和处置滞后等问题，应制定改进措施并组织实施。

改进措施实施后，应验证其对档案保存环境、设备稳定性和节能效果的实际影响。

环境智能监控系统配置要求

一般要求

档案库房环境智能监控系统配置应以满足档案安全保存、环境稳定控制、设备联动运行、异常预警和节能管理需要为目标。

系统配置应与库房建筑规模、空间分区、档案载体类型、保存等级、设备条件和管理模式相适应，不得脱离实际运行需求盲目配置，也不得缺失关键监测和控制功能。

环境智能监控系统应遵循“监测全面、控制适度、联动有效、数据可靠、维护便利、扩展可行”的配置原则。

对承担长期保存任务、重要档案保存任务或者特殊载体保存任务的库房，应提高系统配置完整性、稳定性和冗余保障水平。

环境智能监控系统配置不得影响库房建筑安全、消防安全、档案安全和设备运行安全。

系统构成要求

档案库房环境智能监控系统宜由感知层、传输层、平台层和执行层构成。

感知层应包括温度、相对湿度、空气质量、漏水、光照、门禁和设备状态等监测单元。

传输层应包括数据采集装置、通信线路、通信模块和必要的网络交换设备。

平台层应包括监控主机、监控软件、数据存储模块、报警管理模块、趋势分析模块和权限管理模块。

执行层应包括与环境控制相关的空调、除湿、加湿、新风、照明和其他可联动控制设备。

系统构成应完整清晰，各层之间接口应统一、兼容和稳定，不得存在长期无法接入、无法识别或者无法联动的独立子系统。

监测参数配置要求

环境智能监控系统应根据库房功能和档案保存要求配置相应监测参数。

基本监测参数应包括温度和相对湿度。

根据库房条件和管理需求，可配置下列监测参数：

a）空气颗粒物；

b）有害气体；

c）漏水状态；

d）光照强度；

e）门窗开启状态；

f）供配电状态；

g）空调、除湿、加湿和新风设备运行状态；

h）烟雾或者其他安全状态信号。

对不同档案载体分库存放的库房，应结合保存要求确定监测参数组合，不得以单一参数代替必要的环境综合监测。

对重要库房和重点库区，应增加关键设备运行状态、断电状态和通信状态监测。

监测点位布设要求

监测点位布设应能够真实反映库房环境状态和空间差异。

监测点位数量、位置和高度应根据房间面积、空间形态、气流组织、设备布置、货架布置和分区控制需求合理确定。

监测点位布设应符合下列要求：

a）具有代表性；

b）避免监测盲区；

c）便于维护和校准；

d）不影响档案存取和设备运行；

e）不宜紧贴送风口、回风口、门窗、灯具和热源。

对面积较大、层高较高、设备分区明显或者环境不均匀的库房，应增加监测点位数量，必要时实行分区布点。

对重点保存区、角部区域、靠外墙区域、顶层或者底层库房，应根据实际情况设置补充监测点位。

监测点位位置一经确定，应形成布点图和编号管理清单；调整点位时，应同步更新相关资料。

为保证不同类型监测对象配置合理，主要监测项目与布点重点宜按表1执行。

主要监测项目与布点重点

| 监测项目 | 布点重点 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 库房典型区域、分区控制区域、靠外墙区域 | 应覆盖主要保存空间 |
| 相对湿度 | 货架区、角部、易潮区域、设备作用边界区 | 应与温度监测对应设置 |
| 漏水 | 管线下方、门口、窗边、设备机房附近 | 应覆盖易渗漏部位 |
| 光照 | 有照明区域、临窗区域、展陈兼用区域 | 应反映光照影响水平 |
| 空气质量 | 通风薄弱区域、设备回风区、重点库区 | 宜与新风运行联动分析 |
| 设备状态 | 空调、除湿、加湿、新风设备控制点 | 应反映启停和故障状态 |

监测终端配置要求

监测终端应满足监测精度、稳定性、响应速度和长期运行要求。

监测终端应具备必要的防尘、防潮、防干扰和抗误触性能。

安装于库房内的监测终端应结构牢固、标识清晰、便于检修，不得松动、遮挡或者长期失准运行。

同一类监测终端的技术参数和接口方式宜统一，便于管理、维护和数据比对。

监测终端配置后，应进行安装检查、功能确认和必要校准，不得未经确认直接投入正式使用。

数据采集与传输配置要求

数据采集装置应能够对监测终端、设备状态信号和报警信号进行稳定采集。

数据采集频率应满足环境变化识别、趋势分析和异常报警要求，不得设置过长间隔导致异常信息遗漏。

数据传输应保持连续、稳定和安全，不得长期存在中断、延迟、丢包或者重复上传问题。

通信方式应根据库房建筑条件、布线条件和运行稳定性要求合理选择；对重要监测点位，宜优先采用稳定可靠的通信方式。

数据采集和传输链路应具备故障识别能力；出现采集失败或者传输中断时，应能够及时提示。

数据采集装置和通信设备配置不得影响档案库房正常使用，不得形成新的消防或者安全隐患。

监控平台配置要求

监控平台应具备环境参数实时显示、设备状态显示、历史数据查询、趋势分析、报警提示、报表导出和权限管理功能。

监控平台应能够按照库房、库区、楼层、分区和设备类别进行分层显示和分类管理。

平台界面应清晰、直观，能够准确显示监测点位位置、当前状态、历史趋势和报警信息。

平台应支持对环境参数、设备运行状态和报警记录的时间查询和条件筛选，不得仅显示当前值而无法追溯历史数据。

平台应具备操作日志记录功能，对参数修改、权限变更、报警确认和控制指令执行情况进行记录。

对重要库房或者库区，平台宜具备趋势预判、异常统计和能耗关联分析功能。

联动控制配置要求

环境智能监控系统宜根据管理需要配置联动控制功能。

联动控制应以环境参数异常识别和控制目标实现为依据，对空调、除湿、加湿、新风和照明等设备实施协同控制。

联动控制逻辑应明确下列内容：

a）控制对象；

b）触发条件；

c）执行顺序；

d）动作延时；

e）人工优先规则；

f）故障退出规则。

联动控制不得采用相互矛盾的控制逻辑，不得出现同时加湿与除湿、频繁启停或者长期无效运行等情形。

系统应支持自动控制与人工干预切换。人工干预后，应保留操作记录和恢复条件。

联动控制投入正式运行前，应进行模拟测试和联动验证。

报警功能配置要求

环境智能监控系统应配置环境报警、设备报警、通信报警和安全状态报警功能。

报警配置应至少包括报警对象、报警等级、报警阈值、报警方式和处置提示。

报警等级宜根据风险程度分级设置，不得所有异常均按同一级别提示。

报警提示方式宜包括平台提示、声光提示、消息推送或者其他适宜方式。

报警配置应避免过度灵敏导致频繁无效报警，也不得阈值设置过宽导致重要异常无法及时识别。

报警信号应支持确认、记录和追溯；对未确认报警，应保持持续提示或者升级提示。

能耗监测配置要求

节能运行管理需要的库房，应配置能耗监测功能。

能耗监测宜覆盖下列对象：

a）空调系统；

b）除湿系统；

c）加湿系统；

d）新风系统；

e）照明系统；

f）其他主要用能设备。

能耗监测应具备分项统计、分区统计、时段统计和趋势分析功能。

能耗监测数据应能够与环境参数、设备启停状态和报警记录关联分析，不得仅统计总量而不具备结构分析能力。

对重点库区和高能耗设备，宜提高监测精细度。

电源与备用保障配置要求

环境智能监控系统应配置稳定电源保障措施。

对监测终端、数据采集装置、监控平台和关键联动控制设备，应采取断电保护、掉电恢复和必要备用供电措施。

断电后影响档案安全或者造成重要数据中断风险的系统，应配置不间断电源或者其他备用保障装置。

恢复供电后，系统应能够自动恢复基本运行状态；确需人工恢复的，应明确恢复步骤和责任人。

系统安全与权限配置要求

环境智能监控系统应配置用户权限管理功能。

权限应至少区分浏览、操作、维护、管理和审核等层级，不得所有人员共享同一管理权限。

平台参数修改、联动规则修改、报警阈值修改和权限调整应受控管理，并保留记录。

系统数据和控制功能应采取必要的访问控制和安全防护措施，防止误操作、越权操作和未经授权访问。

系统安装与验收要求

环境智能监控系统安装完成后，应进行系统检查、单点测试、整体联调和运行验证。

验收内容宜包括以下方面：

a）监测终端安装位置与数量；

b）采集与传输状态；

c）平台显示和功能实现情况；

d）报警功能有效性；

e）联动控制有效性；

f）能耗监测功能完整性；

g）数据存储与查询功能；

h）资料和图纸完整性。

未完成安装测试、功能确认和验收的系统，不得正式投入运行。

配置资料要求

环境智能监控系统配置完成后，应形成完整资料。

配置资料宜包括系统结构图、点位布设图、设备清单、通信拓扑图、联动逻辑说明、报警阈值清单、权限配置清单和测试验收记录。

系统配置资料应与实际安装状态保持一致；调整配置后，应及时更新资料。

环境参数监测与联动控制要求

一般要求

档案库房环境参数监测与联动控制应以保障档案安全保存为核心，以环境状态实时感知、异常及时识别、控制响应有效和运行调节适度为基本要求。

环境参数监测应覆盖档案保存安全所需的主要监测对象，并与库房分区、设备配置、运行方式和管理目标相一致。

联动控制应依据监测数据、设定参数、报警阈值和控制逻辑实施，不得脱离实际监测结果盲目启停设备或者长期采用固定不变的控制策略。

环境参数监测与联动控制应坚持“实时监测、分区控制、分级响应、人工可干预、全过程可记录”的原则。

对重点档案库房、特殊载体库房、温湿度敏感库房和环境波动较大的库房，应提高监测精细度和联动控制响应能力。

环境参数监测与联动控制过程中，不得因追求自动化而取消必要的人工巡查、人工复核和人工确认环节。

温度监测要求

档案库房应实施温度连续监测。

温度监测应能够真实反映库房主要保存空间、重点区域和易发生温度偏差区域的环境状态。

温度监测点位应避开下列位置：

a）空调送风口正前方；

b）回风口紧邻区域；

c）门窗直接受外界影响区域；

d）照明设备、配电设备和其他热源附近；

e）局部封闭死角或者不具代表性的狭小空间。

温度监测数据应满足趋势分析、报警判断和联动控制要求，不得仅保留人工抄录结果。

对存在明显上下温差、内外温差或者分区温差的库房，应增加温度监测点位，不得以单点数据代表整个库房。

温度监测发现持续偏高、持续偏低或者短时间内波动异常时，应及时核查库房围护结构、空调运行状态、门窗状态和人员作业活动影响。

相对湿度监测要求

档案库房应实施相对湿度连续监测。

相对湿度监测应与温度监测同步配置，并能够反映库房整体湿度水平及局部异常状况。

对靠外墙区域、底层潮湿易感区域、顶层受热区域、门口换气影响区域和设备作用边界区域，应重点布设相对湿度监测点。

相对湿度监测点位不得设置在加湿出雾口、除湿排风口、漏水点附近和明显凝露位置。

对梅雨季、回南天、高湿季节和库房启停转换频繁时段，应加强相对湿度变化趋势分析，不得仅以瞬时值作为判断依据。

相对湿度监测发现长期偏高、长期偏低或者短时波动剧烈时，应核查除湿设备、加湿设备、围护结构渗湿情况和开门作业影响。

空气质量监测要求

根据库房条件和管理需求，宜对空气质量参数实施监测。

空气质量监测可包括颗粒物浓度、有害气体、异味状态和新风运行效果等内容。

对新建、改建、装修后投入使用的库房，或者存在空气污染风险、外部污染源影响和设备老化问题的库房，应加强空气质量监测。

空气质量监测点位宜布设在人员作业区、主要货架区、空气交换相对薄弱区域和新风作用边界区域。

空气质量监测结果异常时，应及时核查新风运行状态、过滤装置状态、库房清洁状态、装修材料影响和外部环境输入影响。

对暂不具备连续空气质量监测条件的库房，应结合定期检测、巡查检查和运行记录实施辅助判断。

光照、漏水和辅助状态监测要求

对设置人工照明、自然采光或者展示兼用功能的库房，应根据需要配置光照监测或者光照状态监测。

光照监测应重点关注靠窗区域、照明集中区域、展示区域和临时作业区域，不得长期忽视照明对档案保存环境的影响。

对存在渗漏风险、屋面风险、管道穿越风险和设备冷凝排水风险的部位，应配置漏水监测装置或者其他等效监测措施。

漏水监测点位宜设置在外墙根部、门口附近、设备机房邻近区域、吊顶上方重点位置、管道下方和历史渗漏部位。

门禁状态、供电状态、设备启停状态和通信状态宜纳入辅助状态监测范围，以支撑环境异常综合判断。

光照、漏水和辅助状态监测结果应纳入报警管理和异常处置流程，不得仅作显示而不管理。

监测频率与数据采集要求

环境参数监测应采用连续采集方式或者满足连续控制要求的高频采集方式。

数据采集时间间隔应根据参数变化特征、控制需求和系统能力合理设定，不得因采集间隔过长导致关键波动被遗漏。

对温度、相对湿度等核心参数，应保证能够反映短时变化、日变化和季节变化特征。

对重点库区、重点载体保存区和重点设备服务区，可提高采集频率或者增加分析频次。

数据采集失败、断档、跳变或者长时间保持不变时，应视为异常状态并及时核查。

环境参数采集数据应自动存储并保留时间标识，不得以人工后补录替代自动采集记录。

监测数据有效性控制要求

环境监测数据应真实、连续、完整和可追溯。

对明显超出合理范围、重复不变、突变异常或者与现场状态明显不符的数据，应及时复核。

监测数据复核可采用下列方式进行：

a）现场人工复测；

b）备用设备对比测量；

c）邻近点位数据比对；

d）设备状态核查；

e）通信状态核查。

经确认属于传感器故障、采集异常、通信故障或者平台异常产生的数据，不得直接作为报警判定和运行分析依据。

对确认无效的数据，应保留原始记录、标注无效原因，并及时完成设备修复或者数据替代说明。

控制参数与报警阈值设定要求

环境控制参数和报警阈值应依据档案载体类型、保存要求、季节特征、建筑条件、设备能力和管理需求合理设定。

控制参数应区分目标控制值、允许波动范围和报警阈值，不得将三者混同设置。

报警阈值设定应满足以下要求：

a）能够及时识别异常；

b）避免频繁无效报警；

c）体现不同风险等级差异；

d）便于分级处置；

e）与联动控制逻辑相匹配。

不同分区、不同库房和不同季节可采用差异化控制参数和报警阈值，但应保持设定依据清晰、记录完整和管理统一。

调整控制参数或者报警阈值时，应履行审批或者确认程序，并保留调整时间、调整原因、调整人和批准人记录。

为保证不同监测对象与控制目标之间关系清晰，主要环境参数控制内容宜按表2执行。

主要环境参数监测与控制内容

| 参数类别 | 主要控制目标 | 主要管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 保持库房环境稳定，避免异常升高或过低 | 连续监测、趋势分析、异常报警 |
| 相对湿度 | 保持环境湿度稳定，防止潮湿、霉变或过干 | 分区监测、重点季节强化控制 |
| 空气质量 | 控制颗粒物和有害气体影响 | 结合新风与过滤状态分析 |
| 光照 | 控制强光和长时间光照影响 | 重点区域监测、照明联动管理 |
| 漏水状态 | 及时发现渗漏、冷凝和积水风险 | 重点部位布点、即时报警处置 |
| 设备状态 | 保证环境控制设备正常运行 | 启停可识别、故障可报警 |

联动控制一般要求

联动控制应以环境参数监测结果为基础，以实现档案保存环境稳定和节能运行优化为目标。

联动控制应采用自动控制与人工干预相结合方式实施，不得在系统异常、参数异常或者场景特殊情况下完全依赖自动控制。

联动控制应根据库房分区、控制目标、设备类型和运行优先级设定控制逻辑。

联动控制逻辑应简明、清晰、可执行，并经过测试验证后投入运行。

联动控制不得出现下列情形：

a）控制条件相互矛盾；

b）同一时段重复发出相反指令；

c）频繁启停造成设备冲击；

d）参数小幅波动即反复切换运行模式；

e）自动控制覆盖人工紧急处置。

温度联动控制要求

温度联动控制应以空调设备、辅助送回风设备和必要的分区设备为主要执行对象。

当温度达到预设调节条件时，系统应按预设逻辑启动或者调整相关设备运行状态。

温度联动控制应设置合理的启停区间、延时控制和最小运行时间，防止设备频繁启停。

对昼夜温差明显、季节变化明显或者顶层、底层差异明显的库房，应实施分区温度联动控制，不得整体统一启停。

温度联动控制执行后，应核查控制效果；控制无效或者调节迟缓时，应及时转入人工检查和人工控制。

湿度联动控制要求

湿度联动控制应以除湿设备、加湿设备、空调系统和必要的新风系统为主要执行对象。

湿度联动控制应遵循先判断环境状态、后选择执行设备、再核查控制效果的原则。

当相对湿度偏高时，应优先采取除湿、空调协同调节和必要的通风控制措施；当相对湿度偏低时，应根据保存要求采取加湿措施。

湿度联动控制应防止出现除湿与加湿同时运行、短周期反复切换或者对局部空间过度调节等现象。

在高湿季节、低湿季节和气候过渡季节，应根据环境特征优化湿度联动控制策略，不得全年使用单一固定逻辑。

对易受门窗开启、货物搬运和人员作业影响的库房，应在湿度联动控制中考虑人工活动干扰因素。

新风与空气质量联动控制要求

新风系统联动控制应以空气质量改善和节能平衡为目标实施。

当库房空气质量恶化且外部环境条件适宜时，可启动新风联动控制；当外部空气质量较差或者外界湿热负荷较大时，应谨慎启用新风或者采取限制性运行方式。

新风联动控制不得仅依据固定时段启停，应结合库内空气状态、外部环境条件和设备能力综合判断。

空气净化设备和过滤装置运行状态应纳入新风联动逻辑，防止仅送风而未有效净化。

新风联动运行后，应分析其对温度、相对湿度和能耗的综合影响，并根据运行结果优化策略。

照明联动控制要求

档案库房照明应实行必要、分区和节制控制。

照明联动控制可根据人员进入状态、作业需求、时段特征和安全需要实施。

无人状态下，非必要照明应及时关闭；有人作业区域可按需开启，不得长期全库区照明常开。

对临窗区域、展示兼用区域和作业频繁区域，应结合光照监测和使用需求优化照明联动方式。

照明联动控制应兼顾档案保护和作业安全，不得因节能控制影响正常作业、巡查和应急处置。

手动控制与人工干预要求

环境参数监测与联动控制系统应保留手动控制功能。

当出现自动控制失效、系统异常、设备维护、特殊作业或者应急情况时，应允许管理人员实施人工干预。

人工干预应符合以下要求：

a）明确干预原因；

b）明确干预对象；

c）明确干预时段；

d）干预过程可记录；

e）干预结束后恢复正常逻辑。

人工干预不得长期替代正常自动控制管理；对频繁人工干预的库房，应分析自动控制逻辑是否需要优化。

异常状态联动处置要求

当环境参数超限、设备故障、通信中断、漏水报警或者其他重要异常发生时，系统应按照预设逻辑进行提示、联动和记录。

对环境异常但设备可调节的情形，应优先启动相应调节设备；对设备故障导致的异常，应发出故障报警并提示人工处置。

对漏水、断电、烟雾或者严重超限等高风险异常，应采用优先级更高的报警和处置机制。

异常状态联动处置不得因单点故障导致全系统失控；必要时应支持局部隔离和局部手动控制。

异常联动处置结束后，应对处置过程、处置结果和环境恢复情况进行复核。

监测与控制记录要求

环境参数监测与联动控制全过程应形成完整记录。

记录内容宜包括以下方面：

a）监测点位信息；

b）实时监测数据；

c）超限时间和持续时长；

d）报警信息；

e）联动控制指令；

f）设备启停状态；

g）人工干预信息；

h）异常处置情况；

i）恢复确认结果。

记录应自动生成与人工补充记录相结合，确保关键事件完整、连续和可追溯。

对重要报警、频繁波动和联动失效事件，应建立专项记录和复盘分析记录。

参数优化与控制策略调整要求

管理单位应根据季节变化、运行数据、档案保护需求和能耗分析结果，定期优化环境参数控制策略和联动控制逻辑。

参数优化和控制策略调整应坚持安全保存优先，不得以降低能耗为由扩大环境波动范围。

对存在下列情形之一的，应组织参数优化或者策略复核：

a）环境参数长期波动较大；

b）报警频次持续偏高；

c）设备运行时间明显偏长；

d）分区控制效果不明显；

e）能耗异常升高；

f）人工干预频繁。

控制策略调整后，应进行试运行验证；验证不满足要求的，应及时恢复原有有效策略或者重新优化。

报警管理与异常处置要求

一般要求

档案库房环境智能监控系统应建立报警管理与异常处置机制，并覆盖报警识别、报警分级、报警推送、报警确认、现场核查、联动处置、结果复核和记录归档全过程。

报警管理应坚持及时发现、准确判别、快速响应、分级处置和闭环管理的原则。

异常处置应以保障档案实体安全和控制环境风险为首要目标，不得因处置迟缓、职责不清或者信息中断导致异常扩大。

报警管理与异常处置应与环境参数监测、联动控制、设备运行维护和值班巡查制度相衔接，不得独立运行、相互脱节。

对温度、相对湿度、漏水、断电、设备故障、通信中断和其他影响档案安全的异常状态，应优先纳入重点报警管理范围。

报警分类要求

档案库房报警宜分为环境报警、设备报警、系统报警和安全状态报警。

环境报警宜包括下列情形：

a）温度超限；

b）相对湿度超限；

c）环境参数短时剧烈波动；

d）分区环境参数明显失衡；

e）空气质量异常；

f）光照异常。

设备报警宜包括下列情形：

a）空调设备故障；

b）除湿设备故障；

c）加湿设备故障；

d）新风设备故障；

e）照明设备异常；

f）控制执行设备异常。

系统报警宜包括下列情形：

a）监测终端离线；

b）采集设备故障；

c）通信中断；

d）平台服务异常；

e）数据中断；

f）控制指令执行失败。

安全状态报警宜包括下列情形：

a）漏水报警；

b）断电报警；

c）烟雾报警；

d）门禁异常；

e）非法开启或者异常入侵；

f）其他影响库房安全的异常状态。

报警分级要求

档案库房报警应根据风险程度、影响范围、持续时间和处置紧迫性实施分级管理。

报警等级宜划分为一级报警、二级报警和三级报警。

一级报警适用于直接威胁档案安全、可能造成严重后果或者已导致环境失控的异常情况。

二级报警适用于对环境稳定或者设备运行产生明显影响，若不及时处置可能升级为一级报警的异常情况。

三级报警适用于对运行状态产生一般影响、需及时关注和处理但尚未形成显著风险的异常情况。

不同报警等级应对应不同响应时限、处置权限和上报要求，不得全部按同一方式处理。

为便于报警分级管理，主要报警等级划分和处置重点宜按表3执行。

报警等级划分与处置重点

| 报警等级 | 典型情形 | 处置重点 |
| --- | --- | --- |
| 一级报警 | 温湿度严重超限、漏水、断电、关键设备停机、烟雾报警 | 立即响应，优先保障档案安全，必要时启动应急处置 |
| 二级报警 | 温湿度持续偏离、分区失衡、联动失效、主要设备性能异常 | 及时核查，限时恢复正常运行 |
| 三级报警 | 短时波动、单点离线、一般设备异常、通信短时中断 | 及时确认，纳入日常处置和跟踪 |

报警阈值管理要求

报警阈值应依据档案保存要求、库房功能、环境控制目标、设备能力和历史运行情况合理设定。

报警阈值设定应区分预警阈值和报警阈值。预警阈值用于提示偏离趋势，报警阈值用于触发正式报警和处置流程。

报警阈值应结合持续时长、变化幅度和变化频率综合设置，不得仅以单一瞬时数值作为全部报警依据。

报警阈值设定后，应进行验证和试运行。明显不适应实际运行情况的，应及时调整。

报警阈值调整应履行审批或者确认程序，并形成记录。未经批准不得擅自扩大阈值范围或者关闭报警功能。

报警推送要求

监控系统应具备报警自动推送功能。

报警推送应根据报警等级采取差异化提示方式。一级报警应优先采用声光提示、平台高亮提示和即时消息推送等方式；二级报警和三级报警可根据管理需要采用平台提示和消息提醒方式。

报警推送内容宜包括报警时间、报警位置、报警类型、当前状态、报警等级和处置建议。

报警推送应保证准确、及时和可识别，不得出现重复推送过多、信息缺失或者报警信息与实际点位不对应的情况。

对未确认报警，系统应持续提示或者按规则升级提示，不得自动消除且无人工确认记录。

报警确认要求

报警发生后，值班人员或者指定责任人应及时进行报警确认。

报警确认应至少包括下列内容：

a）核对报警点位；

b）核对报警类型；

c）核对报警等级；

d）核对监测数据和设备状态；

e）判断是否存在误报、漏报或者复合报警情形。

对一级报警，应优先确认是否已对档案安全造成直接影响，并立即组织现场核查。

对二级报警和三级报警，应在规定时限内完成初步确认，并确定是否需要现场处置或者技术支持。

未经确认的报警，不得直接关闭、屏蔽或者长期挂起。

现场核查要求

报警确认后，应根据报警类型和等级开展现场核查。

现场核查应重点检查以下内容：

a）环境参数是否真实异常；

b）传感器是否故障或者偏移；

c）设备是否正常启停和运行；

d）门窗、照明、搬运作业或者人员活动是否影响环境；

e）是否存在漏水、断电、通信中断或者其他复合异常；

f）异常是否扩大或者蔓延。

现场核查不得仅凭平台数据判断，应结合人工观察、现场复测和设备状态检查综合确认。

对重点库房、重点载体保存区和高风险报警点，应提高现场核查优先级和核查深度。

异常处置要求

异常处置应根据报警类型、等级和实际影响实施分级响应。

对温度和相对湿度异常，应优先采取下列措施：

a）核查空调、除湿、加湿和新风设备运行状态；

b）调整联动控制参数；

c）必要时采取人工干预；

d）控制开门、搬运和其他外部扰动；

e）持续跟踪环境恢复情况。

对漏水报警，应立即查找渗漏来源，采取停水、截流、转移风险部位档案、临时防护和现场清理等措施。

对断电报警，应立即核查供电状态、备用电源状态和关键设备运行状态，并优先保障监测、通风、除湿和必要照明等关键功能。

对设备故障报警，应根据设备类别采取停机保护、切换备用设备、人工临时控制和报修等措施。

对通信中断和系统异常报警，应核查采集设备、网络设备、平台服务和供电状态，及时恢复数据传输和平台运行。

对烟雾、异常入侵和其他安全状态报警，应按相关安全管理和应急预案优先处置。

联动处置要求

当报警条件满足联动规则时，系统应自动或者半自动执行联动处置。

联动处置宜包括设备启停、运行模式切换、分区控制调整、照明切换、消息推送和报警升级等动作。

自动联动处置后，值班人员应及时复核联动执行结果，不得默认自动处置必然有效。

联动处置失效、执行不完整或者执行结果与设定逻辑不一致时，应立即转入人工干预和技术排查。

联动处置过程应形成记录，包括触发条件、执行时间、执行对象和执行结果。

报警升级与上报要求

下列情形之一的，应实施报警升级：

a）一级报警未在规定时限内得到有效控制；

b）二级报警持续发展并接近一级风险状态；

c）同一异常重复发生且影响扩大；

d）多个报警同时出现并形成复合风险；

e）现场核查发现已危及档案安全。

报警升级后，应及时向相关负责人和管理部门上报。

上报内容宜包括报警时间、地点、类型、影响范围、已采取措施和当前状态。

对重大异常和可能造成档案损害的事件，应按规定启动应急处置程序，不得延误报告。

误报与重复报警管理要求

对确认为误报的报警，应查明原因并及时处理，不得仅作人工消警。

误报原因宜包括传感器故障、安装位置不当、阈值设置不合理、通信异常、供电波动和平台逻辑错误等。

对重复出现的同类报警，应开展专项分析，识别是否存在系统性问题、设备老化问题或者管理缺陷。

对频繁误报和频繁重复报警的点位、设备或者系统模块，应纳入重点整改对象。

报警解除要求

报警解除应以异常原因已查明、处置措施已落实、环境状态或者设备状态已恢复正常为前提。

报警解除前应进行复核，必要时应结合现场复测、运行观察和数据比对确认恢复情况。

对一级报警和涉及档案安全的重要报警，不得仅凭数值短时恢复即立即解除，应观察其稳定情况后再解除。

报警解除应保留解除时间、解除依据、解除人和复核意见记录。

报警记录与处置记录要求

报警管理全过程应形成完整记录。

报警记录宜包括以下内容：

a）报警编号；

b）报警时间；

c）报警点位；

d）报警类型；

e）报警等级；

f）报警数值或者状态；

g）确认时间；

h）确认人。

处置记录宜包括以下内容：

a）现场核查情况；

b）处置措施；

c）联动执行结果；

d）恢复时间；

e）复核结论；

f）上报情况；

g）责任人。

报警记录和处置记录应自动生成与人工补充相结合，确保内容完整、逻辑闭合和可追溯。

报警统计与分析要求

管理单位应定期对报警数据进行统计和分析。

统计分析内容宜包括报警频次、报警类型分布、报警等级分布、重复报警点位、主要异常原因和处置时效情况。

对高频报警点位、高频异常设备和季节性突出问题，应形成专项分析结果并提出改进措施。

报警统计分析结果应作为优化监测布点、调整控制策略、完善设备维护和改进节能运行的重要依据。

报警闭环管理要求

报警管理应实行闭环管理。

闭环管理应至少包括以下环节：

a）报警产生；

b）报警确认；

c）现场核查；

d）异常处置；

e）恢复复核；

f）记录归档；

g）问题分析；

h）整改优化。

未完成闭环处置的报警，不得直接归档结案。

对闭环管理中发现的制度缺陷、技术缺陷或者维护短板，应及时纳入后续整改和持续改进工作。

节能运行与能耗管理要求

一般要求

档案库房节能运行与能耗管理应以保障档案实体安全保存和环境稳定受控为前提，不得以降低环境保障水平为代价实施节能控制。

节能运行与能耗管理应覆盖空调、除湿、加湿、新风、照明、监控平台、通信设备和其他相关用能设施的运行全过程。

节能运行应坚持按需供给、分区控制、分时调节、联动优化和数据分析支撑的原则。

能耗管理应坚持能耗可计量、数据可分析、异常可识别、措施可验证和结果可追溯的原则。

对重点库房、重点库区和高能耗设备，应实行重点监测、重点分析和重点控制。

未建立环境参数监测、设备运行监测和能耗统计分析机制的，不得视为具备规范节能运行条件。

节能运行目标要求

节能运行应实现下列目标：

a）在满足档案保存环境要求前提下降低单位面积能耗；

b）减少无效运行、重复运行和冲突运行；

c）降低设备频繁启停和非必要待机能耗；

d）提高分区控制和联动控制效率；

e）提升运行调节的及时性和精细化水平。

能耗管理应实现下列目标：

a）识别主要耗能系统和高耗能时段；

b）建立运行基线和对比分析机制；

c）及时发现能耗异常；

d）支撑节能优化决策；

e）形成持续改进闭环。

节能运行目标应与库房功能、建筑条件、设备配置、气候特征和管理能力相适应，不得脱离实际提出无法实施或者无法考核的目标。

节能运行基本控制要求

节能运行应在监测数据有效、控制逻辑明确和设备状态正常条件下实施。

库房环境控制设备应按实际负荷运行，不得长期全负荷运行、长期低效运行或者长期空载运行。

应根据不同季节、不同时段、不同库区和不同载体保存要求，合理设定运行策略，不得全年采用单一固定运行模式。

对无人作业时段、低负荷时段和非开放时段，应在满足档案保护要求前提下优化运行时序和运行强度。

对门窗频繁开启、档案搬运、集中作业或者设备检修等临时工况，应实施临时性运行调整，并在工况结束后及时恢复常态节能控制策略。

节能运行不得采取下列方式：

a）随意扩大环境参数波动范围；

b）长期关闭必要环境控制设备；

c）人为屏蔽报警以减少设备启动；

d）缩减必要巡查和维护；

e）以经验估计替代数据判断。

分区与分时节能运行要求

档案库房节能运行应结合分区控制实施。

对不同楼层、不同朝向、不同围护结构条件和不同载体保存区，应根据负荷差异实施分区启停和分区调节。

对长时间稳定保存区、短时作业区和辅助空间，应采用差异化运行方式，不得全部按同一运行强度控制。

节能运行应根据昼夜变化、季节变化、作业活动规律和环境变化特征实行分时控制。

分时控制应重点区分下列时段：

a）正常值守时段；

b）低负荷运行时段；

c）无人值守时段；

d）特殊作业时段；

e）应急处置时段。

分区和分时节能运行策略调整后，应验证其对环境稳定性和能耗变化的影响；验证不满足要求的，应及时调整。

空调系统节能运行要求

空调系统应作为档案库房节能运行重点对象实施管理。

空调系统运行应根据环境参数、室外气候条件、库房热湿负荷和分区需求合理调整运行模式。

空调设备应避免下列情形：

a）无效预冷或者无效预热；

b）长时间低效率待机；

c）频繁启停；

d）送风量明显过大或者过小；

e）同一区域温度控制相互冲突。

对多台空调设备服务同一区域的，应实施轮换运行、分级投入或者负荷匹配控制，不得长期全部同时满负荷运行。

空调设定值、启停区间和控制逻辑应与档案保存要求和季节气候条件相协调，不得为单纯节能随意调整。

空调系统滤网、风口、换热部件和排水装置应定期清洁和维护，防止因效率下降导致能耗升高。

除湿与加湿设备节能运行要求

除湿和加湿设备应根据相对湿度变化趋势和目标控制要求按需运行。

除湿设备和加湿设备运行应与空调系统联动协调，不得在同一控制区域长期出现相互抵消运行。

在高湿季节，应优先通过分区除湿、密闭管理和合理通风减少湿负荷输入；在低湿季节，应合理控制加湿强度和加湿时段。

除湿、加湿设备应设置合理启停阈值和最小运行时间，防止频繁启停和短时震荡运行。

对加湿用水、排水和湿源输送系统，应加强管理，防止因漏水、结露和设备低效运行导致额外能耗和安全风险。

除湿和加湿设备长期运行效率下降、产湿或者除湿能力异常时，应及时检修，不得带故障维持运行。

新风与空气净化系统节能运行要求

新风系统运行应兼顾空气质量改善和节能控制要求。

新风启停和运行强度应根据库内空气状态、室外气候条件、室外空气质量和保存要求综合确定。

当室外高温高湿、低温低湿或者空气质量较差时，不得简单采用长时间大风量新风运行方式。

空气净化设备应根据颗粒物和空气质量状况合理投入，不得长期满负荷运行或者长期失效运行。

过滤器、风道和相关附属部件应定期检查和更换，防止因阻力增大造成能耗上升。

照明与辅助设备节能运行要求

照明系统应实行分区、分时和按需控制。

无人区域、非作业区域和非开放时段照明应及时关闭；必要照明应控制照度范围和运行时长。

展示兼用区域、作业频繁区域和安全巡查区域可根据需要设置分级照明控制，不得全区域长期常亮。

监控平台、采集设备、显示终端和辅助设备应在保证系统连续运行条件下控制不必要的待机能耗。

对备用设备、辅助设备和周期性设备，应建立启停策略和运行时长控制要求，不得长期无效通电。

能耗计量与监测要求

档案库房应建立能耗计量和监测机制。

能耗计量宜包括总能耗计量和分项能耗计量。条件具备时，应对空调、除湿、加湿、新风、照明和其他主要用能系统实施分项计量。

能耗监测应能够反映下列内容：

a）总能耗水平；

b）分系统能耗水平；

c）分区能耗差异；

d）分时段能耗变化；

e）重点设备运行能耗。

能耗数据应与环境参数、设备状态和运行时段关联分析，不得孤立统计。

能耗监测装置、计量装置和采集装置应保持正常工作状态，发现失准、失联或者失效时，应及时修复。

为提高节能运行分析的针对性，主要用能系统节能控制重点宜按表4执行。

主要用能系统节能控制重点

| 用能系统 | 主要控制对象 | 节能控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | 主机、末端、送回风系统 | 分区运行、设定值优化、减少频繁启停 |
| 除湿系统 | 除湿机、排水和控制模块 | 按需运行、阈值合理、避免空转 |
| 加湿系统 | 加湿器、供水与控制模块 | 按需加湿、控制时段、减少过量加湿 |
| 新风系统 | 新风机、过滤装置 | 结合外部环境条件和空气质量优化运行 |

表4  主要用能系统节能控制重点（续）

| 用能系统 | 主要控制对象 | 节能控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 照明系统 | 库房照明、节点照明 | 分区分时控制、减少常明能耗 |
| 辅助设备 | 平台终端、显示设备、附属控制设备 | 控制待机能耗、优化启停管理 |

能耗基线与对标管理要求

管理单位应建立库房节能运行基线。

能耗基线可根据历史运行数据、设计运行参数、典型季节运行数据和同类库房运行水平综合确定。

基线管理应区分总体基线和分项基线，不得仅采用单一总量指标评价节能效果。

对能耗变化趋势明显异常、长期偏离基线或者节能措施实施后效果不明显的，应及时开展专项分析。

对重点库房和重点系统，宜开展同周期、同季节、同工况对比分析，提高节能评价准确性。

能耗分析要求

管理单位应定期开展能耗分析。

能耗分析内容宜包括以下方面：

a）总能耗变化趋势；

b）分项能耗结构；

c）分区能耗差异；

d）高峰时段和低谷时段特征；

e）主要设备运行时长；

f）环境参数达标与能耗关系；

g）异常能耗原因分析。

能耗分析应与报警数据、设备故障记录、人工干预记录和季节气候条件综合判断，不得仅依据单月总量作出结论。

对能耗分析中发现的高能耗设备、低效率区段和不合理运行方式，应提出针对性整改措施。

异常能耗处置要求

下列情形之一应视为异常能耗：

a）总能耗明显高于运行基线；

b）分项能耗异常升高；

c）单位面积能耗持续升高；

d）设备运行时间明显偏长；

e）低负荷时段能耗未明显下降；

f）环境参数正常但能耗异常增大。

异常能耗发生后，应重点核查以下内容：

a）设备故障或者效率下降；

b）参数设定不合理；

c）联动控制失效；

d）传感器异常导致误控制；

e）门窗管理不当；

f）人为操作不规范。

异常能耗处置后，应跟踪验证整改效果；效果不明显的，应重新分析原因并调整措施。

节能优化与改进要求

管理单位应结合运行分析结果实施节能优化。

节能优化宜包括以下方面：

a）控制策略优化；

b）启停逻辑优化；

c）设定值优化；

d）分区边界优化；

e）设备维护优化；

f）运维流程优化；

g）必要的设备更新改造。

节能优化措施实施前，应评估对档案保存环境和运行安全的影响；实施后，应验证节能效果和环境稳定效果。

对成熟、稳定且经验证有效的节能措施，应固化为运行制度或者标准操作要求。

节能运行记录要求

节能运行与能耗管理全过程应形成记录。

记录内容宜包括以下方面：

a）运行策略调整记录；

b）设定值调整记录；

c）设备启停记录；

d）分项能耗记录；

e）能耗分析记录；

f）异常能耗处置记录；

g）节能改进实施记录；

h）效果验证记录。

节能运行记录应与环境监测记录、报警处置记录和设备维护记录相互对应，不得脱节管理。

节能考核与持续改进要求

管理单位应将节能运行与能耗管理纳入运行考核内容。

考核内容宜包括环境达标情况、分项能耗变化、异常能耗控制情况、节能措施执行情况和节能改进成效。

节能考核不得仅以降低能耗数值为唯一目标，应同时考核环境稳定性和档案安全保障效果。

节能考核结果应作为后续运行优化、设备改造和人员培训的重要依据。

运行维护与数据管理要求

一般要求

档案库房环境智能监控系统及相关环境控制设备应建立运行维护与数据管理制度。

运行维护应覆盖监测终端、采集装置、通信链路、监控平台、联动控制模块、环境控制设备及其附属设施，不得仅对故障设备实施被动维修。

数据管理应覆盖数据采集、传输、存储、备份、查询、分析、归档和权限控制全过程，不得出现数据缺失、记录断链、权限失控和资料不可追溯等情形。

运行维护与数据管理应坚持预防性维护、状态化管理、分级负责、及时处置和全过程留痕的原则。

对重要库房、重点保存区域和关键控制设备，应提高巡检频次、维护等级和数据保护等级。

日常巡检要求

管理单位应建立日常巡检制度。

日常巡检应包括下列内容：

a）环境参数显示状态；

b）监测终端在线状态；

c）报警状态和未处理报警情况；

d）空调、除湿、加湿、新风和照明设备运行状态；

e）通信状态和平台运行状态；

f）漏水、渗水、结露和异常噪声情况；

g）库房门窗、管线和附属设施状态。

日常巡检应结合平台巡查和现场巡查同步实施，不得仅依赖系统界面判断设备和环境状态。

巡检中发现参数异常、设备异常、通信中断或者现场环境异常时，应及时记录并按规定处置。

巡检完成后，应形成巡检记录。记录内容不完整的，不得视为完成巡检。

定期维护要求

管理单位应根据设备类别、运行强度和厂商技术要求制定定期维护计划。

定期维护宜包括下列内容：

a）监测终端清洁与状态检查；

b）采集装置和通信设备检查；

c）空调、新风、除湿、加湿设备清洁和功能检查；

d）过滤部件、排水部件和加湿部件维护；

e）供配电和备用电源检查；

f）平台软件运行检查和日志检查；

g）报警逻辑和联动逻辑抽查验证。

定期维护应按计划实施，不得长期以故障修复代替例行维护。

维护过程中涉及停机、停控或者参数切换的，应采取过渡措施，确保库房环境不失控。

定期维护完成后，应进行运行确认；确认不合格的，应继续整改后再投入正常运行。

校准与性能核查要求

温度、相对湿度和其他关键监测终端应按规定实施校准或者性能核查。

校准或者核查周期应结合设备类型、使用频率、环境条件和管理要求确定。

下列情形之一时，应增加校准或者核查：

a）监测数据明显异常；

b）设备维修或者更换部件后；

c）长期停用后重新启用；

d）与人工复测结果差异明显；

e）系统长期报警且原因不明。

校准或者核查结果不符合要求的，应及时停用、调整或者更换相关设备，不得继续作为正式监测依据使用。

校准和核查记录应完整保存，并与设备台账对应管理。

故障维修要求

管理单位应建立故障报修和维修机制。

故障维修应根据故障性质、影响范围和风险程度实施分级处理。

对影响库房环境控制、关键报警功能或者数据连续性的故障，应优先处置。

维修前应明确故障部位、故障现象、可能原因和处置方式；维修后应进行功能测试和效果验证。

故障未排除或者功能未恢复正常前，不得解除故障状态标识，不得恢复为正常运行状态。

维修过程应形成记录，记录内容应包括故障时间、故障表现、维修措施、恢复时间和维修责任人。

平台与软件维护要求

监控平台和相关软件应保持稳定运行。

平台维护应包括下列内容：

a）系统服务状态检查；

b）数据库运行状态检查；

c）数据接收状态检查；

d）用户权限检查；

e）报警推送功能检查；

f）日志完整性检查；

g）异常任务和异常进程清理。

软件升级、补丁更新、参数调整和功能优化应在受控条件下进行，不得直接在正式运行环境中随意试改。

平台升级和软件更新前，应做好备份和回退准备；升级后应进行功能验证和兼容性检查。

对影响历史数据读取、报警逻辑或者联动控制逻辑的更新操作，应重点复核。

设备台账管理要求

管理单位应建立设备台账。

设备台账宜包括下列内容：

a）设备名称；

b）设备编号；

c）安装位置；

d）规格型号；

e）启用时间；

f）生产单位；

g）校准周期；

h）维护记录；

i）故障记录；

j）更换记录。

设备台账应与点位布设图、系统结构图和维护记录相一致。

设备拆除、迁移、更换或者报废时，应同步更新台账资料。

运行维护分级要求

运行维护可根据影响程度分为日常维护、专项维护和应急维护。

日常维护适用于例行巡查、清洁、状态确认和一般问题处理。

专项维护适用于季节转换前后、重点时段前、系统升级后和长期运行后实施的集中维护。

应急维护适用于环境失控、关键设备故障、系统中断、漏水、断电和其他重大异常情况处置。

不同维护等级应对应不同响应时限、技术要求和审批流程。

为保证运行维护活动有序实施，主要维护内容与要求可按表5执行。

运行维护主要内容与要求

| 维护类别 | 主要对象 | 主要要求 |
| --- | --- | --- |
| 日常维护 | 监测终端、平台界面、设备状态 | 巡检及时、问题早发现 |
| 定期维护 | 空调、除湿、加湿、新风、通信设备 | 按周期实施、维护有记录 |
| 校准核查 | 温湿度传感器及关键监测设备 | 结果有效、超差即处理 |
| 故障维修 | 故障设备、异常模块、通信链路 | 分级响应、修后验证 |
| 平台维护 | 软件、数据库、报警模块、权限系统 | 运行稳定、升级受控 |
| 应急维护 | 断电、漏水、失控、系统中断情形 | 快速处置、保障连续运行 |

数据采集管理要求

监测数据、设备状态数据、报警数据和能耗数据应统一采集、统一管理。

数据采集应保证时间连续、来源明确、格式规范和字段完整。

对核心参数和关键状态数据，不得仅保留汇总结果而缺失原始采集记录。

数据采集过程中出现中断、缺项、重复写入或者异常突变时，应及时核查原因并采取补救措施。

不同系统接入同一平台时，应统一数据时间基准、命名规则和编码规则。

数据存储要求

数据存储应满足长期保存、快速查询和异常追溯要求。

监测数据、报警记录、控制记录、维护记录和能耗数据应分类存储，不得混乱覆盖。

数据存储应具备下列条件：

a）存储路径明确；

b）时间序列完整；

c）重要记录不可随意删除；

d）支持历史追溯；

e）支持导出和归档。

对关键数据和重要事件数据，应提高存储安全等级。

数据存储介质和数据库运行状态应定期检查，防止损坏、丢失和无法读取。

数据备份与恢复要求

管理单位应建立数据备份机制。

备份范围应至少包括下列内容：

a）历史监测数据；

b）报警记录；

c）控制参数和联动逻辑；

d）用户权限信息；

e）设备台账；

f）维护记录；

g）日志文件。

数据备份应区分日常备份和重要节点备份。系统升级、参数调整、大规模维护前后，应实施专项备份。

备份数据应定期核验可用性，不得仅备份不校验。

发生系统故障、数据库损坏或者误删除时，应按规定开展数据恢复；恢复后应验证数据完整性和系统功能。

数据质量控制要求

数据管理应建立质量控制机制。

数据质量控制宜包括下列内容：

a）缺失数据识别；

b）异常跳变识别；

c）重复数据识别；

d）长时间不变数据识别；

e）逻辑冲突识别；

f）时间同步核查。

对经核实属于无效、错误或者异常的数据，应按规定标记、说明和处置，不得直接删除原始痕迹。

数据修正应受控实施，并保留修正前数据、修正原因、修正方式和责任人记录。

数据质量问题频繁出现时，应追溯到采集端、通信端、平台端或者维护管理环节进行整改。

数据分析与应用要求

管理单位应定期开展数据分析。

数据分析宜包括下列内容：

a）温湿度变化趋势；

b）季节变化特征；

c）分区环境差异；

d）设备运行规律；

e）报警分布规律；

f）能耗变化趋势；

g）异常事件关联分析。

数据分析应服务于参数优化、联动策略优化、设备维护安排和节能运行改进，不得停留于简单汇总。

对重点异常、重复故障和高频报警，应开展专题分析，并形成整改建议。

权限与安全管理要求

运行维护与数据管理应实行权限控制。

不同岗位人员应根据职责分配浏览、操作、维护、审核和管理权限，不得越权操作。

下列操作应重点受控管理：

a）报警阈值修改；

b）联动逻辑修改；

c）用户权限调整；

d）数据修正；

e）系统升级；

f）数据库删除操作。

权限使用和关键操作应形成日志记录。

对平台登录、远程访问、移动访问和外部接口接入，应采取必要安全防护措施。

资料归档要求

运行维护与数据管理资料应统一归档。

归档资料宜包括下列内容：

a）系统配置资料；

b）点位布设资料；

c）设备台账；

d）巡检记录；

e）维护记录；

f）校准记录；

g）故障维修记录；

h）报警与处置记录；

i）能耗分析记录；

j）参数调整记录；

k）备份与恢复记录。

归档资料应做到分类清晰、编号明确、时间连续和责任可追溯。

电子资料与纸质资料应保持一致；仅以电子形式保存的，应确保长期可读取。

外委运维管理要求

采用外委方式开展系统维护、设备保养或者平台服务的，应明确服务边界、质量要求和责任分工。

外委单位实施维护作业时，应遵守库房环境控制要求、数据安全要求和操作审批要求。

外委维护涉及参数调整、程序更新、设备替换和数据处理的，应经管理单位确认后实施。

外委维护完成后，应提交维护报告并接受复核，不得以外委实施代替管理单位监督责任。

培训与考核要求

管理单位应对值班人员、维护人员、系统管理员和相关管理人员开展培训。

培训内容宜包括系统操作、报警处置、基础维护、数据查询、能耗分析和异常上报等内容。

对关键岗位人员，应建立考核机制；考核不合格的，不得独立承担关键操作和维护任务。

对系统升级、设备更新和控制逻辑调整后的新要求，应及时组织专项培训。

检查评价与持续改进要求

一般要求

档案库房环境智能监控与节能运行管理应建立检查评价与持续改进机制。

检查评价应覆盖环境控制效果、监控系统运行状态、报警处置效果、节能运行成效、数据管理质量和运行维护水平等内容。

持续改进应以检查评价结果、报警统计结果、能耗分析结果、故障维修记录和实际运行需求为依据实施，不得流于形式。

检查评价与持续改进应坚持问题导向、分级实施、闭环管理和动态优化的原则。

检查类型要求

检查宜包括日常检查、专项检查、定期评价和年度综合评价。

日常检查应重点关注环境参数是否正常、设备运行是否稳定、报警是否及时处置和运行记录是否完整。

专项检查应针对高频报警、设备故障、环境波动异常、能耗异常和数据异常等问题开展。

定期评价应围绕阶段性运行情况，对监控系统有效性、节能运行效果和维护管理质量进行系统评价。

年度综合评价应对库房环境智能监控与节能运行管理总体水平进行综合判断，并形成年度评价结论。

环境控制效果检查要求

环境控制效果检查应重点核查温度、相对湿度和其他环境参数是否持续处于受控状态。

检查内容宜包括下列方面：

a）环境参数达标情况；

b）环境参数波动情况；

c）分区环境均衡情况；

d）季节转换期间控制效果；

e）重点库房和重点区域控制效果。

对长期超限、频繁波动和分区失衡明显的库房，应列为重点整改对象。

环境控制效果检查不得仅依据单日数据或者单次抄录结果判断，应结合趋势数据和历史记录综合评价。

系统运行状态评价要求

环境智能监控系统运行状态评价应重点核查系统完整性、稳定性、连续性和可用性。

评价内容宜包括下列方面：

a）监测终端在线率；

b）数据采集连续性；

c）平台运行稳定性；

d）报警功能有效性；

e）联动控制执行率；

f）通信链路稳定性；

g）备用电源保障能力。

对监测盲区明显、平台故障频发、数据中断时间长和联动控制效果差的系统，应及时组织专项整改。

报警管理评价要求

报警管理评价应重点核查报警设置、报警响应、报警处置和报警闭环管理情况。

评价内容宜包括下列方面：

a）报警阈值设置合理性；

b）报警确认及时性；

c）现场核查到位情况；

d）异常处置有效性；

e）重复报警控制情况；

f）误报率和漏报风险；

g）报警闭环完成情况。

对报警长期未确认、未处置、反复发生或者处置无记录的，应判定为管理缺陷并限期整改。

节能运行评价要求

节能运行评价应在确保档案保存环境受控前提下开展。

评价内容宜包括下列方面：

a）总能耗变化情况；

b）分项能耗结构变化；

c）单位面积能耗变化；

d）设备运行时长合理性；

e）分区运行效果；

f）节能措施实施效果；

g）节能与环境稳定协调情况。

节能运行评价不得仅以能耗下降作为唯一依据，应同时评价环境稳定性和设备运行可靠性。

对通过牺牲环境稳定性或者压缩必要运行形成的“节能”结果，不得判定为有效节能改进。

运行维护质量评价要求

运行维护质量评价应重点核查巡检、维护、校准、维修和外委运维管理情况。

评价内容宜包括下列方面：

a）巡检执行率；

b）定期维护完成率；

c）校准核查完成情况；

d）故障响应时效；

e）维修后恢复效果；

f）设备台账完整性；

g）外委维护履约情况。

对长期不维护、维护流于形式、维修后问题反复出现或者台账资料不完整的，应作为重点问题整改。

数据管理评价要求

数据管理评价应重点核查数据真实性、完整性、连续性、可追溯性和安全性。

评价内容宜包括下列方面：

a）数据缺失情况；

b）异常数据识别与处理情况；

c）历史数据查询完整性；

d）备份执行情况；

e）数据恢复能力；

f）权限控制情况；

g）关键操作日志完整性。

对数据断档严重、异常数据长期未处理、备份失效或者权限管理混乱的，应及时整改。

检查评价组织要求

管理单位应明确检查评价责任部门和责任人员。

检查评价可由档案管理部门、设备运维部门、系统管理人员和有关技术人员共同实施。

对重点库房、重点系统和重大异常事件后的复查评价，宜组织专项检查组开展。

检查评价应有明确计划、检查内容、评价依据和结果记录，不得随意开展或者无记录结束。

问题分级要求

检查评价发现的问题宜分为一般问题、较大问题和重大问题。

一般问题是指对环境控制和运行管理有一定影响，但未直接危及档案安全且可在短期内纠正的问题。

较大问题是指已明显影响环境控制稳定性、报警有效性、数据完整性或者节能运行效果的问题。

重大问题是指可能导致档案保存环境失控、关键设备失效、关键数据丢失或者重大安全风险的问题。

不同等级问题应对应不同整改时限、整改要求和复核要求。

整改要求

对检查评价发现的问题，应形成问题清单和整改清单。

整改清单应明确下列内容：

a）问题描述；

b）问题等级；

c）责任部门；

d）责任人员；

e）整改措施；

f）整改时限；

g）复核要求。

对重大问题应优先整改，必要时应采取临时控制措施或者应急措施，防止风险扩大。

整改完成后，应进行复核；复核不合格的，应继续整改，不得直接销项。

持续改进要求

管理单位应根据检查评价和整改结果持续优化环境智能监控与节能运行管理机制。

持续改进内容宜包括下列方面：

a）监测点位优化；

b）控制参数优化；

c）报警逻辑优化；

d）联动策略优化；

e）设备运行策略优化；

f）维护制度优化；

g）数据管理流程优化；

h）人员培训与职责优化。

对经验证有效的改进措施，应纳入制度文件、操作规程或者系统配置中予以固化。

对改进后仍频繁出现的问题，应重新分析原因，不得长期以重复临时处置替代系统优化。

评价结果应用要求

检查评价结果应作为运行管理决策、设备更新改造、节能优化和人员考核的重要依据。

对评价结果显示长期运行良好、节能效果明显且管理规范的库房，可总结推广成熟经验。

对评价结果显示问题集中、风险较高或者整改效果不明显的库房，应加强管理、增加检查频次并优先安排改造。

评价结果应用不得停留于书面总结，应形成具体改进任务和后续跟踪安排。

检查评价记录要求

检查评价全过程应形成记录。

记录内容宜包括下列方面：

a）检查评价时间；

b）检查评价对象；

c）检查评价内容；

d）评价依据；

e）发现问题；

f）问题分级；

g）整改建议；

h）复核结论；

i）评价结论。

检查评价记录应与巡检记录、报警记录、维护记录、能耗分析记录和整改记录相互对应。

检查评价资料应统一归档保存，便于后续追溯、比对和持续改进使用。