T/SDAS

团           体          标          准

T/SDAS XXXX—XXXX

济南泉水直饮工程净水机房技术规程

Technical Regulations for the Drinking Water Purification Plant of Jinan Spring Water Direct Drinking Project

XXXX - XX - XX发布                                     XXXX - XX - XX 实施

山东省水处理协会    发

目 次

前    言	II

1 总 则	1

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	4

4 基本规定	6

5 选址与平面布局	7

6 水质、水量、水压	10

7 系统计算与工艺设计	11

8 管道、设备与计量	16

9 智能化设计	21

10 环境设计	29

11 施工与安装	37

12 验收	42

附录A  净水工艺示意图	45

附录B  泉水直饮净水机房设备配置参考表	46

前    言

根据济南市人民政府办公厅印发的《关于济南市市民泉水直饮工程实施方案》（济政办字〔2021〕10号）要求，本标准编制组在广泛调查研究、总结实践经验、参考国内外先进标准并广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.规范性引用文件；3.术语；4.基本规定；5.选址与平面布局；6.水质、水量、水压；7.系统计算与工艺设计；8.设备与计量；9.智能化设计；10.环境设计；11.施工与安装；12.验收。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省水处理协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

1 总 则

1.0.1 为规范济南市泉水直饮工程净水机房的设计、施工、验收，确保系统安全卫生、技术先进、经济合理，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于济南市规划建设用地范围新建住宅小区建筑区划红线内泉水直饮工程净水机房的设计、施工及验收。改建、扩建的泉水直饮工程净水机房可参照执行。

1.0.3 新建泉水直饮工程净水机房的设计、施工及验收，除应符合本标准外，尚应符合国家及山东省现行有关标准的规定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1  《建筑给水排水设计标准》GB 50015

2  《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

3  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

4  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

5  《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254

6  《泵站设计规范》GB 50265

7  《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

9 《面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1

10 《声环境质量标准》GB 3096

11 《离心泵技术条件 (Ⅲ类）》GB/T 5657

12 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

13 《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

14 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB/T 8538

15  《铜管接头 第 1 部分：钎焊式管件》GB/T 11618.1

16  《铜管接头 第 2 部分:卡压式管件》GB/T 11618.2

17 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238

18 《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771

19 《离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量》GB/T 13006

20  《离心泵 效率》GB/T 13007

21 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 13663.2

22 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件》GB/T 13663.3

23 《地下水质量标准》GB/T 14848

24  《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程》GB/T 17189

25 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219

26 《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033

27  《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 18742.2

28  《冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件》GB/T 18742.3

29 《室内空气质量标准》GB/T 18883

30 《不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件》GB/T 19228.1

31  《不锈钢卡压式管件组件 第 2 部分：连接用薄壁不锈钢管》 GB/T 19228.2

32  《不锈钢卡压式管件组件 第 3 部分：O 形橡胶密封圈》GB/T 19228.3

33  《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 19473.2

34  《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第 3 部分：管件》GB/T 19473.3

35 《食品和供水工业用不锈钢螺纹接头》GB/T 21359

36 《食品工业用不锈钢弯头和三通》GB/T 21472

37 《塑覆铜管》YS/T 451

38 《饮用净水水质标准》CJ/T 9

39 《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110

40 《直饮水工程技术标准》DB 37/T 5243-2022

41 《济南市泉水直饮工程技术标准》T/SDAS 323—2021

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.0.1 分散式净水机房

供水机组、原水水箱、中间水箱、净水箱及杀菌消毒装置、智能控制系统、压力传感器、流量监测元件及管路附件等设备，在施工现场进行组装连接的净水机房。

3.0.2 撬装式净水机房

将供水机组、原水水箱、中间水箱、净水箱及杀菌消毒装置、智能控制系统、压力传感器、流量监测元件及管路附件等设备集成于一体的成套供水设备的净水机房。

3.0.3 加压净水机房

从小区附近其他净水机房处理好的泉水直饮水取水，只设置净水箱、供水机组、杀菌消毒装置等设备，进行二次加压后直接供水的净水机房。

3.0.4 原水箱

原水箱是指专用于接纳并缓冲储存未经处理的原水，以保障后续净化处理工艺稳定连续运行的初始储水容器。

3.0.5 中间水箱

中间水箱是指位于超滤系统与纳滤系统之间，用于临时储存经超滤系统处理后的净水，起到水量调节、稳压和保障持续供水作用，并作为超滤膜反洗水源的过渡性储水设施。

3.0.6 净水箱

净水箱是用于储存经净化处理、达到直接饮用标准的净水，并通过供水机组向直饮水管网供水的专用储水容器。

4 基本规定

4.0.1 济南泉水直饮工程净水机房采用的管材、管件、设备、辅助材料等应符合国家现行标准的规定，卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

4.0.2 济南泉水直饮工程净水机房中电气设计和施工应符合《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254、《电气装置安装工程1kV及以下配线施工及验收规范》GB 50258、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB 50259的规定。

4.0.3 济南泉水直饮工程净水机房应配备智慧化管理系统，利用物联网技术实现对水质、流量及设备运行状态的远程实时监控与数据上传。

4.0.4 济南泉水直饮工程直饮水水质应满足现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ/T 94中的规定。

5 选址与平面布局

5.1 选址

5.1.1 新建、改建、扩建的净水机房水源地选址、设备、管道系统及水质应符合《济南市泉水直饮工程技术标准》的要求。

5.1.2 净水机房的选址应根据小区总体规划、建筑物性质、管理要求、规模、高度以及系统维护管理和安全运行等条件综合确定。

5.1.3净水机房应独立设置，且与生活泵房、消防泵房、换热泵房及其他设备用房分开设置。

5.1.4净水机房出入口应直通公共通道，并满足设备进出所需的最大通行净宽要求。

5.1.5 净水机房应靠近水源井，以确保水源供应的便捷性和稳定性。

5.1.6 净水机房应靠近主要用水区域，减少管道长度，降低水质污染风险，并应符合下列规定：

1 净水机房不应与中水站、污水处理站等有污染风险的房间毗邻；

2 净水机房上方不应设置卫生间、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等可能产生污染的房间或管道。严禁与机房无关的排水管道进入机房区域。

5.1.7 净水机房不应毗邻变配电房、电梯机房、通讯机房等遇水、受潮可能导致设备损坏、变质或引发事故的房间。

5.2 平面布局

5.2.1 净水机房设备布局应遵循“注重参观、水电分离、兼顾维修”的原则进行布局设计，考虑美观性，并预留参观通道。

5.2.2 净水机房的规模与数量应根据项目特点合理确定，遵循以下原则：

1 单一大型地块仅设一个地下车库时，宜设置一处净水机房；

2 多地块项目且各地块地下车库相互独立时，宜按独立地下车库数量设置机房，一处设置净水机房，多处设置加压循环机房；

3 净水机房位置应统筹项目分期建设情况，应优先设置在项目中心区域。

5.2.3 分散式净水设备尺寸要求参见表5.2.3：

表5.2.3 分散式净水设备尺寸汇总表

| - 净水处理规模 | - 机架1最大尺寸 - （长×宽×高，m） | - 机架2最大尺寸 - （长×宽×高，m） |
| --- | --- | --- |
| - 0.5m³/h | - 1.5×0.65×1.85 | - 1.5×0.65×1.85 |
| - 1m³/h | - 1.6×0.7×1.85 | - 1.6×0.7×1.85 |
| - 2m³/h | - 1.7×0.75×1.9 | - 1.5×0.75×1.9 |
| - 3m³/h | - 1.7×0.8×2.0 | - 1.7×0.8×2.0 |
| - 5m³/h | - 1.7×0.85×2.0 | - 1.7×0.85×2.0 |

5.2.4 撬装式净水设备应集成在一个设备机架，内部管路、线缆出厂时应连接好。撬装式净水设备尺寸要求参见表5.2.4：

表5.2.4 撬装式净水设备尺寸汇总表

| - 净水处理规模 | - 净水设备主机最大尺寸 - （长×宽×高，m） |
| --- | --- |
| - 0.5m³/h | - 2.2×0.9×1.9 |
| - 1m³/h | - 2.4×1.0×1.9 |
| - 2m³/h | - 2.6×1.1×2.0 |
| - 3m³/h | - 2.6×1.1×2.0 |

5.2.5 配电柜尺寸参见表5.2.5：

表5.2.5 配电柜尺寸要求表

| - 设备名称 | - 最大尺寸 - （长度×高度×深度，单m） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 变频控制柜 | - 0.8×1.8×0.45 | - 为保证美观，各配电柜厚度应相同 |
| - 配电柜 | - 0.8×1.8×0.45 |  |
| - 网络柜 | - 0.6×0.6×0.45 |  |
| - 潜水泵柜 | - 0.6×1.0×0.45 |  |

5.2.6 各规格的分散式净水机房面积可参照表5.2.6确定：

表5.2.6 分散式净水机房面积要求

| 净水处理 规模 | 长度范围（m） | 宽度范围（m） | 面积范围 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5m³/h | 10.5 ⁓11.0 | 5.5 ⁓6.0 | 57.8 ⁓66.0 |
| 1m³/h | 11.0 ⁓12.5 | 5.5 ⁓6.0 | 60.5 ⁓75.0 |
| 2m³/h | 12.5 ⁓13.0 | 5.5 ⁓6.0 | 68.8 ⁓78.0 |
| 3m³/h | 13.0 ⁓15.0 | 6.0 ⁓7.0 | 78.0 ⁓105.0 |
| 5m³/h | 15.0 ⁓18.0 | 7.0 ⁓9.0 | 105.0 ⁓162.0 |

5.2.7 各规格的撬装式净水机房面积可参照表5.2.7确定：

表5.2.7 撬装式净水机房面积要求

| - 净水处理规模 | 长度范围（m） | 宽度范围（m） | 面积范围 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.5m³/h | 8.0 ⁓8.5 | 6.5 ⁓7.0 | 52.0 ⁓59.5 |
| - 1m³/h | 8.5 ⁓9.0 | 6.5 ⁓7.0 | 55.3 ⁓63.0 |
| - 2m³/h | 9.0 ⁓9.5 | 7.0 ⁓7.5 | 63.0 ⁓71.3 |
| - 3m³/h | 9.5 ⁓10.5 | 7.5 ⁓8.0 | 71.3 ⁓84.0 |

5.2.8 加压净水机房最小面积可参照表5.2.8确定：

表5.2.8 加压净水机房面积要求

| 长度范围（m） | 宽度范围（m） | 面积范围 （㎡） |
| --- | --- | --- |
| - 8.5 ⁓9.5 | - 3.5 ⁓4 | - 29.8 ⁓38.0 |

5.2.9 各净水机房最小面积可参照表5.2.9确定：

5.2.9净水机房面积建议一览表

| - 净水处理规模 | - 分散式净水机房（㎡） | - 撬装式净水机（㎡） | - 加压净水机房（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.5m³/h | 57.8 ⁓66.0 | 52.0 ⁓59.5 | 29.8 ⁓38.0 加压机房般由2T水箱、2-3套供水机组组成。 |
| - 1m³/h | 60.5 ⁓75.0 | 55.3 ⁓63.0 |  |
| - 2m³/h | 68.8 ⁓78.0 | 63.0 ⁓71.3 |  |
| - 3m³/h | 78.0~105.0 | 71.3 ⁓84.0 |  |
| - 5m³/h | 105.0 ⁓162.0 | / |  |

6 水质、水量、水压

6.0.1 净水机房供至用户端的水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ/T 94的规定。

6.0.2 净水机房供水规模应根据机房直饮水系统所服务的人数、最高日直饮水定额，以及小区经济发展水平等综合确定，可按2.0 ⁓ 2.5L/（人·d）设计采用。

6.0.3 直饮水专用水嘴额定流量宜为0.04L/s ⁓0.06L/s。

6.0.4 直饮水专用水嘴最低工作压力不宜小于0.03MPa。

7 系统计算与工艺设计

7.1 系统计算

7.1.1 净水设备产水量计算

净水设备产水量：Qj=1.2QdT2

式中：Qj——净水设备产水量（L/h）；

Qd——系统最高日直饮水量，依据《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》（CJJ/T 110）计算；

T2——最高日设计净水设备累计工作时间，可取10～16h。

7.1.2 净水箱设计规模

净水箱有效容积：Vj=kjQd

式中：Vj——净水箱有效容积（L）；

kj——容积经验系数，取0.3。

7.1.3 原水箱设计规模

原水调节水箱有效容积：Vy=0.2Qd

式中：Vy——原水调节水箱有效容积（L）。

7.1.4 变频调速供水系统水泵设计规模计算

1 瞬时高峰用水量：qs=mq0

式中：q0——水嘴额定流量（L/s），取0.05L/s；

m——瞬时高峰用水时水嘴使用数量。

2 水泵设计流量：Qb=qs

3 水泵设计扬程：Hb=h0+Z+h

式中：Hb——水泵设计扬程（m）；

h0——最低工作压力（m）；

Z——最不利水嘴与净水箱最低水位几何高差（m）；

h——最不利水嘴与净水箱的管路总水头损失（m）。

7.2 工艺设计

7.2.1工艺设计流程的选择应依据原水水质，经技术经济比较确定，且应采用能够保留泉水中原有矿物质的技术。

7.2.2工艺设计流程应合理，并应满足处理设备节能、自动化程度高、布置紧凑、管理操作简便、运行安全可靠等要求。

7.2.3采用膜处理技术时，应采用当前成熟工艺，可按照原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→超滤→中间水箱→高压泵→纳滤→净水箱（臭氧消毒）→紫外线消毒→变频供水机组→回水精密过滤器的流程设计，工艺流程如下图：

图7.2.3 工艺流程图

7.2.4 预处理单元宜采用石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器，并应符合下列规定：

1 石英砂过滤器采用粒径石英砂为滤料；活性炭过滤器采用椰壳活性炭为滤料；石英砂过滤器、活性炭过滤器应能自动冲洗滤料；精密过滤器，过滤精度应≤5μm。

2 预处理单元设计参数见表6.2.4：

表6.2.4 预处理单元设计参数表

| 预处理单元 | 粒径（mm） | 厚度（mm） | 滤速（m/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英砂过滤器 | 2.35 ~ 9.45 | 700 ⁓1250 | 13 ~ 16 |
| 活性炭过滤器 | 4.70 ~ 9.45 | 700 ⁓1250 | 13 ~ 16 |
| 精密过滤器 | 滤芯孔径5μm或0.22μm |  |  |

7.2.5 膜净化单元包含超滤膜组件、反洗泵， 并应符合下列规定：

1 超滤主机每次产水时应使用原水进行冲洗，并定时使用中间水箱的超滤产水进行反洗；

2 纳滤设备应设电导率检测仪，实时监测纳滤产水的电导率；

3 超滤产水、纳滤产水可在满足直饮水水质标准的前提下根据水质情况按比例掺混。

7.2.6 纳滤膜选型应根据泉水水质情况，选择纳滤膜规格，并应满足硬度范围80⁓120mg/L的要求；其他水质指标和限值应符合《饮用净水水质标准》CJ/T 94。

7.2.7 膜净化单元的设计参数见表7.2.7：

表7.2.7膜净化单元设计参数表

| 分类 | 孔径（μm） | 通量（20℃）[L/（h·m2）] | 工作压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 超滤（UF） | 0.01 ~ 0.1 | 70 ~ 75 | ≤0.2 |
| 纳滤（NF） | 0.001 ~ 0.002 | 23 ~ 25 | 0.45 ~ 0.70 |

7.2.8 消毒工艺宜采用即时消毒即时饮用方式，宜采用臭氧+紫外线消毒方式，并应符合下列规定：

1 采用紫外线消毒时，紫外线有效剂量不应低于40mJ/cm²。紫外线消毒设备应符合现行国家标准《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837的规定；

2 紫外线消毒器为管道式结构，应安装在供水泵之前，净水箱与供水机组之间；灯管更换侧应预留1.2m净距。

3 采用臭氧消毒时，臭氧消毒器气源宜采用氧气，臭氧投加方式宜采用射流投加；正面应预留＞0.5米净距便于开启设备柜门检修；管网末梢水中臭氧残留浓度不应小于0.01mg/L。

7.2.9 消毒设备应安全可靠，投加量精准，并应有报警功能。

7.2.10 循环回水宜经过回水精密过滤器，过滤后再进入净水箱。

7.2.11 回水精密过滤器，过滤精度应≤0.22μm；按供水区域规模，500户以下回水精密过滤器采用规格宜为3芯20寸，500户以上回水精密过滤器采用规格宜为5芯20寸。

8 管道、设备与计量

8.1 一般规定

8.1.1 济南泉水直饮工程净水机房按照设备的组装类型和处理工艺分为分散式净水机房、撬装式净水机房、加压净水机房。

8.1.2 分散式净水机房适用于供水规模较大、小区占地面积和设备检修空间较富裕的住宅小区。

8.1.3 撬装式净水机房设备集成度较高，适用于供水规模较小、小区占地面积紧张、安装工期短的住宅小区。

8.1.4 加压净水机房适用于附近已有水量充足的泉水直饮净水机房，仅需二次加压即可直接供水的住宅小区。

8.2 管道

8.2.1 净水机房采用的管材和管件及连接方式，应符合国家现行标准的有关规定。管材和管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力。

8.2.2 埋地直饮水管道宜采用覆塑304薄壁不锈钢管（1系列），管道公称压力1.0MPa，双卡压连接。

8.2.3 室内明装直饮水管道应采用304薄壁不锈钢管，双卡压连接。

8.2.4 室内明装原水管道、废水管道可采用衬塑钢管，管径小于等于50mm的螺纹连接，大于50mm的卡箍连接。

8.2.5 供水系统中应采用与管道同种材质的管件及附配件，承压不应小于管道公称压力。当与其他材料的管材、管件和附件相连接时，应采取防止电化学腐蚀的措施。

8.2.6 管道连接件不应造成细菌滞留繁殖以及其他颗粒的聚积。阀门、管道连接件、管件连接的密封圈等应达到卫生食品级要求。

8.2.7 不同的管材、管件或阀门连接时，应使用专用的转换管件的连接件，不得在塑料管上套丝。

8.3 设备

8.3.1分散式净水机房应根据计算的净水设备产水量Qj确定设备参数，可按照表8.3.1选择设备：

表7.3.1 净水设备及水箱规模

| 净水设备产水量Qj (m³/h) | 净水设备规模 (m³/h) | 原水箱 (m³) | 中间水箱 (m³) | 净水箱 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qj≤0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 0.5<Qj≤1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 |
| 1<Qj≤2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 2<Qj≤3 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 3<Qj≤4 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| 4<Qj≤5 | 5 | 10 | 2 | 10 |

8.3.2 分散式净水机房设备连接管径可按照表8.3.2选择：

表8.3.2  净水设备连接管径参照表

| - 设备规模 - (m³/h) | - 原水供水管管径 | - 市政供水管管径 | - 设备之间连接管管径 | - 纳滤产水管管径 | - 供水管径 | - 回水管径 | - 水箱排水管径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0.5 | - DN50 | - DN32 | - DN32 | - DN25 | - DN50 | - DN32 | - DN50 |
| - 1 | - DN50 | - DN32 | - DN32 | - DN25 | - DN50 | - DN32 | - DN50 |
| - 2 | - DN50 | - DN32 | - DN32 | - DN32 | - DN50 | - DN32 | - DN50 |
| - 3 | - DN50 | - DN32 | - DN40 | - DN32 | - DN50 | - DN32 | - DN50 |
| - 5 | - DN65 | - DN32 | - DN50 | - DN40 | - DN50 | - DN32 | - DN50 |

8.3.3 水箱（原水箱、中间水箱、净水箱）应采用食品级304不锈钢材质，并应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

8.3.4 水箱开孔位置和数量应根据水箱类型（原水箱、中间水箱、净水箱）、接口方式和用途确定，可按表8.3.4-1、8.3.4-2、8.3.4-3确定。

表8.3.4-1 原水箱开孔表

| 序号 | 位置 | 开孔尺寸 | 接口方式 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱顶部 | DN50/65 | 快装口 | 原水进水 |  |
| 2 |  | DN32 | 快装口 | 市政水 |  |
| 3 |  | DN32 | 快装口 | 呼吸器 |  |
| 4 |  | DN32 | 快装口 | 净水设备液液位变送器 |  |
| 5 |  | DN32 | 快装口 | 潜水泵液位变送器 |  |
| 6 |  | DN32 | 快装口 | 原水水质在线尾水 |  |
| 7 |  | DN32 | 快装口 | 备用接口 | 快装盲板封堵 |
| 8 | 水箱侧面 |  | 快装口 | 原水泵取水 | 详见表8.3.2 净水设备连接管径参照表 |
| 9 |  | ⁓ | ⁓ | 液位管 | 仅组合水箱安装 |
| 10 | 水箱底部 | DN50 | 快装口 | 排水口 |  |

表8.3.4-2 中间水箱开孔明细表

| 序号 | 位置 | 开孔尺寸 | 接口方式 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱顶部 | DN32 | 快装口 | 呼吸器 |  |
| 2 | 水箱顶部 | DN32 | 快装口 | 净水设备液位变送计 |  |
| 3 | 水箱顶部 | DN32 | 快装口 | 超滤产水 | 详见表8.3.2 净水设备连接管径参照表 |
| 4 | 水箱顶部 | DN32 | 快装口 | 净水水质在线回水 |  |
| 5 | 水箱侧面 | 口径同设备进水口 | 快装口 | 纳滤高压泵取水 | 详见表8.3.2 净水设备连接管径参照表 |
| 6 |  | DN32 | 快装口 | 超滤反洗泵取水 |  |
| 7 | 水箱底部 | DN50 | 快装口 | 排水口 |  |

- 表8.3.4-3 净水箱开孔明细表

| 序号 | 位置 | 开孔尺寸 | 接口方式 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱顶部 | DN32 | 快装口 | 呼吸器 |  |
| 2 |  | DN32 | 快装口 | 净水设备液位变送器 |  |
| 3 |  | 口径同设备产水口 | 快装口 | 纳滤产水 | 详见表8.3.2 净水设备连接管径参照表 |
| 4 |  | DN32 | 快装口 | 臭氧回水 |  |
| 5 |  | DN32 | 快装口 | 回水 | 每路回水单独进水箱 |
| 6 |  | DN32 | 快装口 | 净水水质在线尾水 |  |
| 7 | 水箱侧面 | DN32 | 快装口 | 臭氧接口 |  |
| 8 |  | ⁓ | ⁓ | 液位管 | 仅组合水箱 安装 |
| 9 |  | DN50 | 快装口 | 供水机组取水 | 取水量设计要求 |
| 10 | 水箱底部 | DN50 | 快装口 | 排水口 |  |

8.3.5 组合水箱侧面加设液位管。水箱开孔位置应根据现场设备布置和管线走向确定。

8.3.6 净水箱（罐）的设置应符合下列规定：

1不应设置溢流管；

2 应设置空气呼吸阀。

8.3.7 供水机组应采用一级能效水泵，每组供水机组应至少有一台备用水泵，并基于PLC的PID控制，实现变频恒压供水。水泵基础应采用整体条状混凝土基础，高度宜为150mm，混凝土强度等级不应低于C20，基础表面应平整、水平。

8.3.8 设备应设置于专用基础之上，设备基础顶面标高高于地面不小于150mm，满足设备安装、检修的操作空间及施工便捷性要求。

8.3.9 设备基础应采用混凝土，表面应铺贴瓷砖，基础长与宽各预留100mm边距。

8.3.10 组合水箱基础采用混凝土浇筑，顶面标高高于地面不小于 300mm，表面满铺瓷砖，基础长度、宽度方向均预留 150mm 操作边距。

8.3.11 电控柜基础采用混凝土浇筑成型，顶面标高高于净水设备基础且不小于 250mm，基础表面满铺瓷砖；基础外部为混凝土浇筑结构，内部预留电缆敷设沟槽。

8.4 计量

8.4.1 净水机房应设置独立贸易结算的用电电表和水表计量装置。

8.4.2 净水机房内的计量点位应覆盖原水进水管、净水设备产水管、供水机组、回水管、水质监测设备等全工艺环节，满足水量平衡核算、设备运行监测、能耗成本管控的要求。

8.4.3 水表安装应符合现行国家标准《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：安装要求》GB/T 778.2的规定。

8.4.4 水表安装位置应符合计量精度要求，满足水流平稳通过水表的要求，并应符合下列规定：

1 应安装在管道U形弯底部，保证满管流；

2 水表上游直管段长度宜≥10倍水表公称直径（DN），下游直管段长度宜≥5倍水表公称直径（DN）；

3 当空间有限时，水表上游直管段长度应≥5倍水表公称直径（DN），水表下游直管段长度应≥3倍水表公称直径（DN）；

4 直管段内壁应光滑无毛刺，无阀门、弯头等附件。

9 智能化设计

9.1 一般规定

9.1.1 机房宜采用云计算、大数据、数字孪生等新一代信息技术，实现水量、水压、水温、水质等关键数据智能采集，优化调度运营。

9.1.2 机房宜设手动和自动控制系统。控制系统运行应安全可靠，应设置故障停机、故障报警装置，并宜实现无人值守、恒压供水、自动运行等功能。

9.1.3 系统配备的检测仪表应符合下列规定：

1应配备水量、水压、液位等实时检测仪表；

2 根据水处理工艺流程的特点，宜配置水温、pH值、电导率、浊度、臭氧浓度等检测仪表；

3宜设有SDI仪测量口及SDI仪。

9.1.4 净水机房监控系统中应显示各设备和系统运行状态，应依照工艺要求按设定的程序进行自动运行和停止。

9.1.5 监控系统宜能显示各运行参数，并宜设水质实时检测网络分析系统。

9.1.6 净水机房电控系统中应对缺水、过压、过流、过热、不合格水排放等问题有保护功能，并应根据反馈信号进行控制、运行。

9.2 数据采集与控制

9.2.1分散式净水机房、撬装式净水机房，应就地显示净水设备进出水压力、水质、水量等运行数据，具体见表9.2.1。

表9.2.1 净水机房现场数据显示

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多介质进水压力 | 原水泵后 | 检测多介质进水压力 | 计算多介质压差 |
| 2 | 多介质产水压力 | 多介质过滤罐后 | 检测多介质产水压力 |  |
| 3 | 精密过滤器压力 | 精密过滤器顶部 | 检测精密产水压力 |  |
| 4 | 超滤进水压力 | 超滤膜前进水管 | 检测超滤膜前压力 | 计算跨膜压差 |
| 5 | 超滤产水压力 | 超滤膜产水管 | 检测超滤产水压力 |  |
| 6 | 纳滤膜前压力 | 纳滤膜前进水管 | 检测纳滤膜前压力 | 计算跨膜压差 |
| 7 | 纳滤膜后压力 | 纳滤膜后浓水管 | 检测纳滤浓水压力 |  |
| 8 | 超滤产水流量1 | 超滤产水管 | 检测超滤产水至中间水箱流量 |  |
| 9 | 超滤产水流量2 | 超滤产水管 | 检测超滤产水至净水箱流量 | 计算产水比 |
| 10 | 超滤浓水流量 | 超滤浓水管 | 检测超滤浓水流量 |  |
| 11 | 纳滤产水流量 | 纳滤产水管 | 检测纳滤产水流量 | 计算产水比 |
| 12 | 纳滤浓水流量 | 纳滤浓水管 | 检测纳滤浓水流量 |  |
| 13 | 纳滤产水电导率 | 电导率仪 | 检测产水电导率 |  |
| 14 | 原水泵电流 | 自控系统 | 显示原水泵运行电流值 |  |
| 15 | 反洗泵电流 | 自控系统 | 显示反洗泵运行电流值 | 判断水泵运行状态 |
| 16 | 高压泵电流 | 自控系统 | 显示高压泵运行电流值 |  |
| 17 | 原水泵启动指示灯 | 自控系统 | 显示原水泵运行状态 |  |
| 18 | 原水泵停止指示灯 | 自控系统 | 显示原水泵运行状态 |  |
| 19 | 反洗泵启动指示灯 | 自控系统 | 显示反洗泵运行状态 |  |
| 20 | 反洗泵停止指示灯 | 自控系统 | 显示反洗泵运行状态 |  |
| 21 | 高压泵启动指示灯 | 自控系统 | 显示高压泵运行状态 |  |
| 22 | 高压泵停止指示灯 | 自控系统 | 显示高压泵运行状态 |  |
| 23 | 原水电动阀开到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 24 | 原水电动阀关到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 25 | 进水电动阀开到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 26 | 进水电动阀关到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 27 | 产水电动阀开到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 28 | 产水电动阀关到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 29 | 上排电动阀开到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 30 | 上排电动阀关到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 31 | 下排电动阀开到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 32 | 下排电动阀关到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 33 | 反洗电动阀开到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 34 | 反洗电动阀关到位指示 | 自控系统 | 显示电动阀开闭状态 |  |
| 35 | 供水机组压力 | 供水泵组出水端 | 检测供水压力 |  |
| 36 | 供水泵电流 | 自控系统 | 显示供水泵电流 |  |
| 37 | 供水泵变频频率 | 自控系统 | 显示供水泵变频频率 |  |
| 38 | 废水机组压力（如涉及） | 废水泵组出水端 | 检测废水机组排水压力 |  |
| 39 | 废水泵电流（如涉及） | 自控系统 | 显示废水泵电流 |  |
| 40 | 原水箱液位 | 原水箱液位计 | 显示原水箱液位 |  |
| 41 | 中间水箱液位 | 中间水箱液位计 | 显示中间水箱液位 |  |
| 42 | 净水箱液位 | 净水箱液位计 | 显示净水箱液位 |  |
| 43 | 废水箱液位（如涉及） | 废水箱液位计 | 显示废水箱液位 |  |
| 44 | 原水累计流量 | 原水水表 | 显示原水累计流量 |  |
| 45 | 市政水累计流量 | 市政水表 | 显示市政水累计流量 |  |
| 46 | 纳滤产水累计流量 | 产水表 | 显示纳滤产水累计流量 |  |
| 47 | 供水累计流量 | 供水水表 | 显示供水累计流量 |  |
| 48 | 回水累计流量 | 回水水表 | 显示回水累计流量 |  |
| 49 | 净水水质在线累计流量 | 净水水质在线水表 | 显示净水水质在线监测设备使用净水累计流量 |  |
| 50 | 原水pH | 原水水质在线监测设备 | 检测原水pH |  |
| 51 | 原水浊度 | 原水水质在线监测设备 | 检测原水浊度 |  |
| 52 | 原水电导率 | 原水水质在线监测设备 | 检测原水电导率 |  |
| 53 | 原水温度 | 原水水质在线监测设备 | 检测原水温度 |  |
| 54 | 净水pH | 净水水质在线监测设备 | 检测净水pH |  |
| 55 | 净水浊度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水浊度 |  |
| 56 | 净水电导率 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水电导率 |  |
| 57 | 净水温度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水温度 |  |
| 58 | 臭氧浓度 | 净水水质在线监测设备 | 检测回水水溶臭氧浓度 |  |

9.2.2 加压净水机房，应就地显示供水机组压力、水质、水量等运行数据，具体见表9.2.2。

表9.2.2 加压净水机房现场数据显示

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水机组压力 | 供水泵组出水端 | 检测供水压力 |  |
| 2 | 供水泵电流 | 自控系统 | 显示供水泵电流 |  |
| 3 | 供水泵变频频率 | 自控系统 | 显示供水泵变频频率 |  |
| 4 | 净水箱液位 | 净水箱液位计 | 显示净水箱液位 |  |
| 5 | 净水箱补水累计流量 | 净水箱补水水表 | 显示净水箱补水累计流量 |  |
| 6 | 供水累计流量 | 供水水表 | 显示供水累计流量 |  |
| 7 | 回水累计流量 | 回水水表 | 显示回水累计流量 |  |
| 8 | 净水pH | 净水水质在线监测设备 | 检测净水pH |  |
| 9 | 净水浊度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水浊度 |  |
| 10 | 净水电导率 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水电导率 |  |
| 11 | 净水温度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水温度 |  |
| 12 | 臭氧浓度 | 净水水质在线监测设备 | 检测回水水溶臭氧浓度 |  |

9.3 数据远传与监控

9.3.1净水机房数据应远传到数据平台，可采用国际标准的Modbus TCP通用标准协议或Modbus RTU协议。

9.3.2 分散式净水机房、撬装式净水机房，应远传多介质进水压力、水质、水量等运行数据，具体见表9.3.2。

表9.3.2 分散式净水机房、撬装式净水机房设备数据远传监控

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多介质进水压力 | 原水泵后 | 检测多介质进水压力 | 计算多介质压差 |
| 2 | 多介质产水压力 | 多介质过滤罐后 | 检测多介质产水压力 |  |
| 3 | 超滤进水压力 | 超滤膜前进水管 | 检测超滤膜前压力 | 计算跨膜压差 |
| 4 | 超滤产水压力 | 超滤膜产水管 | 检测超滤产水压力 |  |
| 5 | 纳滤膜前压力 | 纳滤膜前进水管 | 检测纳滤膜前压力 | 计算跨膜压差 |
| 6 | 纳滤膜后压力 | 纳滤膜后浓水管 | 检测纳滤浓水压力 |  |
| 7 | 超滤产水流量 | 超滤产水管 | 检测超滤产水至净水箱流量 | 计算产水比 |
| 8 | 超滤浓水流量 | 超滤浓水管 | 检测超滤浓水流量 |  |
| 9 | 纳滤产水流量 | 纳滤产水管 | 检测纳滤产水流量 | 计算产水比 |
| 10 | 纳滤浓水流量 | 纳滤浓水管 | 检测纳滤浓水流量 |  |
| 11 | 纳滤产水电导率 | 电导率仪 | 检测产水电导率 |  |
| 12 | 供水机组压力 | 供水泵组出水端 | 检测供水压力 |  |
| 13 | 供水泵电流 | 自控系统 | 显示供水泵电流 |  |
| 14 | 供水泵变频频率 | 自控系统 | 显示供水泵变频频率 |  |
| 15 | 废水机组压力（如涉及） | 废水泵组出水端 | 检测废水机组排水压力 |  |
| 16 | 废水泵电流（如涉及） | 自控系统 | 显示废水泵电流 |  |
| 17 | 原水箱液位 | 原水箱液位计 | 显示原水箱液位 |  |
| 18 | 中间水箱液位 | 中间水箱液位计 | 显示中间水箱液位 |  |
| 19 | 净水箱液位 | 净水箱液位计 | 显示净水箱液位 |  |
| 20 | 废水箱液位（如涉及） | 废水箱液位计 | 显示废水箱液位 |  |
| 21 | 原水累计流量 | 原水水表 | 显示原水累计流量 |  |
| 22 | 市政水累计流量 | 市政水表 | 显示市政水累计流量 |  |
| 23 | 纳滤产水累计流量 | 产水表 | 显示纳滤产水累计流量 |  |
| 24 | 供水累计流量 | 供水水表 | 显示供水累计流量 |  |
| 25 | 回水累计流量 | 回水水表 | 显示回水累计流量 |  |
| 26 | 原水pH | 原水水质在线监测设备 | 检测原水pH |  |
| 27 | 原水浊度 | 原水水质在线监测设备 | 检测原水浊度 |  |
| 28 | 原水电导率 | 原水水质在线监测设备 | 检测原水电导率 |  |
| 29 | 原水温度 | 原水水质在线监测设备 | 检测原水温度 |  |
| 30 | 净水pH | 净水水质在线监测设备 | 检测净水pH |  |
| 31 | 净水浊度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水浊度 |  |
| 32 | 净水电导率 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水电导率 |  |
| 33 | 净水温度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水温度 |  |
| 34 | 臭氧浓度 | 净水水质在线监测设备 | 检测回水水溶臭氧浓度 |  |
| 35 | 水浸信号 | 自控系统 | 检测机房有无溢水情况 |  |

9.3.3 加压净水设备应远传供水机组压力、水质、水量等运行数据，具体见表9.3.3。

表9.3.3加压净水设备数据远传监控

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水机组压力 | 供水泵组出水端 | 检测供水压力 |  |
| 2 | 供水泵电流 | 自控系统 | 显示供水泵电流 |  |
| 3 | 供水泵变频频率 | 自控系统 | 显示供水泵变频频率 |  |
| 4 | 净水箱液位 | 净水箱液位计 | 显示净水箱液位 |  |
| 5 | 供水累计流量 | 供水水表 | 显示供水累计流量 |  |
| 6 | 回水累计流量 | 回水水表 | 显示回水累计流量 |  |
| 7 | 净水pH | 净水水质在线监测设备 | 检测净水pH |  |
| 8 | 净水浊度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水浊度 |  |
| 9 | 净水电导率 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水电导率 |  |
| 10 | 净水温度 | 净水水质在线监测设备 | 检测净水温度 |  |
| 11 | 臭氧浓度 | 净水水质在线监测设备 | 检测回水水溶臭氧浓度 |  |
| 12 | 水浸信号 | 自控系统 | 检测机房有无溢水情况 |  |

9.4水质在线监测设备

9.4.1 净水机房应设置原水水质在线监测设备和净水水质在线监测设备，实时监测水质情况。

9.4.2 原水水质在线监测设备应在净水设备前、原水表后取水；取水口宜设在原水泵后、多介质过滤器之前，确保满足监测设备进水压力要求。

9.4.3 原水水质在线检测设备，实时监测指标应包含：温度、pH 值、浑浊度、电导率。

9.4.4 净水水质在线监测设备应在回水管计量水表后取水。

9.4.5 当系统设置多个分区循环管路时，各分区回水均应接入净水水质在线监测设备。

9.4.6 净水水质在线监测设备进水端应设置控制阀门，阀门后端应设置机械水表，用于计量监测用水量。

9.4.7 净水水质在线监测设备应实时监测以下指标：pH 值、浑浊度、电导率、溶解臭氧浓度。

9.4.8 原水水质在线监测设备的检测尾水应回流至原水箱；净水水质在线监测设备的检测尾水应回流至净水箱。

9.4.9 加压式净水机房，应在净水水质在线监测设备后端加装1 芯 10 寸透明外壳精密过滤器，检测尾水回流至净水箱。

10 环境设计

10.1 一般规定

10.1.1 净水设备宜按工艺流程进行布置，同类设备应相对集中布置。机房上方不应设置卫生间、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。除生活饮用水以外的其他管道不得进入净水机房。

10.1.2 净水机房宜设置更衣室，室内宜设有衣帽柜、鞋柜等更衣设施及洗手盆。

10.1.3 净水机房宜安装水质在线监测系统，设置水质监测点。

10.1.4 饮用净水化学处理剂应符合现行国家标准《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T 17218的规定。

10.1.5 净水设备排气口、取样口等不应朝向配电柜，以防漏水引发电气安全事故。

10.1.6 净水机房设备平面布局应方便运行维护与检修，并应符合下列规定：

1 净水机房内设备布置应紧凑、整齐，设备净距应满足安装及维护要求；

2 净水机房设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒和维护检修要求；

3 净水设备膜壳两端位置应预留不小于 1.2m的检修空间；

4 设备之间的距离宜为0.5m，如空间有限可根据布局适当压缩，但最低不得低于0.3m；

5 供水机组、废水机组后侧应预留不小于 0.5m 的管道安装空间；

6 水泵机组四周，应预留至少一侧不小于 1m的检修空间；

7 机房内水箱边缘距墙体的间距不应小于600mm；水箱顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m；

8 机房各设备应设铭牌，标注设备名称、厂家、型号及主要参数。

10.2 地面、墙面与顶棚

10.2.1 净水机房的室内地坪标高不应低于机房外同层地面标高。

10.2.2 净水机房地面应采用600mm×600mm 防滑地砖铺设；地面应设不小于 1% 的排水坡度，坡向就近排水口。

10.2.3 净水机房内墙宜采用300mm×600mm 白色防潮瓷砖。

10.2.4 净水机房应设置独立排水系统。设备区周边应设置排水沟及集水坑，排水沟应采用不锈钢盖板。机房内应设置溢水报警器，其感应探头安装高度距完成地面不应大于 10mm，报警信号应上传至监控平台。

10.2.5 机房侧墙与地面应同步做防水层，防水层施工应符合下列规定：

1基面处理：基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处找平，渗漏必须进行堵漏处理阴阳角应做成圆弧角；

2底层涂料的重量配比为液料：粉料：水=10:7:14；下层涂料与上层涂料的重量配比均为液料：粉料=10:7；

3涂覆用滚刷或毛刷涂覆，根据选定的方法，按照打底层→下层→上层的次序逐层完成；涂刷遍数：3遍；涂膜厚度：2mm；阴角处，立面上翻300mm。

10.2.6 内墙壁、顶部应采用防水、防腐、防霉、防滴漏、无毒、易清洗材料。

10.2.7 顶棚应采用300mm×600mm 铝塑板吊顶，吊顶高度满足设备检修需求。

10.3 门窗

10.3.1 泵房大门应采用乙级以上等级的防火门，宽度不应小于1.5m， 向外开；门底部应设置能拆卸的挡鼠板，高度不应小于 400mm。

10.3.2 机房外窗及通风口应设置防护格栅及防虫网罩。窗户应采用无毒、无放射性、防火的材料制作，应关闭严密、有防蚊蝇、防污染措施，并有锁闭装置。

10.3.3 机房外窗应采用耐腐蚀型材，宜采用断桥铝合金窗框 + 安全玻璃。窗扇与窗框、窗扇之间的缝隙不应大于 6mm；当缝隙大于 6mm 或满足通风要求时，应加装孔径不大于 6mm 的金属纱网，安装应牢固、密封可靠。

10.4 隔振与防噪

10.4.1 净水机房的隔振防噪设计，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

10.4.2 设备、水泵等安装时宜设置减振装置，隔振防噪设计应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。

10.4.3 环境噪声限值应符合《声环境质量标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GB50118规定。

10.5 通风和照明

10.5.1 净水机房应保证通风良好。并应符合下列规定：

1 机房应设置机械通风设备和空气净化消毒装置；

2 通风口下沿距机房地面应不小于2m；

3 排气扇规格应不小于400*400轴流风机；

4 机房外墙分别设置进、排风口，应避免进风、排风短路；

5 机房窗户及通风口应设不锈钢等防腐材质的防护格栅网罩；

6 通风换气次数不应小于8次/h，进风口应远离污染源。

10.5.2 机房应有良好的采光或照明，普通照明及疏散照明按国家现行规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑照明设计标准》GB 50034及《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309执行。

10.5.3 机房内工作面混合照度不应小于200 lx，检验工作场所照度不应小于 540 lx，其他场所照度不应小于100 lx。

10.5.4 机房内应安装备用照明灯、疏散指示灯和安全出口灯，并加设玻璃保护罩。

10.5.5 机房应急灯连接不应使用插座，应使用电源直连。

10.6 防水与防潮

10.6.1 机房内电控系统与输配水设备应隔离设置，宜独立设置电控间。并采取防水、防潮和消防措施。

10.6.2 净水机房配电柜与净水设备的净距应不小于1.5m；配电柜顶部不应布置水管。

10.6.3 保温层与墙体间需设置防潮层（如防水涂料或隔汽膜），管道接口应做密封处理，防止冷凝水渗透。

10.6.4 管道穿墙部位应预留防水套管，接缝处用密封胶封闭。

10.6.5 墙体阴阳角、管道根部、地漏周边等节点部位应设置附加防水层。附加层应做成圆弧或八字角，宽度及上翻高度均不应小于200mm，并采用同种防水材料涂刷。

10.6.6 屋面防水应采用双层卷材铺设，搭接宽度不小于100mm，水落口周围500mm范围坡度不小于5%。机房应沿地设置防淹报警装置，高度不大于10mm，数据上传至监控平台，以预防机房溢水。

10.6.7 机房内宜设独立排水设施，设备周边应设置排水沟、积水探测器，排水沟宽度×深度为0.3m×0.2m，排水沟上应加盖不锈钢盖板，避免污水外流生锈，内部设置DN100排水管两根，废水管道宜为DN50，重力排水管道宜为DN80或DN100。

10.6.8 集水坑长、宽、深不得小于1000mm×1000mm×1500mm。

10.6.9 排水口应设置竖插式金属篦子，其孔径或栅格净距应小于10mm，且篦子与槽口之间的间隙应小于10mm。

10.6.10 地漏应设置孔径不大于10mm的盖板，排水沟篦条缝隙不应大于10mm。

10.7 防雷与接地

10.7.1 室外金属门窗、栏杆等应两点以上接地，且与防雷引下线可靠焊接。

10.7.2 室外接地网的埋深应不小于0.8m。

10.7.3 在土壤电阻率较高或接地电阻值不满足要求时，宜采用降阻剂或接地模块等措施降低接地电阻。

10.7.4 人工接地体之间的水平间距不宜小于5m。

10.7.5 接地网距建筑物外墙或基础不宜小于1.5m。

10.8 安防与消防

10.8.1 机房应配备安防系统，具备良好稳定性、可靠性、安全性等特点，满足管道直饮水系统安防需求。

10.8.2 机房应设置门禁和红外双鉴探测器，门禁和红外双鉴探测器应具备联网、数据上传功能。

10.8.3 机房内应设置不少于 2 个的全景广角摄像头，摄像头宜对角安放且能清晰地拍摄设备面板显示数据。摄像头应能够捕捉到完整的机房画面，避免盲区。

10.8.4 净水机房室外宜设置监控和报警装置，实现机房门口区域的安防覆盖。

10.8.5 机房应按照《建筑防火设计规范》GB 50015的规定设置灭火设施，并应符合下列规定：

1 灭火器配置可为8kg手提磷酸铵盐干粉灭火器及3kg手提二氧化碳灭火器各2具；

2 灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，灭火器箱不得上锁；

3 灭火器应设置在门口内侧等位置明显和便于取用的位置，且不得影响安全疏散；

4 机房门口应配置25kg的沙袋10 ⁓15袋，整齐摆放到门口内侧。

10.8.6 穿越墙体的电缆、水管、排气管等孔洞，应采用防火泥、发泡剂或金属材料等防火封堵材料严密封堵，确保缝隙不大于6mm。

10.9 卫生与消毒

10.9.1 净水机房应满足生产工艺的卫生要求，并应符合下列规定：

1 应有更换材料的清洗、消毒设施和场所；

2 地面、墙壁、吊顶应采用防水、防腐、防霉、易消毒、易清洗的材料铺设；

3 地面应设间接排水设施；

4门窗应采用不变形、耐腐蚀材料制成，应有锁闭装置，并应设有防蚊蝇、防尘、防鼠等措施。

5严禁存放易燃、易爆物品；

6机房内应保持整洁，严禁堆放杂物。

10.9.2 净水机房入口处宜设置风淋室或采取相应的除菌措施，避免工作人员和生产物料进入机房所带来的空气污染。

10.9.3 净水机房应配备空气消毒装置。当采用紫外线空气消毒时，紫外线灯应按30W/（10～15㎡）配置（等效1.5W/m³），吊装高度宜为距地面2.0～2.2m。

10.9.4 机房内宜设置洗手盆和落地式陶瓷拖把池。

10.9.5 净水机房消毒设备采用臭氧消毒时，应设置臭氧尾气处理装置。

10.9.6 机房内臭氧设备上方应设置排风风机，配置定时启停功能，并安装臭氧浓度报警器，浓度超标时自动报警。

11 施工与安装

11.1 一般规定

11.1.1 施工安装前应具备下列条件：

1 施工图及其他设计文件应齐全，并已进行设计交底；

2 施工方案或施工组织设计已获批准；

3 施工人员配置、施工场地条件及施工机具设备等应能满足正常施工需求；

4 施工人员应经过相应的安装技术培训，具备合格的施工操作能力。

11.1.2 机房内设备应取得涉及饮用水卫生安全产品许可批件，所有涉水配件必须符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。

11.1.3 当管道或设备质量有异常时，应在安装前进行技术鉴定或复检，合格后方可进行安装作业。

11.1.4 同一工程应安装同类型的设施或管道配件，除设计有特殊要求外，应采用统一的安装方法，确保施工质量一致。

11.1.5 管道安装前，应清理管内外及接头处的杂物、污物，受污染的管材和管件应清理干净后方可使用；安装过程中严禁杂物及施工碎屑落入管内；施工完成后，应及时对敞口管道采取临时封堵措施，防止污染。

11.1.6 系统控制阀门应安装在操作便捷、位置明显的部位，便于日常操作、检修及维护。

11.2 设备安装

11.2.1 设备与管道的连接及可能需要拆换的部分应采用活接头连接方式。

11.2.2 设备中的阀门、取样口等应排列整齐、间隔均匀，不得渗漏。

11.2.3 机房设备不应与有污染可能的设备贴邻安装，应独立安装保障设备安全使用。

11.2.4 净水设备的安装必须按照工艺要求进行，在线检测仪表的安装位置和方向应正确。

11.2.5 设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒和维护检修要求。

11.2.6 设备安装前应按照工艺要求进行拆检和做好清洁。

11.2.7 设备排水应采取间接排水方式，不应与排水管道直接连接，出口处应设防护网罩，以免污染设备，影响水质。间接排水口最小空气间隙不得小于150mm。

11.2.8 机房排水沟应单独设置，不应与其他设施的排水系统合用。11.2.9 设备的安装应按工艺要求进行，压力、液位、电压、频率等监控仪表的安装位置和方向应正确，精度等级应符合国家现行有关标准的规定，不得少装、漏装。压力传感器应安装在出水干管的振动小、水压平稳处。压力表量程选择宜为工作压力的1.5倍～2倍。

11.2.10 材料和设备在安装前应核对、复验，并做好卫生清洁及防护工作。

11.2.11 设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和产品要求。

11.2.12 组合水箱板材焊接应采用氩弧焊工艺，焊接应牢固、光滑、无夹渣；水箱安装完成后，应对水箱整体进行酸洗钝化处理，确保水箱内壁无锈蚀、无污染。

11.2.13 水泵机组四周应预留不小于1m的检修空间。

11.2.14 电控柜（箱）的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

11.2.15 机房设备应带独立专用的漏电保护器及过流保护装置的电源控制箱，该电源控制箱不得接入其他无关电气设备。

11.2.16机房内设备运行时的噪声限值不应超过50dB，检测方法应符合现行国家标准《声环境质量标准》的规定；设备振动检测应符合现行国家标准《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程》的规定。

11.2.17 机房内所有设备及仪表应采取防雷、接地保护措施，接地应可靠，符合国家现行相关电气安全标准要求。

11.3 管线安装

11.3.1 管道敷设应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及相应管材的有关规定。

11.3.2 水表外壳距墙壁净距不宜小于10mm，距上方障碍物不宜小于150mm。

11.3.3 管道安装时应按不同管径和要求设置管卡或吊架，管卡、吊架位置应准确，埋设应平整，管卡与管道接触应紧密，且不得损伤管道表面；金属管道严禁直接采用金属管卡，应采取保护措施。

11.3.4 泵房内管道布置应顺直简洁，便于拆换维修，且应最大限度地减少法兰使用的数量，管道中所使用零部件应便于组装并符合管道整体外观规范要求。

11.3.5 所有管道穿墙、楼板应预埋套管，套管应与墙体齐平，管道与套管之间应采用麻丝与膨胀水泥堵实，不应有渗漏水现象出现。

11.3.6 设备电缆与电控箱连接宜选用预埋线管，预埋线管宜选用φ32镀锌钢管。

11.3.7 机房内外管道接口应设于机房内，外部管道进入机房前需安装活接头和阀门，进入机房后应预留内丝接口。

11.4 冲洗消毒

11.4.1 管路试压合格后应对设备及整个管路进行清洗和消毒。

11.4.2 净水设备及管路应用自来水进行通水冲洗。冲洗水流速宜大于2 m/s，冲洗时不应留死角，保证每个环节均能被冲洗到。最低点应设排水口，以保证冲洗水能完全排出。清洗标准为冲洗出口处（循环管出口）的水质与进水水质相同。

11.4.3 净水设备冲洗前，应对设备的仪表、水嘴等加以保护，并将有碍冲洗工作的减压阀等部件拆除，用临时短管代替，待冲洗后复位。

11.4.4 在冲洗的过程中同时应根据水质情况进行设备的调试。

11.4.5 净水设备及管路经冲洗后，应采用消毒液对其灌洗消毒。消毒液可采用含20mg/L～30mg/L的游离氯，或其他合适消毒液。

11.4.6 循环管出水口处的消毒液浓度应与进水口相同，消毒液在设备及管路系统中应滞留24h以上。管路消毒后，应使用直饮水进行冲洗，直至各用水点出水水质与进水口相同为止。

12 验收

12.0.1 工程施工质量按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《济南市泉水直饮工程技术标准》的规定进行验收。

12.0.2 设备安装质量（包括电气安装）应按照国家相关验收标准验收。

12.0.3 水质验收应经具有法定资质的水质检验机构检验，净水水质应符合《济南市泉水直饮工程技术标准》第3.0.2条要求。水质采样点应符合《济南市泉水直饮工程技术标准》第3.0.4条的规定。

12.0.4 管材质量应符合下列规定：

1 不锈钢管材及管件质量应符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771、《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》GB/T 19228.1、《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2、《不锈钢卡压式管件组件 第3部分：O形橡胶密封圈》GB/T 19228.3、《食品和供水工业用不锈钢螺纹接头》GB/T 21359及《食品工业用不锈钢弯头和三通》GB/T 21472的要求；

2 塑料管材及管件质量应符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2、《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》GB/T 13663.3、《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2、《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》GB/T 18742.3、《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材》GB/T 19473.2、《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件》GB/T 19473.3及其他符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的塑料管道产品相关国家及行业标准的要求。

12.0.5 蝶阀应符合《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》GB/T 12238的规定，减压阀应符合《建筑给水减压阀应用技术规程》CECS 109的规定，其他类型的阀门应符合各自相关标准的规定。

12.0.6 竣工验收还应包含以下内容：

1 系统的通水能力检验，即按设计要求同时开放的最大数量的配水点全部达到额定流量；

2 循环系统要保证循环水能顺利回至机房水箱内，并达到设计循环流量；

3 系统各类阀门的启闭灵活性和仪表指示的灵敏性；

4 系统工作压力的正确性；

5 管道支、吊架应符合《济南市泉水直饮工程技术标准》第5.4.9条要求。

6 控制设备中各按钮按动灵活性，显示屏显示字符应清晰；

7 制水设备的产水能力达到设计要求；

8 当采用臭氧消毒时，净水机房或循环机房内空气的臭氧浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。

12.0.7 系统竣工验收应具备以下文件资料：

1 施工图、竣工图及设计变更资料；

2 机房设备、管材、管件及主要管道附件的产品质量保证书；

3 机房设备、管材、管件的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；

4 管道清洗和消毒记录；

5 工程质量检验评定记录；

6 资质部门出具的水质检验合格报告；

12.0.8 验收合格后应将有关设计、施工及验收的文件立卷归档。

附录A  净水工艺示意图

净水工艺示意图

附录B  泉水直饮净水机房设备配置参考表

| 净水机房设备配置清单（0.5t/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 原水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波远传水表 | DN32（比原水管径小一号），准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 1 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 原水箱 | 1m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm；组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 快装式电动水位控制阀 | DN25, AC220 | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 原水泵 | Q=1.5t/h,H=0.30MPa,N=0.75kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 3 | 一体化集成原水水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度，自带M-bus通讯接口；工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 二 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂过滤罐 | φ250×1400（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 石英砂2,4,8目 |  | kg | 80 | 滤料比例：2/2/1 |
|  | 自动多路阀 | 流量≥1m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN25 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 三 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭过滤罐 | φ250×1400（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 椰壳活性炭8～16目，碘值≥600 |  | kg | 25 |  |
|  | 滤料 | 石英砂8目 |  | kg | 10 |  |
|  | 自动多路阀 | 流量≥1m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 四 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤进水精密过滤器 | 3芯20寸，孔径5μm，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超滤装置 | Q≥1.0t/h，工作压力：0.20MPa |  |  |  |  |
|  | 超滤膜 | ≥1t/h，内压式 |  | 支 | 1 |  |
|  | 快装式电动阀 | DN25,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
|  | 产水流量计 | 0-2m³ | 玻璃 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 0-0.5m³ | 玻璃 | 个 | 1 |  |
| 3 | 超滤反洗水泵 | Q=2t/h,H=0.20MPa,N=0.37kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 4 | 中间水箱 | 0.5m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～2mH₂O，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 涡轮流量计 | DN25 |  | 台 | 2 | 可实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通 讯接口；具备外接电 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级高压泵 | Q=1.0t/h,H=0.8MPa,N=0.75kW，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 2 | 纳滤装置 | Q≥1.0t/h，工作压力：1.60MPa |  |  |  |  |
|  | 纳滤膜 | 4040膜 |  | 支 | 2 | 处理后水质硬度控制在80～100mg/L 其他指标满足《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 |
|  | 涡轮流量计 | DN25 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 电导表 | 0-2000μS/cm |  | 台 | 1 | 自带M-bus通讯接口； |
|  | 快装式电动阀 | DN25,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.60MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
|  | 产水流量计 | 0-1m³ | 玻璃 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
|  | 浓水流量计 | 0-1m³ | 玻璃 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
| 3 | 净水箱 | 1m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢；外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 六 | 消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌装置 | 流量：8m³/h,N=240W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 多区共用，根据供水循环泵流量确定 |
| 2 | 臭氧杀菌装置 | 空气源，0～10 g/h,N=500W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 一体化集成设备 射流投加，循环管路连接 |
| 七 | 供、回水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水设备 | 根据设计确定 | 304不锈钢 | 套 | 根据 分区 确定 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 一体化集成水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度、臭氧浓度，自带M-bus 通讯接口；工作压力：0.60MPa, | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 3 | 回水精密过滤器 | 3芯20寸，孔径0.22μm，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 根据 分区 确定 |  |
|  | 快装式电动阀 | 同回水管径，AC220 |  | 个 |  |  |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 八 | 废水系统（根据实际需求） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水箱 | 1m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废水加压设备 | 根据设计确定 | 铸铁 | 套 | 1 | 工频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶排气窗 | L=3000m³/h,N=250W |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单层百叶进风口 | 630×320BH | 铝合金 | 个 | 1 |  |
| 3 | 监控安防 | 配套 | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 十 | 配电、控制及安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 2 | 净水控制柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 4 | 原水控制柜 | 600*450*1000(H) | 碳钢喷塑，单层门 | 套 | 1 | 原水井 |

| 净水机房设备配置清单（1.0t/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 原水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波远传水表 | DN32，准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa, 电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 1 | 可实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 原水箱 | 2m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA, 供电24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 快装式电动水位 控制阀 | DN32,AC220V | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 原水泵 | Q=3t/h,H=0.30MPa,N=0.75kW，工作压力： 0.60MPa, | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 3 | 一体化集成原水水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度，自带M-bus通讯接口； 工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 二 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂过滤罐 | φ350×1650（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 石英砂2,4,8目 |  | kg | 220 | 滤料比例：2/2/1 |
|  | 自动多路阀 | 流量≥2 m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | De32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 三 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭过滤罐 | φ350×1650（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 椰壳活性炭8～16目，碘值≥600 |  | kg | 50 |  |
|  | 滤料 | 石英砂8目 |  | kg | 40 |  |
|  | 自动多路阀 | 流量≥2m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | De32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 四 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤进水精密过 滤器 | 5芯20寸，孔径5μm，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超滤装置 | Q≥2.0t/h，工作压力：0.20MPa |  |  |  |  |
|  | 超滤膜 | ≥2t/h，内压式 |  | 支 | 1 |  |
|  | 快装式电动阀 | DN25,AC220V | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
|  | 产水流量计 | 0-4m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 0-0.5m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
| 3 | 超滤反洗水泵 | Q=4t/h,H=0.20MPa,N=1.1kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 4 | 中间水箱 | 0.5m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 涡轮流量计 | DN25 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级高压泵 | Q=2.0t/h,H=0.8MPa,N=1.5kW，工作压力： 1.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 2 | 纳滤装置 | Q≥1.0t/h，工作压力：1.60MPa |  |  |  |  |
|  | 纳滤膜 | 4040膜 |  | 支 | 4 | 处理后水质硬度控制在80～100mg/L 其他指标满足《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 |
|  | 涡轮流量计 | DN25 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 电导表 | 0-2000μS/cm |  | 台 | 1 | 自带M-bus通讯接口 |
|  | 快装式电动阀 | DN25,AC220V | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.60MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
|  | 产水流量计 | 0-2m³ | 玻璃材质 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
|  | 浓水流量计 | 0-2m³ | 玻璃材质 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
| 3 | 净水箱 | 2m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA, 供电24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 六 | 消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌装置 | 流量：8m³/h,N=240W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 多区共用，根据供水循环泵流量确定 |
| 2 | 臭氧杀菌装置 | 空气源，0～10 g/h,N=500W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 一体化集成设备 射流投加，循环管路连接 |
| 七 | 供、回水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水设备 | 根据设计确定 | 304不锈钢 | 套 | 根据分区确定 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌，一用一备 |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 一体化集成水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度、臭氧浓度，自带M-bus 通讯接口；工作压力：0.60MPa, | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 3 | 回水精密过滤器 | 5芯20寸，孔径0.22μm，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 根据分区确定 |  |
|  | 快装式电动阀 | 同回水管径，AC220V |  | 个 |  |  |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 八 | 废水系统（根据实际需求） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水箱 | 2m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA, 供电24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废水加压设备 | 根据设计确定 | 铸铁 | 套 | 1 | 工频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶排气窗 | L=3000m³/h,N=250W |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单层百叶进风口 | 630×320BH | 铝合金 | 个 | 1 |  |
| 3 | 监控安防 | 配套 | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 十 | 配电、控制及安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 2 | 净水控制柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 4 | 原水控制柜 | 600*450*1000(H) | 碳钢喷塑，单层门 | 套 | 1 | 原水井 |

| 净水机房设备配置清单（2.0t/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 原水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波远传水表 | DN32（比原水管径小一号），准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 1 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 原水箱 | 4m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 快装式电动水位 控制阀 | DN32,AC220 | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 原水泵 | Q=4t/h,H=0.30MPa,N=1.1kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 3 | 一体化集成原水水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度，自带M-bus通讯接口； 工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 二 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂过滤罐 | φ400×1650（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 石英砂2,4,8目 |  | kg | 280 | 滤料比例：2/2/1 |
|  | 自动多路阀 | 流量≥4m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 三 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭过滤罐 | φ400×1650（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 椰壳活性炭8～16目，碘值≥600 |  | kg | 100 |  |
|  | 滤料 | 石英砂8目 |  | kg | 40 |  |
|  | 自动多路阀 | 流量≥4m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 四 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤进水精密过 滤器 | 5芯30寸，孔径5μm，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超滤装置 | Q≥4.0t/h，工作压力：0.20MPa |  |  |  |  |
|  | 超滤膜 | ≥2t/h，内压式 |  | 支 | 1 |  |
|  | 快装式电动阀 | DN32,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
|  | 产水流量计 | 0-8m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 0-2m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
| 3 | 超滤反洗水泵 | Q=6t/h,H=0.20MPa,N=0.75kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 4 | 中间水箱 | 1m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 涡轮流量计 | DN32 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级高压泵 | Q=4.0t/h,H=0.8MPa,N=2.2kW，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 2 | 纳滤装置 | Q≥2.0t/h，工作压力：1.60MPa |  |  |  |  |
|  | 纳滤膜 | 4040膜 |  | 支 | 8 | 按照比例2:1:1分三段安装，处理后水质硬度控制在80～100mg/L，其他指标满足《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 |
|  | 涡轮流量计 | DN32 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 电导表 | 0-2000μS/cm |  | 台 | 1 | 自带M-bus通讯接口； |
|  | 快装式电动阀 | DN32,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.60MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
|  | 产水流量计 | 0-4m³ | 玻璃 | 台 | 3 | 不锈钢转子 |
|  | 浓水流量计 | 0-4m³ | 玻璃 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
| 3 | 净水箱 | 4m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 六 | 消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外杀菌装置 | 流量：8m³/h,N=240W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 多区共用，根据供水循环泵流量确定 |
| 2 | 臭氧杀菌装置 | 空气源，0～10 g/h,N=500W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 一体化集成设备，射流投加，循环管路连接 |
| 七 | 供、回水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水设备 |  | 304不锈钢 | 套 | 根据分区确定 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 超声波远传水表 | 准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作 5 年 |
| 2 | 一体化集成水质 在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度、臭氧浓度，自带M-bus 通讯接口；工作压力：0.60MPa, | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 3 | 回水精密过滤器 | 5芯20寸，孔径0.22μm，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 根据分 区确定 |  |
|  | 快装式电动阀 | 同回水管径，AC220 |  | 个 |  |  |
|  | 超声波远传水表 | 准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作 5 年 |
| 八 | 废水系统（根据实际需求） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水箱 | 4m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废水加压设备 | 根据设计确定 | 铸铁 | 套 | 1 | 工频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶排气窗 | L=3000m³/h,N=250W |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单层百叶进风口 | 630×320BH | 铝合金 | 个 | 1 |  |
| 3 | 监控安防 | 配套 | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 十 | 配电、控制及安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 2 | 净水控制柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 4 | 原水控制柜 | 600*450*1000(H) | 碳钢喷塑，单层门 | 套 | 1 | 原水井 |

| 净水机房设备配置清单（3.0t/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 原水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波远传水表 | DN32（比原水管径小一号），准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 1 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 原水箱 | 6m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 快装式电动水位控制阀 | DN32,AC220V | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 原水泵 | Q=6t/h,H=0.30MPa,N=1.1kW，工作压力：0.60MPa, | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 3 | 一体化集成原水水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度，自带M-bus通讯接口； 工作压力：0.60MPa, | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 二 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂过滤罐 | φ600×1850（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 石英砂2,4,8目 |  | kg | 480 | 滤料比例：2/2/1 |
|  | 自动多路阀 | 流量≥6m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 三 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭过滤罐 | φ600×1850（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 椰壳活性炭8～16目，碘值≥600 |  | kg | 200 |  |
|  | 滤料 | 石英砂8目 |  | kg | 80 |  |
|  | 自动多路阀 | 流量≥6m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN32 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 四 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤进水精密过 滤器 | 5芯40寸，孔径5μm，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超滤装置 | Q≥6.0t/h，工作压力：0.20MPa |  |  |  |  |
|  | 超滤膜 | ≥3t/h，内压式 |  | 支 | 1 |  |
|  | 快装式电动阀 | DN32,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
|  | 产水流量计 | 0-10m³ | 玻璃 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 0-2m³ | 玻璃 | 个 | 1 |  |
| 3 | 超滤反洗水泵 | Q=9t/h,H=0.20MPa,N=0.75kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 4 | 中间水箱 | 1m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 涡轮流量计 | DN32 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级高压泵 | Q=6.0t/h,H=0.8MPa,N=3.0kW，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 2 | 纳滤装置 | Q≥3.0t/h，工作压力：1.60MPa |  |  |  |  |
|  | 纳滤膜 | 8040膜 |  | 支 | 3 | 处理后水质硬度控制在80～100mg/L 其他指标满足《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 |
|  | 涡轮流量计 | DN32 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 电导表 | 0-2000μS/cm |  | 台 | 1 | 自带M-bus通讯接口； |
|  | 快装式电动阀 | DN32,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.60MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
|  | 产水流量计 | 0-6m³ | 玻璃材质 | 台 | 3 | 不锈钢转子 |
|  | 浓水流量计 | 0-6m³ | 玻璃材质 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
| 3 | 净水箱 | 6m3 | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 六 | 消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌装置 | 流量：8m³/h,N=240W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 多区共用，根据供水循环泵流量确定 |
| 2 | 臭氧杀菌装置 | 空气源，0～10 g/h,N=500W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 一体化集成设备 射流投加，循环管路连接 |
| 七 | 供、回水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 变频供水设备 | 根据设计确定 | 304不锈钢 | 套 | 根据分区确定 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年， |
| 2 | 一体化集成原水 水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度、臭氧浓度，自带M-bus 通讯接口；工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 3 | 回水精密过滤器 | 5芯20寸，孔径0.22μm，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 根据分 区确定 |  |
|  | 快装式电动阀 | 同回水管径，AC220 |  | 个 |  |  |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 八 | 废水系统（根据实际需求） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水箱 | 4m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废水加压设备 | 根据设计确定 | 铸铁材质 | 套 | 1 | 工频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶排气窗 | L=3000m³/h,N=250W |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单层百叶进风口 | 630×320BH | 铝合金 | 个 | 1 |  |
| 3 | 监控安防 | 配套 | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 十 | 配电、控制及安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 2 | 净水控制柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 4 | 原水控制柜 | 600*450*1000(H) | 碳钢喷塑，单层门 | 套 | 1 | 原水井 |

| 净水机房设备配置清单（4.0t/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 原水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波远传水表 | DN40（比原水管径小一号），准确度等级：2级，工 作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 1 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 原水箱 | 8m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 快装式电动水位 控制阀 | DN40,AC220 | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 原水泵 | Q=8t/h,H=0.30MPa,N=1.5kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 3 | 一体化集成原水水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度，自带M-bus通讯接口； 工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 二 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂过滤罐 | φ750×1850（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 石英砂2,4,8目 |  | kg | 720 | 滤料比例：2/2/1 |
|  | 自动多路阀 | 流量≥8m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN40 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 三 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭过滤罐 | φ750×1850（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 椰壳活性炭8～16目，碘值≥600 |  | kg | 250 |  |
|  | 滤料 | 石英砂8目 |  | kg | 160 |  |
|  | 自动多路阀 | 流量≥8m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN40 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 四 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤进水精密过 滤器 | 5芯40寸，孔径5μm，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超滤装置 | Q≥8.0t/h，工作压力：0.20MPa |  |  |  |  |
|  | 超滤膜 | ≥4t/h，内压式 |  | 支 | 1 |  |
|  | 快装式电动阀 | DN40,DC24V | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
|  | 产水流量计 | 0-16m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 0-2m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
| 3 | 超滤反洗水泵 | Q=12t/h,H=0.20MPa,N=1.1kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 4 | 中间水箱 | 2m3 | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 涡轮流量计 | DN40 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级高压泵 | Q=8.0t/h,H=0.8MPa,N=4.0kW，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 2 | 纳滤装置 | Q≥4.0t/h，工作压力：1.60MPa |  |  |  |  |
|  | 纳滤膜 | 8040膜 |  | 支 | 4 | 按照比例2:1:1分三段安装，处理后水质硬 度控制在80～100mg/L 其他指标满足《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 |
|  | 涡轮流量计 | DN40 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 电导表 | 0-2000μS/cm |  | 台 | 1 | 自带M-bus通讯接口； |
|  | 快装式电动阀 | DN40,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.60MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
|  | 产水流量计 | 0-8m³ | 玻璃材质 | 台 | 3 | 不锈钢转子 |
|  | 浓水流量计 | 0-8m³ | 玻璃材质 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
| 3 | 净水箱 | 8m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 六 | 消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌装置 | 流量：8m³/h,N=240W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 多区共用，根据供水循环泵流量确定 |
| 2 | 臭氧杀菌装置 | 空气源，0～10 g/h,N=500W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 一体化集成设备 射流投加，循环管路连接 |
| 七 | 供、回水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水设备 | 根据设计确定 | 304不锈钢 | 套 | 根据分 区确定 | 变频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 根据分 区确定 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通 讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 一体化集成水质在线监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度、臭氧浓度，自带M-bus 通讯接口；工作压力：0.60MPa, | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 3 | 回水精密过滤器 | 5芯40寸，孔径0.22μm，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 根据分 区确定 |  |
|  | 快装式电动阀 | 同回水管径，AC220 |  | 个 |  |  |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力： 1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通 讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 八 | 废水系统（根据实际需求） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水箱 | 8m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感 器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂0，输出：4—20mA，供电 24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS 工程塑料，密封件：丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废水加压设备 | 根据设计确定 | 铸铁材质 | 套 | 1 | 工频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶排气窗 | L=3000m³/h,N=250W |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单层百叶进风口 | 630×320BH | 铝合金 | 个 | 1 |  |
| 3 | 监控安防 | 配套 | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 十 | 配电、控制及安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 2 | 净水控制柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 4 | 原水控制柜 | 600*450*1000(H) | 碳钢喷塑，单层门 | 套 | 1 | 原水井 |

| 净水机房设备配置清单（5.0t/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 原水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波远传水表 | DN40，准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护等级IP68 | 过流件为304不锈钢 | 台 | 1 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
|  | 原水箱 | 10m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm，组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA, 供电24VDC | 膜片：316L不锈钢， 外壳：304不锈钢与ABS工 程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 快装式电动水位控制阀 | DN50,AC220V | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 原水泵 | Q=10t/h,H=0.30MPa,N=1.5kW，工作压力：0.60MPa |  | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 3 | 一体化集成原水水质在线 监测设备 | 浊度、pH、电导率、温度，自带M-bus通讯接口；工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 二 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂过滤罐 | φ900×1850（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 石英砂2,4,8目 |  | kg | 880 | 滤料比例：2/2/1 |
|  | 自动多路阀 | 流量≥10m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN50 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 三 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活性炭过滤罐 | φ900×1850（H），工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 罐体壁厚不小于2mm |
|  | 滤料 | 椰壳活性炭8～16目，碘值≥600 |  | kg | 325 |  |
|  | 滤料 | 石英砂8目 |  | kg | 160 |  |
|  | 自动多路阀 | 流量≥10m³/h | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 中心管、布水器 | DN50 | 工程塑料 | 套 | 1 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 1 | 具有就地显示功能 |
| 四 | 超滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤进水精密过滤器 | 7芯40寸，孔径5μm，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超滤装置 | Q≥10.0t/h，工作压力：0.60MPa |  |  |  |  |
|  | 超滤膜 | ≥5t/h，内压式 |  | 支 | 1 |  |
|  | 快装式电动蝶阀 | DN50,AC220V | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
|  | 产水流量计 | 0-20m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 0-2m³ | 玻璃材质 | 个 | 1 |  |
| 3 | 超滤反洗水泵 | Q=15t/h,H=0.20MPa,N=2.2kW，工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 4 | 中间水箱 | 2m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA，供电24VDC | 膜片：316L不锈钢 外壳：304不锈钢与ABS工程塑料 密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
|  | 涡轮流量计 | DN50 |  | 台 | 2 | 可实现远程抄表、监测和升级；自 带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.6MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
| 五 | 纳滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多级高压泵 | Q=10.0t/h,H=0.8MPa,N=4.0kW，工作压力：1.60MPa | 304不锈钢 | 台 | 1 | 变频，立式，一级能耗，国产一线 品牌 |
| 2 | 纳滤装置 | Q≥10.0t/h，工作压力：1.60MPa |  |  |  |  |
|  | 纳滤膜 | 8040膜 |  | 支 | 5 | 按照比例2:2:1分三段安装，处理后水质硬度控制在80～100mg/L，其他指标满足《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 |
|  | 涡轮流量计 | DN50 |  | 台 | 2 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电 |
|  | 电导表 | 0-2000μS/cm |  | 台 | 1 | 自带M-bus通讯接口； |
|  | 快装式电动球阀 | DN50,AC220 | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |
|  | 压力传感器 | 4—20mA,0~1.60MPa |  | 台 | 2 | 具有就地显示功能 |
|  | 产水流量计 | 0-10m³ | 玻璃 | 台 | 3 | 不锈钢转子 |
|  | 浓水流量计 | 0-10m³ | 玻璃 | 台 | 1 | 不锈钢转子 |
| 3 | 净水箱 | 10m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH20，输出：4—20mA, 供电24VDC | 膜片：316L不锈钢，外壳：304不锈钢与ABS工程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 六 | 消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌装置 | 流量：8m³/h,N=240W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 多区共用，根据供水循环泵流量确定 |
| 2 | 臭氧杀菌装置 | 空气源，0～10g/h,N=500W | 304不锈钢 | 套 | 1 | 一体化集成设备 射流投加，循环管路连接 |
| 七 | 供、回水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频供水设备 | 根据设计确定 | 304不锈钢 | 套 | 根据分区确 定 | 变频，立式，一级能耗，国产一线 品牌 |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护 | 过流件为304不锈钢 等级：IP68 | 台 | 根据分区确 定 | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 2 | 一体化集成水质在线监测 设备 | 浊度、pH、电导率、温度、臭氧浓度，自 带M-bus通讯接口；工作压力：0.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 1 | 回水带压，检测探头可分别更换 |
| 3 | 回水精密过滤器 | 5芯20寸，孔径0.22μm，工作压力1.60MPa | 304不锈钢 | 套 | 根据分区确 定 |  |
|  | 快装式电动阀 | 同回水管径，AC220V |  | 个 |  |  |
|  | 超声波远传水表 | 根据设计确定，准确度等级：2级，工作 压力：1.60MPa，电磁环境等级：E1，防护 | 过流件为304不锈钢 等级IP68 | 台 |  | 实现远程抄表、监测和升级；自带M-bus通讯接口；具备外接电，内置锂电池，可连续工作5年 |
| 八 | 废水系统（根据实际需求） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废水箱 | 4m³ | 304不锈钢 | 座 | 1 | 水罐壁厚不小于2mm 组合水箱符合国标图集要求 |
|  | 投入式液位传感器 | 精度：0.5%FS，量程0～3mH₂O，输出：4—20mA, 供电24VDC | 膜片：316L不锈钢 外壳：304不锈钢与ABS工 程塑料，密封件：符合食品级标准的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶 | 台 | 1 |  |
| 2 | 废水加压设备 | 根据设计确定 | 铸铁 | 套 | 1 | 工频，立式，一级能耗，国产一线品牌 |
| 九 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百叶排气窗 | L=3000m³/h,N=250W |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 单层百叶进风口 | 630×320BH | 铝合金 | 个 | 1 |  |
| 3 | 监控安防 | 配套 | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 十 | 配电、控制及安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 2 | 净水控制柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 3 | PLC柜 | 600*450*1800(H) | 不锈钢，双层门 | 套 | 1 |  |
| 4 | 原水控制柜 | 600*450*1000(H) | 碳钢喷塑，单层门 | 套 | 1 | 原水井 |